## Выходная форма
Сведения по актам расследования
Предприятия акта расследования ТН: произошли в филиалах ЭС ПАО «МРСК Центра»
Дата возникновения аварии: за II квартал текущего года (местное время)
Состояние акта: Присоединён
№ п/п | Номер акта | Опорное предприятие | Дата и время прекращения эл/снабжения потребителей | Время восстановления эл/снабжения потребителей | Организационная причина | Техническая причина | Карточка мероприятия
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | 590 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго Нижнедевицкий РЭС | 2021-06-30 23:50 | 2021-06-30 23:52 | 3.4.12.2.3, Аварийное отключение ВЛ-10-9 ПС 110 кВ Нижнедевицк произошло по причине возникновения двухфазного КЗ из-за перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролете опор №155-156 веткой от дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ, занесённой на провода ВЛ ветром 17 м/с. | 4.4.3, Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз «В» и «С» в пролёте опор № 155–156, ВЛ-10-9 ПС 110 кВ Нижнедевицк, произошло в результате падения на них ветки от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, обломленной сильными порывами ветра 17 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-9 ПС 110 кВ Нижнедевицк по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 13.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Нижнедевицкого РЭС Попов С.И. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-9 ПС 110 кВ Нижнедевицк наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 13.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Нижнедевицкого РЭС Попов С.И. Состояние: Не выполнено
2 | 74 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго | 2021-06-30 23:42 | 2021-07-01 00:15 | 3.4.7.3.5, Отключение Т1 действием ДЗТ (с погашением 1 секции шин 10 кВ) на ПС 35/10кВ Сулежский Борок произошло по причине междуфазного КЗ в результате пробоя изоляции опорного изолятора ф. "В" с перекрытием изоляции проходного изолятора соседней фазы "А", в результате снижения диэлектрических свойств изоляторов в процессе длительной эксплуатации. Ответственный за эксплуатацию оборудования старший мастер УСПС Беж. ПБ Васильев В.В. | 4.12, В результате снижения диэлектрических свойств опорного изолятора ИОР -10 фазы "В" в ячейке ТСН 1 ПС 35/10кВ Сулежский Борок в связи с длительным сроком эксплуатации с 1981 года произошло междуфазное КЗ произошел пробой опорного изолятора фазы "В" с перекрытием изоляции соседнего проходного изолятора фазы "А" в ячейке ТСН 1 ПС 35/10кВ Сулежский Борок в следствии чего произошло отключение Т1 действием ДЗТ (с погашением 1 секции шин 10 кВ) на ПС 35/10кВ Сулежский Борок. Ответственный за эксплуатацию оборудования старший мастер УСПС Беж. ПБ Васильев В.В. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой опорного изолятора ф.В в ячейке ТСН 1 на ПС 35/10кВ Сулежский Борок | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередные высоковольтные испытания оборудования ячейки ТСН 1 на ПС 35/10кВ Сулежский Борок. Срок исполнения: 14.07.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛ БПБ Ошин А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнена диагностика оборудования ячейки ТСН 1 на ПС 35/10кВ Сулежский Борок. Срок исполнения: 28.07.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛ БПБ Ошин А.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж ремонтному персоналу, мастерам УСПС Бежецкой ПБ по вопросам соблюдения требований НТД. Срок исполнения: 14.07.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛ БПБ Ошин А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.06.2021 г.
3 | 601 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго Лискинский РЭС | 2021-06-30 23:41 | 2021-06-30 23:42 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ-10-8 ПС 35кВ Ср. Икорец послужило повреждение на ПТП-8-2, принадлежащей ООО «Маяк». |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю ООО «Маяк» о приведении потребительского оборудования ПТП-8-2 ВЛ-10-8 ПС 35кВ Ср. Икорец в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 05.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чимин В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.07.2021 г.
4 | 588 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго Каменский РЭС | 2021-06-30 23:40 | 2021-06-30 23:42 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 10кВ №13 ПС 35кВ Тхоревка послужило двухфазное короткое замыкание, вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор № 57-58 веткой от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, занесённой на провода ВЛ порывом ветра до 17 м/с. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" по ВЛ 10кВ №13 ПС 35кВ Тхоревка в пролёте опор № 57-58 произошло веткой от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, занесённой на провода ВЛ порывом ветра до 17 м/с. | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 10кВ №13 ПС 35кВ Тхоревка разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Каменского РЭС Солодков Ю.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №13 ПС 35кВ Тхоревка по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Каменского РЭС Солодков Ю.В. Состояние: Не выполнено
5 | 583 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго Панинский РЭС | 2021-06-30 23:21 | 2021-06-30 23:35 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ №1 ТП-120 ВЛ-10-1 ПС 35 кВ Криуша послужило двухфазное короткое замыкание, вызванное схлестыванием проводов фаз «А» и «В» в пролёте опор № 39-40 веткой от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, занесённой на провода ВЛ сильным порывом ветра до 17 м/с. | 4.4.3, Схлёстывание проводов фаз «А» и «В» в пролёте опор № 39-40 по ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-120 ВЛ-10-1 ПС 35кВ Криуша произошло веткой от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, занесённой на провода ВЛ сильным порывом ветра до 17 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-120 ВЛ-10-1 ПС 35кВ Криуша по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 30.07.2021 г. Ответственное лицо: Баскаков Р.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-120 ВЛ-10-1 ПС 35кВ Криуша разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 30.07.2021 г. Ответственное лицо: Баскаков Р.А. Состояние: Не выполнено
6 | 594 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго Новоусманский РЭС | 2021-06-30 23:06 | 2021-06-30 23:08 | 3.4.9.3, Отключение В ВЛ-10 кВ №3 ПС 35 кВ Рогачевка действием защит произошло из-за повреждений на потребительском оборудовании ТП-3-10 ВЛ-10 кВ №3 ПС 35 кВ Рогачевка , находящемся на балансе и обслуживании ОАО "Крыловское". |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю ОАО "Крыловское" о приведении потребительского оборудования ТП-3-10 ВЛ-10 кВ №3 ПС 35 кВ Рогачевка в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Предприятие: Новоусманский РЭС Срок исполнения: 07.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Не выполнено
7 | 585 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго Панинский РЭС | 2021-06-30 22:40 | 2021-06-30 22:42 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ-10-1 ПС 110кВ Панино послужило повреждение на ПТП 1-11, принадлежащей МБОУ ДО «ДЮСШ «Каисса». |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю МБОУ ДО «ДЮСШ «Каисса» о проведении потребительского оборудования ПТП-1-11 по ВЛ 10-1 ПС 110кВ Панино в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 30.07.2021 г. Ответственное лицо: Баскаков Р.А. Состояние: Не выполнено
8 | 602 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго Аннинский РЭС | 2021-06-30 22:08 | 2021-06-30 22:10 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 10 кВ №1 ПС 110 кВ Архангельское явилось двухфазное короткое замыкание, вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз «В» и «С» в пролёте опор №51-52 веткой дерева, сорванной порывом ветра до 17 м/с, с дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролете опор № 51-52 на ВЛ 10 кВ № 1 ПС 110 кВ Архангельское , произошло при падении ветки от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ сорванной порывом ветра до 17 м/с. | Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №1 ПС 110 кВ Архангельское разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 05.08.2021 г. Ответственное лицо: Хаустов А.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №1 ПС 110 кВ Архангельское по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода. Срок исполнения: 12.08.2021 г. Ответственное лицо: Хаустов А. А. Состояние: Не выполнено
9 | 582 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго Подгоренский РЭС | 2021-06-30 21:55 | 2021-06-30 22:14 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ-10-17 ПС 110кВ Подгорное районная послужило повреждение на ПТП 17-25 принадлежащей ПАО "Мегафон". |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю ПАО «Мегафон» о проведении потребительского оборудования ПТП-17-25 по ВЛ-10-17 ПС 110 кВ Подгорное районная в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 07.08.2021 г. Ответственное лицо: нач.РЭС Забугин И.П. Состояние: Не выполнено
10 | 587 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго Каменский РЭС | 2021-06-30 21:50 | 2021-06-30 21:51 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 10кВ №15 ПС 35кВ Ольхов Лог послужило двухфазное короткое замыкание, вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз "А"и "В" в пролёте опор №248-249 веткой от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, занесённой на провода ВЛ порывом ветра до 17 м/с. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" по ВЛ 10кВ №15 ПС 35кВ Ольхов Лог в пролёте опор №248-249 произошло веткой от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, занесённой на провода ВЛ порывом ветра до 17 м/с. | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 10кВ №15 ПС 35кВ Ольхов Лог разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Каменского РЭС Солодков Ю.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №15 ПС 35кВ Ольхов Лог по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Каменского РЭС Солодков Ю.В. Состояние: Не выполнено
11 | 579 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго Грибановский РЭС | 2021-06-30 21:32 | 2021-06-30 21:33 | 3.4.7.3.4, Двухфазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Грибановка произошло в результате перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №2-3 отпайка от опоры №131 веткой дерева, с дерева, растущего в охранной зоне ВЛ при порывах ветра до 20 м/с. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №2-3 отпайка от опоры №131 на ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Грибановка, произошло из-за падения ветки дерева с дерева, растущего в охранной зоне ВЛ при порывах ветра до 20 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Деревья и ДКР в охранной зоне на ВЛ-10-3 ПС Грибановка 110/10 VS010-0003507 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Грибановка по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 23.07.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Дзюбин А.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.07.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Грибановка разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 30.07.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Дзюбин А.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести опиловку кроны дерева и спиливание деревьев в охранной зоне ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Грибановка в пролёте опор №2-3 отпайка от опоры №131. Срок исполнения: 06.08.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Дзюбин А.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.07.2021 г.
12 | 570 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго Борисоглебский РЭС | 2021-06-30 21:21 | 2021-06-30 21:23 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Третьяки действием защит произошло из-за повреждений на потребительской КТП 10/0,4 кВ №3-1 ПС 35 кВ Третьяки, находящемся на балансе и обслуживании СПК Ширяева Г.И. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю СПК Ширяева Г.И. о приведении потребительского оборудования КТП 10/0,4 кВ №3-1 ПС 35 кВ Третьяки в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 02.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Канаев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.07.2021 г.
13 | 385 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Липецкий РЭС | 2021-06-30 21:15 | 2021-06-30 21:45 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 697 произошло по причине межфазного К.З. в пролёте опор № 4-5, при схлёсте проводов в результате несвоевременной вырубки ДКР, росших в охранной зоне ВЛ, от воздействия сильных порывов ветра. | 4.12, Нарушение электрической изоляции произошло в результате схлёста проводов в пролёте опор № 4-5 на ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 697, по причине воздействия веток ДКР. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не своевременная вырубка ДКР на ВЛ 0,4 Никольское КТП 697 Ф1 VN004-94801226 | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной обход и осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 697 Никольское, в целях выявления ДКР приближенных на недопустимое расстояние к проводам ВЛ Срок исполнения: 08.08.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Копытов А.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое При выявлении ДКР приближенных на недопустимое расстояние к проводам ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 697 Никольское, произвести их вырубку в кротчайший срок Срок исполнения: 08.08.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Копытов А.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Мастеру Копытову А.А. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД. Срок исполнения: 08.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Носов Н.А. Состояние: Не выполнено
14 | 600 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго Лискинский РЭС | 2021-06-30 21:15 | 2021-06-30 21:16 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ-6-1 ПС 35кВ Оч.сооружения послужило повреждение на ПТП 1-7, принадлежащей садоводческому товариществу «Ветерок» ИП Доброквашин. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю ИП Доброквашин о приведении потребительского оборудования ПТП-1-7 ВЛ-10-1 ПС 35кВ Оч. сооружения в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 06.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чимин В.В. Состояние: Не выполнено
15 | 595 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго Новоусманский РЭС | 2021-06-30 20:58 | 2021-06-30 21:00 | 3.4.9.3, Отключение В ВЛ-10 кВ №3 ПС 35 кВ Юбилейная действием защит произошло из-за повреждений на потребительском оборудовании ТП-3-8 ВЛ-10 кВ №3 ПС 35 кВ Юбилейная, находящемся на балансе и обслуживании ОАО "Крыловское". |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю ОАО "Крыловское" о приведении потребительского оборудования ТП-3-8 ВЛ-10 кВ №3 ПС 35 кВ Юбилейная в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Предприятие: Новоусманский РЭС Срок исполнения: 07.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Не выполнено
16 | 591 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго Нижнедевицкий РЭС | 2021-06-30 20:47 | 2021-06-30 22:17 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 1-9 ВЛ-10-1 ПС 35 кВ Турово-1 от действия защит произошло в результате короткого замыкания, возникшего из-за кратковременного схлестывания проводов фаз "В" и "С" в пролёте опор №22-23 сломанной веткой дерева, занесённой из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах ветра 17 м/с. | 4.4.3, Кратковременный схлест проводов фаз "В" и "С" ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 1-9 ВЛ-10-1 ПС 35 кВ Турово-1 в пролёте опор №22-23 произошел из-за ветки дерева занесённой из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах ветра 17 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1-9 по ВЛ-10-1 ПС 35 кВ Турово-1 по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 13.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Нижнедевицкого РЭС Попов С.И. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1-9 по ВЛ-10-1 ПС 35 кВ Турово-1 наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 13.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Нижнедевицкого РЭС Попов С.И. Состояние: Не выполнено
17 | 759 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Кромской РЭС | 2021-06-30 20:35 | 2021-06-30 23:32 | 3.4.12.3, В результате воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта, произошло повреждение подвесного изолятора фазы "С" на опоре №47 ВЛ 10кВ №7 ПС 35 Тросна , что привело к нарушению электрической изоляции фазы "С" с возникновением однофазного КЗ в сети 10кВ, устраненного оперативным отключением. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции подвесного изолятора фазы "С" опоры №47 ВЛ 10кВ №7 ПС 35 Тросна, под воздействием атмосферного перенапряжения, произошло возникновение однофазного КЗ в сети 10кВ, устраненного оперативным отключением. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №7 ПС 35/10кВ Тросна по всей длине. Срок исполнения: 08.11.2021 г. Ответственное лицо: ст. мастер Фролов А.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия устранения выявленных замечаний по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №1 ПС 35/10кВ Тросна и включить их в план работ РЭС. Срок исполнения: 12.11.2021 г. Ответственное лицо: ст. мастер Фролов А.Н. Состояние: Не выполнено
18 | 837 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Борисовский РЭС | 2021-06-30 20:33 | 2021-06-30 21:19 | 3.4.7.3.5, Отключение действием МТЗ ВВ ЛЭП 10 кВ №6 ПС 110 кВ Борисовка произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции в целом месте участка КЛ 10 кВ Р 609/6 - ТП 609, вследствие изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции в целом месте участка КЛ 10 кВ Р 609/6 - ТП 609 ЛЭП 10 кВ №6 ПС 110 кВ Борисовка произошло из-за изменения структуры материала в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: снижение сопротивления изоляции участка КЛ 10 кВ Р 609/6 - ТП 609 на ВЛ-10 кВ №6 ПС Борисовка VS010-0000796 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр (обход) трассы участка КЛ 10 кВ Р 609/6 - ТП 609 ЛЭП 10 кВ №6 ПС 110 кВ Борисовка. Срок исполнения: 10.07.2021 г. Ответственное лицо: Рахимов Р.Р. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.07.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 25.08.2021 г. Ответственное лицо: Рахимов Р.Р. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.07.2021 г.
19 | 728 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Новосильский РЭС | 2021-06-30 20:29 | 2021-06-30 22:12 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева, стоящего вне охранной зоны ВЛ, при ветровой нагрузке в пролете опор №9-10 ВЛ-0,4кВ №2 КТП№39 д.Веселое , произошел схлест провода фазы "С" и нулевого провода, что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению однофазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода фазы "С" и нулевого провода в пролете опор №9-10 ВЛ-0,4кВ №2 КТП№39 д.Веселое при ветровой нагрузке, произошло нарушения электрической изоляции при схлесте и возникновение однофазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 КТП№39 д.Веселое и включить их в план работ РЭС. Срок исполнения: 09.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Паршин А.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 КТП№39 д.Веселое по всей длине. Срок исполнения: 09.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Паршин А.Н. Состояние: Не выполнено
20 | 741 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Рославльский РЭС | 2021-06-30 20:11 | 2021-06-30 21:22 | 3.4.7.3.4, Причиной приведшей к падению сломанной под действием порывистого ветра ветки дерева с границы охранной зоны ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП-3-1 Рогово на провода в пролете опор №3 - №4, послужило несвоевременное выявление и вырубка дерева, угрожающего падением веток на провода. | 4.4.3, АВ-0,4кВ ВЛ-0,4 кВ Л-2 от КТП-3-1 Рогово отключился в результате схлестывания фазного и нулевого проводов, из-за механического воздействия при падении сломанной ветром ветки дерева на провода в пролете опор №3 - №4, с возникновением однофазного КЗ и последующим обрывом одного провода марки А-16. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременно вырублено угрожающее падением веток на провода дерево в пролете опор №3 - №4 на ВЛ-0,4 кВ Л-2 от КТП-3-1 Рогово VN004-96706445 | Мероприятие: Техническое Провести вырубку деревьев угрожающих падением на провода веток в пролете опор №3 - №4 ВЛ 0,4кВ Л-2 от КТП-3-1 Рогово. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Ст. мастер Дымов Р.М. Состояние: Не выполнено
21 | 548 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Моршанский РЭС | 2021-06-30 20:10 | 2021-06-30 20:21 | 3.4.9.3, В результате неисправности, возникшей на электроустановке потребителя. Сработала аварийная сигнализация на ПС 35кВ Северная. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов. Срок исполнения: 09.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Не выполнено
22 | 547 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Моршанский РЭС | 2021-06-30 19:49 | 2021-06-30 20:50 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения стало замыкание, которое произошло в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор№ 14-15 веткой дерева, упавшим из-за охранной зоны в результате повторяющихся порывов ветра (по прогнозу погоды ветер с порывами до 14 м/сек). Дерево росло вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, В результате падения ветки дерева на провода ВЛ 0,4 кВ №1 в пролете опор №14-15 произошел схлест проводов. Возникло КЗ, что явилось причиной перегорания плавкой вставки н/в предохранителя ВЛ 0,4 кВ №1. | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 449 с.Душевая, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. Срок исполнения: 09.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 09.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения. Срок исполнения: 09.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Не выполнено
23 | 552 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Инжавинский РЭС | 2021-06-30 19:30 | 2021-06-30 21:17 | 3.4.12.2.3, При порывах ветра произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на опору №35 по ВЛ 10кВ №15 ПС 110кВ Инжавинская, при падении ветка дерева перемкнула провод фазы "В" и заземленную металлоконструкцию опоры, что привело к появлению аварийного сигнала "ЗЕМЛЯ" на ПС 110кВ Инжавинская | 4.4.3, Падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на опору №35 по ВЛ 10кВ №15 ПС 110кВ Инжавинская. | Мероприятие: Техническое Произвести обход осмотр ВЛ-10кВ №15 ПС 110кВ Инжавинская, особое внимание обратить на места параллельного прохождения воздушной линии с лесополосой, отдельно стоящие деревья и ветви деревьев, при падении которых возможно повреждение ВЛ. Срок исполнения: 08.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ИРЭС Субботин Д.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести верховой осмотр провода на опоре №35 ВЛ-10кВ №15 ПС 110кВ Инжавинская в месте прохождения токов КЗ между проводом и заземлённой металлоконструкцией опоры опорой. Срок исполнения: 08.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ИРЭС Субботин Д.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.07.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ-10кВ №15 ПС 110кВ Инжавинская и верхового осмотра опоры №35: устранить выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 08.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ИРЭС Субботин Д.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.07.2021 г. Мероприятие: Организационное При выдачи задания на обход осмотр ВЛ-10кВ №15 ПС 110кВ Инжавинская и верховой осмотр опоры №35, провести более подробный инструктаж по качеству проводимого осмотра, особое внимание обратить на участки ВЛ, на которых происходили технологические нарушения, с целью не допущения повреждения и отключения ВЛ Срок исполнения: 08.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ИРЭС Субботин Д.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.07.2021 г.
24 | 580 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго Эртильский РЭС | 2021-06-30 19:24 | 2021-06-30 20:00 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 10 кВ № 6 от ПС 35 кВ Ростоши явилось двухфазное короткое замыкание, вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз «А» и «В» в пролёте опор № 30-31 веткой дерева, сорванной порывом ветра до 17 м/с с дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор № 30-31 ВЛ 10 кВ № 6 от ПС 35 кВ Ростоши, произошло при падении ветки от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ сорванной порывом ветра до 17 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 6 от ПС 35 кВ Ростоши по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ, ветви которых угрожают падением на провода. Срок исполнения: 19.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Найденкин Р.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.07.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 6 от ПС 35 кВ Ростоши разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 29.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Найденкин Р.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.07.2021 г.
25 | 546 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Моршанский РЭС | 2021-06-30 19:22 | 2021-06-30 22:12 | 3.4.12.2.3, Причиной работы предупредительной сигнализации "Земля в сети 10кВ" явилось однофазное замыкание между линейным проводом и траверсой опоры, которое произошло в результате перекрытия веткой дерева, упавшей при порыве ветра (по прогнозу ЧС ветер с порывами до 14 м/сек) от дерева растущего вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, При сложившихся неблагоприятных погодных условиях (по прогнозу ЧС ветер с порывами до 14м/сек) произошло падение ветки, растущего за пределами охранной зоны, на изолятор ВЛ. Возникшее при этом однофазное замыкание на землю вызвало срабатывание защиты на сигнал. | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 03 ПС Северная, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. Срок исполнения: 08.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 08.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения. Срок исполнения: 08.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Не выполнено
26 | 632 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Севский РЭС | 2021-06-30 19:12 | 2021-06-30 20:34 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре произошло падение дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз "А" и "С" ВЛ-10кВ ф.1006 ПС Хвощевская в пролете опор №29-30. | 4.4.3, Падение дерева на провода ВЛ-10кВ ф.1006 ПС Хвощевская в пролете опор №29-30 привело к механическому воздействию, нарушению изоляции, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ ВЛ-10кВ. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев ВЛ-10кВ ф.1006 ПС Хвощевская в пролете опор №29-30, растущих за пределами охранной зоны ВЛ Срок исполнения: 01.08.2021 г. Ответственное лицо: Мосин И.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.06.2021 г.
27 | 802 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2021-06-30 19:05 | 2021-06-30 20:15 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ6 кВФ604 РП07 к ТП2005 произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Отключение МВ Ф604 в РП07 к ТП2005 произошло в результате КЗ на КЛ6 кВ РП07 к ТП2005 Ф 604 вследствие длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования в РП07 по Ф604 к ТП2005. Ответственное лицо: РЭС "Брянские электрические сети" Срок исполнения: 30.07.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские электрические сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 6кВ Ф604 РП07 к ТП2005 Срок исполнения: 30.07.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские электрические сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.07.2021 г.
28 | 65 | ПАО «МРСК Центра» АО «ВГЭС» | 2021-06-30 19:00 | 2021-06-30 20:00 | 3.4.7.3.5, Междуфазное замыкание на КЛ-6 кВ ТП-118--ТП-1278 произошло в результате пробоя изоляции между жилами кабеля. | 4.12, Пробой изоляции между жилами кабеля КЛ-6 кВ ТП-118--ТП-1278 произошел в результате старения изоляции в процессе длительного срока эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Выполнить ремонт силового кабеля КЛ-6 кВ ТП-118--ТП-1278 с последующим проведением высоковольтных испытаний и измерений Срок исполнения: 21.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник службы КЛ Вахтин В.Н. Состояние: Не выполнено
29 | 695 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2021-06-30 18:25 | 2021-06-30 20:12 | 3.4.7.3.5, В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ-6 кВ на целом месте участка КЛ-6 кВ ТП-174 - ТП-321. (Кабель в эксплуатации с 1974 года). Последнее плановое испытание КЛ-6 кВ ТП-174 - ТП-321 было проведено 18.10.2019 электромонтером бригады по диагностике электрооборудования Костромского РЭС Смирновым О.А. Кабель испытания выдержал, дефектов не выявлено. | 4.12, Междуфазное замыкание жил КЛ-6 кВ ТП-174 - ТП-321 на целом месте участка КЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Из-за снижения сопротивления изоляции произошел электрический пробой КЛ на целом месте. на КЛ-6кВ РП-12 магис.1213 KS006-0006011 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый тепловизионный контроль концевых кабельных муфт КЛ-6 кВ ТП-174 - ТП-321. Срок исполнения: 28.07.2021 г. Ответственное лицо: Зайцев Олег Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр концевых разделок в ТП КЛ-6 кВ ТП-174 - ТП-321. Срок исполнения: 28.07.2021 г. Ответственное лицо: Зайцев Олег Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.07.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам тепловизионного контроля концевых кабельных муфт КЛ-6 кВ ТП-174 - ТП-321 и осмотра концевых разделок в ТП КЛ-6 кВ ТП-174 - ТП-321 устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 29.07.2021 г. Ответственное лицо: Зайцев Олег Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.07.2021 г.
30 | 48 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Торопецкий РЭС | 2021-06-30 18:18 | 2021-06-30 20:00 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10 кВ №25 ПС Андреаполь произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №33-34 деревом, упавшим на провода из вне пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области без обрыва проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева на провода ВЛ-10 кВ №25 ПС Андреаполь в пролете опор №33-34 из вне пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10 кВ №25 ПС Андреаполь действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №25 ПС Андреаполь с целью выявления наличия дефектов Срок исполнения: 23.07.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Утибаев А.К. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №25 ПС Андреаполь Срок исполнения: 30.07.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Утибаев А.К. Состояние: Не выполнено
31 | 785 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» Трубчевский РЭС | 2021-06-30 18:00 | 2021-06-30 18:40 | 3.4.13.2, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №18 ул. Придеснянская с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП-63 ф.1016 ПС произошло окисление контактного соединения | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ. ф.1 ТП-63 ф.1016 ПС с медным проводом потребителя на доме №18 ул. Придеснянская. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 01.08.2021 г. Ответственное лицо: Трубчевский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить перезаделку контактного соединения на вводе в дом. Срок исполнения: 01.08.2021 г. Ответственное лицо: Трубчевский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.07.2021 г.
32 | 543 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Моршанский РЭС | 2021-06-30 17:45 | 2021-06-30 17:55 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения стало замыкание, которое произошло в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор№ 32-33 веткой дерева, упавшим из-за охранной зоны в результате повторяющихся порывов ветра (по прогнозу погоды ветер с порывами до 14 м/сек). Дерево росло вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, В результате падения ветки дерева на провода ВЛ 10 кВ №4 в пролете опор №32-33 произошел схлест проводов. Возникло КЗ, что явилось причиной отключения В-10кВ №4. | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 4 ПС Алексеевская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. Срок исполнения: 08.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 08.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения. Срок исполнения: 08.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Не выполнено
33 | 544 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Моршанский РЭС | 2021-06-30 17:45 | 2021-06-30 17:55 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения стало замыкание, которое произошло в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор№ 61-62 веткой дерева, упавшим из-за охранной зоны в результате повторяющихся порывов ветра (по прогнозу погоды ветер с порывами до 14 м/сек). Дерево росло вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, В результате падения ветки дерева на провода ВЛ 10 кВ №3 в пролете опор №61-62 произошел схлест проводов. Возникло КЗ, что явилось причиной отключения В-10кВ №3. | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 3 ПС Алексеевская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. Срок исполнения: 08.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 08.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения. Срок исполнения: 08.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Не выполнено
34 | 545 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Моршанский РЭС | 2021-06-30 17:45 | 2021-06-30 17:56 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения стало замыкание, которое произошло в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор№ 54-55 веткой дерева, упавшим из-за охранной зоны в результате повторяющихся порывов ветра (по прогнозу погоды ветер с порывами до 14 м/сек). Дерево росло вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, В результате падения ветки дерева на провода ВЛ 10 кВ №1 в пролете опор №54-55 произошел схлест проводов. Возникло КЗ, что явилось причиной отключения В-10кВ №1. | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 1 ПС Алексеевская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. Срок исполнения: 08.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 08.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения. Срок исполнения: 08.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Не выполнено
35 | 836 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Ивнянский РЭС | 2021-06-30 17:36 | 2021-06-30 18:16 | 3.4.12.3, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 502 ПС 35 кВ Новенькое произошло из-за возникновения КЗ при перекрытии по изоляции изоляторов трех фаз опоры № 5/2 вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | 4.12, Нарушение электрической изоляции изоляторов трех фаз опоры №5/2 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 502 ПС 35 кВ Новенькое произошло вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 502 ПС 35 кВ Новенькое. Срок исполнения: 10.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Медведев П.Ф. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.07.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 30.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Медведев П.Ф. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.07.2021 г.
36 | 550 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2021-06-30 17:22 | 2021-06-30 18:11 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 6кВ №17 ПС 110кВ Тамбовская №5 произошло вызванное падением ветки дерева из охранной зоны ВЛ, в пролете опор № (9-10) из-за несвоевременной вырубки ДКР (скорость ветра достигала 20м/с). | 4.4.3, При падение ветки дерева на провода ВЛ произошло межфазное К.З., что привело к срабатыванию защиты на отключение. | Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу, обслуживающему ВЛ 6кВ № 17 ПС №5 на тему своевременности выявления и устранения дефектов на ВЛ, с целью недопущения аналогичных технологических нарушений. Срок исполнения: 08.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 6кВ № 17 ПС №5, с целью выявления и устранения насаждений растущих из охранной зоны и способных при воздействии неблагоприятных погодных условий упасть на провода ВЛ. Срок исполнения: 08.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выявленные насаждения при обходе ВЛ обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР. Срок исполнения: 08.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Не выполнено
37 | 592 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго Нижнедевицкий РЭС | 2021-06-30 17:10 | 2021-06-30 18:10 | 3.4.9.3, Отключение В ВЛ-10-4 ПС 35 кВ С.Липяги действием защит произошло из-за повреждений на потребительском оборудовании ТП-4-4 ВЛ-10-4 ПС 35 кВ С.Липяги, находящемся на балансе и обслуживании ВУ УМГ. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю ВУ УМГ о приведении потребительского оборудования ТП-4-4 ВЛ-10-4 ПС 35 кВ С.Липяги в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 10.07.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Нижнедевицкого РЭС Попов С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.07.2021 г.
38 | 640 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Дубровский РЭС | 2021-06-30 17:10 | 2021-06-30 18:40 | 3.4.12.2, При сильных порывах ветра произошло опускание и падение ветки с дерева, растущего в охранной зоне, на провода фаз «А» и «С» в пролете опор № 73-74 ВЛ-10 кВ от РП Зимницкий Ф-1012 ПС Дубровская | 4.12, Падение ветки, с дерева растущего в охранной зоне, на провода фаз «А» и «С» в пролете опор № 73-74 ВЛ-10 кВ Ф-1012 от ПС Дубровская, что привело к перекрытию изоляции проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия МТЗ МВ-10 кВ от РП Зимницкий Ф-1012 Дубровская | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях растущих в охранной зоны ВЛ-10 кВ Ф-1012 ПС Дубровская в пролете опор № 73-75, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 06.08.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Фетисов А.А. Состояние: Не выполнено
39 | 584 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго Панинский РЭС | 2021-06-30 17:00 | 2021-06-30 18:35 | 3.4.7.3.4, Причиной отключения ВЛ-10-7 ПС 35кВ Сем.завод послужило трехфазное короткое замыкание, вызванное обрывом и схлестыванием проводов фаз "А", "В", "С" в пролете опор №10-11 упавшим сухим деревом, растущим в пределах охранной зоны ВЛ, при порывах ветра до 17 м/с. | 4.4.3, Обрыв проводов фаз "А", "В", "С" по ВЛ-10-7 ПС 35кВ Сем.завод в пролёте опор №10-11 произошёл из-за падения дерева, растущего в пределах охранной зоны ВЛ, при порывах ветра до 17 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наличие сухого дерева, растущего в охранной зоне ВЛ-10-7 ПС 35кВ Сем.завод в пролёте опор №10-11. на ВЛ-10-7 ПС 35кВ Сем.завод | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-7 ПС 35 кВ Сем.завод по всей длине с целью выявления деревьев, которые угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 30.07.2021 г. Ответственное лицо: Баскаков Р.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-7 ПС 35 кВ Сем.завод разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 30.07.2021 г. Ответственное лицо: Баскаков Р.А. Состояние: Не выполнено
40 | 586 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго Бобровский РЭС | 2021-06-30 16:50 | 2021-06-30 17:26 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 10кВ №1 ПС 35кВ Мечетка послужило короткое замыкание, вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз «А» и «В» в пролете опор № 4-5 отпайки на ТП 1-7 веткой от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, занесенной на провода ВЛ порывами ветра (до 13 м/с). | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами в пролете опор № 4-5 отпайки на ТП 1-7 произошло из-за падения ветки от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, занесенной на провода ВЛ 10кВ №1 ПС 35кВ Мечетка порывами ветра (до 13 м/с). | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №1 ПС 35кВ Мечетка по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Бобровского РЭС Киктев И.Ю. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 10кВ №1 ПС 35кВ Мечетка разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Бобровского РЭС Киктев И.Ю. Состояние: Не выполнено
41 | 832 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Чернянский РЭС | 2021-06-30 16:38 | 2021-06-30 17:05 | 3.4.12.3, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 1320 ПС 110 кВ Чернянка произошло из-за возникновения КЗ при перекрытии по изоляции изоляторов трех фаз опоры №2 вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | 4.12, Нарушение электрической изоляции изоляторов трех фаз опоры №2 ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 1320 РП-10 ПС 110кВ Чернянка произошло вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 30.07.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Вейс М.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ №3 КТП 1320 РП-10 ПС 110 кВ Чернянка Срок исполнения: 09.07.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Вейс М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.07.2021 г.
42 | 833 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2021-06-30 16:32 | 2021-06-30 16:39 | 3.4.12.3, Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ВЛ 10кВ №7 ПС 35 кВ Беловское произошло из-за возникновения трехфазного КЗ при перекрытии изоляции на штыревых изоляторах трех фаз на опоре №34 вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | 4.12, Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10кВ №7 ПС 35 кВ Беловское произошло из-за возникновения КЗ, при перекрытии изоляции на штыревых изоляторах трех фаз на опоре №34, вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ №7 ПС 35 кВ Беловское. Срок исполнения: 09.07.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Сендецкий А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.07.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 30.07.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Сендецкий А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.07.2021 г.
43 | 795 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» Навлинский РЭС | 2021-06-30 16:30 | 2021-06-30 17:00 | 3.4.13.2, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №44, ул. Алексеевская, г. Карачев с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.3 ТП-4508 ф.601 произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.3 ТП-4508 ф.601 с медным проводом потребителя на доме №44, ул. Алексеевская, г. Карачев. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 30.07.2021 г. Ответственное лицо: Навлинский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом № 44 ул. Алексеевская, г. Карачев. Срок исполнения: 30.07.2021 г. Ответственное лицо: Навлинский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.06.2021 г.
44 | 639 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Дубровский РЭС | 2021-06-30 16:16 | 2021-06-30 17:50 | 3.4.12.2, Схлёстывание проводов веткой в пролете опор от опоры №3-4 ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-47 Ф-1007 ПС Рогнединская при сильном порывистом ветре, из вне охранной зоны. | 4.12, В результате ослабления крепления вязки провода к изоляторам произошла разрегулировка стрелы провеса фазного провода ввода, падение ветки в пролете от опоры №3 до №4 ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-47 Ф-1007 ПС Рогнединская, что привело к схлестыванию проводов, при сильном порывистом ветре, работе ПН-2 и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-47 Ф-1007 ПС Рогнединская. Срок исполнения: 06.08.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Фетисов А.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток и регулировку стрелы провеса проводов от опоры №3 - 4 ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-47 Ф-1007 ПС Рогнединская Срок исполнения: 06.08.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Фетисов А.А. Состояние: Не выполнено
45 | 627 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго |  |  | 3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефекта (плохой контакт) привело к нагреву контактов аппаратного зажима ошиновки В БСК 110кВ на ПС 110кВ Урицкая, что стало причиной вывода в ремонт по НО заявке В БСК 110кВ для устранения неисправности. | 4.13, Нагрев контактов аппаратного зажима ошиновки В БСК 110кВ на ПС 110кВ Урицкая из-за несвоевременное выявление дефекта (плохой контакт). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нагрев контактов аппаратного зажима ошиновки В БСК 110кВ на МВ БСК 110кВ МВ БСК 110кВ | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый тепловизионный контроль В 110кВ на ПС 110кВ Урицкая. Срок исполнения: 16.08.2021 г. Ответственное лицо: Изотенков А.Е. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выявленные недостатки устранить. Срок исполнения: 16.08.2021 г. Ответственное лицо: Изотенков А.Е. Состояние: Не выполнено
46 | 744 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2021-06-30 16:00 | 2021-06-30 17:10 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №10 ТП 661 в результате короткого замыкания, возникшего из-за схлеста проводов фазы "А" и фазы "В" в пролете опор №5 - №6 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. | 4.4.3, Схлест проводов фазы "А" и фазы "В" ВЛ 0,4кВ №4 ТП 661 в пролете опор №5 - №6 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №10 П 661 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра ВЛ 0,4кВ №10 П 661 дефектов. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Не выполнено
47 | 796 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» Почепский РЭС | 2021-06-30 16:00 | 2021-06-30 16:35 | 3.4.13.2, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №67 ул. Хаботько с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ-0,4кВ ф.4 ТП-30 ф.1025 ПС Почепская произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ-0,4кВ ф.4 ТП-30 ф.1025 ПС Почепская с медным проводом потребителя на доме №67 ул. Хаботько. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". ВЛ-0,4кВ ф.4 ТП-30 ф1025 Срок исполнения: 02.08.2021 г. Ответственное лицо: Почепский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом 67 ул. Хаботько Срок исполнения: 02.08.2021 г. Ответственное лицо: Почепский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.06.2021 г.
48 | 834 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Чернянский РЭС |  |  | 3.4.12.3, Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Прилепы произошло из-за возникновения КЗ при перекрытии по изоляции изоляторов трех фаз на опоре №3 вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | 4.12, Нарушение электрической изоляции изоляторов трех фаз на опоре №3 ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Прилепы произошло вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 30.07.2021 г. Ответственное лицо: Вейс М.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Прилепы. Срок исполнения: 10.07.2021 г. Ответственное лицо: Вейс М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.07.2021 г.
49 | 835 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Чернянский РЭС | 2021-06-30 15:40 | 2021-06-30 16:06 | 3.4.12.3, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 1104 ПС 110 кВ Чернянка произошло из-за возникновения КЗ при перекрытии по изоляции изоляторов трех фаз опоры №4 вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | 4.12, Нарушение электрической изоляции изоляторов трех фаз опоры №4 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 1104 РП-10 ПС 110кВ Чернянка произошло вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 30.07.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Вейс М.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ №2 КТП 1104 РП-10 ПС 110 кВ Чернянка Срок исполнения: 09.07.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Вейс М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.07.2021 г.
50 | 571 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго |  |  | 3.4.12.3, Причиной аварийного отключения ВЛ-110-36 явилось однофазное короткое замыкание вызванное поверхностным перекрытием гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре № 437 , возникшем на данной ВЛ в результате прохождения грозового фронта. | 4.12, Однофазное короткое замыкание на землю на ВЛ-110-36 вызвано поверхностным перекрытием гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре № 437, из-за воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-110-36 по всей длине на предмет выявления дефектов. Срок исполнения: 05.08.2021 г. Ответственное лицо: начальник ВУ сл. ЛЭП УВС Чуриков А.И. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести замену выявленной, перекрытой гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре № 437 ВЛ-110-36. Срок исполнения: 24.09.2021 г. Ответственное лицо: начальник ВУ сл. ЛЭП УВС Чуриков А.И. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной замер сопротивления контура заземления на опорах № 435-439 ВЛ-110-36. Срок исполнения: 26.08.2021 г. Ответственное лицо: начальник ВУ сл. ЛЭП УВС Чуриков А.И. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное В случае выявления отклонений от нормативных значений сопротивлений заземляющих устройств, при выполнении внеочередного замера сопротивления контуров заземлений на опорах № 435-439 ВЛ-110-36, мероприятия по их устранению, включить в планы технического обслуживания и ремонтов ВУ сл. ЛЭП. Срок исполнения: 30.08.2021 г. Ответственное лицо: начальник ВУ сл. ЛЭП УВС Чуриков А.И. Состояние: Не выполнено
51 | 803 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2021-06-30 15:30 | 2021-06-30 16:12 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ6 кВ Ф609 РП16 к ТП3239 произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Отключение МВ Ф609 РП16 к ТП3239 произошло в результате КЗ на КЛ6 кВ РП16 к ТП3239 вследствие длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования РП 16 по Ф609 к ТП 3239 . Срок исполнения: 30.07.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские электрические сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 6 кВ Ф609 РП16 к ТП3239 Срок исполнения: 30.07.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские электрические сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.07.2021 г.
52 | 384 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Липецкий РЭС | 2021-06-30 15:10 | 2021-06-30 15:47 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ-10кВ База отдыха ПС 35/10 Введенка произошло по причине межфазного К.З. при перекрытии проводов веткой дерева в пролёте опор №5-6, росшего в охранной зоне ВЛ. | 4.12, Нарушение электрической изоляции в пролёте опор №5-6 ВЛ-10кВ База отдыха ПС 35/10 Введенка произошло по причине перекрытия проводов веткой дерева, росшего в охранной зоне ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не своевременная расчистка или расширение трассы ВЛ от ДКР на ВЛ-10кВ База отдыха ПС 35/10 Введенка VS010-0007475 | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ База отдыха ПС 35/10 Введенка по всей длине, на предмет выявления деревьев (веток) приближенных к проводам на недопустимое расстояние угрожающих перекрытию проводов на ВЛ. Срок исполнения: 08.08.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Копытов А.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев (веток), угрожающих падением и перекрытию на ВЛ-10кВ База отдыха ПС 35/10 Введенка, произвести вырубку (обрезку крон). Срок исполнения: 08.08.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Копытов А.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Мастеру Копытову А.А. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД. Срок исполнения: 08.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Носов Н.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное При необходимости, ВЛ-10кВ База отдыха ПС 35/10 Введенка включить в план по расчистке трассы от деревьев и поросли. Срок исполнения: 08.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Носов Н.А. Состояние: Не выполнено
53 | 794 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» Клинцовский РЭС | 2021-06-30 15:00 | 2021-06-30 16:41 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ 6 кВ ТП-97 к ТП-53 произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Отключение МВ в ЦРП к ТП89 произошло в результате КЗ на КЛ 6 кВ ТП-97 к ТП-53 вследствие длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования по КЛ 6кВ ЦРП ф. 4-й мкр. №2 ЗРУ ТЭЦ . Срок исполнения: 30.07.2021 г. Ответственное лицо: Клинцовский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 6кВ ТП97 - ТП53 Срок исполнения: 29.07.2021 г. Ответственное лицо: Клинцовский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.07.2021 г.
54 | 790 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» Навлинский РЭС | 2021-06-30 15:00 | 2021-06-30 15:30 | 3.4.13.4, В результате ослабления контактного соединения в автомате у потребителя по адресу п. Навля, ул. Розы Люксембург, 37/2 (ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП-14 ф.1024 ПС Центральная) | 4.13, Прекращение передачи электрической энергии по адресу п.г.т. Навля, ул. Розы Люксембург, 37/2 произошло в результате ослабления контактного соединения в автомате потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 30.07.2021 г. Ответственное лицо: Навлинский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить подтяжку контактного соединения в автомате по адресу п. Навля, ул. Розы Люксембург, 37/2 Срок исполнения: 30.07.2021 г. Ответственное лицо: Навлинский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.06.2021 г.
55 | 631 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Жуковский РЭС | 2021-06-30 14:50 | 2021-06-30 16:25 | 3.4.12.2.3, При сильном ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ Ф-1 КТП-40 Ф-1021 ПС Летошники в пролете опор №21-22. | 4.4.3, Падение ветки дерева на провода ВЛ Ф-1 КТП-40 Ф-1021 ПС Летошники в пролете опор №21-22 при сильном ветре, привело к схлесту проводов, короткому замыканию ВЛ, работе ПН-2 и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ Ф-1 КТП-40 Ф-1021 ПС Летошники в пролете опор №21-22 угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 28.07.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Сафронов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.07.2021 г.
56 | 596 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго Новоусманский РЭС | 2021-06-30 14:50 | 2021-06-30 16:45 | 3.4.9.3, Отключение В ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Юбилейная действием защит произошло из-за повреждений на потребительском оборудовании ТП-1-14 ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Юбилейная, находящемся на балансе и обслуживании КФХ "Гранит". |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю КФХ "Гранит" о приведении потребительского оборудования ТП-1-14 ВЛ 10 кВ №1 ПС 35кВ Юбилейная в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 07.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Не выполнено
57 | 598 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго Лискинский РЭС | 2021-06-30 14:45 | 2021-06-30 16:40 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-10-5 ПС 110 кВ Давыдовка послужило двухфазное короткое замыкание, вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз "А"и "В"в пролете опор № 4-5 отпайка к ТП-5-3 упавшим деревом, растущим за пределами охранной зоны ВЛ, сломленным при прохождении грозового фронта с порывами ветра до 13 м/с. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка воздушного промежутка между проводами фаз "А"и "В" в пролете опор № 4-5 отпайка к ТП-5-3 упавшим деревом, растущим за пределами охранной зоны ВЛ, сломленным при прохождении грозового фронта с порывами ветра до 13 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-5 ПС 110кВ Давыдовка по всей длине с целью выявления деревьев, веток деревьев расположенных как в охранной, так и вне охранной зоны , угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чимин В.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-10-5 ПС 110кВ Давыдовка выявленные нарушения и замечания включить в план ремонта и ТО. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чимин В.В. Состояние: Не выполнено
58 | 593 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго Нижнедевицкий РЭС | 2021-06-30 14:25 | 2021-06-30 16:20 | 3.4.9.3, Отключение В ВЛ-10-3 ПС 35 кВ Родина действием защит произошло из-за повреждений на потребительском оборудовании ТП-3-23 ВЛ-10-3 ПС 35 кВ Родина, находящемся на балансе и обслуживании ООО "Кофр". |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю ООО "Кофр"о приведении потребительского оборудования ТП-3-23 ВЛ-10-3 ПС 35 кВ Родина в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 09.07.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Нижнедевицкого РЭС Попов С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.07.2021 г.
59 | 854 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго |  |  | 3.4.13.3, Вывод в ремонт по неотложной заявке ВВ-10 2Т ПС 35 кВ Репяховка произошел из-за обнаружения помутнения корпуса полюсов фаз «А» и «В» вакуумного выключателя, с последующим выявлением значений переходного сопротивления контактов и изоляции межконтактных разрывов фаз «А», «В» и «С» ВВ-10 2Т ПС 35 кВ Репяховка не соответствующих норме, вследствие дефекта изготовления выключателя. | 4.1.5, Нарушение структуры материала (помутнение корпуса) полюсов фаз «А» и «В» ВВ-10 2Т ПС 35 кВ Репяховка, а также не соответствие норме значений переходного сопротивления контактов и изоляции межконтактных разрывов фаз «А», «В» и «С» произошло вследствие дефекта изготовления выключателя заводом-изготовителем «Таврида Электрик». | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования ПС 35 кВ Репяховка. Срок исполнения: 12.07.2021 г. Ответственное лицо: Начальник ЮУ СПС УВС Мандрыкин Е.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.07.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра оборудования ПС 35 кВ Репяховка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 12.07.2021 г. Ответственное лицо: Начальник ЮУ СПС УВС Мандрыкин Е.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.07.2021 г. Мероприятие: Организационное Организовать работу по направлению информации в страховую компанию о наступлении страхового случая на ПС 35 кВ Репяховка. Срок исполнения: 12.07.2021 г. Ответственное лицо: Начальник СПС УВС Севостьянов В.Ф. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.07.2021 г. Мероприятие: Организационное Направить документы в УЛиМТО для проведения торгово-закупочной процедуры на закупку выключателя для ПС 35 кВ Репяховка. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник СПС УВС Севостьянов В.Ф. Состояние: Не выполнено
60 | 694 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Шарьинский РЭС | 2021-06-30 14:09 | 2021-06-30 15:37 | 3.4.7.3.1, При выполнении аварийного обхода ВЛ 0,4 кВ КТП № 057 выявлен излишний провис провода ввода в дом по адресу: с.Печенкино ул.Школьная д.10.В, что при сильных порывах ветра скоростью до 18 м/с привело к схлесту проводов соседних фаз и возникновению К.З., в РУ 0,4 кВ КТП № 057 отключился АВ 0,4 кВ. Последний плановый осмотр ВЛ 0,4 кВ КТП № 057 был проведен 02.04.2021 электромонтером ОВБ Рождественского участка Шарьинского РЭС Кучиным А.В., при осмотре данный дефект не выявлен, в листе осмотра дефект не занесен. | 4.4.4, Схлест проводов перекидки ввода в дом по адресу: с.Печенкино ул.Школьная д.10.В ВЛ 0,4 кВ КТП № 057 при сильных порывах ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Чрезмерный провис проводов перекидки ввода в дом на ВЛ 0,4 кВ КТП № 057 VN004-94400943 | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ 0,4 кВ КТП № 057 особое внимание уделяя стрелам провиса проводов. Срок исполнения: 06.08.2021 г. Ответственное лицо: Кучин Андрей Евгеньевич Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ 0,4 кВ КТП № 057 принять меры к устранению выявленных замечаний Срок исполнения: 13.08.2021 г. Ответственное лицо: Кучин Андрей Евгеньевич Состояние: Не выполнено
61 | 188 | ПАО «МРСК Центра» АО «ТГЭС» | 2021-06-30 14:04 | 2021-06-30 14:35 | 3.4.9.3, отключился ВВ 10 кВ на Т2 (абонентский) | 4.12, Нарушение электрической изоляции
62 | 634 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Дубровский РЭС | 2021-06-30 13:45 | 2021-06-30 14:35 | 3.4.12.2, Схлёстывание проводов от опоры № 2.5-2.6 ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-106 Ф-1009 ПС Дубровская при сильном порывистом ветре, из-за разрегулировки стрелы провеса. | 4.12, В результате ослабления крепления вязки провода к изоляторам произошла разрегулировка стрелы провеса фазного провода от опоры № 25-2.6 ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-106 Ф-1009 ПС Дубровская, что привело к схлестыванию проводов, при сильном порывистом ветре, работе ПН-2 и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-106 Ф-1009 ПС Дубровская. Срок исполнения: 06.08.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Фетисов А.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести регулировку стрелы провеса проводов от опоры № 2.5-2.6 ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-106 Ф-1009 ПС Дубровская Срок исполнения: 06.08.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Фетисов А.А. Состояние: Не выполнено
63 | 187 | ПАО «МРСК Центра» АО «ТГЭС» | 2021-06-30 13:30 | 2021-06-30 16:12 | 3.4.8.5.2, механическое повреждение КЛ 0,4 кВ ТП 707 - Марата 180 | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Мероприятие: Организационное Провести аварийно-восстановительные работы КЛ 0,4 кВ ТП 707 - ул. Марата, 180. Составить Акт расследования. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник службы кабельных линий электропередачи Ковалевский С.В. Состояние: Не выполнено
64 | 277 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Торопецкий РЭС | 2021-06-30 12:20 | 2021-06-30 17:00 | 3.4.12.2.3, 1) Отключение ВЛ-10 кВ №03 ПС Плоскошь произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №51-52 деревом, упавшим на провода из вне пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области без обрыва проводов. 2) Отключение ВЛ-10 кВ №04 ПС Плоскошь произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №21-22 деревом, упавшим на провода из вне пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области без обрыва проводов с последующим падением дерева на землю. | 4.4.3, 1) В результате механического воздействия при падении дерева на провода ВЛ-10 кВ №03 ПС Плоскошь в пролете опор №51-52 из вне пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10 кВ №03 ПС Плоскошь действием МТЗ. 2) В результате механического воздействия при падении дерева на провода ВЛ-10 кВ №04 ПС Плоскошь в пролете опор №21-22 из вне пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10 кВ №04 ПС Плоскошь действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №03 ПС Плоскошь и ВЛ-10 кВ №04 ПС Плоскошь с целью выявления наличия дефектов Срок исполнения: 23.07.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Утибаев А.К. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-10 кВ №03 ПС Плоскошь и ВЛ-10 кВ №04 ПС Плоскошь. Срок исполнения: 30.07.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Утибаев А.К. Состояние: Не выполнено
65 | 633 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Дубровский РЭС | 2021-06-30 11:54 | 2021-06-30 12:03 | 3.4.12.2, При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «А» на отпайке в пролете опор № 1.19-1.20 ВЛ-10 кВ Ф-1001 от ПС Рогнединская | 4.12, Падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «А» на отпайке в пролете опор № 1.19-1.20 ВЛ-10 кВ Ф-1001 ПС Рогнединская, что привело к перекрытию изоляции проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия МТЗ МВ-10 кВ Ф-1001 на ПС Рогнединская | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф-1001 ПС Рогнединская данной ВЛ-10 кВ по всей длине. Срок исполнения: 05.08.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Фетисов А.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-10 кВ Ф-1001 от ПС Роргнединская в пролете опор № 1.19-1.20, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 05.08.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Фетисов А.А. Состояние: Не выполнено
66 | 551 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2021-06-30 11:37 | 2021-06-30 13:22 | 3.4.9.3, Повреждение произошло на ВЛ после ЛР 10кВ НЛ 4-1 участок ВЛ который находится на балансе АО «Оборонэнерго». |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов. Срок исполнения: 08.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Не выполнено
67 | 542 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2021-06-30 11:34 | 2021-06-30 12:05 | 3.4.9.3, В следствии повреждения, произошедшем на потребительском ТП № П-1576 , находящимся на балансе ФКУ "Управление автомобильной магистрали Москва-Волгоград Федерального дорожного агентства",произошло аварийное отключение ВЛ 10кВ №8 ПС 110кВ Новолядинская . |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов. Срок исполнения: 08.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Не выполнено
68 | 578 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго Подгоренский РЭС | 2021-06-30 11:31 | 2021-06-30 12:12 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 10кВ №4 ПС 110кВ Подгорное районная послужило двухфазное короткое замыкание, вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролёте опор № 116-117 веткой от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, занесённой на провода ВЛ порывом ветра до 17 м/с. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" по ВЛ 10кВ №4 ПС 110кВ Подгорное районная в пролёте опор № 116-117 произошло веткой от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, занесённой на провода ВЛ порывом ветра до 17 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10-4 ПС 110кВ Подгорное районная по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 07.08.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Бурминский М.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10-4 ПС 110кВ Подгорное районная разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 07.08.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Бурминский М.В. Состояние: Не выполнено
69 | 599 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго Аннинский РЭС | 2021-06-30 11:15 | 2021-06-30 12:01 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 10 кВ № 6 ПС 110 кВ Анна явилось кратковременное перекрытие проводов фаз «В» и «С» в пролёте опор №88-89 веткой дерева занесённой сильными порывами ветра до 15 м/с из-за пределов охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Кратковременное перекрытие проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №88-89 ВЛ 10 кВ № 6 ПС 110 кВ Анна произошёл при падении ветки от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ сорванной порывом ветра до 15 м/с. | Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 6 ПС 110 кВ Анна разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 11.08.2021 г. Ответственное лицо: Хаустов А. А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ 10 кВ № 6 ПС 110 кВ Анна. Срок исполнения: 10.08.2021 г. Ответственное лицо: Хаустов А. А. Состояние: Не выполнено
70 | 628 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго |  |  | 3.4.7.4.1, Приобретение некачественного материала привело к деформации резинового уплотнения крышки ПИН ввода ОВ 110кВ на ПС 110кВ Залинейная, что стало причиной вывода в ремонт по НО заявке ОВ 110кВ на ПС 110кВ Залинейная для устранения неисправности. | 4.7, Деформация резинового уплотнения крышки ПИН ввода ОВ 110кВ на ПС 110кВ Залинейная. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр В 110 кВ на ПС Залинейная, обращая особое внимание на состояние вводов 110 кВ и уровень (давление) масла в них Срок исполнения: 07.08.2021 г. Ответственное лицо: Саввин В.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выявленные в ходе осмотра замечания устранить Срок исполнения: 07.08.2021 г. Ответственное лицо: Саввин В.А. Состояние: Не выполнено
71 | 786 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» Дубровский РЭС | 2021-06-30 11:00 | 2021-06-30 11:35 | 3.4.13.2, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №4 пер. Кооперативный с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.3 ТП-32 ф.1013 ПС Дубровская произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4кВ ф3 ЗТП32 Ф1013 ПС Дубровская с медным проводом потребителя на доме №4 пер. Кооперативный. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 01.08.2021 г. Ответственное лицо: Дубровский РЭС Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом. Срок исполнения: 01.08.2021 г. Ответственное лицо: Дубровский РЭС Состояние: Не выполнено
72 | 696 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Нейский РЭС | 2021-06-30 10:50 | 2021-06-30 11:10 | 3.4.12.2.3, При аварийном обходе ВЛ-10кВ Ф10-28 ПС Нея установлено, что в результате порывов ветра до 19 м/с во время прохождения грозового фронта произошло падение ветки дерева на провод фазы "В" на опоре № (5-61). Ветка зацепилась одним концом за провод в месте вязки провода к изолятору, а другим концом за заземленную траверсу, что привело к возникновению К.З. на землю и срабатыванию предупредительной сигнализации на ПС Нея. Повреждения проводов нет. Оборудование РЗА работало правильно. Информация по метеоусловиям приложена к акту. | 4.4.3, Падение ветки дерева на провод фазы "В" на опоре № (5-61) в результате порывов ветра до 19 м/с во время прохождения грозового фронта. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной обход ВЛ-10 кВ Ф 10-28 ПС Нея с целью выявления деревьев и ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 23.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нейского РЭС Маслов Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить комплексный осмотр опоры № (5-61) ВЛ-10 кВ Ф10-28 ПС Нея, подвергшейся протеканию тока КЗ на землю. Срок исполнения: 23.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нейского РЭС Маслов Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.07.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам внепланового обхода и комплексного обследования опоры № (5-61) ВЛ-10 кВ Ф10-28 ПС Нея устранить выявленные нарушения. Срок исполнения: 30.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нейского РЭС Маслов Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.07.2021 г.
73 | 70 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго |  |  | 3.4.13.3, Причиной отключения Т 1 (с погашением 1 сек. шин 10кВ) на ПС 35/10кВ Рязаново явилось междуфазное КЗ из за перекрытия с пробоем изоляции проходных изоляторов ИПУ-10 ввода 10 кВ (заводской брак, данные изоляторы были установлены 02.09.2020) в результате насыщения влагой материала армировочных швов, в связи с чем аварийно отключился на ПС 35/10кВ Рязаново трансформатор Т1 действием ДЗТ. | 4.12, Повреждение проходных изоляторов ввода 10 кВ Т-1 ИПУ-10 фаз "А", "В" и "С" на ПC 35/10кВ Рязаново связано с нарушением изоляции с последующим перекрытием и пробоем изоляции проходных изоляторов ИПУ-10 ввода 10 кВ . Данный факт явился следствием дефекта заводского изготовления: недостаточная изоляция из за не качественной армировочной разделки швов материала на границе между фарфоровой рубашкой и фланцевой частью изоляторов. Данный недостаток способствовал постепенному насыщению материала заделки армировочных швов изоляторов, в результате проникновения влаги от атмосферных осадков что привело к пробою изоляции и отключению трансформатора Т1 на ПC 35/10кВ Рязаново действием ДЗТ. | Мероприятие: Организационное Направить претензионное письмо на Московский завод "Изолятор" о качестве поставляемой продукции. Срок исполнения: 30.07.2021 г. Ответственное лицо: Начальник СПС Кудрявцев Д.А. Состояние: Не выполнено
74 | 793 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» Новозыбковский РЭС | 2021-06-30 10:20 | 2021-06-30 11:52 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ 6кВ ТП85 к ТП88 произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Отключение МВ ф.612 ПС Новозыбков к ЗТП85 произошло в результате КЗ на КЛ 6кВ ТП85 к ТП88 вследствие длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования по КЛ 6кВ ф.612 ПС Новозыбков ТП85. Срок исполнения: 30.07.2021 г. Ответственное лицо: Новозыбковский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 6кВ ТП85 - ТП88. Срок исполнения: 29.07.2021 г. Ответственное лицо: Новозыбковский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.07.2021 г.
75 | 780 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2021-06-30 10:05 | 2021-06-30 10:50 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ6 кВ ТП3115 к ТП 3207 произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Отключение МВ Ф610 ВРП05 к ТП3115 произошло в результате КЗ на КЛ6 кВ ТП3115 к ТП 3207 вследствие длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ТП по Ф610 РП05 к ТП3115 . Срок исполнения: 30.07.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские электрические сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ6 кВ Ф610 РП05 к ТП3115 Срок исполнения: 30.07.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские электрические сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.07.2021 г.
76 | 581 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго Таловский РЭС | 2021-06-30 10:05 | 2021-06-30 10:24 | 3.4.12.2.3, Двухфазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ № 1 ПС 35 кВ Александровка вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролете опор № 37-38 отпайка № 6 ответвление 1 веткой сорванной порывом ветра до 20 м/сек, с дерева растущим за пределами охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролете опор № 37-38 отпайка № 6 ответвление 1 на ВЛ 10 кВ № 1 ПС 35 кВ Александровка произошло при падении ветки от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ при порывах ветра до 20 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 1 ПС 35 кВ Александровка на предмет наличия деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ, ветки которых при падении угрожают повреждением ВЛ Срок исполнения: 02.08.2021 г. Ответственное лицо: Хрусталёв С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.07.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 1 ПС 35 кВ Александровка наметить мероприятия по выпиливанию отдельно стоящих деревьев и обрезке крон деревьев Срок исполнения: 04.08.2021 г. Ответственное лицо: Хрусталёв С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.07.2021 г.
77 | 987 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Удомельский РЭС | 2021-06-30 09:00 | 2021-06-30 10:47 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №12 Поддубье от ПС-110\35\10кВ Брусово вызвано междуфазным к.з. при падении на провода в пролёте опор 49 - 50 ветки от дерева, сломанной сильным порывом ветра, из вне охранной зоны ВЛ, с последующим падением ветки на землю. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки от дерева, сломанная сильным порывистым ветра из вне охраной зоны на провода ВЛ 10кВ №12 Поддубье от ПС-110\35\10кВ Брусово в пролете опор №49 - №50 , произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10 кВ №12 Поддубье от ПС-110\35\10кВ Брусово, действием МТЗ | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №12 Поддубье от ПС 110/35/10 Брусово для выявления возможных дефектов Срок исполнения: 20.07.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Удомельского РЭС Цветков А.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое При выявлении дефектов, по результатам внепланового осмотра ВЛ 10кВ №12 Поддубье от ПС 110/35/10 Брусово - устранить эти дефекты Срок исполнения: 30.07.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Удомельского РЭС Цветков А.С. Состояние: Не выполнено
78 | 698 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Верховский РЭС | 2021-06-30 09:00 | 2021-06-30 10:37 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева (из вне охранной зоны ВЛ) при ветровой нагрузке на провода фаз "А" и "С" в пролете опор №5-№6 ВЛ-0,4кВ № 1 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 9/К-27, произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева (из вне охранной зоны ВЛ на провода фаз "А" и "С" в пролете опор №5-№6 ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП 10/0,4 кВ №9/К-27, произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №9/К-27 Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: мастер Симонов АА Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №9/К-27 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в план работ Верховского РЭС Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: мастер Симонов АА Состояние: Не выполнено
79 | 755 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2021-06-30 08:52 | 2021-06-30 09:17 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10 кВ №32 Хабарово ПС 110/10 кВ Дружба в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №224-№225 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №224-№225 ВЛ 10 кВ №32 Хабарово ПС 110/10 кВ Дружба веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №32 Хабарово ПС 110/10 кВ Дружбас целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Пигалкин Д.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 10 кВ №32 Хабарово ПС 110/10 кВ Дружба, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Пигалкин Д.В. Состояние: Не выполнено
80 | 257 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Удомельский РЭС | 2021-06-30 08:15 | 2021-06-30 17:00 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-10 кВ №4 Лыкошино от ПС-110\10кВ Алёшинка вызвано междуфазным к.з. при схлёсте проводов, вызванном разрегулировкой стрелы провеса, в пролёте опор 6-33 - 6-34 с обрывом провода, при сильных порывах ветра. отв. за эксплуатацию- гл.инженер Удомельского РЭС Филиппенко А.Н. | 4.12, В результате схлеста проводов в пролёте опор 6-33 - 6-34 ВЛ-10 кВ №4 Лыкошино от ПС-110\10кВ Алёшинка с обрывом провода в пролете опор №6-33 - №6-34, вызван разрегулировкой стрелы провеса проводов в этом пролете из-за ослабления крепления проводов в узлах крепления на изоляторах, что не было своевременно выявлено и устранено персоналом Удомельского РЭС и послужило причиной отключения ВЛ-10 кВ №4 Лыкошино от ПС-110\10кВ Алёшинка, действием МТЗ. отв. за эксплуатацию- гл.инженер Удомельского РЭС Филиппенко А.Н. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провеса проводов на ВЛ 10кВ №4 Лыкошино ПС 110/10 Алёшинка VS010-0005861 | Мероприятие: Организационное провести мастерам Удомельского РЭС внеплановый инструктаж по требованиям НТД в части контроля за обслуживаемым оборудованием и своевременным выявлением и устранением его дефектов Срок исполнения: 15.07.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Удомельского РЭС Цветков А.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролёте опор 6-33 - 6-34 ВЛ 10кВ №4 Лыкошино от ПС 110/10 Алёшинка Срок исполнения: 30.07.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Удомельского РЭС Цветков А.С. Состояние: Не выполнено
81 | 541 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2021-06-30 08:15 | 2021-06-30 08:55 | 3.4.9.3, В следствии повреждения на потребительском оборудовании , находящееся на балансе "ЧП Орлов"произошло аварийное отключение ВЛ 6кВ №38 ПС 110кВ Тамбовская №5. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов. Срок исполнения: 07.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Не выполнено
82 | 742 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Сафоновский РЭС | 2021-06-30 08:15 | 2021-06-30 09:40 | 3.4.7.3.4, Отключение ВЛ-0,4кВ Л-9 от ТП-40 произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате обрыва провода в пролетах опор №1 - №2 упавшей веткой дерева из-за несвоевременной ее вырубки во время сильных порывов ветра. | 4.4.3, Обрыв провода марки А-35 в пролетах опор № 1-2 ВЛ-0,4кВ Л-9 от ТП-40 произошел в результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №1 - №2 с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв одного провода на ВЛ 0,4кВ №9 ТП 040 ВЛ-623 Эл.маш. VN004-96710065 | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ Л-9 от ТП-40 Срок исполнения: 09.08.2021 г. Ответственное лицо: Петров А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.07.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам проведенного внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ Л-9 от ТП-40 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний Срок исполнения: 09.08.2021 г. Ответственное лицо: Петров А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.07.2021 г.
83 | 577 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго Грибановский РЭС | 2021-06-30 07:40 | 2021-06-30 09:25 | 3.4.12.2.3, Междуфазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ №7 ПС 35 кВ Нижний Карачан произошло в результате перекрытия проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №212-213 веткой дерева сорванной порывом ветра до 16 м/с, с дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз «А» и «В» веткой дерева, растущего за пределами охранной зоны на ВЛ 10 кВ №7 ПС 35кВ Нижний Карачан в пролете опор №212-213 произошло вследствие воздействия порывов ветра до 16 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №7 ПС 35 кВ Нижний Карачан по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 23.07.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Грибановского РЭС Дзюбин А.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.07.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №7 ПС 35 кВ Нижний Карачан разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 30.07.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Грибановского РЭС Дзюбин А.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.07.2021 г.
84 | 693 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Кадыйский РЭС | 2021-06-30 07:22 | 2021-06-30 08:52 | 3.4.12.2.3, При аварийном обходе ВЛ-10 кВ Ф 10-03 ПС Завражье в пролете опор № 83/17-83/18 обнаружен наклон дерева на провода ВЛ в следствии порывов ветра, из-за пределов охранной зоны с замыканием через ветви дерева, что привело к возникновению КЗ и отключению ВЛ действием защиты. На ветвях наклонившегося дерева видны следы подгара. Провода ВЛ не повреждены. Оборудование РЗА работало правильно. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. | 4.4.3, Междуфазное КЗ через ветви наклонившегося дерева на провода ВЛ в пролете опор № 83/17-83/18 из-за пределов охранной зоны в результате порывов ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф10-03 ПС Завражье, с целью выявления дефектов, возникших после прохождения природных явлений, связанных с воздействием ветра на провода и деревья. Срок исполнения: 17.07.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Кадыйского РЭС Тарасов С.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Выявленные при проведении внепланового осмотра ВЛ-10 кВ Ф10-03 ПС Завражье, замечания, влияющие на надежную эксплуатации ВЛ устранить. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Кадыйского РЭС Тарасов С.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.07.2021 г.
85 | 689 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго |  |  | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-110 кВ Пыщуг-Павино, действием защит стало падение дерева в пролете опор № 180-181 на провода ВЛ фаз «В» и «С», выпавшее из глубины лесного массива из-за пределов охранной зоны ВЛ от действий сильного порывистого ветра скоростью до 19 м/с. При падении дерево своей вершиной зацепилось за провода фаз «В» и «С» перехлестнув провода фаз «В» и «С», что привело к возникновению межфазного К.З. и отключению ВЛ действием защиты. При дальнейшем падении дерева провод фазы «В» освободился, и дерево повисло на проводе фазы «С». Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.4.3, Межфазное замыкание проводов фаз «В» и «С» на ВЛ-110 кВ Пыщуг-Павино при падении дерева в пролете опор № 180-181. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-110 кВ Пыщуг-Павино с целью выявления угрожающих падением деревьев, в том числе за границей охранной зоны ВЛ после воздействия неблагоприятных природных явлений. Срок исполнения: 15.11.2021 г. Ответственное лицо: Лиганов В.М. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По итогам обхода ВЛ-110 кВ Пыщуг-Павино устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Лиганов В.М. Состояние: Не выполнено
86 | 681 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Новосильский РЭС |  |  | 3.4.9.3, В результате повреждения в потребительской ТП, принадлежащей АО Газпром энергосбыт, запитанной от опоры №30 ВЛ-10кВ №14 ПС 110/35/10кВ Новосиль, произошло возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. |  | Мероприятие: Организационное Довести информацию до владельца потребительского электрооборудования, подключенного от опоры №30 ВЛ 10кВ №14 ПС 110/35/10кВ Новосиль, о необходимости приведения электрооборудования в технически исправное состояние, для исключения отключения и повреждения электроустановок Новосильского РЭС. Срок исполнения: 02.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Новосильского РЭС Паршин А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.07.2021 г. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №14 ПС 110/35/10кВ Новосиль и включить их в планы работ Новосильского РЭС. Срок исполнения: 02.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Новосильского РЭС Паршин А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.07.2021 г.
87 | 197 | филиал ПАО «МРСК Центра» Курскэнерго Обоянский РЭС | 2021-06-30 06:20 | 2021-06-30 06:37 | 3.4.9.3, Причиной аварийного отключения ВЛ 10кВ №415 от ПС 110 Обоянь действием МТЗ явилась неисправность на потребительском ТП № 141. |  | Мероприятие: Техническое Направить собственнику ТП № 141 письмо о необходимости содержания и эксплуатации эл. установки согласно НТД. Срок исполнения: 30.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Шикарев В.А. Состояние: Не выполнено
88 | 573 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго Грибановский РЭС | 2021-06-30 06:10 | 2021-06-30 07:10 | 3.4.12.2.3, Междуфазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ №4 ПС 110 кВ Верхний Карачан произошло в результате перекрытия проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №4-5 отпайка от опоры №34 веткой дерева сорванной порывом ветра до 16 м/с, с дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз «А» и «В» в пролете опор №4-5 отпайка от опоры №34 ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Верхний Карачан, произошло вследствие падения ветки с дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ при порывах ветра до 16 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №4 ПС 110 кВ Верхний Карачан по всей протяжённости, на предмет выявления дефектов. Срок исполнения: 23.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Дзюбин А.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.07.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №4 ПС 110 кВ Верхний Карачан разработать мероприятия по выявленным дефектам. Срок исполнения: 30.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Дзюбин А.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.07.2021 г.
89 | 256 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Калининский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10 кВ фид №16 ПС 35/10 кВ Эммаус произошло по причине междуфазного КЗ в результате падения дерева на провода ВЛ-10кВ в пролёте опор №36-37, упавшее из за пределов охранной зоны ВЛ 10 кВ фид №16 ПС 35/10 кВ Эммаус под воздействием сильного порывистого ветра во время прохождения атмосферного фронта по территории Калининского района Тверской области. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки с дерева на провода, принесенной из вне охранной зоны ВЛ 10 кВ фид №16 ПС 35/10 кВ Эммаус в пролете опор №36-37 под воздействием сильного порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что привело к отключению ВЛ 10 кВ фид №16 ПС 35/10 кВ Эммаус действием МТЗ, в последствии ветка упала на землю, что способствовало успешному АПВ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №16 ПС ПС 35/10 кВ Эммаус с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 14.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №16 ПС 35/10 кВ Эммаус Срок исполнения: 29.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Не выполнено
90 | 32 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Калининский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10 кВ фид №13(3) ПС 35/10 кВ Эммаус произошло по причине междуфазного КЗ в результате падения дерева на провода ВЛ-10кВ в пролёте опор №28-29, упавшее из за пределов охранной зоны ВЛ 10 кВ фид №13(3) ПС 35/10 кВ Эммаус под воздействием сильного порывистого ветра во время прохождения атмосферного фронта по территории Калининского района Тверской области. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева на провода из вне охранной зоны ВЛ 10 кВ фид №13(3) ПС 35/10 кВ Эммаус в пролете опор №28-29 под воздействием сильного порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что привело к отключению ВЛ 10 кВ фид №13(3) ПС 35/10 кВ Эммаус действием МТЗ, в последствии дерево упало на землю, что способствовало успешному АПВ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №13 ПС ПС 35/10 кВ Эммаус с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 21.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №13 ПС 35/10 кВ Эммаус Срок исполнения: 29.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.07.2021 г.
91 | 574 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго Каменский РЭС | 2021-06-30 05:55 | 2021-06-30 07:55 | 3.4.7.3.1, Причиной отключения ВЛ 10кВ № 7 ПС 35кВ Тхоревка послужило двухфазное короткое замыкание, вызванное кратковременным нарушением воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор № 243-244 вследствие увеличения стрелы провеса проводов фаз "А" и "В" из-за их вытягивания в процессе длительной эксплуатациии, при сильных порывах ветра до 13 м/с. | 4.12, Кратковременное нарушение воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор № 243-244 ВЛ 10кВ № 7 ПС 35кВ Тхоревка произошло вследствие увеличения стрелы провеса проводов фаз "А" и "В" из-за их вытягивания в процессе длительной эксплуатации, при сильных порывах ветра до 13 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Увеличение стрелы провеса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 243-244 по ВЛ 10кВ № 7 ПС 35кВ Тхоревка из-за их вытягивания в процессе длительной эксплуатации. на ВЛ 10кВ № 7 ПС 35кВ Тхоревка | Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ № 7 ПС 35кВ Тхоревка, разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Каменского РЭС Солодков Ю.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 7 ПС 35кВ Тхоревка по всей длине, с целью выявления увеличения стрелы провеса проводов. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Каменского РЭС Солодков Ю.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить перетяжку проводов фаз "А", "В" в пролете опор № 243-244 ВЛ 10кВ № 7 ПС 35кВ Тхоревка. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Каменского РЭС Солодков Ю.В. Состояние: Не выполнено
92 | 779 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2021-06-30 05:02 | 2021-06-30 05:39 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ6 кВ ф621 РП24 к ТП3430 произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Отключение ВВ ф621 РП24 к ТП3430 произошло в результате КЗ на КЛ6 кВ РП24 к ТП3430 вследствие длительной эксплуатации | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр РП по КЛ ф621 РП24 к ТП3430 . Срок исполнения: 30.07.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские электрические сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ6 кВ ф621 РП24 к ТП3430 Срок исполнения: 30.07.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские электрические сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.07.2021 г.
93 | 572 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго Борисоглебский РЭС | 2021-06-30 03:50 | 2021-06-30 04:07 | 3.4.12.2.3, Междуфазное короткое замыкание на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №10-2 ПС 35 кВ Третьяки произошло в результате кратковременного схлёста проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №3-4 веткой дерева, сорванной порывом ветра до 20 м/с с дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Кратковременный схлёст проводов фаз "В" и "С" веткой дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №10-2 ПС 35 кВ Третьяки в пролете опор №3-4 произошло вследствие воздействия порывов ветра до 20 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №10-2 ПС 35 кВ Третьяки по всей протяженности, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 28.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Канаев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.07.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №10-2 ПС 35 кВ Третьяки разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 30.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Канаев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.07.2021 г.
94 | 167 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Конаковский РЭС | 2021-06-30 02:46 | 2021-06-30 03:57 | 3.4.7.3.5, Отключение КЛ-6 кВ №20 ПС 35/6 кВ КФЗ произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия с последующим отгоранием жил кабеля на участке КЛ-6 кВ №20 от ПС 35/6кВ КФЗ до ЗТП 6/0,4 кВ №46 из-за снижения диэлектрических свойств изоляции жил кабеля в результате старения изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1990 года. Ответственный за эксплуатацию мастер Конаковского РЭС Большаков Н.В. | 4.12, Перекрытие жил кабеля на участке КЛ-6 кВ №20 от ПС 35/6кВ КФЗ до ЗТП 6/0,4 кВ №46 произошло из-за снижения диэлектрических свойств изоляции жил кабеля в результате естественного износа изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1990 года. Ответственный за эксплуатацию мастер Конаковского РЭС Большаков Н.В. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременное проведение мероприятий по замене изношенного оборудования на участке КЛ-6 кВ №20 от ПС 35/6кВ КФЗ до ЗТП 6/0,4 кВ №46. на КЛ-6кВ ф.20 ПС КФЗ(ФЗИК) KS006-0006640 | Мероприятие: Техническое Провести внеочередные испытания повышенным напряжением постоянного тока в соответствии с "Объемом и нормами испытаний электрооборудования " участков КЛ-6 кВ №20 ПС 36/6 кВ КФЗ электротехнической лабораторией службы диагностики УСД РПБ. Срок исполнения: 23.07.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Коньков А.Ю. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам испытания участков КЛ-6 кВ №20 ПС 36/6 кВ КФЗ устранить выявленные дефекты. Срок исполнения: 30.07.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Коньков А.Ю. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерам Конаковского РЭС по эксплуатации кабельных линий в соответствии с требованиями НТД. Главы 5.8. ПТЭиЭС "Силовые кабельные линии". Срок исполнения: 19.07.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Коньков А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.07.2021 г.
95 | 66 | ПАО «МРСК Центра» АО «ВГЭС» | 2021-06-30 02:35 | 2021-06-30 03:09 | 3.4.7.3.5, Отключение РП-42 вв тп-665 ф.61 произошло в результате пробоя изоляции кабельной муфты КЛ-6 кВ РП-42 ТП-665 ф.61. | 4.12, Пробой изоляции кабельной муфты КЛ-6 кВ РП-42 ТП-665 ф.61 произошел в результате старения изоляции в процессе длительного срока эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести замену кабельной муфты КЛ-6 кВ РП-42 ТП-665 ф.61 с последующим проведением высоковольтных испытаний и измерений. Срок исполнения: 21.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник службы КЛ Вахтин В.Н. Состояние: Не выполнено
96 | 67 | ПАО «МРСК Центра» АО «ВГЭС» | 2021-06-30 02:35 | 2021-06-30 03:40 | 3.4.7.3.5, Отключение РП-42 ВВ ТП-159 ф.61 произошло в результате пробоя изоляции между жилами кабеля КЛ-6 кВ ТП-128--ТП-486. | 4.12, Пробой изоляции между жилами кабеля КЛ-6 кВ ТП-128--ТП-486 произошел в результате старения изоляции в процессе длительного срока эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Выполнить ремонт силового кабеля КЛ-6 кВ ТП-128--ТП-486 с последующим проведением высоковольтных испытаний и измерений Срок исполнения: 10.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник службы КЛ Вахтин В.Н. Состояние: Не выполнено
97 | 68 | ПАО «МРСК Центра» АО «ВГЭС» | 2021-06-30 02:35 | 2021-06-30 03:18 | 3.4.12.5.1, Отключение РП-42 ВВ в сторону ТП-1754 ф.9 произошло в результате пробоя изоляции между жилами кабеля КЛ-6 кВ РП-42 ТП-1754 ф.9 (на участке проходящем под проезжей частью). | 4.12, Пробой изоляции между жилами кабеля КЛ-6 кВ РП-42 ТП-1754 ф.9 (на участке проходящем под проезжей частью) произошел в результате движения грунта вызванного движением автотранспорта по проезжей части, а также в следствии длительной эксплуатации кабеля. | Мероприятие: Техническое Выполнить ремонт силового кабеля КЛ-6 кВ РП-42 ТП-1754 ф.9 с последующим проведением высоковольтных испытаний и измерений Срок исполнения: 20.12.2021 г. Ответственное лицо: : Начальник службы КЛ Вахтин В.Н. Состояние: Не выполнено
98 | 739 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго |  |  | 3.4.12.3, Причиной аварийного отключения ВЛ 110кВ Знаменка-Вязьма-1 (ВЛ-116) явилось неустойчивое однофазное К.З. фазы В на землю при перекрытии полимерного изолятора ЛК-70/110 на опоре № 174 фазе "В" в следствие воздействия грозовых перенапряжений. Без повреждения изолятора. | 4.12, Причиной возникновения неустойчивого однофазного К.З. фазы В на землю ВЛ 110кВ Знаменка-Вязьма-1 (ВЛ-116) явилось нарушение электрической изоляции при перекрытии полимерного изолятора ЛК-70/110 на опоре № 174 фазе "В" в следствие воздействия грозовых перенапряжений. | Мероприятие: Техническое Произвести верховую резивию полимерной изоляции на опорах № 170-176 ВЛ 110кВ Вязьма-1 - Знаменка (ВЛ-116). Срок исполнения: 01.08.2021 г. Ответственное лицо: Ст. мастер ВУ СЛЭП Антонов В.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый замер сопротивления заземлителей и заземляющих устройств опор №№ 173, 174, 175 ВЛ 110кВ Вязьма-1 - Знаменка (ВЛ-116) с измерением переходных сопротивлений металлосвязей, в случае несоответствия требованиям ПУЭ, довести до нормы. Срок исполнения: 09.08.2021 г. Ответственное лицо: Ст. мастер ВУ СЛЭП Антонов В.В., Начальник ВУД Сироткин В.В. Состояние: Не выполнено
99 | 263 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго | 2021-06-30 01:41 | 2021-06-30 20:50 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-35кВ Андреаполь-Мошары произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в результате перекрытия проводов в пролете опор №242-243, 246-247 деревьями, упавших из-за пределов охранной зоны ВЛ, во время сильных порывов ветра, при прохождении атмосферного фронта по территории Андреапольского района Тверской области с обрывом провода ф."А" в данных пролетах опор. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении деревьев на провода в пролете опор №242-243, 246-247 ВЛ-35кВ Андреаполь-Мошары из-за пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, произошёл обрыв провода ф. "А" в данных пролетах опор, что послужило причиной отключения ВЛ-35кВ Андреаполь-Мошары действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-35кВ Андреаполь-Мошары для выявления возможных дефектов. Срок исполнения: 14.07.2021 г. Ответственное лицо: Начальник участка СЛ НПБ Степанов Е.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.07.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам внеочередного осмотра ВЛ-35кВ Андреаполь-Мошары - устранить эти дефекты. Срок исполнения: 28.07.2021 г. Ответственное лицо: Начальник участка СЛ НПБ Степанов Е.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.07.2021 г.
100 | 738 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго |  |  | 3.4.12.3, Причиной аварийного отключения ВЛ 110кВ Издешково-Вязьма-1 с отпайками (ВЛ-807) явилось неустойчивое однофазное К.З. фазы А на землю при перекрытии гирлянды изоляторов на опоре № 17 в результате грозовых перенапряжений. Без повреждения изоляторов. | 4.12, Причиной возникновения неустойчивого однофазное К.З. фазы А на землю на ВЛ 110кВ Издешково-Вязьма-1 с отпайками (ВЛ-807) явилось нарушение электрической изоляции при перекрытии гирлянды изоляторов фазы А на опоре № 17 в результате грозовых перенапряжений. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый замер сопротивления заземлителей и заземляющих устройств опор №№ 16, 17, 18 ВЛ 110кВ Издешково-Вязьма-1 с отпайками (ВЛ-807) с измерением переходных сопротивлений металлосвязей, в случае несоответствия требованиям ПУЭ, довести до нормы. Срок исполнения: 01.08.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер ВУ СЛЭП Антонов В.В., начальник ВУД Сироткин В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.07.2021 г.
101 | 986 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2021-06-30 00:50 | 2021-06-30 02:16 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ №16(1) ПС 35/10 кВ Мин.Дворы произошло по причине междуфазного КЗ в результате перекрытия (схлеста) проводов в пролете опор №2-3 из-за падения ветки дерева на провода из вне пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Ржевского района Тверской области без обрыва проводов с последующим падением ветки дерева на землю. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №2-3 ВЛ-10 кВ №16(1) ПС 35/10 кВ Мин.Дворы под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Ржевского района Тверской области произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что привело к отключению ВЛ-10 кВ №16(1) ПС 35/10 кВ Мин.Дворы действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №16(1) ПС 35/10кВ Мин.Дворы с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 19.07.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.07.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №16(1) ПС 35/10кВ Мин.Дворы устранить выявленные дефекты Срок исполнения: 29.07.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Не выполнено
102 | 85 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго | 2021-06-29 23:55 | 2021-06-30 00:23 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения 1 и 2 сек.10 кВ на ПС 35/10 кВ Фирово вызвано повреждением одного фарфорового опорного изолятора (ИО-10) ф. В на шинном мосту 1 сек. 10 кВ , в результате пробоя изолятора ИО-10 кВ, из-за снижения диэлектрических свойств в результате старения в процессе длительной эксплуатации и однофазным замыканием на землю на ВЛ-10 кВ №03 ф. А . Ответственный за эксплуатацию оборудования на ПС 35/6 кВ АКУ мастер СПС Алимбиков А.В. | 4.12, Причиной отключения 1 и 2 сек. 10 кВ на ПС 35\10кВ Фирово явилось однофазное замыкание на землю на ВЛ-10 кВ №03 ф. А и пробой фарфорового изолятора ИО-10 кВ ф. В на шинном мосту 1 сек. 10 кВ на ПС 35\10кВ Фирово произошел из-за снижения диэлектрических свойств в результате старения фарфора ( с 1985г.). В процессе длительной эксплуатации возникли микротрещины, которые с течением времени периодически наполнялись влагой от конденсата ячейки, что привело их к частичному пробою. При отключении В 10кВ Т1 под воздействием тока короткого замыкания влага из фарфора испарилась, что позволило фарфору восстановить диэлектрические свойства до величины , обеспечившей успешное включение В 10кВ Т1 в работу. В дальнейшем при высоковольтных испытаниях повышенным напряжением 08.07.21 произошел необратимый пробой дефектных изоляторов, после чего была выполнена его замена Ответственный за эксплуатацию оборудования на ПС 35/10 кВ Фирово мастер СПС Алимбиков А.В. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции ИПУ-10 кВ на ПС 35\10 кВ Фирово PS035-001470-14-01 | Мероприятие: Техническое Провести ТВК изоляции 1 сек.10кВ на ПС 36/10кВ Фирово. Срок исполнения: 16.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСПС ВВПБ Журкин М.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое При выявление дефектов по результатам ТВК 1 сек.10кВ на ПС 35\10 кВ Фирово, устранить выявленные дефекты Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСПС ВВПБ Журкин М.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж административно техническому персоналу из числа мастеров СПС по теме: "своевременное выявление повреждений опорной и проходной изоляции и ее замена". Срок исполнения: 09.07.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСПС ВВПБ Журкин М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.07.2021 г.
103 | 186 | ПАО «МРСК Центра» АО «ТГЭС» | 2021-06-29 23:42 | 2021-06-30 01:12 | 3.4.7.2, повреждение КЛ 6 кВ РП 70 - ТП 551 | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Мероприятие: Организационное Провести аварийно-восстановительные работы КЛ 6 кВ РП 70 - ТП 551, восстановить электроснабжение КЛ 6 кВ ТП 584 - ТП 132. Составить Акт расследования. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник службы кабельных линий электропередачи Ковалевский С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.07.2021 г.
104 | 778 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2021-06-29 23:28 | 2021-06-29 23:59 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ 6 кВ ф622 РП31 к ТП2233 произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Отключение МВ ф622 РП31 к ТП2233 произошло в результате КЗ на КЛ6 кВ ф622 РП31 к ТП2233 вследствие длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр РП по КЛ 6 кВ ф622 РП31 к ТП2233 . Срок исполнения: 29.07.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские электрические сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 6 кВ ф622 РП31 к ТП2233 Срок исполнения: 30.07.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские электрические сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.07.2021 г.
105 | 998 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Калязинский РЭС | 2021-06-29 23:00 | 2021-06-29 23:05 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ №03 ПС Уланово произошло по причине междуфазного КЗ в результате перекрытия (схлеста) проводов в пролете опор №31-№32 из-за падения ветки дерева на провода из вне пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Калязинского района Тверской области без обрыва проводов с последующим падением ветки дерева на землю. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №31-№32 ВЛ-10 кВ №03 ПС Уланово под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Калязинского района Тверской области произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что привело к отключению ВЛ-10 кВ №03 ПС Уланово действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №03 ПС Уланово (ф.1) с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 23.07.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Калязинского РЭС Микин А.П. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №03 ПС Уланово (ф.1) устранить выявленные дефекты Срок исполнения: 30.07.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Калязинского РЭС Микин А.П. Состояние: Не выполнено
106 | 709 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Орловский РЭС | 2021-06-29 22:11 | 2021-06-29 23:10 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия ветровой нагрузки произошло падение ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №17-18 ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-Южн-19-1 на провода фаз "А" и "В", что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №17-18 ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-Южн-19-1 на провода фаз "А" и "В", произошло нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-Южн-19-1 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: гл.инженер Гальцев В.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-Южн-19-1 по всей длине. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: гл.инженер Гальцев В.Н. Состояние: Не выполнено
107 | 737 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго |  |  | 3.4.12.3, Причиной аварийного отключения ВЛ 110кВ Знаменка - Угра (ВЛ-185) явилось неустойчивое однофазное К.З. фазы В на землю при перекрытии гирлянды изоляторов фазы В на опоре № 91 в результате грозовых перенапряжений, без повреждения изоляторов. | 4.12, Причиной возникновения однофазного К.З. фазы В на землю на ВЛ 110кВ Знаменка - Угра (ВЛ-185) явилось нарушение изоляции фазы В относительно земли при перекрытии гирлянды изоляторов фазы В на опоре № 91 в результате грозовых перенапряжений. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый замер сопротивления заземлителей и заземляющих устройств опор №№ 90, 91, 92 ВЛ 110кВ Знаменка-Угра (ВЛ-185) с измерением переходных сопротивлений металлосвязей, в случае несоответствия требованиям ПУЭ, довести до нормы. Срок исполнения: 01.08.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер ВУ СЛЭП Антонов В.В., Начальник ВУД Сироткин В.В. Состояние: Не выполнено
108 | 647 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Ливенский РЭС | 2021-06-29 21:50 | 2021-06-29 22:21 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия сильных порывов ветра, произошло падения сука дерева из вне охранной зоны ВЛ-0,4кВ ф-3 КТП-6/Тим-1-63 в пролете опор №9-10 на провода фаз "А,В", с последующим их подхлестом, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении сука дерева, при ветровой нагрузке, из вне охранной зоны ВЛ-0,4кВ ф-3 КТП-6/Тим-1-63 в пролете опор №9-10 на провода фаз "А,В" с последующим их подхлестом, произошло возникновение межфазного короткого замыкания, ликвидированного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф-3 КТП-6/Тим-1-63 по всей длине. Срок исполнения: 08.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ЛРЭС Коломыцев В.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ ф-3 КТП-6/Тим-1-63 и включить их в планы работ Ливенского РЭС. Срок исполнения: 08.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ЛРЭС Коломыцев В.А. Состояние: Не выполнено
109 | 688 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2021-06-29 21:35 | 2021-06-29 21:42 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре (до 17 м/с) произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны на провода ВЛ-6 кВ ф. 664 ПС Кострома-3, в пролете опор № 8 - № 9, вследствие этого возникло междуфазное КЗ, которое привело к отключению МВ-6 кВ ф. 664 ПС Кострома-3 от действия защит МТЗ. АПВ неуспешно. В дальнейшем, при порывах ветра, ветка дерева упала под провода ВЛ. РПВ успешно. Оборудования РЗА работало правильно. Повреждений ВЛ-6 кВ нет. Информация по метеоусловиям приложена к акту. | 4.4.3, В результате порывов ветра до 17 м/с произошло падение ветки дерева из-за охранной зоны ВЛ-6 кВ ф. 664 ПС Кострома-3 на провода ВЛ в пролете опор № 8 - № 9, вследствие чего произошло междуфазное короткое замыкание. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ-6 кВ ф. 664 ПС Кострома-3 с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ, особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ после прохождения атмосферного циклона: деревья, ветви деревьев, а также сломанные стихией деревья, лежащие на ветвях в сторону ВЛ. Срок исполнения: 19.07.2021 г. Ответственное лицо: Калюжный С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.07.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ-6 кВ ф. 664 ПС Кострома-3 устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 22.07.2021 г. Ответственное лицо: Калюжный С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.07.2021 г.
110 | 185 | ПАО «МРСК Центра» АО «ТГЭС» | 2021-06-29 21:35 | 2021-06-29 23:45 | 3.4.7.2, повреждение КЛ 6 кВ ТП 334н - ТП 305 | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Мероприятие: Организационное Провести аварийно-восстановительные работы КЛ 6 кВ ТП 334н - ТП 305, восстановить электроснабжение КЛ 6 кВ РП 58 - ТП 334. Составить Акт расследования. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник службы кабельных линий электропередачи Ковалевский С.В. Состояние: Не выполнено
111 | 707 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Орловский РЭС | 2021-06-29 21:28 | 2021-06-29 22:12 | 3.4.7.3.5, В результате потери механической прочности провода, изменения свойств материалов при длительной эксплуатации, произошла разрегулировка стрелы провеса и при ветровой нагрузки произошел схлест проводов фаз "В" и "С" в пролетах опор №20-21 ВЛ-0,4кВ Л-1 Южн-18-10, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит ВЛ-0,4кВ №1. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции при схлесте проводов фаз "В" и "С" в пролетах опор №20-21 ВЛ-0,4кВ Л-1 Южн-18-1 из-за разрегулировка стрелы провеса и потери механической прочности провода, изменения свойств материалов при длительной эксплуатации, произошло возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №20-21 на ВЛ-0,4кВ Л-1 Южн-18-10 ВЛ-0,4кВ Л-1 Южн-18-10 | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 Южн-18-10 по всей длине. Срок исполнения: 05.08.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ Л-1 Южн-18-10 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести перетяжку провода в пролете опор №20-21 ВЛ-0,4кВ Л-1 Южн-18-10. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Не выполнено
112 | 576 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2021-06-29 20:32 | 2021-06-29 20:51 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 310 ПС 35кВ Ст. Ведуга произошло по причине кратковременного схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №12-13, вызванного механическим воздействием на провода упавшей веткой дерева, занесённой на провода из вне охранной зоны ВЛ порывом ветра до 18 м/с. | 4.4.3, Кратковременный схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №12-13 по ВЛ 0,4кВ №1 КТП 310 ПС 35кВ Ст. Ведуга произошел в результате механического воздействия на провода упавшей веткой дерева, занесённой на провода из вне охранной зоны ВЛ порывом ветра до 18 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП 310 ПС 35кВ Ст. Ведуга на предмет наличия веток и деревьев, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 05.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.07.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТП 310 ПС 35кВ Ст. Ведуга выявленные дефекты и нарушения включить в план ремонта и ТО в 2021г. Срок исполнения: 05.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.07.2021 г.
113 | 646 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Ливенский РЭС | 2021-06-29 20:14 | 2021-06-29 20:43 | 3.4.12.2.3, В результате падения сломанного сука дерева из внеохранной зоны ВЛ-0,4кВ, под воздействием сильных порывов ветра, на провод фазы "В" и "С" ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП -2/Сер-5-250 в пролете опор №11-12, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева при ветровой нагрузке из вне охранной зоны ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП -2/Сер-5-250 в пролете опор №11-12 на провод фазы "В" и "С", произошло возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП -2/Сер-5-250 по всей длине. Срок исполнения: 08.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Коломыцев В.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП -2/Сер-5-250 и включить их в планы работ Ливенского РЭС. Срок исполнения: 08.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Коломыцев В.А. Состояние: Не выполнено
114 | 191 | филиал ПАО «МРСК Центра» Курскэнерго Льговский РЭС | 2021-06-29 20:00 | 2021-06-29 21:05 | 3.4.12.2.3, Межфазное КЗ в пролете опор №2-6 - 2-7, вызванное схлестом проводов при падении ветки, сломанной порывом ветра с высокорослого дерева вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Схлест проводов в пролете опор № 2-6 - 2-7, вызванный падением ветки на провода. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ №11 от ТП 52. Срок исполнения: 07.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Киев Д.Л. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внепланового осмотра определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их выполнения. Срок исполнения: 07.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Киев Д.Л. Состояние: Не выполнено
115 | 727 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2021-06-29 19:50 | 2021-06-29 21:00 | 3.4.7.3.1, Отключение КЛ 0,4кВ ТП 173 руб. 15 по причине перегорания н/в предохранителя фазы "С" на РБ № 15 ТП 173 при токах нагрузки, превышающих номинальный ток н/в предохранителя. Н/в предохранитель в руб.-0,4кВ № 15 не соответствует расчетным нагрузкам. Работа н/в правильно. | 4.13, Перегорание н/в предохранителя фазы "С" ПН-2 250/160 3 фазы на РБ № 15 ТП 173 при токах нагрузки, превышающих номинальный ток н/в предохранителя. Н/в предохранитель в руб.-0,4кВ № 15 не соответствует расчетным нагрузкам. Работа н/в правильно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: несоответствие предохранителя расчетным нагрузкам на КЛ 0,4 кВ № 15 ТП 173 КЛ 0,4 кВ № 15 ТП 173 | Мероприятие: Техническое Провести расчет нагрузки КЛ 0,4 кВ ТП 173 руб. 15 с целью выявления соответствия установленных н/в предохранителей. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Щеников А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.06.2021 г. Мероприятие: Техническое После проведения расчета нагрузки КЛ 0,4кВ ТП 173 руб. 15 при выявлении нарушения несоответствия установленных предохранителей, принять меры по устранению. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Щеников А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.06.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру бригады по эксплуатации ТП и РП о необходимости эксплуатации электроустановок в соответствии с НТД. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Щеников А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.07.2021 г.
116 | 575 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2021-06-29 19:46 | 2021-06-29 19:48 | 3.4.12.2.3, Аварийное отключение ВЛ 10кВ №2 ПС 35кВ Голосновка произошло по причине возникновения двухфазного короткого замыкания из-за перекрытия воздушного промежутка между проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №1-2 веткой от дерева занесённой на провода из вне охранной зоны ВЛ при порывах ветра до 18 м/с. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №1-2 ВЛ 10кВ №2 ПС 35кВ Голосновка, произошло по причине механического воздействия на провода, веткой от дерева занесённой из вне охранной зоны ВЛ при порывах ветра до 18 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ №2 ПС 35кВ Голосновка на предмет выявления деревьев и веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, как из охранной зоны ВЛ, так и вне охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 01.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Ключко Е. А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.07.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №2 ПС 35кВ Голосновка, выявленные замечания и дефекты включить в план ремонта и ТО в 2021г Срок исполнения: 01.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Ключко Е. А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.07.2021 г.
117 | 192 | филиал ПАО «МРСК Центра» Курскэнерго Льговский РЭС | 2021-06-29 19:30 | 2021-06-29 20:25 | 3.4.12.2.3, Межфазное КЗ в пролете опор №19-20, вызванное падением на провода дерева извне охранной зоны ВЛ, сломанного порывами ветра. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами в пролете опор №19-20 веткой, зависшей на проводах при падении высокорослого дерева извне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №127 ЦРП Сельскохозяйственный. Срок исполнения: 08.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Киев Д.Л. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ №127 ЦРП Сельскохозяйственный составить график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 08.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Киев Д.Л. Состояние: Не выполнено
118 | 830 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Волоконовский РЭС | 2021-06-29 19:18 | 2021-06-29 20:35 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛИ 0,4 кВ №1 КТП 330 ПС 35 кВ Пятницкое произошло из-за превышения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал, вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Превышение токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал на ВЛИ 0,4 кВ №1 КТП 330 ПС 35 кВ Пятницкое произошло вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальным данным автомата на ВЛИ 0,4 кВ №1 КТП 330 ПС 35 кВ Пятницкое ВЛИ 0,4 кВ №1 КТП 330 ПС 35 кВ Пятницкое | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛИ 0,4 кВ №1 КТП 330 ПС 35 кВ Пятницкое. Срок исполнения: 09.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Тимошевский А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 330 ПС 35 кВ Пятницкое. Срок исполнения: 16.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Тимошевский А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.06.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 23.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Тимошевский А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.06.2021 г.
119 | 623 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Клинцовский РЭС | 2021-06-29 19:10 | 2021-06-29 20:23 | 3.4.12.2.3, Воздействие порывистого ветра привело к падению дерева, растущего за пределами охранной зоны, на провода, механическому воздействию и нарушению изоляции ВЛ-10кВ ф.106 ПС Заводская в пролёте опор №109-110. | 4.4.3, Механическое воздействие и нарушение изоляции ВЛ-10кВ ф.106 ПС Заводская, в пролёте опор №109-110, привело к замыканию ВЛ на "землю" и отключению В-10кВ ф.106 ПС Заводская оперативным персоналом для отыскания и ликвидации нарушения. | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.106 ПС Заводская в пролете опор №109-110. Срок исполнения: 06.08.2021 г. Ответственное лицо: Герасименко М.А. Состояние: Не выполнено
120 | 622 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Погарский РЭС | 2021-06-29 19:09 | 2021-06-29 20:06 | 3.4.7.3.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами двух фаз ветвями дерева, растущего в охранной зоне ВЛ-10кВ ф.1014 ПС Погарская в пролете опор №171-172 при сильном порывистом ветре. | 4.12, Отключение от действия РЗ В-10кВ ф.1014 ПС Погарская произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате перекрытия воздушного промежутка между проводами двух фаз ветвями дерева, растущего в охранной зоне ВЛ-10кВ ф.1014 ПС Погарская в пролете опор №171-172, при сильном порывистом ветре. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ-10кВ ф.1014 ПС Погарская VS010-0005159 | Мероприятие: Техническое Произвести расчистку трассы ВЛ-10кВ ф.1014 ПС Погарская в пролете опор №171-172. Срок исполнения: 28.07.2021 г. Ответственное лицо: Бурляй Г.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.07.2021 г.
121 | 825 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Вейделевский РЭС | 2021-06-29 19:02 | 2021-06-29 19:03 | 3.4.12.3, Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Николаевка произошло из-за возникновения КЗ, при перекрытии изоляции на штыревых изоляторах фаз "А", "В", "С" на опоре №35, вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | 4.12, Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Николаевка произошло при перекрытии изоляции на штыревых изоляторах фаз "А", "В", "С" на опоре №35, вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Николаевка. Срок исполнения: 09.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нижебовский В.Ф. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.06.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 16.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нижебовский В.Ф. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.07.2021 г.
122 | 824 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Борисовский РЭС | 2021-06-29 18:30 | 2021-06-29 19:56 | 3.4.12.2.3, Отключение действием МТЗ с неуспешным АПВ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №11 ПС 35 кВ Зозули произошло из-за возникновения трехфазного КЗ в результате перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А", "В","С" в пролёте опор №71-72 упавшей веткой дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, при усилении ветра. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" ,"В","С" в пролёте опор №71-72 ЛЭП 10 кВ №11 ПС 35 кВ Зозули произошло из-за механического воздействия при падении ветки дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, на провода при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №11 ПС 35 кВ Зозули. Срок исполнения: 09.07.2021 г. Ответственное лицо: Рахимов Р.Р. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.07.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 29.07.2021 г. Ответственное лицо: Рахимов Р.Р. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.07.2021 г.
123 | 826 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Валуйский РЭС | 2021-06-29 18:17 | 2021-06-29 18:18 | 3.4.12.3, Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ Город 3 ПС 330 кВ Валуйки произошло из-за возникновения КЗ, при перекрытии изоляции на штыревых изоляторах фаз "А", "В", "С" на опоре №18, вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | 4.12, Нарушение электрической изоляции на ЛЭП 10 кВ Город 3 ПС 330 кВ Валуйки произошло при перекрытии изоляции на штыревых изоляторах фаз "А", "В", "С" на опоре №18, вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ Город 3 ПС 330 кВ Валуйки. Срок исполнения: 09.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.07.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 16.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.07.2021 г.
124 | 193 | филиал ПАО «МРСК Центра» Курскэнерго Льговский РЭС | 2021-06-29 18:10 | 2021-06-29 20:05 | 3.4.12.3, Междуфазное КЗ, возникшее при обрыве (пережоге) провода ф.В на опоре №25 с последующим падением на провод ф.С вследствие воздействия атмосферных перенапряжений во время прохождения грозового фронта в районе расположения ВЛ. | 4.11, Электродуговое повреждение (пережог) провода ф.В на опоре №25 ВЛ 10 кВ №157 при прохождении грозового фронта в районе расположения ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №157 ПС Комбизавод. Срок исполнения: 25.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Киев Д.Л. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внепланового осмотра определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их устранения. Срок исполнения: 25.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Киев Д.Л. Состояние: Не выполнено
125 | 822 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Волоконовский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Фощеватово произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, при кратковременном перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз "А", "В" в пролёте опор №129-130 упавшей веткой дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ) при усилении ветра. | 4.4.3, Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №129-130 ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Фощеватово произошло из-за механического воздействия при падении ветки дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ), на провода при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Фощеватово. Срок исполнения: 09.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Тимошевский А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.06.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 16.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Тимошевский А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.07.2021 г.
126 | 736 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Дорогобужский РЭС | 2021-06-29 17:40 | 2021-06-29 18:20 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 1001 ПС Дорогобуж-1 произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор №102 - №103 упавшим деревом из-за границ охранной зоны ВЛ во время сильных порывов ветра. | 4.4.3, Обрыв трех проводов марки АС-50 на ВЛ 1001 ПС Дорогобуж-1 произошел вследствие механического воздействия при падении дерева на провода ВЛ в пролете опор №102 - №103 с последующим возникновением междуфазного КЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв трех проводов марки АС-50 на ВЛ-1001 ПС Дорогобуж-1 VS010-0010004 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 1001 ПС Дорогобуж-1. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Гафуров А.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам проведенного осмотра ВЛ 1001 ПС Дорогобуж-1 разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Гафуров А.С. Состояние: Не выполнено
127 | 702 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Орловский РЭС | 2021-06-29 17:36 | 2021-06-29 21:56 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 3-4 ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-Жил-3-5 на провода фаз "B" и "C" из-за воздействия ветровой нагрузки, произошел схлест и нарушение электрической изоляции, с возникновением межфазного КЗ, устраненного действием защит | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 3-4 ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-Жил-3-5 на провода фаз "В" и "С" произошло нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №2 Жил-3-5 и включить их в план работ РЭС. Срок исполнения: 05.08.2021 г. Ответственное лицо: гл.инженер Гальцев В.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 Жил-3-5 по всей длине Срок исполнения: 05.08.2021 г. Ответственное лицо: гл.инженер Гальцев В.Н. Состояние: Не выполнено
128 | 827 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2021-06-29 17:30 | 2021-06-29 18:00 | 3.4.7.3.5, Срабатывание ПН-2 фазы "А" КЛ 0,4 кВ пр-кт Б.Хмельницкого 60А ТП 1124 ПС 110 кВ Донец произошло из-за превышения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал (на 9А), вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание цепи 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал на КЛ 0,4 кВ пр-кт Б.Хмельницкого 60А ТП 1124 ПС 110 кВ Донец из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальным данным плавкой вставки ПН-2 фазы "А" на КЛ 0,4 кВ пр-кт Б.Хмельницкого 60А ТП 1124 ПС 110 кВ Донец КЛ 0,4 кВ пр-кт Б.Хмельницкого 60А ТП 1124 ПС 110 кВ Донец | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине трассы КЛ 0,4 кВ пр-кт Б.Хмельницкого 60А ТП 1124 ПС 110 кВ Донец. Срок исполнения: 09.07.2021 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на КЛ 0,4 кВ пр-кт Б.Хмельницкого 60А ТП 1124 ПС 110 кВ Донец. Срок исполнения: 09.07.2021 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.07.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 16.07.2021 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.07.2021 г.
129 | 629 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго |  |  | 3.4.7.3.1, Вывод в ремонт по НО заявке В ВЛ 110кВ Найтоповичи II цепь для замены разрушенного (в результате несвоевременного выявления дефекта - появление микротрещин в процессе длительной эксплуатации) маслоуказательного стекла полюса фаза "С" В ВЛ 110кВ Найтоповичи II цепь на ПС 110кВ Высокое во время неблагоприятных погодных условий -гроза, град.. | 4.1.3, В процессе длительной эксплуатации произошло изменение структуры материала в результате чего появились микротрещины на маслоуказательном стекле полюса фаза "С" В ВЛ 110кВ Найтоповичи II цепь, что стало причиной разрушения маслоуказательного стекла в период прохождения грозового фронта, града. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр выключателей типа ВМТ 110 на ПС Высокое на предмет целостности маслуказательных стекол, а также уровня давления в полюсах выключателей. Срок исполнения: 07.08.2021 г. Ответственное лицо: Саввин В.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выявленные в ходе осмотра замечания устранить Срок исполнения: 07.08.2021 г. Ответственное лицо: Саввин В.А. Состояние: Не выполнено
130 | 829 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Шебекинский РЭС |  |  | 3.4.12.3, Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Стариково произошло из-за возникновения КЗ при перекрытии по изоляции изоляторов фаз "А" и "В" опоры №58 вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | 4.12, Нарушение электрической изоляции изоляторов фаз "А" и "В" опоры №58 ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Стариково произошло вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Стариково. Срок исполнения: 09.07.2021 г. Ответственное лицо: Стремилов И.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.06.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Стариково. разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 30.07.2021 г. Ответственное лицо: Стремилов И.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.07.2021 г.
131 | 630 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго |  |  | 3.4.7.4.1, Приобретение некачественного материала привело к деформации резинового уплотнения между корпусом масленого затвора и фарфоровой рубашкой ввода ОВ 110кВ фаза " В" в сторону СШ на ПС 110кВ Сталелитейная, что стало причиной вывода в ремонт по НО заявке ОВ 110кВ на ПС 110кВ Сталелитейная для устранения неисправности. | 4.7, Деформация резинового уплотнения между корпусом масленого затвора и фарфоровой рубашкой ввода ОВ 110кВ фаза " В" в сторону СШ на ПС 110кВ Сталелитейная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Деформация резинового уплотнения привело к нарушению герметичности соединения манометра на вводе ШСВ 110кВ на ОВ 110 ОВ 110 | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр маслонаполненных вводов 110 кВ на ПС Сталелитейная на предмет герметичности уплотнений и отсутствия утечек масла. Срок исполнения: 05.08.2021 г. Ответственное лицо: Саввин В.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выявленные в процессе осмотра замечания устранить Срок исполнения: 05.08.2021 г. Ответственное лицо: Саввин В.А. Состояние: Не выполнено
132 | 683 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Шарьинский РЭС | 2021-06-29 16:26 | 2021-06-29 18:17 | 3.4.12.2.3, При выполнении аварийного обхода ВЛ 0,4 кВ КТП № 79 Профсоюзная в пролете опор № 52-53 обнаружено дерево висящее на проводах, сломленное и упавшее под действием сильных порывов ветра скоростью до 18 м/с из за приделов охранной зоны ВЛ, от возникшего К.З. в РУ 0,4 кВ КТП № 79 Профсоюзная отключился АВ 0,4 кВ. | 4.4.3, Перекрытие проводов соседних фаз в пролете опор № 52-53 ВЛ 0,4 кВ КТП № 79 Профсоюзная упавшим деревом. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ КТП № 79 Профсоюзная с целью обнаружения ветвей деревьев угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 06.08.2021 г. Ответственное лицо: Кучин А.Е. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ КТП № 79 Профсоюзная устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 13.08.2021 г. Ответственное лицо: Кучин А.Е. Состояние: Не выполнено
133 | 749 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Некрасовский РЭС | 2021-06-29 16:13 | 2021-06-29 18:01 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ № 09 ПС Некрасово в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №21-№22 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах и ветке дерева видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №21-№22 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах и ветке дерева видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 09 ПС Некрасово с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.07.2021 г. Ответственное лицо: Блохин А.Е. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 09 ПС Некрасово устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.07.2021 г. Ответственное лицо: Блохин А.Е. Состояние: Не выполнено
134 | 774 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» Трубчевский РЭС | 2021-06-29 15:45 | 2021-06-29 16:25 | 3.4.13.2, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №9 ул. Володарского с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП-10 ф.1005 ПС Трубчевская произошло окисление контактного соединения | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП-10 ф.1005 ПС Трубчевская с медным проводом потребителя на доме №9 ул. Володарского. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 30.07.2021 г. Ответственное лицо: Трубчевский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить перезаделку контактного соединения на вводе в дом. Срок исполнения: 30.07.2021 г. Ответственное лицо: Трубчевский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.06.2021 г.
135 | 602 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Выгоничский РЭС | 2021-06-29 15:41 | 2021-06-29 17:05 | 3.4.12.2, Схлёстывание проводов от опоры № 10-11 ВЛ-0,4кВ Л-3 КТП-305 Ф-1024 ПС Новобрянская при сильном порывистом ветре, из-за разрегулировки стрелы провеса. | 4.12, В результате ослабления крепления вязки провода к изоляторам произошла разрегулировка стрелы провеса фазного провода от опоры № 10-11 ВЛ-0,4 кВ Л-3 КТП-305 Ф-1024 ПС Новобрянская, что привело к схлестыванию проводов, при сильном порывистом ветре, работе ПН-2 и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Л-3 КТП-305 Ф-1024 ПС Новобрянская. Срок исполнения: 05.08.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Хорошев Г.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести регулировку стрелы провеса проводов от опоры № 10-11 ВЛ-0,4кВ Л-3 КТП-305 Ф-1024 ПС Новобрянская Срок исполнения: 05.08.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Хорошев Г.В. Состояние: Не выполнено
136 | 626 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Трубчевский РЭС | 2021-06-29 15:32 | 2021-06-29 16:49 | 3.4.12.2.3, При сильном ветре произошло падение ветви с дерева, растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-0,4 КТП-70 Л5 Ф-1002 ПС Трубчевская в пролете опор №1-2. | 4.4.3, Падение ветви дерева на провода ВЛ-0,4 КТП-70 Л5 Ф-1002 ПС Трубчевская в пролете опор №1-2 при сильном ветре, привело к схлесту проводов, короткому замыканию ВЛ, работе ПН-2 и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток угрожающих падением на провода ВЛ-0,4 КТП-70 Л5 Ф-1002 ПС Трубчевская в пролете опор №1-2 на деревьях растущих вне охранной зоны. Срок исполнения: 01.08.2021 г. Ответственное лицо: Вишняков Д.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.07.2021 г.
137 | 276 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Торопецкий РЭС | 2021-06-29 15:20 | 2021-06-29 19:08 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10 кВ №03 ПС Синьково произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №24-25 веткой дерева, упавшей на провода из вне пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области без обрыва проводов с последующим падением ветки на землю. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода ВЛ-10 кВ №03 ПС Синьково в пролете опор №24-25 из вне пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10 кВ №03 ПС Синьково действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №03 ПС Синьково с целью выявления наличия дефектов Срок исполнения: 23.07.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Утибаев А.К. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-10 кВ №03 ПС Синьково Срок исполнения: 30.07.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Утибаев А.К. Состояние: Не выполнено
138 | 383 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Усманский РЭС | 2021-06-29 15:13 | 2021-06-29 16:33 | 3.4.8.5.2, Не умышленное воздействие вследствие наезда на опору № 2/2 ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП № 28 грузовым автомобилем марки "MAN" | 4.4.1, Однофазное замыкание в результате схлеста проводов, вследствие повреждения опоры № 2/2 ВЛ 0,4кВ №1 КТП №28 при механическом воздействии грузовым автомобилем марки "MAN". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение (излом стойки) опоры СВ 95 на ВЛ 0,4 кВ Поддубровка КТП №28 Ф.1 VN004-93201616 | Мероприятие: Организационное Направить письмо в ОМВД по Усманскому району, для принятия мер по розыску лиц, совершивших противоправные действия и обеспечению возмещения причинного материального ущерба Срок исполнения: 05.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Кутищев В.А. Состояние: Не выполнено
139 | 190 | филиал ПАО «МРСК Центра» Курскэнерго Льговский РЭС | 2021-06-29 15:13 | 2021-06-29 20:00 | 3.4.7.3.4, Межфазное замыкание в пролете опор №140-141 ВЛ 10 кВ №111 ПС Льгов, вызванное падением на провода дерева, находившегося в охранной зоне ВЛ. | 4.4.3, Обрыв проводов в пролете опор №140-141 , вызванный падением дерева на провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наличие в охранной зоне ВЛ деревьев, угрожающих падением на провода на ВЛ 10 кВ № 111 ПС Льгов VS010-0014375 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый инженерный осмотр ВЛ 10 кВ №111 ПС Льгов. Срок исполнения: 08.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Киев Д.Л. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внепланового инженерного осмотра ВЛ 10 кВ №111 ПС Льгов разработать график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 08.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Киев Д.Л. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести дополнительное обучение соответствующему персоналу по качеству проведения и оформления осмотров, методам определения ширины просек в местах прохождения ВЛ по лесным массивам, сближениям и пересечениям с лесопосадками. Срок исполнения: 08.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Киев Д.Л. Состояние: Не выполнено
140 | 540 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Моршанский РЭС | 2021-06-29 15:01 | 2021-06-29 15:26 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения стало замыкание, которое произошло в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор№ 14-15 веткой дерева, упавшим из-за охранной зоны в результате повторяющихся порывов ветра (по прогнозу погоды ветер с порывами до 14 м/сек). Дерево росло вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, В результате падения ветки дерева на провода ВЛ 0,4 кВ №2 в пролете опор №14-15 произошел схлест проводов. Возникло КЗ, что явилось причиной перегорания плавкой вставки н/в предохранителя ВЛ 0,4 кВ №2. | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 454, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. Срок исполнения: 08.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 08.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения. Срок исполнения: 08.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Не выполнено
141 | 704 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Орловский РЭС | 2021-06-29 15:00 | 2021-06-29 16:30 | 3.4.9.3, В результате повреждения на КТП 10/0,4кВ Вол-37-1П, находящейся на балансе потребителя а/д "Москва-Харьков", произошло возникновение межфазного КЗ, что привело к отключению КВЛ-10кВ №37 ПС 110/10кВ Володарская действием защит. |  | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре КВЛ-10кВ №37 ПС Володарская нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу КТП 10/0,4кВ Вол-37-1П а/д "Москва-Харьков" с требованием содержания электрооборудования, находящееся на балансе потребителя в соответствии с требованием нормативных документов по эксплуатации электрооборудования потребителей. Срок исполнения: 05.08.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №37 ПС Володарская по всей длине. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Не выполнено
142 | 831 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Борисовский РЭС | 2021-06-29 14:59 | 2021-06-29 16:25 | 3.4.7.3.3, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 №2 КТП №433 ПС 110 кВ Борисовка произошло из-за возникновения КЗ, в результате срыва изолятора на опоре №2/3 и схлеста проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №2/3-2/4 при приближении веток дерева, растущего в охранной зоне ВЛ при усилении ветра. | 4.4.3, Срыв изолятора на опоре №2/3 и схлест проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №2/3-2/4 ВЛ 0,4 №2 КТП №433 ПС 110 кВ Борисовка произошел из-за механического воздействия, в результате приближения ветки дерева, растущего в охранной зоне при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 №2 КТП №433 ПС 110 кВ Борисовка. Срок исполнения: 09.07.2021 г. Ответственное лицо: Рахимов Р.Р. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести работы по вырубке ДКР в пролете опор №12-13 ВЛ 0,4 №2 КТП №411 ПС 110 кВ Борисовка. Срок исполнения: 29.07.2021 г. Ответственное лицо: Рахимов Р.Р. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.07.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ Срок исполнения: 29.07.2021 г. Ответственное лицо: Рахимов Р.Р. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.06.2021 г.
143 | 594 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Дятьковский РЭС | 2021-06-29 14:51 | 2021-06-29 15:38 | 3.4.12.3, Электродуговое перекрытие воздушного промежутка между проводами ВЛ-0,4кВ ф.3 от КТП 701 М.Полпино в пролёте опор №4-5, в следствии воздействия атмосферных перенапряжений, при прохождении грозового фронта, привело к отключению автомата ф. №3. | 4.12, Отключение автомата ф. №3 в КТП-701 из-за электродугового перекрытия воздушного промежутка привело к отсутствию эл. энергии у потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.3 от КТП 701 М.Полпино по всей длине. Срок исполнения: 05.08.2021 г. Ответственное лицо: Галутво Д.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.07.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. Срок исполнения: 05.08.2021 г. Ответственное лицо: Галутво Д.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.07.2021 г.
144 | 750 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2021-06-29 14:50 | 2021-06-30 00:20 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ 0,4кВ №12 ТП400 по причине перегорания н/в предохранителя фазы "А" на РБ №12 ТП 400 при токах нагрузки, превышающих номинальный ток н/в предохранителя. Н/в предохранитель в руб.-0,4кВ №12 не соответствует расчетным нагрузкам. Работа н/в правильно. Отключение ВЛ 0,4кВ №4 ТП675 по причине перегорания н/в предохранителя фазы "С" на РБ №4 ТП 675 при токах нагрузки, превышающих номинальный ток н/в предохранителя. Н/в предохранитель в руб.-0,4кВ №4 не соответствует расчетным нагрузкам. Работа н/в правильно. | 4.13, Перегорание н/в предохранителя фазы "А" на РБ №12 ТП 400 при токах нагрузки, превышающих номинальный ток н/в предохранителя. Н/в предохранитель в руб.-0,4кВ №12 не соответствует расчетным нагрузкам. Работа н/в правильно. Перегорание н/в предохранителя фазы "А" на РБ №4 ТП 675 при токах нагрузки, превышающих номинальный ток н/в предохранителя. Н/в предохранитель в руб.-0,4кВ №4 не соответствует расчетным нагрузкам. Работа н/в правильно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: несоответствие предохранителя расчетным нагрузкам на ВЛ 0,4кВ ТП 400 руб.12, несоответствие предохранителя расчетным нагрузкам на ВЛ 0,4кВ №4 ТП 675 | Мероприятие: Техническое Провести расчет нагрузки ВЛ 0.4 кВ №12 ТП400 с целью выявления соответствия установленных н/в предохранителей. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Шангин А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.06.2021 г. Мероприятие: Техническое После проведения расчета нагрузки ВЛ 0.4 кВ №12 ТП400 при выявлении нарушения несоответствия установленных предохранителей, принять меры по устранению. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Шангин А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.06.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру бригады по эксплуатации ТП и РП Хусейнову Д.Н. о необходимости эксплуатации электроустановок в соответствии с НТД. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Шангин А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Провести расчет нагрузки ВЛ 0.4 кВ №4 ТП 657 с целью выявления соответствия установленных н/в предохранителей. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое После проведения расчета нагрузки ВЛ 0.4 кВ №4 ТП657 при выявлении нарушения несоответствия установленных предохранителей, принять меры по устранению. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Не выполнено
145 | 735 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Духовщинский РЭС | 2021-06-29 14:30 | 2021-06-29 16:28 | 3.4.8.5.2, Причиной аварийного отключения КЛ 0,4кВ №2 от ТП 569 явилось междуфазное КЗ возникшее в результате разрыва кабеля КЛ 0,4кВ №2 в результате проведения земельных работ сторонней организацией | 4.4.1, Повреждение кабеля марки ААШВ 3х70-1 АВ 0,4кВ КЛ №2 от ТП 569 произошло в результате механического воздействия с разрывом кабеля и возникновением междуфазного КЗ при проведении земельных работ сторонней организацией. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение кабеля марки Кабель ААШВ 3х70-1 на КЛ 0,4кВ Л-2 от ТП-569 KN004-96703420 | Мероприятие: Техническое Провести эксплуатационные испытания КЛ 0,4кВ №2 ТП 569. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Куликов Сергей Михайлович Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Составить план мероприятий по устранению выявленных в ходе испытаний КЛ 0,4кВ №2 ТП 569 дефектов с назначением сроков их устранения и ответственных лиц. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Синицкий Алексей Евгеньевич Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Направить заявление в полицию об установлении лиц, причинивших ущерб. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Синицкий Алексей Евгеньевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.06.2021 г.
146 | 254 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Калязинский РЭС | 2021-06-29 14:21 | 2021-06-29 15:40 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №06 ПС 35/10кВ Нагорское произошло в результате междуфазного короткого замыкания из за обрыва проводов в пролете опор №51 - 52, упавшим на провода ВЛ-10кВ деревом, растущим вне охранной зоны ВЛ 10кВ, под воздействием сильного порывистого ветра. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева растущего вне охранной зоны на провода ВЛ-10кВ в пролёте опор №51 - 52 под воздействием сильного порывистого ветра произошло междуфазное КЗ из-за обрыва проводов в данном пролете опор, вследствие чего ВЛ 10кВ №06 ПС 35/10кВ Нагорское отключилась действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №06 ПС 35/10кВ Нагорское. Срок исполнения: 23.07.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Калязинского РЭС Микин А.П. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Устранить дефекты выявленные в результате внепланового осмотра ВЛ 10кВ №06 ПС 35/10кВ Нагорское. Срок исполнения: 30.07.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Калязинского РЭС Микин А.П. Состояние: Не выполнено
147 | 734 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Починковский РЭС | 2021-06-29 14:20 | 2021-06-29 16:15 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №3 ТП 072 послужило падение сломанного под действием порывистого ветра дерева, из-за границ охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №2 - №3. | 4.4.3, Перегорание предохранителя ПН-2 фазы "В" ВЛ 0,4кВ №3 ТП 072 произошло в результате схлестывания фазного и нулевого проводов из-за механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №2 - №3 с возникновением однофазного КЗ и последующим обрывом одного провода марки А-35. | Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку угрожающих падением на провода деревьев по ВЛ-0,4кВ №3 ТП 072. Срок исполнения: 30.07.2021 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Васильков И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.07.2021 г.
148 | 184 | ПАО «МРСК Центра» АО «ТГЭС» | 2021-06-29 14:16 | 2021-06-29 16:42 | 3.4.8.5.2, Механическое повреждение КЛ 0,4 кВ ТП 523 - музей. | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Мероприятие: Организационное Провести аварийно-восстановительные работы КЛ 0,4 кВ ТП 523 - Музей, ул. Ф. Энгельса, 64. Составить Акт расследования Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник службы кабельных линий электропередачи Ковалевский С.В. Состояние: Не выполнено
149 | 769 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2021-06-29 13:50 | 2021-06-29 14:15 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ 6кВ ф610 РП13 к ТП2372 произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Отключение МВ КЛ 6кВ ф610 РП13 к ТП2372 произошло в результате КЗ на КЛ 6кВ ф610 РП13 к ТП2372 вследствие длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ТП ф610 РП13 к ТП2372 . Срок исполнения: 29.07.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские Электрические Сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ6 кВ ф610 РП13 к ТП2372 Срок исполнения: 29.07.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские Электрические Сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.07.2021 г.
150 | 726 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2021-06-29 13:42 | 2021-06-29 15:19 | 3.4.10.1, Отключение ВЛ-10кВ №7 "Качалка" ПС 110кВ "Пречистое" в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "В" и "С" с обрывом провода фазы "А" деревом, упавшим из внеохранной зоны ВЛ в пролете опор №(2-11)-№(2-12) в результате подгрызания ствола дерева бобрами. Работа МТЗ – правильно. Работа АПВ – правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "В" и "С" с обрывом провода фазы "А" деревом, упавшим из внеохранной зоны ВЛ-10кВ №7 "Качалка" ПС 110кВ "Пречистое" в пролете опор №(2-11)-№(2-12) в результате подгрызания ствола дерева бобрами. Работа МТЗ – правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №7 "Качалка" ПС 110кВ "Пречистое" с целью выявления причин, влияющих на работу ВЛ. Срок исполнения: 30.07.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Виноградов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести устранение дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ-10кВ №7 "Качалка" ПС 110кВ "Пречистое". Срок исполнения: 30.07.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Виноградов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.07.2021 г.
151 | 687 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2021-06-29 13:35 | 2021-06-29 15:42 | 3.4.7.3.5, В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ-6 кВ на целом месте участка КЛ-6 кВ ТП-631 1сек.ш. - ТП-447 2сек.ш. (Кабель в эксплуатации с 1978 года). Последнее плановое испытание КЛ-6 кВ ТП-631 1сек.ш. - ТП-447 2сек.ш. было проведено 23.10.2019 электромонтером бригады по диагностике электрооборудования Костромского РЭС Смирновым О.А. Кабель испытания выдержал, дефектов не выявлено. | 4.12, Межфазное замыкание жил КЛ-6 кВ на участке ТП-631 1сек.ш. - ТП-447 2сек.ш. на целом месте. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Из-за снижения сопротивления изоляции произошел электрический пробой КЛ на целом месте. на КЛ-6кВ ф.653 ПС Кострома-2 KS006-9440589 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый тепловизионный контроль концевых кабельных муфт КЛ-6 кВ ТП-631 1сек.ш. - ТП-447 2сек.ш. на предмет выявления замечаний. Срок исполнения: 27.07.2021 г. Ответственное лицо: Зайцев Олег Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр концевых разделок в ТП КЛ-6 кВ ТП-631 1сек.ш. - ТП-447 2сек.ш. Срок исполнения: 27.07.2021 г. Ответственное лицо: Зайцев Олег Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.07.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам внепланового тепловизионного контроля концевых муфт КЛ-6 кВ ТП-631 1сек.ш. - ТП-447 2сек.ш. и осмотра концевых разделок в ТП КЛ-6 кВ ТП-631 1сек.ш. - ТП-447 2сек.ш. устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 28.07.2021 г. Ответственное лицо: Зайцев Олег Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.07.2021 г.
152 | 772 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» Навлинский РЭС | 2021-06-29 13:34 | 2021-06-29 13:56 | 3.4.13.2, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №23 ул. Розы Люксембург с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП-8 ф.1005 ПС Севская произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП-8 ф.1005 ПС Севская с медным проводом потребителя на доме №23 ул. Розы Люксембург. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП-8 ф.1005 ПС Севская в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 29.07.2021 г. Ответственное лицо: Навлинский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом дом №23 ул. Розы Люксенбург. Срок исполнения: 29.07.2021 г. Ответственное лицо: Навлинский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.06.2021 г.
153 | 727 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Новосильский РЭС | 2021-06-29 13:17 | 2021-06-29 14:06 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева, стоящего вне охранной зоны ВЛ, при ветровой нагрузке в пролете опор №12-13 ВЛ-0,4кВ №2 ТП №32 д.Грачевка МТФ , произошел схлест провода фазы "В" и нулевого провода, что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению однофазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода фазы "В" и нулевого провода в пролете опор №12-13 ВЛ-0,4кВ №2 ТП №32 д.Грачевка МТФ при ветровой нагрузке, произошло нарушения электрической изоляции при схлесте и возникновение однофазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного ВЛ-0,4кВ №2 ЗТП№32 д.Грачевка МТФ и включить их в план работ РЭС. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Паршин А.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 ЗТП№32 д.Грачевка МТФ по всей длине. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Паршин А.Н. Состояние: Не выполнено
154 | 679 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Шарьинский РЭС | 2021-06-29 13:15 | 2021-06-29 14:37 | 3.4.12.2.3, При выполнении аварийного обхода ВЛ 0,4 кВ КТП № 36 Березовка в пролете опор № 96-97 обнаружено дерево висящее на проводах, сломленное и упавшее под действием сильных порывов ветра скоростью до 18 м/с из за приделов охранной зоны ВЛ, от возникшего К.З. в РУ 0,4 кВ КТП № 36 Березовка отключился АВ 0,4 кВ ф.2. | 4.4.3, Перекрытие проводов соседних фаз в пролете опор № 96-97 ВЛ 0,4 кВ КТП № 36 Березовка упавшим деревом. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.2 КТП № 36 Березовка с целью обнаружения ветвей деревьев угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 23.07.2021 г. Ответственное лицо: Кучин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.07.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.2 КТП № 79 Профсоюзная устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 06.08.2021 г. Ответственное лицо: Кучин А.Е. Состояние: Не выполнено
155 | 726 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Новосильский РЭС | 2021-06-29 13:06 | 2021-06-29 14:09 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева, стоящего вне охранной зоны ВЛ, при ветровой нагрузке в пролете опор №19-20 ВЛ-0,4кВ №1 ТП№210 д.Ракзино , произошел схлест провода фазы "С" и нулевого провода, что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению однофазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода фазы "С" и нулевого провода в пролете опор №19-20 ВЛ-0,4кВ №1 ТП№210 д.Ракзино при ветровой нагрузке, произошло нарушения электрической изоляции при схлесте и возникновение однофазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного ВЛ-0,4кВ №1 ТП №210 д.Ракзино и включить их в план работ РЭС. Срок исполнения: 09.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Паршин А.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП №210 д.Ракзино по всей длине. Срок исполнения: 09.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Паршин А.Н. Состояние: Не выполнено
156 | 823 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Прохоровский РЭС |  |  | 3.4.12.3, Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Радьковка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ при перекрытии по изоляции изоляторов фаз "А" и "В" опоры №109 вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | 4.4.4, Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Радьковка произошло из-за возникновения КЗ, при перекрытии изоляции на штыревых изоляторах фаз "А" и "В" на опоре №109, вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Радьковка. Срок исполнения: 09.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Балабанов А.Д. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.06.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 29.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Балабанов А.Д. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.06.2021 г.
157 | 792 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» Новозыбковский РЭС | 2021-06-29 12:45 | 2021-06-29 13:18 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ 10 кВ ф117 ПС Индуктор к ТП-146 произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Отключение МВ ф.117 ПС Индуктор к ТП-146 произошло в результате КЗ на КЛ 10 кВ ф117 ПС Индуктор к ТП-146 вследствие длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования по КЛ 10кВ ф.117 в ТП146. Срок исполнения: 29.07.2021 г. Ответственное лицо: Новозыбковский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 10кВ ПС Индуктор ф.117 к ЗТП146. Срок исполнения: 29.07.2021 г. Ответственное лицо: Новозыбковский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.07.2021 г.
158 | 583 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Карачевский РЭС | 2021-06-29 12:44 | 2021-06-29 14:10 | 3.4.12.2.3, При сильном ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ КТП-98 Л4 Ф-603 РП 1 Берёзовский в пролете опор №7-8. | 4.4.3, Падение ветки дерева на провода ВЛ КТП-98 Л4 Ф-603 РП 1 Берёзовский в пролете опор №7-8 при сильном ветре, привело к схлесту проводов, короткому замыканию ВЛ, работе ПН-2 и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ КТП-98 Л4 Ф-603 РП 1 Берёзовский в пролете опор №7-8 угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 18.07.2021 г. Ответственное лицо: Первушов С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.07.2021 г.
159 | 756 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Мценский РЭС | 2021-06-29 12:19 | 2021-06-29 12:32 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева на провода фаз "А и "С" (под воздействием порывов ветра) в пролете опор №13-14 ВЛ 0,4кВ №2 ТП 10/0,4кВ № 374 Д.Вода, произошел их схлест и нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, что привело к отключению ВЛ действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода фаз "А" и "С" из вне охранной зоны при ветровой нагрузки в пролете опор №13-14 ВЛ 0,4кВ №2 ТП 10/0,4кВ № 374 Д.Вода, произошел их схлест и нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 10/0,4кВ №374 Д.Вода по всей длине. Срок исполнения: 07.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 10/0,4кВ №374 Д.Вода и включить их в план работ РЭС. Срок исполнения: 07.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Не выполнено
160 | 741 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Кромской РЭС | 2021-06-29 11:57 | 2021-06-29 14:45 | 3.4.12.3, В результате воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта, произошел обрыв (отгорание) шлейфа фазы "С" ЛР 10кВ Д-11-1 опора №99 КВЛ-10 кВ №11 ПС 110/35/10кВ Дмитровская и его касание траверсы опоры, что привело к нарушению электрической изоляции фазы "С" с возникновением однофазного КЗ в сети 10кВ, устраненного оперативным отключением. | 4.4.4, В результате механического воздействия атмосферных явлений при прохождении грозового фронта, произошел обрыв (отгорание) шлейфа фазы "С" ЛР 10кВ Д-11-1 опора №99 КВЛ-10 кВ №11 ПС 110/35/10кВ Дмитровская и его касание траверсы опоры, что привело к нарушению электрической изоляции фазы "С" с возникновением однофазного КЗ в сети 10кВ, устраненного оперативным отключением. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия устранения выявленных замечаний, по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №11 ПС 110/35/10кВ Дмитровская и включить их в план работ Кромского РЭС. Срок исполнения: 29.10.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Ивлев П.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №11 ПС 110/35/10кВ Дмитровская по всей длине. Срок исполнения: 01.11.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Ивлев П.А. Состояние: Не выполнено
161 | 599 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Выгоничский РЭС | 2021-06-29 11:54 | 2021-06-29 13:21 | 3.4.12.2, При сильном порывистом ветре падение ветки на провода от опоры № 12-13 ВЛ-0,4кВ Л-3 КТП-205 Ф-1022 ПС Красный Рог из-за разрегулировки стрелы провеса. | 4.12, В результате ослабления крепления вязки провода к изоляторам произошла разрегулировка стрелы провеса, под воздествием упавшей ветки фазного провода от опоры № 12-13 ВЛ-0,4кВ Л-3 КТП-205 Ф-1022 ПС Красный Рог, что привело к схлестыванию проводов, при сильном порывистом ветре, работе ПН-2 и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Л-3 КТП-205 Ф-1022 ПС Красный Рог. Срок исполнения: 20.07.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Хорошев Г.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток и регулировку стрелы провеса проводов от опоры № 12-13 ВЛ-0,4кВ Л-3 КТП-205 Ф-1022 ПС Красный Рог Срок исполнения: 05.08.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Хорошев Г.В. Состояние: Не выполнено
162 | 196 | филиал ПАО «МРСК Центра» Курскэнерго |  |  | 3.4.10.2, Причиной отключения ВЛ 110 кВ Рудная-Хомутовка с отпайками явилось кратковременное однофазное КЗ фазы "С" на опоре № 210 по причине перекрытия гирлянды изоляторов по помету птиц. | 4.17.4, На опоре № 210 ВЛ 110 кВ Рудная-Хомутовка с отпайками произошло нарушение электрической изоляции из-за перекрытия гирлянды изоляторов фазы "С" по помету птиц. | Мероприятие: Техническое Выполнить замену птицеотпугивающих устройств на опоре № 210 ВЛ 110 кВ Рудная – Хомутовка с отпайками. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Начальник СУ СЛЭП Степочкин П.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить замену дефектной изоляции на опоре № 210 ВЛ 110 кВ Рудная – Хомутовка с отпайками. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Начальник СУ СЛЭП Степочкин П.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По итогам верхового осмотра ВЛ 110 кВ Рудная – Хомутовка с отпайками на участке опор №№ 209-211 составить план-график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Начальник СУ СЛЭП Степочкин П.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить верховой осмотр ВЛ 110 кВ Рудная – Хомутовка с отпайками на участке опор №№ 209-211. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Начальник СУ СЛЭП Степочкин П.Н. Состояние: Не выполнено
163 | 539 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Петровский РЭС | 2021-06-29 11:31 | 2021-06-29 11:56 | 3.4.7.3.3, В результате несвоевременной вырубки, обрезки крон деревьев при порывах ветра произошло воздействие ветками дерева на провода и их сближение, что привело к КЗ и отключение АВ-0,4кВ № 2 в КТП № 332. | 4.4.3, Подхлест неизолированных проводов ветками дерева при порывах ветра в пролете опор № 7-8. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Подхлест неизолированных проводов ветками дерева на ВЛ-0,4 кВ № 2 КТП 332 ВЛ-0,4 кВ № 2 КТП 332 | Мероприятие: Техническое Произвести расчистку трассы ВЛ-0,4 кВ № 2 КТП 332 от растительности веток деревьев в пролете опор № 7-8. Срок исполнения: 20.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ПРЭС Носков А.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу производящего осмотр данной ВЛ, о необходимости своевременной расчистки трассы ВЛ. Срок исполнения: 20.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ПРЭС Носков А.С. Состояние: Не выполнено
164 | 678 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Шарьинский РЭС | 2021-06-29 11:30 | 2021-06-29 12:32 | 3.4.12.2.3, При выполнении аварийного обхода ВЛ 0,4 кВ ф. Черняховского КТП № 52 Жукова в пролете опор №52-53 обнаружена лежащая на земле под проводами ВЛ ветка, сломленная с дерева растущего за приделом охранной зоны ВЛ и принесенная на провода под действием сильных порывов ветра скоростью до 18 м/с, от возникшего К.З. в РУ 0,4 кВ КТП № 52 Жукова отключился АВ 0,4 кВ ф. Черняховского. | 4.4.3, Перекрытие проводов соседних фаз в пролете опор №52-53 ВЛ 0,4 кВ ф. Черняховского КТП № 52 Жукова упавшей веткой дерева. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ 0,4 кВ ф. Черняховского КТП № 52 Жукова с целью обнаружения деревьев угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за приделами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 06.08.2021 г. Ответственное лицо: Кучин Андрей Евгеньевич Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ 0,4 кВ ф. Черняховского КТП № 52 Жукова принять меры к устранению выявленных замечаний Срок исполнения: 13.08.2021 г. Ответственное лицо: Кучин Андрей Евгеньевич Состояние: Не выполнено
165 | 194 | филиал ПАО «МРСК Центра» Курскэнерго Горшеченский РЭС | 2021-06-29 11:30 | 2021-06-29 18:18 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ТП 1412 2/100 явилось межфазное короткое замыкание, возникшее из-за пробоя изоляции главного РБ 0,4кВ в РУ-0,4 кВ, возникшее вследствие изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | 4.12, Пробой изоляции главного РБ 0,4кВ в РУ 0,4кВ на ТП 1412 2/100 произошло, вследствие изменения структуры материала в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции главного РБ 0,4кВ в РУ 0,4кВ в результате изменения структуры материала в процессе длительной эксплуатации на ТП 1412 2/100 Н.Борки TP010-0067907 | Мероприятие: Техническое Произвести чистку изоляции РУ-0,4кВ на ТП 1412 2/100. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести замер сопротивления изоляции на ТП 1412 2/100. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести дополнительное обучение персонала в части визуальной оценки состояния и выявления дефектов (искрение, свечение, треск, следы "побежалости" и т.д.) открытых контактных частей коммутационных аппаратов (рубильников) и болтовых контактных соединений ошиновки в РУ 0,4кВ ТП 6-10/0,4кВ и оформление результатов осмотра. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Не выполнено
166 | 791 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» Клинцовский РЭС | 2021-06-29 11:20 | 2021-06-29 11:50 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ 6 кВ РП4 ф.4-й мкр.№2 к РБКТП1 произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Отключение ВВ в РП4 ф.4-й мкр.№2 к РБКТП1 произошло в результате КЗ на КЛ 6кВ РП4 ф.4-й мкр.№2 к РБКТП1 вследствие длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования по КЛ 6 кВ РП4 ф.4-й мкр.№2 ЗРУ ТЭЦ к РБКТП1. Срок исполнения: 29.07.2021 г. Ответственное лицо: Клинцовский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 6 кВ РП4 ф.4-й мкр.№2 ЗРУ ТЭЦ к РБКТП1. Срок исполнения: 29.07.2021 г. Ответственное лицо: Клинцовский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.07.2021 г.
167 | 738 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Пошехонский РЭС | 2021-06-29 11:20 | 2021-06-29 13:02 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП 376 (Никольское деревня) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "0" на перекидке к дому от опоры №30 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "0" на перекидке к дому от опоры №30 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 376 (Никольское деревня) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 06.08.2021 г. Ответственное лицо: мастер Романов В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.07.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения Срок исполнения: 06.08.2021 г. Ответственное лицо: мастер Романов В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.07.2021 г.
168 | 677 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Шарьинский РЭС | 2021-06-29 11:18 | 2021-06-29 12:00 | 3.4.12.2.3, При выполнении аварийного обхода ВЛ 0,4 кВ № 1 от КТП № 9 Партизанская в пролете опор №99-100 обнаружена лежащая на земле под проводами ВЛ ветка, сломленная с дерева растущего за приделом охранной зоны ВЛ и принесенная на провода под действием сильных порывов ветра скоростью до 18 м/с, от возникшего К.З. в РУ 0,4 кВ КТП № 9 Партизанская отключился АВ 0,4 кВ № 1. | 4.4.3, Перекрытие проводов соседних фаз в пролете опор №99-100 ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП № 9 Партизанская упавшей веткой дерева. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ 0,4 кВ КТП № 9 Партизанская ф.1 с целью обнаружения деревьев угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за приделами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 06.08.2021 г. Ответственное лицо: Кучин Андрей Евгеньевич Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ 0,4 кВ КТП № 9 Партизанская ф.1 принять меры к устранению выявленных замечаний Срок исполнения: 13.08.2021 г. Ответственное лицо: Кучин Андрей Евгеньевич Состояние: Не выполнено
169 | 736 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Пошехонский РЭС | 2021-06-29 11:15 | 2021-06-29 12:59 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №2 Егорий ПС Белое, в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №75-№76 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытия обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно, РПВ-успешно Отключение ВЛ 10кВ №6 "Ветхи" ПС 220/35/10кВПошехонье , в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №104-№105 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытия обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. УРЗА не на балансе филиала ПАО "МРСК Центра-Ярэнерго". | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №75-№76 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытия обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно, РПВ-успешно. Перекрытие проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №104-№105 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытия обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. УРЗА не на балансе филиала ПАО "МРСК Центра-Ярэнерго". | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ №2 Егорий ПС Белое Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: мастер Романов В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ №2 Егорий ПС Белое. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: мастер Романов В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ №6 Ветхи ПС Пошехонье. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: мастер Романов В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ №6 Ветхи ПС Пошехонье. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: мастер Романов В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.07.2021 г.
170 | 750 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Мценский РЭС | 2021-06-29 11:10 | 2021-06-29 12:51 | 3.4.12.2.3, В результате падения высокого дерева из вне охранной зоны ВЛ из-за неблагоприятных атмосферных воздействий (порывов ветра) произошел обрыв провода в пролете опор № 15-16 ВЛ 0,4кВ №02 ТП №075 Азарово, что привело к схлесту проводов с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева из вне охранной зоны на провода ВЛ (под воздействием ветровой нагрузки) в пролете опор №15-16 ВЛ-0,4кВ №2 ТП №075 Азарово, произошел обрыв провода, что привело к нарушению электрической изоляции при схлесте проводов возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием релейной защиты. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 10/0,4кВ №075 Азарово по всей длине . Срок исполнения: 07.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 10/0,4кВ №075 Азарово и включить их в план работ РЭС. Срок исполнения: 07.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Не выполнено
171 | 691 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Парфеньевский РЭС | 2021-06-29 11:07 | 2021-06-29 11:18 | 3.4.12.2.3, При аварийном обходе ВЛ-10 кВ Ф 10-04 ПС Н.Полома установлено, что в результате порывов ветра скоростью до 20 м/с произошло падение дерева из-за пределов охранной зоны на провода ВЛ в пролете опор № 5-6. При падении на землю дерево кратковременно схлестнуло провода, что привело к возникновению межфазного К.З. и отключению ВЛ действием защиты. Повреждения проводов нет. РПВ успешно. Оборудование РЗА работало правильно. Информация по метеоусловиям приложена к акту. | 4.4.3, Падение дерева из-за пределов охранной зоны на провода ВЛ в пролете опор № 5-6 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф10-04 ПС 110/10 кВ Н.Полома с целью обнаружения деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 29.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Соколов А.П. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам внеочередного обхода ВЛ-10 кВ Ф 10-04 ПС 110/10 кВ Н.Полома выполнить при необходимости вырубку деревьев угрожающих падением на провода Срок исполнения: 06.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Соколов А.П. Состояние: Не выполнено
172 | 820 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Ровенской РЭС |  |  | 3.4.12.3, Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Новоалександровка произошло из-за возникновения КЗ, при перекрытии изоляции на штыревых изоляторах фаз "В", "С" на опоре №190, вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | 4.12, Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Новоалександровка произошло из-за возникновения КЗ, при перекрытии изоляции на штыревых изоляторах фаз "В", "С" на опоре №190, вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Новоалександровка. Срок исполнения: 12.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Пилипенко С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.07.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 19.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Пилипенко С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.07.2021 г.
173 | 690 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Макарьевский РЭС | 2021-06-29 11:01 | 2021-06-29 12:56 | 3.4.12.2.3, При внеплановом обходе ВЛ-10 кВ Ф 10-04 ПС 35/10 кВ Тимошино в пролете опор № 26-№27 обнаружено дерево, упавшее из-за пределов охранной зоны под действием порывов ветра скоростью до 17 м/с. При падении деревом были перекрыты провода соседних фаз, что привело к возникновению межфазного К.З. и отключению ВЛ действием защиты. Оборудование РЗА работало правильно. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. | 4.4.3, Перекрытие проводов в пролете опор № 26- № 27 ВЛ-10 кВ Ф 10-04 ПС 35/10 кВ Тимошино упавшим деревом. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф 10-04 ПС Тимошино с целью выявления дефектов, возникших после прохождения природных явлений, связанных с воздействием ветра на провода и деревья. Срок исполнения: 28.07.2021 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Чикилевский А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Выявленные при проведении внепланового осмотра ВЛ-10 кВ Ф 10-04 ПС Тимошино замечания, влияющие на надежную эксплуатации ВЛ устранить. Срок исполнения: 07.08.2021 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Чикилевский А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.07.2021 г.
174 | 382 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Лебедянский РЭС | 2021-06-29 10:58 | 2021-06-29 11:57 | 3.4.12.2.3, Схлестывание проводов в результате падения ветки дерева принесенной порывом ветра из вне установленной просеки | 4.4.3, схлест проводов в пролете опор №6-№7/1 в результате падения ветки дерева принесенной порывом ветра из вне установленной просеки. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП-191(704) по ВЛ-10кВ Павелка на предмет выявления деревьев и веток деревьев угрожающих падением на провода Срок исполнения: 01.08.2021 г. Ответственное лицо: мастер Белов С.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев угрожающих падением на провода ВЛ произвести их вырубку Срок исполнения: 06.08.2021 г. Ответственное лицо: мастер Белов С.А. Состояние: Не выполнено
175 | 621 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Брянский РЭС | 2021-06-29 10:55 | 2021-06-29 17:38 | 3.4.12.2.3, При сильном ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-0,4кВ Ф.4 КТП-182 Ф.Отрадное РП Отрадное в пролете опор №4-5, ВЛ-0,4кВ Ф.4 ЗТП-80 Ф.Теменичи РП Теменичи в пролете опор №5-6, ВЛ-0,4 Ф-3 КТП-9 Ф-1006 ПС Добрунь в пролете опор №16-17. | 4.4.3, Падение ветки дерева на провода ВЛ-0,4кВ Ф.4 КТП-182 Ф.Отрадное РП Отрадное, ВЛ-0,4кВ Ф.4 ЗТП-80 Ф.Теменичи РП Теменичи, ВЛ-0,4 Ф-3 КТП-9 Ф-1006 ПС Добрунь при сильном ветре, привело к схлесту проводов, короткому замыканию ВЛ, работе ПН-2 и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-0,4кВ Ф.4 КТП-182 Ф.Отрадное РП Отрадное в пролете опор №4-5, ВЛ-0,4кВ Ф.4 ЗТП-80 Ф.Теменичи РП Теменичи в пролете опор №5-6, ВЛ-0,4 Ф-3 КТП-9 Ф-1006 ПС Добрунь в пролете опор №16-17 угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 12.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Котов Е.О. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.07.2021 г.
176 | 828 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС | 2021-06-29 10:48 | 2021-06-29 10:51 | 3.4.12.2.3, Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №1 ПС 35 кВ Шаталовка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №4/1-4/2 упавшей веткой дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, при усилении ветра. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №4/1-4/2 ЛЭП 10 кВ №1 ПС 35 кВ Шаталовка произошло из-за механического воздействия при падении ветки дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, на провода при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №1 ПС 35 кВ Шаталовка. Срок исполнения: 08.07.2021 г. Ответственное лицо: Данько В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.07.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 29.07.2021 г. Ответственное лицо: Данько В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.07.2021 г.
177 | 761 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Мышкинский РЭС | 2021-06-29 10:46 | 2021-06-29 12:28 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 199 (Романовка котеджи) ВЛ 10 кВ №8 ПС 35/10 кВ Мышкин в результате КЗ, возникшего из-за обрыва и схлеста проводов фаз "А" и "0" наружного ввода в дом от опоры №1-3 упавшим из вне охранной зоны ВЛ деревом при порывах сильного ветра. | 4.4.3, Обрыв и схлест проводов фаз "А" и "0" наружного ввода в дом от опоры №1-3 упавшим из вне охранной зоны ВЛ деревом при порывах сильного ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 199 (Романовка котеджи) ВЛ 10 кВ №8 ПС 35/10 кВ Мышкин с целью выявления дефектов влияющих на работу электроустановки. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Вовкушевский Р.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 199 (Романовка котеджи) ВЛ 10 кВ №8 ПС 35/10 кВ Мышкин Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Вовкушевский Р.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.07.2021 г.
178 | 725 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Новосильский РЭС | 2021-06-29 10:45 | 2021-06-29 12:25 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева, стоящего вне охранной зоны ВЛ, при ветровой нагрузке в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4кВ №1 ТП№63 д.Кочетовка мастер. , произошел схлест провода фазы "А" и нулевого провода, что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению однофазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода фазы "А" и нулевого провода в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4кВ №1 ТП№63 д.Кочетовка мастер. при ветровой нагрузке, произошло нарушения электрической изоляции при схлесте и возникновение однофазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного ВЛ-0,4кВ №1 ТП№63 д.Кочетовка мастер. и включить их в план работ РЭС. Срок исполнения: 09.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Паршин А.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП№63 д.Кочетовка мастер. по всей длине. Срок исполнения: 09.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Паршин А.Н. Состояние: Не выполнено
179 | 724 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Новосильский РЭС | 2021-06-29 10:33 | 2021-06-29 12:00 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева, стоящего вне охранной зоны ВЛ, при ветровой нагрузке в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4кВ №1 КТП№37 д.Кочеты-1 , произошел схлест провода фазы "В" и нулевого провода, что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению однофазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода фазы "В" и нулевого провода в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4кВ №1 КТП№37 д.Кочеты-1 при ветровой нагрузке, произошло нарушения электрической изоляции при схлесте и возникновение однофазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 ТП№1 д.Ореховка-1 и включить их в план работ РЭС. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Паршин А.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП №37 д.Кочеты-1 по всей длине. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Паршин А.Н. Состояние: Не выполнено
180 | 676 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Шарьинский РЭС | 2021-06-29 10:09 | 2021-06-29 11:30 | 3.4.12.2.3, При выполнении аварийного обхода ВЛ 0,4 кВ ф. Солнечная КТП № 140 И.Шатрова в пролете опор №6-7 обнаружена ветка дерева висящая на проводах, сломленная и принесенная сильными порывами ветра скоростью до 18 м/с с дерева растущего за приделами охранной зоны ВЛ, от возникшего К.З. в РУ 0,4 кВ КТП № 140 И.Шатрова отключился АВ 0,4 кВ ф. Солнечная. | 4.4.3, Перекрытие проводов соседних фаз в пролете опор № 6-7 ВЛ 0,4 кВ ф. Солнечная КТП № 140 И.Шатрова упавшей веткой дерева. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф. Солнечная КТП № 140 И.Шатрова с целью обнаружения ветвей деревьев угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 23.07.2021 г. Ответственное лицо: Кучин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.07.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ ф. Солнечная КТП № 140 И.Шатрова устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 06.08.2021 г. Ответственное лицо: Кучин А.Е. Состояние: Не выполнено
181 | 748 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Некрасовский РЭС | 2021-06-29 10:06 | 2021-06-29 12:01 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 739 по причине КЗ, возникшего из-за схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №3-№4 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами | 4.4.3, Схлёст проводов фаз "А" и "В" на ВЛ 0,4кВ №1 ТП 739 в пролете опор №3-№4 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 739 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.07.2021 г. Ответственное лицо: Блохин А.Е. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 739 устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.07.2021 г. Ответственное лицо: Блохин А.Е. Состояние: Не выполнено
182 | 787 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» Дубровский РЭС | 2021-06-29 10:05 | 2021-06-29 10:24 | 3.4.13.2, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №9а ул.Комсомольская с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП-2 ф.1006 ПС Дубровская произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП-2 ф.1006 ПС Дубровская с медным проводом потребителя на доме №9а ул.Комсомольская. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 01.08.2021 г. Ответственное лицо: Дубровский РЭС Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом Срок исполнения: 01.08.2021 г. Ответственное лицо: Дубровский РЭС Состояние: Не выполнено
183 | 728 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Сычевский РЭС | 2021-06-29 10:02 | 2021-06-29 11:31 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения Т-1 ТП 082 ВЛ 10кВ №11 ПС 35/10кВ Сутормино явилось междуфазное К.З. вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования (старение изоляции). | 4.1.3, Причиной возникновения междуфазного К.З. на Т-1 ТП 082 ВЛ 10кВ №11 ПС 35/10кВ Сутормино явилось изменение диэлектрических свойств материала изоляции катушек обмоток трансформатора вследствие большого (более 50 лет) срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электрический пробой главной изоляции обмоток трансформатора на ТП 082 ВЛ 10кВ №11 ПС 35/10кВ Сутормино TP010-0029602 | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной замер сопротивления изоляции трансформаторов со сроком изготовления более 40 лет на ТП, запитанных по Л10кВ №11 ПС 35/10кВ Сутормино. Срок исполнения: 08.08.2021 г. Ответственное лицо: Смирнов П.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередных замеров сопротивления изоляции трансформаторов составить план мероприятий по устранению выявленных дефектов с назначением сроков их устранения и ответственных лиц. Срок исполнения: 08.08.2021 г. Ответственное лицо: Сулаев А.А. Состояние: Не выполнено
184 | 195 | филиал ПАО «МРСК Центра» Курскэнерго Конышевский РЭС | 2021-06-29 09:57 | 2021-06-29 12:00 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ от ТП №002 явилось двухфазное короткое замыкание, которое произошло в результате схлеста проводов в пролете опор № 16-17 по причине падения на провода ВЛ ветки , сломленной и наброшенной порывом ветра с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Нарушение электрической изоляции ВЛ-0,4кВ от ТП 002 по причине схлеста проводов в пролете опор № 16-17 в результате падения на провода ВЛ ветки , сломленной и наброшенной порывом ветра с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП№ 002, особое внимание обращать на деревья, расположенные вне охранной зоны, но угрожающие падением веток на провода. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Сорокин А.Ф. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.07.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ от ТП№ 002 составить график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Сорокин А.Ф. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.07.2021 г.
185 | 675 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Шарьинский РЭС | 2021-06-29 09:54 | 2021-06-29 10:38 | 3.4.12.2.3, При выполнении аварийного обхода ВЛ 0,4 кВ ЗТП № 80 Терешковой в пролете опор №33-34 обнаружена ветка дерева висящая на проводах, сломленная и принесенная сильными порывами ветра скоростью до 18 м/с с дерева растущего за приделами охранной зоны ВЛ, от возникшего К.З. в РУ 0,4 кВ ЗТП № 80 Терешковой отключился АВ 0,4 кВ. | 4.4.3, Перекрытие проводов соседних фаз в пролете опор № 33-34 ВЛ 0,4 кВ ЗТП № 80 Терешковой упавшей веткой дерева. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ЗТП № 80 Терешковой с целью обнаружения ветвей деревьев угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 16.07.2021 г. Ответственное лицо: Кучин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.07.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ ЗТП № 80 Терешковой устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 30.07.2021 г. Ответственное лицо: Кучин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.07.2021 г.
186 | 182 | ПАО «МРСК Центра» АО «ТГЭС» | 2021-06-29 09:50 | 2021-06-29 11:20 | 3.4.7.2, повреждение КЛ 6 кВ ПС 17, ф. 26 А+Б - ТП 339. | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Мероприятие: Организационное Провести аварийно-восстановительные работы КЛ 6 кВ ПС 17 к.26 А+Б - ТП 339. Составить Акт расследования Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник службы кабельных линий электропередачи Ковалевский С.В. Состояние: Не выполнено
187 | 183 | ПАО «МРСК Центра» АО «ТГЭС» | 2021-06-29 09:50 | 2021-06-29 10:40 | 3.4.7.2, повреждение КЛ 6 кВ ПС 17, к.26-А+Б, | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Мероприятие: Организационное Провести аварийно-восстановительные работы КЛ 6 кВ ПС 17 к. 26 А. Составить Акт расследования. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник службы кабельных линий электропередачи Ковалевский С.В. Состояние: Не выполнено
188 | 674 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Шарьинский РЭС | 2021-06-29 09:42 | 2021-06-29 10:18 | 3.4.12.2.3, При выполнении аварийного обхода ВЛ 0,4 кВ № 2 от КТП № 40 Пионерская в пролете опор №13-14 обнаружена лежащая на земле под проводами ВЛ ветка, сломленная с дерева растущего за приделом охранной зоны ВЛ и принесенная на провода под действием сильных порывов ветра скоростью до 18 м/с, от возникшего К.З. в РУ 0,4 кВ КТП № 40 Пионерская отключился АВ 0,4 кВ № 2. | 4.4.3, Перекрытие проводов соседних фаз в пролете опор №13-14 ВЛ 0,4 кВ № 2 КТП № 40 Пионерская упавшей веткой дерева. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ 0,4 кВ КТП № 40 Пионерская ф.2 с целью обнаружения деревьев угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за приделами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 16.07.2021 г. Ответственное лицо: Кучин Андрей Евгеньевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.07.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ 0,4 кВ КТП № 40 Пионерская ф.2 принять меры к устранению выявленных замечаний Срок исполнения: 30.07.2021 г. Ответственное лицо: Кучин Андрей Евгеньевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.07.2021 г.
189 | 625 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Навлинский РЭС | 2021-06-29 09:40 | 2021-06-29 11:14 | 3.4.12.2.3, При сильном ветре произошло падение ветви с дерева, растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ Ф-1 КТП-39 Ф-1029 ПС Центральная в пролете опор №8-9. | 4.4.3, Падение ветви дерева на провода ВЛ Ф-1 КТП-39 Ф-1029 ПС Центральная в пролете опор №8-9 при сильном ветре, привело к схлесту проводов, короткому замыканию ВЛ, работе ПН-2 и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток угрожающих падением на провода ВЛ Ф-1 КТП-39 Ф-1029 ПС Центральная в пролете опор №8-9 на деревьях растущих вне охранной зоны. Срок исполнения: 01.08.2021 г. Ответственное лицо: Сагайдак С.Е. Состояние: Не выполнено
190 | 673 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Шарьинский РЭС | 2021-06-29 09:30 | 2021-06-29 09:58 | 3.4.12.2.3, При выполнении аварийного обхода ВЛ 0,4 кВ № 3 КТП № 45 Молодежная в пролете опор №10-11 обнаружена лежащая на земле под проводами ВЛ ветка, сломленная с дерева растущего за приделом охранной зоны ВЛ и принесенная на провода под действием сильных порывов ветра скоростью до 18 м/с, от возникшего К.З. в РУ 0,4 кВ КТП № 45 Молодежная отключился АВ 0,4 кВ № 3. | 4.4.3, Перекрытие проводов соседних фаз в пролете опор № 10-11 ВЛ 0,4 кВ КТП № 45 Молодежная упавшей веткой дерева. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ 0,4 кВ КТП № 45 Молодежная ф.3 с целью обнаружения деревьев угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за приделами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 16.07.2021 г. Ответственное лицо: Кучин Андрей Евгеньевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.07.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ 0,4 кВ КТП № 45 Молодежная ф.3 принять меры к устранению выявленных замечаний Срок исполнения: 30.07.2021 г. Ответственное лицо: Кучин Андрей Евгеньевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.07.2021 г.
191 | 730 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Дорогобужский РЭС | 2021-06-29 09:30 | 2021-06-29 10:00 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0.4кВ Л-2 ТП 308 произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор №4 - №1-1 упавшей веткой дерева из-за границ охранной зоны ВЛ во время сильных порывов ветра. | 4.4.3, Отключение ВЛ 0.4кВ Л-2 ТП 308 произошло вследствие механического воздействия при падении ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №4 - №1-1 с последующим возникновением междуфазного КЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП 308. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Гафуров А.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам проведенного осмотра ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП 308 разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения. Срок исполнения: 07.08.2021 г. Ответственное лицо: Гафуров А.С. Состояние: Не выполнено
192 | 582 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Почепский РЭС | 2021-06-29 09:30 | 2021-06-29 10:57 | 3.4.12.3, Электро-дуговое перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №14-15 ВЛ-0,4 КТП-108 Л2 Ф-1001 ПС Норинская, в следствии воздействия атмосферных перенапряжений, при прохождении грозового фронта. | 4.12, Отключение от действия ПН-2 ВЛ-0,4 КТП-108 Л2 Ф-1001 ПС Норинская произошло из-за воздействия грозовых перенапряжений, при электро-дуговом перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №14-15 ВЛ-0,4 КТП-108 Л2 Ф-1001 ПС Норинская, в следствии попадания молнии в ВЛ, при прохождении грозового фронта. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ИТР ВЛ-0,4 КТП-108 Л2 Ф-1001 ПС Норинская. Срок исполнения: 05.08.2021 г. Ответственное лицо: Вавулин Р.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. Срок исполнения: 05.08.2021 г. Ответственное лицо: Вавулин Р.А. Состояние: Не выполнено
193 | 766 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» Навлинский РЭС | 2021-06-29 09:20 | 2021-06-29 09:50 | 3.4.13.2, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №12 ул. Рабочая с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.3 ТП-4556 ф.607 РП-41 произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.3 ТП-4556 ф.607 РП-41 с медным проводом потребителя на доме №12 ул. Рабочая. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.3 ТП-4556 ф.607 РП-41 в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 29.07.2021 г. Ответственное лицо: Навлинский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом №12 ул. Рабочая. Срок исполнения: 29.07.2021 г. Ответственное лицо: Навлинский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.06.2021 г.
194 | 255 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2021-06-29 09:15 | 2021-06-29 12:15 | 3.4.7.3.3, 1)Перегорание ПН-2 в РУ-0,4 кВ на КТП 10/0,4 кВ 1504 Мозжарино-2 произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4кВ №3 ТП 1504 Мозжарино-2 ДКР растущих в охранной зоне под воздействием сильных порывов ветра без обрыва проводов. 2)Перегорание ПН-2 в РУ-0,4 кВ на КТП 10/0,4 кВ 101 Жорновка произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4кВ №1 ТП №101 Жорновка ДКР растущих в охранной зоне под воздействием сильных порывов ветра без обрыва проводов. Ответственный за эксплуатацию мастер РЭС Петров А.В. | 4.4.3, 1) В результате механического воздействия при касании ДКР проводов в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ 1504 Мозжарино-2 произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной перегорания ПН-2 в РУ-0,4 кВ на КТП 10/0,4 кВ 1504 Мозжарино-2. 2) В результате механического воздействия при касании ДКР проводов в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ 101 Жорновка произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной перегорания ПН-2 в РУ-0,4 кВ на КТП 10/0,4 кВ 101 Жорновка. Ответственный за эксплуатацию мастер РЭС Петров А.В. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1504 Мозжарино-2, ВЛ-0,4кВ №1 ТП 101 Жорновка с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 20.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1504 Мозжарино-2, ВЛ-0,4кВ №1 ТП 101 Жорновка . Срок исполнения: 28.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.07.2021 г.
195 | 748 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Мценский РЭС | 2021-06-29 09:09 | 2021-06-29 10:43 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева на провода фаз "А" и "В" (под воздействием порывов ветра) в пролете опор №8-9 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 10/0,4кВ № 038 Знаменка, произошел их схлест и нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, что привело к отключению ВЛ действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода фаз "А" и "В" из вне охранной зоны при ветровой нагрузки в пролете опор №8-9 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 10/0,4кВ № 038 Знаменка, произошел их схлест и нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 10/0,4кВ №038 Знаменка по всей длине. Срок исполнения: 07.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 10/0,4кВ №038 Знаменка и включить их в план работ Мценского РЭС. Срок исполнения: 07.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Не выполнено
196 | 672 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Нерехтский РЭС | 2021-06-29 09:05 | 2021-06-29 11:16 | 3.4.7.3.5, При аварийном обходе ВЛ 10кВ ф.10-02 от ПС Рудино обнаружен обрыв вязки провода фазы "А" на опоре №9, при падении провод лег на арматуру опоры, что привело к возникновению однофазного замыкания на землю через тело опоры. Обрыв вязки произошел по причине износа материала вязки от длительной эксплуатации и воздействия на материал вязки различных атмосферных явлений (ветровой нагрузки, перепадов температур окружающего воздуха) и как сопутствующего обстоятельства действий сильных порывов ветра скоростью до 20 м/с. Вязка выполнена без нарушения технологии проводом А5 0. Повреждение провода ВЛ нет. Изолятор не поврежден. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. Последний плановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. 10-02 ПС Рудино был проведен 18.02.2021 электромонтером по эксплуатации РС Белявским Ю.В.. По результатам обхода дефектов обнаружено не было. | 4.1.3, Из-за сильных порывов ветра, произошел обрыв вязки провода к изолятору на опоре №9 ВЛ 10кВ ф.10-02 от ПС Рудино, на фазе "А", в результате этого произошло падение провода на траверсу и как следствие, возникло однофазное замыкание на землю через тело опоры №9 ф.10-02 от ПС Рудино. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременное выявление ослабленных вязок проводов на ВЛ-10кВ ф.10-02 ПС Рудино, VS010-9440187 | Мероприятие: Техническое Провести обследование опоры №9 ВЛ-10 кВ ф. 10-02 от ПС Рудино на предмет возможных повреждений после прохождения токов замыкания на землю. Срок исполнения: 21.07.2021 г. Ответственное лицо: Разгуляев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ ф.10-02 от ПС Рудино с целью выявления дефектов после прохождения по территории района атмосферного фронта с усилением ветра до 20 м/с. Срок исполнения: 21.07.2021 г. Ответственное лицо: Разгуляев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные по результатам обхода ВЛ 10кВ ф.10-02 от ПС Рудино (при их наличии). Срок исполнения: 23.07.2021 г. Ответственное лицо: Разгуляев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.07.2021 г.
197 | 581 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Почепский РЭС | 2021-06-29 09:00 | 2021-06-29 09:53 | 3.4.12.3, Электро-дуговое перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 КТП-328 Л1 Ф-Казаново РП Глазово, в следствии воздействия атмосферных перенапряжений, при прохождении грозового фронта. | 4.12, Отключение от действия ПН-2 ВЛ-0,4 КТП-328 Л1 Ф-Казаново РП Глазово произошло из-за воздействия грозовых перенапряжений, при электро-дуговом перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 КТП-328 Л1 Ф-Казаново РП Глазово, в следствии попадания молнии в ВЛ, при прохождении грозового фронта. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ИТР ВЛ-0,4 КТП-328 Л1 Ф-Казаново РП Глазово . Срок исполнения: 05.08.2021 г. Ответственное лицо: Вавулин Р.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. Срок исполнения: 05.08.2021 г. Ответственное лицо: Вавулин Р.А. Состояние: Не выполнено
198 | 181 | ПАО «МРСК Центра» АО «ТГЭС» | 2021-06-29 08:58 | 2021-06-29 10:26 | 3.4.9.3, повреждение на абонентской КЛ 6 кВ ТП 861 - ТП 862 | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Мероприятие: Организационное Направить письмо абонентам КЛ 6 кВ ТП 861 - ТП 862 с просьбой устранить неисправность, повлекшую отключение КЛ 6 кВ РП 53 - ТП 861, а также провести расследование и предоставить Акт с указанием принятых мероприятий по недопущению подобных ситуаций. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Руководитель службы по надзору за КЛЭП Козадаев С.Д. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.07.2021 г.
199 | 18 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Калязинский РЭС | 2021-06-29 08:56 | 2021-06-29 11:47 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ №15(ф.7) ПС Нагорское произошло по причине междуфазного КЗ в результате перекрытия (схлеста) проводов в пролете опор №4-№5 из-за падения дерева на провода из вне пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Калязинского района Тверской области без обрыва проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №4-№5 ВЛ-10 кВ №15 (ф.7) ПС Нагорское под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Калязинского района Тверской области произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что привело к отключению ВЛ-10 кВ №15(ф.7) ПС Нагорское действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №15 (ф.7) ПС Нагорское с целью выявления наличия дефектов Срок исполнения: 23.07.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Калязинского РЭС Микин А.П. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №15 (ф.7) ПС Нагорское устранить выявленные дефекты Срок исполнения: 30.07.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Калязинского РЭС Микин А.П. Состояние: Не выполнено
200 | 729 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2021-06-29 08:53 | 2021-06-29 18:11 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 10кВ №3 Поселковый ПС 35/10кВ Арефино в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №60 - №61 при качании веток ДКР, произрастающей в охранной зоне. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ-правильно. Работа-АПВ правильно, неуспешно. Отключение ВЛ 10кВ №5 Орловский ПС 35/10кВ Заполье в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №26 - №27 при качании веток ДКР, произрастающей в охранной зоне. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ-правильно. Работа-АПВ правильно, неуспешно. Отключение ВЛ 10кВ №5 Аэродром ПС 35/10кВ Красная Горка в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №52 - №53 при качании веток ДКР, произрастающей в охранной зоне. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ-правильно. Работа-АПВ правильно, неуспешно. | 4.12, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №60 - №61 при качании веток ДКР, произрастающей в охранной зоне. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ-правильно. Работа-АПВ правильно, неуспешно. Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №26 - №27 при качании веток ДКР, произрастающей в охранной зоне. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ-правильно. Работа-АПВ правильно, неуспешно. Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №52 - №53 при качании веток ДКР, произрастающей в охранной зоне. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ-правильно. Работа-АПВ правильно, неуспешно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 10КВ №3 Поселковый ПС 35/10кВ Арефино ВЛ 10КВ №3 Поселковый ПС 35/10кВ Арефино, древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 10кВ №5 Орловский ПС 35/10кВ Заполье ВЛ 10кВ №5 Орловский ПС 35/10кВ Заполье, древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 10КВ №5 Аэродром ПС 35/10кВ Красная Горка ВЛ 10КВ №5 Аэродром ПС 35/10кВ Красная Горка | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ №3 Поселковый ПС 35/10кВ Арефино. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу обслуживающему ВЛ 10кВ №3 Поселковый ПС 35/10кВ Арефино, ВЛ 10кВ №5 Орловский ПС 35/10кВ Заполье, ВЛ 10кВ №5 Аэродром ПС 35/10кВ Красная Горка об эксплуатации электроустановок в соответствии с НТД. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить выпиливание деревьев, угрожающих падением на ВЛ 10кВ №5 Орловский ПС 35/10кВ Заполье в пролетах опор №26-№27. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить расчистку ВЛ 10кВ №5 Аэродром ПС 35/10кВ Красная Горка в пролетах опор №52 - №53 от ДКР, произрастающей в охранной зоне. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Не выполнено
201 | 741 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2021-06-29 08:50 | 2021-06-29 10:45 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №01 ПС 35/10кВ "Марково" в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №47-№48 веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №47-№48 веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №01 ПС 35/10кВ "Марково" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: мастер Коптелов С. Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.06.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №01 ПС 135/10кВ "Марково" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: мастер Коптелов С. Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.06.2021 г.
202 | 617 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Шарьинский РЭС | 2021-06-29 08:49 | 2021-06-29 08:53 | 3.4.12.2.3, При выполнении аварийного обхода ВЛ 0,4 кВ КТП № 185 Парашютная в пролете опор №2-3 обнаружена лежащая на земле под проводами ВЛ ветка, сломленная с дерева растущего за приделом охранной зоны ВЛ и принесенная на провода под действием сильных порывов ветра скоростью до 18м/с, от возникшего К.З. в РУ 0,4 кВ КТП № 185 Парашютная отключился АВ 0,4 кВ. | 4.4.3, Перекрытие проводов соседних фаз в пролете опор №2-3 ВЛ 0,4 кВ КТП № 185 Парашютная упавшей веткой дерева. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ 0,4 кВ КТП № 185 Парашютная с целью обнаружения деревьев угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за приделами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 16.07.2021 г. Ответственное лицо: Кучин Андрей Евгеньевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.07.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ 0,4 кВ КТП № 185 Парашютная принять меры к устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 30.07.2021 г. Ответственное лицо: Кучин Андрей Евгеньевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.07.2021 г.
203 | 733 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Тутаевский РЭС | 2021-06-29 08:46 | 2021-06-29 10:32 | 3.4.12.2.3, Отключение "РЕК-12" на ВЛ 10кВ №1 ПС 35/10 кВ "Тутаев" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №178-№179 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно, работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №178-№179 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ 10кВ №1 ПС 35/10 кВ "Тутаев" при порывах ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно, работа АПВ правильно, неуспешно | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 1 ПС 35/10 кВ "Тутаев" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: мастер Галактионов Е.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 1 ПС 35/10 кВ "Тутаев" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: мастер Галактионов Е.В. Состояние: Не выполнено
204 | 768 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» Унечский РЭС | 2021-06-29 08:45 | 2021-06-29 09:15 | 3.4.13.2, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №5 ул. Гвардейская с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.4 ТП-431 ф.609 ПС Юбилейная произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.4 ТП-31 ф.609 ПС Юбилейная с медным проводом потребителя на доме №5 ул. Гвардейская. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ ф.4 ТП-31 ф.609 ПС Юбилейная. Срок исполнения: 29.07.2021 г. Ответственное лицо: Унечский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом. Срок исполнения: 27.07.2021 г. Ответственное лицо: Унечский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.06.2021 г.
205 | 49 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Торопецкий РЭС | 2021-06-29 08:39 | 2021-06-29 11:35 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10 кВ №13 ПС Пожня произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №24-25 веткой дерева, упавшей на провода из вне пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области без обрыва проводов с последующим падением ветки на землю. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода ВЛ-10 кВ №13 ПС Пожня в пролете опор №24-25 из вне пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10 кВ №13 ПС Пожня действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №13 ПС Пожня с целью выявления наличия дефектов Срок исполнения: 23.07.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Утибаев А.К. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-10 кВ №13 ПС Пожня Срок исполнения: 30.07.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Утибаев А.К. Состояние: Не выполнено
206 | 597 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Нерехтский РЭС | 2021-06-29 08:20 | 2021-06-29 08:21 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре (до 20 м/с) произошло падение ветки дерева на провода ВЛ 10 кВ в пролете опор № 52- № 53, что привело к междуфазному КЗ и отключению МВ-10 кВ ф. 10-04 на ПС Татарское от действия защит МТЗ, АПВ - неуспешно. В дальнейшем, под воздействием порывов ветра, ветка слетела с проводов ВЛ. РПВ - успешно. Повреждений ВЛ нет. Оборудование РЗА работало правильно. Метеосправка приложена к акту. | 4.4.3, Причиной отключения МВ-10 кВ ф. 10-04 на ПС Татарское, явилось короткое замыкание при падении ветки дерева на провода ВЛ 10 кВ в пролете опор № 52- № 53. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф. 10-04 ПС Татарское, с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ, особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ: сухие, гнилые, подгрызенные бобрами деревья, ветви деревьев, а так же сломанные стихией деревья, лежащие на ветвях в сторону ВЛ. Срок исполнения: 20.07.2021 г. Ответственное лицо: Разгуляев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.07.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ-10 кВ Ф. 10-04 ПС Татарское устранить выявленные замечания при их наличии. Срок исполнения: 23.07.2021 г. Ответственное лицо: Разгуляев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.07.2021 г.
207 | 624 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Трубчевский РЭС | 2021-06-29 08:15 | 2021-06-29 09:36 | 3.4.12.3, Электродуговое перекрытие воздушного промежутка между проводами ВЛ-0,4 КТП-118 Ф-1005 ПС Плюсковская в пролёте опор №4-5, в следствии воздействия атмосферных перенапряжений, при прохождении грозового фронта. | 4.12, Перегорание ПН-2 из-за электродугового перекрытия воздушного промежутка ВЛ-0,4 КТП-118 Ф-1005 ПС Плюсковская в пролёте опор №4-5, привело к отсутствию эл. энергии у потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 КТП-118 Ф-1005 ПС Плюсковская по всей длине. Срок исполнения: 01.08.2021 г. Ответственное лицо: Вишняков Д.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.07.2021 г.
208 | 759 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» Почепский РЭС | 2021-06-29 07:52 | 2021-06-29 08:29 | 3.4.13.2, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №28 ул. Садовая с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ - 0,4кВ ф.4 ТП-20 произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ - 0,4кВ ф.4 ТП-20 с медным проводом потребителя на доме №28 ул. Садовая | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 от ТП-20 ф-4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 29.07.2021 г. Ответственное лицо: Почепский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ от ТП-20 ф-4 и перезаделка контактного соединения ввода в дом 28 ул. Садовая Срок исполнения: 29.07.2021 г. Ответственное лицо: Почепский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.06.2021 г.
209 | 746 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Мценский РЭС | 2021-06-29 07:49 | 2021-06-29 08:17 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева на провода фаз "А и "С" (под воздействием порывов ветра) в пролете опор №8-9 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 10/0,4кВ № 263 Кулига, произошел их схлест и нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, что привело к отключению ВЛ действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода фаз "А" и "С" из вне охранной зоны при ветровой нагрузки в пролете опор №8-9 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 10/0,4кВ № 263 Кулига, произошел их схлест и нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 10/0,4кВ №263 Кулига по всей длине. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 10/0,4кВ №263 Кулига и включить их в план работ РЭС. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Не выполнено
210 | 767 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2021-06-29 07:16 | 2021-06-29 07:55 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ 6кВ ф622 РП32 к ТП2226 произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Отключение МВ ф622 РП32 к ТП2226 произошло в результате КЗ на КЛ6 кВ ф622 РП32 к ТП2226 вследствие длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ТП по ф622 РП32 к ТП2226 . Срок исполнения: 29.07.2021 г. Ответственное лицо: РЭС " Брянские Электрические Сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ6 кВ ф622 РП32 к ТП2226 Срок исполнения: 29.07.2021 г. Ответственное лицо: РЭС " Брянские Электрические Сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.07.2021 г.
211 | 777 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2021-06-29 05:10 | 2021-06-29 05:45 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ 6 кВ ф.604 РП10 к ТП3030 произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Отключение МВ ф604 РП10 к ТП3030 произошло в результате КЗ на КЛ 6 кВ ф.604 РП10 к ТП3030 вследствие длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования по фидеру Срок исполнения: 30.07.2021 г. Ответственное лицо: Брянские электрические сети РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 6 кВ ф.604 РП10 к ТП3030 Срок исполнения: 30.07.2021 г. Ответственное лицо: Брянские электрические сети РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.06.2021 г.
212 | 668 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго |  |  | 3.4.12.3, Причиной отключения ВЛ-110 кВ Нерехта-2 действием защит стало электродуговое воздействие между проводом фазы «С» и траверсой на опоре №147, в результате грозового разряда во время прохождения обширного грозового фронта. Без повреждения провода и изоляции. Оборудование РЗА работало правильно. Информация по метеоусловиям приложена в документах. | 4.11, Однофазное электродуговое воздействие между проводом фазы «С» и траверсой на опоре №147 ВЛ-110 кВ Нерехта-2. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр (с применением бинокля) ВЛ-110 кВ Нерехта-2 с целью выявления дефектов после воздействия неблагоприятных природных явлений. Срок исполнения: 15.10.2021 г. Ответственное лицо: Шляков А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По итогам обхода ВЛ-110 кВ Нерехта-2 устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 30.10.2021 г. Ответственное лицо: Шляков А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести замеры сопротивления контура заземления на опорах №146, №147, №148 ВЛ-110 кВ Нерехта-2. Срок исполнения: 15.11.2021 г. Ответственное лицо: Шляков А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое При необходимости устранить дефекты, выявленные в ходе замера контура сопротивления на опорах №146, №147, №148. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Шляков А.В. Состояние: Не выполнено
213 | 709 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго |  |  | 3.4.9.1, Отключение ВЛ 110кВ "Нерехта-2" произошло из-за короткого замыкания, возникшего в результате повреждения на участке ВЛ 110кВ "Нерехта-2", находящемся в зоне эксплуатационной ответственности филиала ПАО "МРСК Центра" - "Костромаэнерго". На ПС 110/10кВ "Ярцево" работа ВЧ-защиты правильно, работа АПВ правильно, успешно. |  | Мероприятие: Организационное Направить в филиал ПАО "МРСК Центра" - "Костромаэнерго" письмо с просьбой представления акта расследования аварии, произошедшей на ВЛ 110кВ "Нерехта-2" 29.06.2021г. Срок исполнения: 02.07.2021 г. Ответственное лицо: начальник СЛЭП Трифинин С.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.07.2021 г. Мероприятие: Организационное Принять участие в работе комиссии филиала ПАО "МРСК Центра" - "Костромаэнерго" по расследованию причин аварии, произошедшей на ВЛ 110кВ "Нерехта-2" 29.06.2021г. Срок исполнения: 09.07.2021 г. Ответственное лицо: начальник СЛЭП Трифинин С.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.07.2021 г.
214 | 31 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Калязинский РЭС | 2021-06-29 02:54 | 2021-06-29 05:48 | 3.4.12.2.3, Отключение АВ-0,4 кВ в РУ-0,4 кВ на КТП 10/0,4 кВ №380 (д. Селищи) произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за падения на провода в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №380 (д. Селищи) ветки дерева из вне охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра без обрыва проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №380 (д. Селищи) произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения АВ-0,4 кВ в РУ-0,4 кВ на КТП 10/0,4 кВ №380 (д. Селищи). | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.№2 КТП 10 кВ №380 (д. Селищи) с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 23.07.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Калязинского РЭС Микин А.П. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ ф.№2 КТП 10 кВ №380 (д. Селищи) Срок исполнения: 30.07.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Калязинского РЭС Микин А.П. Состояние: Не выполнено
215 | 25 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Калязинский РЭС | 2021-06-29 02:54 | 2021-06-29 05:39 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №05 ПС 35/10кВ Уланово произошло в результате междуфазного короткого замыкания из за обрыва проводов в пролетах опор №25 -№26, №46 - №50, упавшими на провода ВЛ-10кВ деревьями, растущими вне охранной зоны ВЛ 10кВ, под воздействием сильного порывистого ветра. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении деревьев растущих вне охранной зоны на провода ВЛ-10кВ в пролётах опор №25 -№26, №46 - №50 под воздействием сильного порывистого ветра произошло междуфазное КЗ из-за обрыва проводов в данных пролетах опор, вследствие чего ВЛ 10кВ №05 ПС 35/10кВ Уланово отключилась действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №05 ПС 35/10кВ Уланово. Срок исполнения: 23.07.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Калязинского РЭС Микин А.П. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Устранить дефекты выявленные в результате внепланового осмотра ВЛ 10кВ №05 ПС 35/10кВ Уланово. Срок исполнения: 30.07.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Калязинского РЭС Микин А.П. Состояние: Не выполнено
216 | 248 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Калязинский РЭС | 2021-06-29 02:44 | 2021-06-29 05:42 | 3.4.12.2.3, Отключение АВ-0,4 кВ в РУ-0,4 кВ на КТП 10/0,4 кВ д. Селищи произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за падения на провода в пролете опор №4-5 ВЛ 0 4кв СХК Нагорский д Селищи ф2 ветки дерева из вне охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра без обрыва проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №4-5 ВЛ 0 4кв СХК Нагорский д Селищи ф2 произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения АВ-0,4 кВ в РУ-0,4 кВ на КТП 10/0,4 кВ д. Селищи. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0 4кв СХК Нагорский д Селищи ф2 с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 23.07.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Калязинского РЭС Микин А.П. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ 0 4кв СХК Нагорский д Селищи ф2 Срок исполнения: 30.07.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Калязинского РЭС Микин А.П. Состояние: Не выполнено
217 | 695 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2021-06-29 02:30 | 2021-06-29 13:04 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 853 Барское ВЛ 10 кВ №3 Меленки ПС 35/10 кВ "Курба" по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №14 - №15 в результате перекрытия проводов веткой дерева, принесенной на провода порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ . Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. Отключение ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 503 Бреховская ВЛ 10 кВ №1 Сорокино ПС 35/10 кВ "Туношна" по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №6 - №7 в результате перекрытия проводов веткой дерева, принесенной на провода порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ . Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. Отключение ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 624 Васильцево ВЛ 10 кВ №3 Мошаково ПС 35/10 кВ "Ватолино" по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №3 - №4 в результате перекрытия проводов веткой дерева, принесенной на провода порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ . Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №14- №15 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 853 Барское ВЛ 10 кВ №3 Меленки ПС 35/10 кВ "Курба" в результате перекрытия проводов веткой дерева, принесенной на провода порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. Схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №6 - №7 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 503 Бреховская ВЛ 10 кВ №1 Сорокино ПС 35/10 кВ "Туношна" в результате перекрытия проводов веткой дерева, принесенной на провода порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. Схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №3 - №4 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 624 Васильцево ВЛ 10 кВ №3 Мошаково ПС 35/10 кВ "Ватолино" в результате перекрытия проводов веткой дерева, принесенной на провода порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 853 Барское ВЛ 10 кВ №3 Меленки ПС 35/10 кВ "Курба" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.06.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 853 Барское ВЛ 10 кВ №3 Меленки ПС 35/10 кВ "Курба" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 503 Бреховская ВЛ 10 кВ №1 Сорокино ПС 35/10 кВ "Туношна" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.06.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 503 Бреховская ВЛ 10 кВ №1 Сорокино ПС 35/10 кВ "Туношна" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 624 Васильцево ВЛ 10 кВ №3 Мошаково ПС 35/10 кВ "Ватолино" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.06.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 624 Васильцево ВЛ 10 кВ №3 Мошаково ПС 35/10 кВ "Ватолино" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.06.2021 г.
218 | 251 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2021-06-29 02:01 | 2021-06-29 05:16 | 3.4.12.2.3, 1) Перегорание ПН-2 в РУ-0,4 кВ на КТП 10/0,4 кВ №121 произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за падения на провода в пролете опор №5-6 ВЛ 0,4 кВ ф. 1 ТП10/0,4 кВ №121 ветки дерева из вне охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра без обрыва проводов. 2)Перегорание ПН-2 в РУ-0,4 кВ на КТП 10/0,4 кВ №474 произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за падения на провода в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4кВ №1 ТП №474 дерева из вне охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра без обрыва проводов. 3)Перегорание ПН-2 в РУ-0,4 кВ на КТП 10/0,4 кВ №642 Курово-3 произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за падения на провода в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4кВ №1 ТП №642 Курово-3 дерева из вне охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра без обрыва проводов. | 4.4.3, 1) В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №5-6 ВЛ 0,4 кВ ф. 1 КТП 10/0,4 кВ №121 произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной перегорания ПН-2 в РУ-0,4 кВ на КТП 10/0,4 кВ №121. 2) В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ №474 произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной перегорания ПН-2 в РУ-0,4 кВ на КТП 10/0,4 кВ №474. 3) В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ №642 Курово-3Мермерины произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной перегорания ПН-2 в РУ-0,4 кВ на КТП 10/0,4 кВ №642 Курово-3. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ ф. 1 КТП 10/0,4 кВ №121, ВЛ 0,4 кВ ф1 КТП 10/0,4 кВ №474, ВЛ-0,4кВ КТП 10/0,4 кВ №642 Курово-3 с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 22.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ ф. 1 КТП 10/0,4 кВ №121, ВЛ 0,4 кВ ф1 КТП 10/0,4 кВ №474, ВЛ-0,4кВ КТП 10/0,4 кВ №642 Курово-3. Срок исполнения: 30.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Не выполнено
219 | 682 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2021-06-29 02:00 | 2021-06-29 02:57 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре (до 17 м/с) произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ, на провода ВЛ 0,4 кВ в пролете опор № 2-1 - № 2-2, вследствие этого возникло межфазное короткое замыкание, которое привело к отключению АВ-0,4 кВ ф. № 1 на ТП-247 д. Шарыгино. В дальнейшем ветка слетела с проводов ВЛ. Повреждений ВЛ-0,4 кВ нет. Ремонтные работы на ВЛ не требуются. Информация по метеоусловиям приложена к акту. | 4.4.3, В результате падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны на провода ВЛ произошло межфазное короткое замыкание, которое привело к отключению в РУ-0,4 кВ АВ ф. № 1 на ТП-247 д. Шарыгино. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ от ТП-247 д. Шарыгино, на предмет выявления деревьев и веток угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ. Срок исполнения: 19.07.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Логинов Н.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.07.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ-0,4 кВ от ТП-247 д. Шарыгино устранить замечания при их наличии. Срок исполнения: 22.07.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Логинов Н.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.07.2021 г.
220 | 275 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Торопецкий РЭС | 2021-06-29 01:56 | 2021-06-29 04:52 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10 кВ №12 ПС Плоскошь произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №54-55 веткой дерева, упавшей на провода из вне пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области без обрыва проводов с последующим падением ветки на землю. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода ВЛ-10 кВ №12 ПС Плоскошь в пролете опор №54-55 из вне пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области произошло перекрытие проводов, что послужило причиной отключения ВЛ-10 кВ №12 ПС Плоскошь действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №12 ПС Плоскошь с целью выявления наличия дефектов Срок исполнения: 23.07.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Утибаев А.К. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-10 кВ №12 ПС Плоскошь Срок исполнения: 30.07.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Утибаев А.К. Состояние: Не выполнено
221 | 19 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Калязинский РЭС | 2021-06-29 01:25 | 2021-06-29 03:36 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №03 ПС 35/10кВ Нагорское произошло в результате междуфазного короткого замыкания из за обрыва проводов в пролете опор №79 - 80, упавшим на провода ВЛ-10кВ деревом, растущим вне охранной зоны ВЛ 10кВ, под воздействием сильного порывистого ветра. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева растущего вне охранной зоны на провода ВЛ-10кВ в пролёте опор №79 - 80 под воздействием сильного порывистого ветра произошло междуфазное КЗ из-за обрыва проводов в данном пролете опор, вследствие чего ВЛ 10кВ №03 ПС 35/10кВ Нагорское отключилась действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №03 ПС 35/10кВ Нагорское. Срок исполнения: 23.07.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Калязинского РЭС Микин А.П. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Устранить дефекты выявленные в результате внепланового осмотра ВЛ 10кВ №03 ПС 35/10кВ Нагорское. Срок исполнения: 30.07.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Калязинского РЭС Микин А.П. Состояние: Не выполнено
222 | 716 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2021-06-29 01:19 | 2021-06-29 01:20 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ-6кВ ПС Северная,Л630-РП17 в связи с пробоем фазной изоляции в соединительной муфте кабеля из-за её старения (изменение диэлектрических свойств изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1987 года). По результатам прошлых испытаний КЛ отклонений выявлено не было | 4.12, Причиной появления "земли" на 2СШ ПС Северная явилось однофазное КЗ, вызванное повреждением КЛ 6кВ "ПС Северная, Л630 - РП17" в связи с пробоем фазной изоляции в соединительной муфте кабеля из-за старения изоляции (изменения диэлектрических свойств). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой фазной изоляции в соединительной муфте кабеля на Л-630 ПС Северная Л-630 ПС Северная | Мероприятие: Организационное Выполнить анализ количества отключений Л 630 ПСеверная - РП 17 за пять лет по причине повреждения кабеля. По результатам анализа рассмотреть возможность его замены Срок исполнения: 08.08.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Кирейков В.В. Состояние: Не выполнено
223 | 180 | ПАО «МРСК Центра» АО «ТГЭС» | 2021-06-29 00:40 | 2021-06-29 02:31 | 3.4.8.5.2, Отключение КВЛ 6 кВ ТП 784 - ПС 24 ф.27. | 4.13, Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи
224 | 686 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2021-06-29 00:20 | 2021-06-29 01:45 | 3.4.7.3.5, В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ-6 кВ на целом месте участка КЛ-6 кВ РП-11 маг.1104 - ТП-332. (Кабель в эксплуатации с 1970 года). Последнее плановое испытание КЛ-6 кВ РП-11 маг.1104 - ТП-332 было проведено 27.01.2020 электромонтером бригады по диагностике электрооборудования Костромского РЭС Смирновым О.А. Кабель испытания выдержал, дефектов не выявлено. | 4.12, Междуфазное замыкание жил КЛ 6 кВ РП-11 маг.1104 - ТП-332 на целом месте участка КЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Из-за снижения сопротивления изоляции произошел электрический пробой КЛ на целом месте. на КЛ-6кВ РП-11 магис.1104 KS006-9440543 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый тепловизионный контроль концевых кабельных муфт КЛ-6 кВ РП-11 маг.1104 - ТП-332. Срок исполнения: 27.07.2021 г. Ответственное лицо: Зайцев Олег Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр концевых разделок в ТП КЛ-6 кВ РП-11 маг.1104 - ТП-332. Срок исполнения: 27.07.2021 г. Ответственное лицо: Зайцев Олег Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.07.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам тепловизионного контроля концевых кабельных муфт КЛ-6 кВ РП-11 маг.1104 - ТП-332 и осмотра концевых разделок в ТП КЛ-6 кВ РП-11 маг.1104 - ТП-332 устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 28.07.2021 г. Ответственное лицо: Зайцев Олег Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.07.2021 г.
225 | 685 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2021-06-29 00:10 | 2021-06-29 01:25 | 3.4.7.3.5, В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ-6 кВ на целом месте участка КЛ-6 кВ ТП-310 2сек.ш. - ТП-558 2сек.ш. (Кабель в эксплуатации с 1989 года). Последнее плановое испытание КЛ-6 кВ ТП-310 2сек.ш. - ТП-558 2сек.ш. было проведено 12.03.2019 электромонтером бригады по диагностике электрооборудования Костромского РЭС Владимировым А.Ю. Кабель испытания выдержал, дефектов не выявлено. | 4.12, Междуфазное замыкание жил КЛ 6 кВ ТП-310 2сек.ш. - ТП-558 2сек.ш. на целом месте участка КЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Из-за снижения сопротивления изоляции произошел электрический пробой КЛ на целом месте. на КЛ-6кВ РП-7 магис. 717 KS006-0007648 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый тепловизионный контроль концевых кабельных муфт КЛ-6 кВ ТП-310 2сек.ш. - ТП-558 2сек.ш. Срок исполнения: 27.07.2021 г. Ответственное лицо: Зайцев Олег Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр концевых разделок в ТП КЛ-6 кВ ТП-310 2сек.ш. - ТП-558 2сек.ш. Срок исполнения: 27.07.2021 г. Ответственное лицо: Зайцев Олег Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.07.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам тепловизионного контроля концевых кабельных муфт КЛ-6 кВ ТП-310 2сек.ш. - ТП-558 2сек.ш. и осмотра концевых разделок в ТП КЛ-6 кВ ТП-310 2сек.ш. - ТП-558 2сек.ш. устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 28.07.2021 г. Ответственное лицо: Зайцев Олег Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.07.2021 г.
226 | 684 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2021-06-29 00:05 | 2021-06-29 00:38 | 3.4.7.3.5, В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ-6 кВ на целом месте участка КЛ-6 кВ РП-5 маг.526 - ТП-558 2сек.ш. (Кабель в эксплуатации с 1975 года). Последнее плановое испытание КЛ-6 кВ РП-5 маг.526 - ТП-558 2сек.ш. было проведено 08.04.2019 электромонтером бригады по диагностике электрооборудования Костромского РЭС Владимировым А.Ю. Кабель испытания выдержал, дефектов не выявлено. | 4.12, Междуфазное замыкание жил КЛ 6 кВ РП-5 маг.526 - ТП-558 2сек.ш. на целом месте участка КЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Из-за снижения сопротивления изоляции произошел электрический пробой КЛ на целом месте. на КЛ-6кВ РП-5 магис. 526 KS006-9440324 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый тепловизионный контроль концевых кабельных муфт КЛ-6 кВ РП-5 маг.526 - ТП-558 2сек.ш. Срок исполнения: 27.07.2021 г. Ответственное лицо: Зайцев Олег Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр концевых разделок в ТП КЛ-6 кВ РП-5 маг.526 - ТП-558 2сек.ш. Срок исполнения: 27.07.2021 г. Ответственное лицо: Зайцев Олег Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.07.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам тепловизионного контроля концевых кабельных муфт КЛ-6 кВ РП-5 маг.526 - ТП-558 2сек.ш. и осмотра концевых разделок в ТП КЛ-6 кВ РП-5 маг.526 - ТП-558 2сек.ш. устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 28.07.2021 г. Ответственное лицо: Зайцев Олег Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.07.2021 г.
227 | 645 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Ливенский РЭС | 2021-06-28 23:10 | 2021-06-28 23:34 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия сильных порывов ветра, произошло падения сука дерева из вне охранной зоны ВЛ-0,4кВ Ф№3 от ТП 002 в пролете опор №6-7 на провода фаз "А,В", с последующим их подхлестом, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении сука дерева, при ветровой нагрузке, из вне охранной зоны ВЛ-0,4кВ Ф№3 от ТП 002 в пролете опор №6-7 на провода фаз "А,В" с последующим их подхлестом, произошло возникновение межфазного короткого замыкания, ликвидированного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Ф№3 от ТП 002 по всей длине. Срок исполнения: 08.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ЛРЭС Коломыцев В.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ Ф№3 от ТП 002 и включить их в планы работ Ливенского РЭС. Срок исполнения: 08.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ЛРЭС Коломыцев В.А. Состояние: Не выполнено
228 | 723 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Новосильский РЭС | 2021-06-28 22:45 | 2021-06-28 22:52 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева, стоящего вне охранной зоны ВЛ, при ветровой нагрузке в пролете опор №3/4-3/5 ВЛ-0,4кВ №1 ТП№108 В.Скворчье з/ток, произошел схлест провода фазы "А" и нулевого провода, что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению однофазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода фазы "А" и нулевого провода в пролете опор №3/4-3/5 ВЛ-0,4кВ №1 ТП№108 В.Скворчье з/ток при ветровой нагрузке, произошло нарушения электрической изоляции при схлесте и возникновение однофазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотраВЛ-0,4кВ №1 ТП№108 В.Скворчье з/ток и включить их в план работ РЭС. Срок исполнения: 08.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Паршин А.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП№108 В.Скворчье з/ток по всей длине. Срок исполнения: 08.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Паршин А.Н. Состояние: Не выполнено
229 | 179 | ПАО «МРСК Центра» АО «ТГЭС» | 2021-06-28 22:34 | 2021-06-29 00:40 | 3.4.12.2.3, падения ДКР в пролетах 38-40 на ВЛ 6 кВ ТП 784 - ПС 24 Ф. 27 | 4.13, Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Мероприятие: Организационное Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 6 кВ ТП 784 - ПС 24 ф.27 в пролетах опор №38-№40 на предмет наличия ДКР в охранной зоне. При необходимости запланировать расчистку или расширение трассы ВЛ. Составить Акт расследования. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник службы воздушных линий электропередачи Лесных Н.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.06.2021 г.
230 | 664 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Буйский РЭС | 2021-06-28 22:26 | 2021-06-28 23:00 | 3.4.12.2.3, При аварийном обходе обнаружен обрыв трех проводов в пролете опор №5/6/2-5/6/3 вследствие падения дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ под действием сильных порывов ветра, от возникшего К.З. в РУ-0,4 кВ ТП №105 отключился АВ-0,4 кВ ф-1. | 4.4.3, Межфазное К.З., возникшее вследствие падения дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ под действием сильных порывов ветра и последующего обрыва трех проводов в пролете опор №5/6/2-5/6/3. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ от ТП-105 ф-1 с целью обнаружения деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 30.07.2021 г. Ответственное лицо: Попов Алексей Александрович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.07.2021 г. Мероприятие: Техническое По итогам обхода ВЛ-0,4 кВ от ТП-105 ф-1 устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 06.08.2021 г. Ответственное лицо: Попов Алексей Александрович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.07.2021 г.
231 | 177 | ПАО «МРСК Центра» АО «ТГЭС» | 2021-06-28 22:25 | 2021-06-29 01:35 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ 0,4 кВ ТП 706 Сеть 1. | 4.13, Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи
232 | 178 | ПАО «МРСК Центра» АО «ТГЭС» | 2021-06-28 22:25 | 2021-06-29 01:35 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ 0,4 кВ ТП 706 Сеть 3 | 4.13, Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи
233 | 694 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2021-06-28 22:20 | 2021-06-28 23:55 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10 кВ №4 Петровское ПС 35/10 кВ "Щедрино" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №107 - №108 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №107 - №108 ВЛ 10 кВ №4 Петровское ПС 35/10 кВ "Щедрино" веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №4 Петровское ПС 35/10 кВ "Щедрино"с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.06.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №4 Петровское ПС 35/10 кВ "Щедрино" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.06.2021 г.
234 | 722 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Новосильский РЭС | 2021-06-28 21:41 | 2021-06-28 21:47 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева, стоящего вне охранной зоны ВЛ, при ветровой нагрузке в пролете опор №10-11 ВЛ-0,4кВ №1 ТП№5 с.Казарь, произошел схлест провода фазы "А" и нулевого провода, что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению однофазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода фазы "А" и нулевого провода в пролете опор №10-11 ВЛ-0,4кВ №1 ТП№5 с.Казарь при ветровой нагрузке, произошло нарушения электрической изоляции при схлесте и возникновение однофазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотраВЛ-0,4кВ №1 ТП№5 с.Казарь и включить их в план работ РЭС. Срок исполнения: 08.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Паршин А.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП№5 с.Казарь по всей длине. Срок исполнения: 08.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Паршин А.Н. Состояние: Не выполнено
235 | 8 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго |  |  | 3.4.12.3, Отключение ВЛ-35кВ Редкино-Мелково произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия гирлянд изоляторов на опоре №39 фаз "В" и "С" с разрушением по 2 изолятора на каждой фазе ВЛ-35 кВ вследствие воздействия атмосферных перенапряжений во время грозы. | 4.12, В результате воздействия атмосферных перенапряжений во время грозы при прохождении атмосферного фронта по территории Калининского и Конаковского районов Тверской области произошло поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов фаз "В" и "С" на траверсу на опоре №39 ВЛ-35кВ Редкино-Мелково с разрушением по два изолятора из 3 в гирлянде изоляторов фазы "В"и "С", что привело к отключению ВЛ-35кВ Редкино-Мелково действием защит с успешным АПВ. | Мероприятие: Техническое Заменить изоляцию на всех фазах опоры №39 ВЛ 35кВ Редкино-Мелково в течении месяца. Срок исполнения: 28.07.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛЭП Тв.ПБ Черкасов К.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.07.2021 г.
236 | 636 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Ливенский РЭС | 2021-06-28 21:25 | 2021-06-28 21:37 | 3.4.12.2.3, В результате падения сломанного сука дерева из внеохранной зоны ВЛ-0,4кВ, под воздействием сильных порывов ветра, на провод фазы "А" и "С" ВЛ-0,4кВ ф-1 ТП 042 в пролете опор №6-7, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева при ветровой нагрузке из вне охранной зоныВЛ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ ф-1 ТП 042 в пролете опор №6-7 на провод фазы "А" и "С", произошло возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ Ф№1 от КТП 042 и включить их в планы работ Ливенского РЭС. Срок исполнения: 29.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Коломыцев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Ф№1 от КТП 042 по всей длине. Срок исполнения: 29.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Коломыцев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.07.2021 г.
237 | 644 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Ливенский РЭС | 2021-06-28 21:13 | 2021-06-28 21:26 | 3.4.12.2.3, В результате падения сломанного сука дерева из внеохранной зоны ВЛ-0,4кВ, под воздействием сильных порывов ветра, на провод фазы "А" и нулевого ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП-12/Д-21-63кВА н.п. в пролете опор №4-5 , произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева при ветровой нагрузке из вне охранной зоны ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП-12/Д-21-63кВА н.п. в пролете опор №4-5 на провод фазы "А" и нулевого, произошло возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП-12/Д-21-63кВА н.п. и включить их в планы работ Ливенского РЭС. Срок исполнения: 06.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Коломыцев В.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП-12/Д-21-63кВА н.п. по всей длине. Срок исполнения: 06.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Коломыцев В.А. Состояние: Не выполнено
238 | 721 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Новосильский РЭС | 2021-06-28 21:03 | 2021-06-28 21:09 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева, стоящего вне охранной зоны ВЛ, при ветровой нагрузке в пролете опор №1/3-1/4 ВЛ-0,4кВ №1 КТП№171д.Хрущевские дворики , произошел схлест провода фазы "В" и нулевого провода, что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению однофазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода фазы "А" и нулевого провода в пролете опор №1/3-1/4 ВЛ-0,4кВ №1 КТП№171д.Хрущевские дворикипри ветровой нагрузке, произошло нарушения электрической изоляции при схлесте и возникновение однофазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 КТП№171д.Хрущевские дворики и включить их в план работ РЭС. Срок исполнения: 08.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Паршин А.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП№171д.Хрущевские дворики по всей длине. Срок исполнения: 08.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Паршин А.Н. Состояние: Не выполнено
239 | 740 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Кромской РЭС | 2021-06-28 20:50 | 2021-06-28 21:16 | 3.4.9.3, В результате технологического нарушения на потребительской ТП 044 КВЛ-10кВ №6 ПС 110/35/10кВ Кромская, произошло однофазное КЗ на землю, устраненное оперативным отключением. |  | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №6 ПС 110/35/10кВ Кромская филиала ПАО "МРСК Центра"-"Орелэнерго". Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Шавшин Ю.И. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Направить письмо руководству АЗС №5 о соблюдении требований технической эксплуатации электроустановок потребителей, исключающие нарушения электроснабжения потребителей филиала. Срок исполнения: 30.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Ершов Н.Ю. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия устранения выявленных замечаний по результатам осмотра КВЛ 10кВ №6 ПС Кромская и включить их в план работ РЭС. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Ершов Н.Ю. Состояние: Не выполнено
240 | 643 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Ливенский РЭС | 2021-06-28 20:35 | 2021-06-28 20:50 | 3.4.12.2.3, В результате падения сломанного сука дерева из внеохранной зоны ВЛ-0,4кВ, под воздействием сильных порывов ветра, на провод фазы "В" и "С" ВЛ-0,4кВ ф-1 КТП-9/Мез-17-250 в пролете опор №8-9 , произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева при ветровой нагрузке из вне охранной зоны ВЛ-0,4кВ ф-1 КТП-9/Мез-17-250 в пролете опор №8-9 на провод фазы "В" и "С", произошло возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ ф-1 КТП-9/Мез-17-250 и включить их в планы работ Ливенского РЭС. Срок исполнения: 06.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Коломыцев В.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф-1 КТП-9/Мез-17-250 по всей длине. Срок исполнения: 06.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Коломыцев В.А. Состояние: Не выполнено
241 | 699 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Тутаевский РЭС | 2021-06-28 20:35 | 2021-06-28 22:30 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 100 (Осташево поселок) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №7-№8 в результате перекрытия проводов веткой дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 100 (Осташево поселок) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №7-№8 в результате перекрытия проводов веткой дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 100 (Осташево поселок) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: мастер Цветков С.Л. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести устранение дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ 0,4кВ №1 ТП 100 (Осташево поселок) Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: мастер Цветков С.Л. Состояние: Не выполнено
242 | 733 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Мценский РЭС | 2021-06-28 20:34 | 2021-06-28 22:24 | 3.4.12.2.3, В результате падения высокого дерева из вне охранной зоны ВЛ из-за неблагоприятных атмосферных воздействий (порывов ветра) произошел обрыв проводов в пролете опор № 5-№2/1 ВЛ 0,4кВ №01 ТП №374 Д.Вода, что привело к схлесту проводов с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева из вне охранной зоны на провода ВЛ (под воздействием ветровой нагрузки) в пролете опор №5-№2/1 ВЛ-0,4кВ №1 ТП №374 Д.Вода, произошло нарушение изоляции, обрыв проводов, возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием релейной защиты. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 10/0,4кВ №374 Д.Вода по всей длине . Срок исполнения: 06.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 10/0,4кВ №374 Д.Вода и включить их в план работ РЭС. Срок исполнения: 06.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Не выполнено
243 | 377 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Липецкий РЭС | 2021-06-28 20:25 | 2021-06-28 21:05 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств изоляционного материала обмоток ВН силового трансформатора ТМ-100 кВА ТП 177/100 кВА в процессе длительного срока эксплуатации. | 4.12, Межвитковое замыкание обмоток ВН фаз "А", "В" силового трансформатора ТМ-100 кВА ТП 177/100 кВА. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Межвитковое замыкание обмоточного провода высокого напряжения на КТП-10кВ №177 ВЛ-10кВ Нар.промыслы TP010-0091765 | Мероприятие: Техническое Произвести профилактические испытания трансформаторов со сроком эксплуатации более 15 лет по ВЛ-10кВ Нар. промыслы Срок исполнения: 07.08.2021 г. Ответственное лицо: Мастер по диагностике электрооборудования Бабанов С.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выявленные дефекты при проведении профилактических испытаниях трансформаторов со сроком эксплуатации более 15 лет по ВЛ-10кВ Нар. промыслы, устранить в кротчайший срок. Срок исполнения: 07.08.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Мирохин И.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Мастеру Мирохину И.В. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию электроустановок, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД. Срок исполнения: 07.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Носов Н.А. Состояние: Не выполнено
244 | 720 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Новосильский РЭС | 2021-06-28 20:13 | 2021-06-28 20:18 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева, стоящего вне охранной зоны ВЛ, при ветровой нагрузке в пролете опор №17-18 ВЛ-0,4кВ №1 ТП№262 с.Золотарево больн , произошел схлест провода фазы "А" и нулевого провода, что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению однофазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода фазы "А" и нулевого провода в пролете опор №17-18 ВЛ-0,4кВ №1 ТП№262 с.Золотарево больн при ветровой нагрузке, произошло нарушения электрической изоляции при схлесте и возникновение однофазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП№262 с.Золотарево больн. и включить их в план работ РЭС. Срок исполнения: 08.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Паршин А.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП№262 с.Золотарево больн. по всей длине. Срок исполнения: 08.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Паршин А.Н. Состояние: Не выполнено
245 | 816 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Корочанский РЭС | 2021-06-28 20:02 | 2021-06-28 20:04 | 3.4.12.2.3, Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №20 ПС 110 кВ ПС Короча произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "С" в пролёте опор №65-66 веткой дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, при усилении ветра. | 4.4.3, Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "С" в пролёте опор №65-66 ЛЭП 10 кВ №20 ПС 110 кВ Короча произошло из-за механического воздействия при падении ветки дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, на провода при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №20 ПС 110 кВ Короча. Срок исполнения: 07.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Корочанского РЭС Белозерских В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.06.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 28.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Корочанского РЭС Белозерских В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.06.2021 г.
246 | 757 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» Почепский РЭС | 2021-06-28 19:57 | 2021-06-28 20:35 | 3.4.13.2, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №80 ул. Стародубская с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ - 0,4кВ ф.6 ЦРП-4 произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ - 0,4кВ ф.6 ЦРП-4 с медным проводом потребителя на доме №80 ул. Стародубская | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро" ВЛ-0,4кВ ф.6 ЦРП-4 Срок исполнения: 29.07.2021 г. Ответственное лицо: Почепский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнена перезаделка контактного соединения на вводе в дом 80 ул. Стародубская ВЛ-0,4кВ ф.6 от ЦРП-4 Ф.1026 Срок исполнения: 29.07.2021 г. Ответственное лицо: Почепский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.06.2021 г.
247 | 758 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» Трубчевский РЭС | 2021-06-28 19:45 | 2021-06-28 20:20 | 3.4.13.2, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №1 ул. Г. Петрова с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ-0,4 ф3 ГКТП-41 ф-1004 ПС Трубчевская произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ-0,4 ф3 ГКТП-41 ф-1004 ПС Трубчевская с медным проводом потребителя на доме №1 ул. Г. Петрова. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 29.07.2021 г. Ответственное лицо: Трубчевский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить перезаделку контактного соединения на вводе в дом. Срок исполнения: 29.07.2021 г. Ответственное лицо: Трубчевский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.06.2021 г.
248 | 997 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2021-06-28 19:45 | 2021-06-29 09:18 | 3.4.12.2.3, 1) Перегорание ПН-2 в РУ-0,4 кВ на КТП 10/0,4 кВ д.Ладозино произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за падения на провода в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ д.Ладозино дерева из вне охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра без обрыва проводов. 2) Перегорание ПН-2 в РУ-0,4 кВ на КТП 10/0,4 кВ д.Воеводино-3 произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за падения на провода в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ д.Воеводино-3 ветки дерева из вне охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра без обрыва проводов. 3)Перегорание ПН-2 в РУ-0,4 кВ на КТП 10/0,4 кВ д.Воробьево произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за падения на провода в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ д. Воробьево дерева из вне охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра без обрыва проводов. | 4.4.3, 1) В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ д. Ладозино произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной перегорания ПН-2 в РУ-0,4 кВ на КТП 10/0,4 кВ д. Ладозино. 2) В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ д. Воеводино-3 произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной перегорания ПН-2 в РУ-0,4 кВ на КТП 10/0,4 кВ д. Воеводино-3. 3) В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ д. Воробьево произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной перегорания ПН-2 в РУ-0,4 кВ на КТП 10/0,4 кВ д. Воробьево. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.№2 КТП 10 кВ д.Ладозино, ВЛ-0,4 кВ КТП 10 кВ д. Воеводино-3, ВЛ-0,4 кВ КТП 10 кВ д. Воробьево с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 19.07.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ ф.№2 КТП 10 кВ д.Ладозино, ВЛ-0,4 кВ КТП 10 кВ д. Воеводино-3, ВЛ-0,4 кВ КТП 10 кВ д. Воробьево. Срок исполнения: 26.07.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Не выполнено
249 | 707 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Хиславичский РЭС | 2021-06-28 19:31 | 2021-06-28 20:32 | 3.4.8.5.2, Отключению ВР-10кВ ТП 167 Дубровка (МТП-5-1 Дубровка) ВЛ 10кВ №1001 ПС 35/10кВ Микшино послужило не умышленное воздействие на ЭУ посторонних лиц, в результате наброса металлической проволоки на опорный изолятор предохранителя ПК-10кВ фазы "С" МТП. | 4.12, Оперативно оключен ВР-10кВ ТП 167 Дубровка (МТП-5-1 Дубровка) ВЛ 10кВ №1001 ПС 35/10кВ Микшино в результате наброса посторонними лицами металлической проволоки на опорный изолятор предохранителя ПК-10кВ фазы "С" МТП с касанием проволоки фазного провода фазы "С" и заземленной металлоконструкции МТП, что привело к нарушению изоляции между проводом фазы "С" и заземленной металлоконструкции МТП и возникновению однофазного замыкания на "Землю" в сети 10кВ. | Мероприятие: Организационное Направить письма в администрации сельских поселений Хиславичского района о запрещений всех действий сторонних лиц в охранных зонах электроустановок Хиславичского РЭС, без разрешения владельца электроустановки, приведя пример отключения 28.06.2021 г. ТП 167 Дубровка (МТП-5-1 Дубровка) ВЛ 10кВ №1001 ПС 35/10кВ Микшино. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Винокуров С.А. Состояние: Не выполнено
250 | 537 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2021-06-28 19:23 | 2021-06-28 19:35 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №5 ПС 35кВ П.Пригородная от действия МТЗ произошло в результате К.З., вызванного падением ветки дерева на провода в пролете опор № 40 – 41 , прилетевшей из-за пределов охранной зоны ВЛ при резких порывах ветра.(скорость ветра достигала 20 м/с). | 4.4.3, При падение ветки дерева на провода ВЛ произошло межфазное К.З., что привело к срабатыванию защиты на отключение. | Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу, обслуживающему ВЛ 10кВ № 5 ПС П.Пригородная на тему своевременности выявления и устранения дефектов на ВЛ, с целью недопущения аналогичных технологических нарушений Срок исполнения: 07.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 5 ПС П.Пригородная, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных при воздействии неблагоприятных погодных условий упасть на провода ВЛ. Срок исполнения: 07.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10кВ № 5 ПСП.Пригородная обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР. Срок исполнения: 07.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Не выполнено
251 | 671 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Шарьинский РЭС | 2021-06-28 19:10 | 2021-06-28 20:46 | 3.4.12.2.3, При выполнении аварийного обхода ВЛ 0,4 кВ КТП № 141 Луговая в пролете опор №19-20 обнаружена ветка дерева висящая на проводах, сломленная и принесенная под действием сильных порывов ветра скоростью до 18м/с с дерева растущего за приделами охранной зоны ВЛ, от возникшего К.З. в РУ 0,4 кВ КТП № 141 Луговая отключился АВ 0,4 кВ. | 4.4.3, Перекрытие проводов соседних фаз в пролете опор №19-20 ВЛ 0,4 кВ КТП № 141 Луговая упавшей веткой дерева. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ КТП № 141 Луговая с целью обнаружения ветвей деревьев угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 16.07.2021 г. Ответственное лицо: Кучин Андрей Евгеньевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.07.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ КТП № 141 Луговая устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 30.07.2021 г. Ответственное лицо: Кучин Андрей Евгеньевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.07.2021 г.
252 | 76 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2021-06-28 19:10 | 2021-06-29 | 3.4.12.2.3, 1) Перегорание ПН-2 в РУ-0,4 кВ на КТП 10/0,4 кВ д.Бубново произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за падения на провода в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ д.Бубново дерева из вне охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра без обрыва проводов. 2) Перегорание ПН-2 в РУ-0,4 кВ на КТП 10/0,4 кВ д. Выгодово-1 произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за падения на провода в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ д. Выгодово-1 дерева из вне охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра без обрыва проводов. | 4.4.3, 1) В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ д. Бубново произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной перегорания ПН-2 в РУ-0,4 кВ на КТП 10/0,4 кВ д. Бубново. 2) В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ д. Выгодово-1 произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной перегорания ПН-2 в РУ-0,4 кВ на КТП 10/0,4 кВ д. Выгодово-1. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ д. Бубново КЛ-10 кВ №25 ПС 110 кВ Зубцов, ВЛ-0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ д. Выгодово-1 ПС 35 кВ П.Городище с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 19.07.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ д. Бубново КЛ-10 кВ №25 ПС 110 кВ Зубцов, ВЛ-0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ д. Выгодово-1 ПС 35 кВ П.Городище . Срок исполнения: 26.07.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Не выполнено
253 | 246 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Калязинский РЭС | 2021-06-28 19:07 | 2021-06-28 22:30 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №06 ПС 35/10кВ Нагорское произошло в результате междуфазного короткого замыкания из за обрыва проводов в пролете опор №35 - 36, упавшим на провода ВЛ-10кВ деревом, растущим вне охранной зоны ВЛ 10кВ, под воздействием сильного порывистого ветра. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева растущего вне охранной зоны на провода ВЛ-10кВ в пролёте опор №35 - 36 под воздействием сильного порывистого ветра произошло междуфазное КЗ из-за обрыва проводов в данном пролете опор, вследствие чего ВЛ 10кВ №06 ПС 35/10кВ Нагорское отключилась действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №06 ПС 35/10кВ Нагорское. Срок исполнения: 23.07.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Калязинского РЭС Микин А.П. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Устранить дефекты выявленные в результате внепланового осмотра ВЛ 10кВ №06 ПС 35/10кВ Нагорское. Срок исполнения: 30.07.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Калязинского РЭС Микин А.П. Состояние: Не выполнено
254 | 700 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Орловский РЭС | 2021-06-28 18:51 | 2021-06-29 00:10 | 3.4.12.3, В результате воздействия повторяющихся стихийных явлений: атмосферные перенапряжения (гроза), произошло разрушение изолятора фазы "А" на опоре №44 и падение провода фазы "А" на землю, что привело в появлению "земли" в сети 10кВ ПС Альшанская, устраненное оперативным отключением. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции провода фазы "А" в пролете опор №43-45 КВЛ-10кВ №14 ПС Альшанская из-за повреждения изолятора фазы "А" на опоре №44 при воздействии атмосферных перенапряжений (гроза), произошло возникновение "земли" в сети 10кВ 1 секции шин 10кВ ПС Альшанская, устраненное оперативным отключением. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №14 ПС Альшанская по всей длине. Срок исполнения: 05.08.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре КВЛ-10кВ №14 ПС Альшанская нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 05.08.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Не выполнено
255 | 989 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Калязинский РЭС | 2021-06-28 18:35 | 2021-06-28 23:00 | 3.4.12.2.3, Отключение АВ-0,4 кВ в РУ-0,4 кВ на КТП 10/0,4 кВ №166 (д. Матвейково) произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за падения на провода в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №166 (д. Матвейково) ветки дерева из вне охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра без обрыва проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №166 (д. Матвейково) произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения АВ-0,4 кВ в РУ-0,4 кВ на КТП 10/0,4 кВ №166 (д. Матвейково). | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.№1 КТП 10 кВ №166 (д. Матвейково) с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 23.07.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Калязинского РЭС Микин А.П. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ ф.№1 КТП 10 кВ №166 (д. Матвейково) Срок исполнения: 30.07.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Калязинского РЭС Микин А.П. Состояние: Не выполнено
256 | 642 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Ливенский РЭС | 2021-06-28 18:25 | 2021-06-28 22:30 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия сильных порывов ветра, произошло падения сука дерева из вне охранной зоны ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП-16/Д-12-100 в пролете опор №11-12 на провода фаз "А,В", с последующим их подхлестом, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении сука дерева, при ветровой нагрузке, из вне охранной зоны ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП-16/Д-12-100 в пролете опор №11-12 на провода фаз "А,В" с последующим их подхлестом, произошло возникновение межфазного короткого замыкания, ликвидированного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП-16/Д-12-100кВА по всей длине. Срок исполнения: 08.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ЛРЭС Коломыцев В.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП-16/Д-12-100кВА и включить их в планы работ Ливенского РЭС. Срок исполнения: 08.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ЛРЭС Коломыцев В.А. Состояние: Не выполнено
257 | 719 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Новосильский РЭС | 2021-06-28 18:06 | 2021-06-28 18:12 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева, стоящего вне охранной зоны ВЛ, при ветровой нагрузке в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4кВ №2 ТП 1 д. Ореховка , произошел схлест провода фазы "А" и нулевого провода, что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению однофазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода фазы "А" и нулевого провода в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4кВ №2 ТП 1 д. Ореховка при ветровой нагрузке, произошло нарушения электрической изоляции при схлесте и возникновение однофазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 ТП№1 д.Ореховка-1 и включить их в план работ РЭС. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Паршин А.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 ТП№1 д.Ореховка-1 по всей длине. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Паршин А.Н. Состояние: Не выполнено
258 | 641 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Ливенский РЭС | 2021-06-28 17:50 | 2021-06-28 21:58 | 3.4.12.2.3, В результате падения сломанного сука дерева из внеохранной зоны ВЛ-0,4кВ, под воздействием сильных порывов ветра, на провод фазы "А" и "С" ВЛ-0,4кВ ф-1 от ТП 024 в пролете опор №8-9, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева при ветровой нагрузке из вне охранной зоны ВЛ-0,4кВ ф-1 от ТП 024 в пролете опор №8-9 на провод фазы "А" и "С", произошло возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ ф-1 от ТП 024 и включить их в планы работ Ливенского РЭС. Срок исполнения: 06.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Коломыцев В.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф-1 от ТП 024 по всей длине. Срок исполнения: 06.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Коломыцев В.А. Состояние: Не выполнено
259 | 380 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Чаплыгинский РЭС | 2021-06-28 17:48 | 2021-06-28 18:15 | 3.4.12.2.3, Падение ветки дерева на провода опор № 24, растущего вне охранной зоны ВЛ-10 кВ Город, сорванной сильным порывистым ветром. | 4.4.3, Механическое воздействие, вызванное падением на провода опоры № 24 ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-10 кВ Город, в результате воздействия сильного порывистого ветра. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ-10 кВ Город. Срок исполнения: 20.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Киреев С.М. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев, угрожающих падением на ВЛ-10 кВ Город, произвести вырубку (обрезку крон). Срок исполнения: 20.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Киреев С.М. Состояние: Не выполнено
260 | 663 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Буйский РЭС | 2021-06-28 17:42 | 2021-06-28 19:29 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 10 кВ Ф10-06 ПС 110/35/10 кВ Сусанино действием защиты явилось К.З., возникшее вследствие падения дерева на провода ВЛ и обрыва двух проводов в пролете опор №171-172. Дерево выпало из-за пределов охранной зоны ВЛ под действием сильных порывов ветра. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.4.3, Межфазное К.З., возникшее вследствие перекрытия деревом проводов соседних фаз с последующим обрывом двух проводов в пролете опор №171-172 ВЛ 10 кВ фидера 10-06 ПС 110/35/10 кВ Сусанино. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ 10 кВ фидера 10-06 ПС 110/35/10 кВ Сусанино с целью обнаружения деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 30.07.2021 г. Ответственное лицо: Попов Алексей Александрович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.07.2021 г. Мероприятие: Техническое По итогам обхода ВЛ 10 кВ фидера 10-06 ПС 110/35/10 кВ Сусанино устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 06.08.2021 г. Ответственное лицо: Попов Алексей Александрович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.07.2021 г.
261 | 740 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2021-06-28 17:33 | 2021-06-28 19:20 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 10кВ №11 ПС 110/10 кВ "Юрьевская слобода" в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №1-20-№1-21 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.12, Перекрытие проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №1-20-№1-21 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 10кВ №11 ПС 110/10 кВ "Юрьевская слобода" пролет опор №1-20-№1-21 | Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку ДКР в пролете опор №1-20-№1-21 ВЛ 10кВ №11 ПС 110/10 кВ "Юрьевская слобода". Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: мастер Евдокимов С. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.06.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру Евдокимову С. Н. о необходимости эксплуатации ВЛ в соответствии с требованиями НТД. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: гл. инженер РЭС Усин В. О. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.06.2021 г.
262 | 7 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Калязинский РЭС | 2021-06-28 17:32 | 2021-06-28 22:00 | 3.4.12.2.3, Отключение АВ-0,4 кВ в РУ-0,4 кВ на КТП 10/0,4 кВ №378 (д. Митино №3) произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за падения на провода в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №378 (д. Митино №3) ветки дерева из вне охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра без обрыва проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №378 (д. Митино №3) произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения АВ-0,4 кВ в РУ-0,4 кВ на КТП 10/0,4 кВ №378 (д. Митино №3). | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.№1 КТП 10 кВ №378 (д. Митино №3) с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 23.07.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Калязинского РЭС Микин А.П. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ ф.№1 КТП 10 кВ №378 (д. Митино №3) Срок исполнения: 30.07.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Калязинского РЭС Микин А.П. Состояние: Не выполнено
263 | 611 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Выгоничский РЭС | 2021-06-28 17:31 | 2021-06-28 17:50 | 3.4.12.2, При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «С» в пролете опор № 3-4 ВЛ-10 кВ Ф-1002 ПС Новобрянская. | 4.12, Падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «С» в пролете опор № 3-4 ВЛ-10 кВ Ф-1002 ПС Новобрянская, что привело к перекрытию изоляции проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10 кВ Ф-1002 ПС Новобрянская. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-10 кВ Ф-1002 ПС Новобрянская в пролете опор № 3-4, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 21.07.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Хорошев Г.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной обход ВЛ-10 кВ Ф-1002 ПС Новобрянская головного участка от опоры №1 до опоры № 49,сцелью выявления веток, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 13.07.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Хорошев Г.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.07.2021 г.
264 | 17 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2021-06-28 17:20 | 2021-06-29 01:22 | 3.4.12.2.3, 1) Перегорание ПН-2 в РУ-0,4 кВ на КТП 10/0,4 кВ Заречье произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за падения на провода в пролете опор №2-3 ВЛ 0,4 кВ ф. 1 ТП10/0,4 кВ д. Заречье ветки дерева из вне охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра без обрыва проводов. 2)Перегорание ПН-2 в РУ-0,4 кВ на КТП 10/0,4 кВ д. Желнино произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за падения на провода в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4кВ №3 ТП д. Желнино дерева из вне охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра без обрыва проводов. 3)Перегорание ПН-2 в РУ-0,4 кВ на КТП 10/0,4 кВ 805 произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за падения на провода в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4кВ №1 ТП №805 дерева из вне охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра без обрыва проводов. | 4.4.3, 1) В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ Заречье произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной перегорания ПН-2 в РУ-0,4 кВ на КТП 10/0,4 кВ Заречье. 2) В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ д. Желнино произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной перегорания ПН-2 в РУ-0,4 кВ на КТП 10/0,4 кВ д. Желнино. 3) В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ 805 Мермерины произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной перегорания ПН-2 в РУ-0,4 кВ на КТП 10/0,4 кВ 805. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ ф. 1 ТП10/0,4 кВ д. Заречье, ВЛ 0,4 кВ ф1 КТП 10/0,4 кВ д. Желнино, ВЛ-0,4кВ КТП 10/0,4 кВ 805 с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 14.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ ф. 1 ТП10/0,4 кВ д. Заречье, ВЛ 0,4 кВ ф1 д. КТП 10/0,4 кВ д. Желнино, ВЛ-0,4кВ КТП 10/0,4 кВ 805. Срок исполнения: 20.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.07.2021 г.
265 | 817 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2021-06-28 17:14 | 2021-06-28 18:46 | 3.4.7.3.5, Отключение на РП 59 действием МТЗ МВ 10 кВ КЛ 10 кВ ТП 838 каб.А ПС 110 кВ Южная произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 10 кВ ТП 717-ТП 838 каб.А ПС 110 кВ Южная в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции КЛ 10 кВ ТП 717-ТП 838 каб.А ПС 110 кВ Южная произошло при пробое изоляции в целом месте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции на КЛ 10 кВ ТП 717-ТП 838 каб.А ПС 110 кВ Южная КЛ 10 кВ ТП 717-ТП 838 каб.А ПС 110 кВ Южная | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ ТП 717-ТП 838 каб.А ПС 110 кВ Южная. Срок исполнения: 09.07.2021 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.07.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 16.07.2021 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.07.2021 г.
266 | 379 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Чаплыгинский РЭС | 2021-06-28 17:10 | 2021-06-28 18:03 | 3.4.7.3.4, Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода в пролёте опор ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 1602 с. Панино в пролете опор № 3/3 - 3/5. | 4.4.3, Механическое воздействие веток деревьев на провода в пролёте опор № 3/3 - 3/5 ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 1602 с. Панино. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода. на ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 1602 с. Панино ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 1602 с. Панино | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку деревьев (веток), угрожающих падением на провода в пролете опор № № 3/3 - 3/5 ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 1602 с. Панино. Срок исполнения: 27.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Киреев С.М. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Провести осмотр ИТР на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 1602 с. Панино. Срок исполнения: 27.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Киреев С.М. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ИТР ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 1602 с. Панино устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 27.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Киреев С.М. Состояние: Не выполнено
267 | 634 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Ливенский РЭС | 2021-06-28 17:10 | 2021-06-28 17:36 | 3.4.12.2.3, В результате падения сломанного сука дерева из внеохранной зоны ВЛ-0,4кВ, под воздействием сильных порывов ветра, на провод фазы "В" и "С" ВЛ-0,4кВ ф-1 КТПН-3/Рс-7-400 в пролете опор №4-5, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева при ветровой нагрузке из вне охранной зоны ВЛ-0,4кВ ф-1 КТПН-3/Рс-7-400 в пролете опор №4-5 на провод фазы "В" и "С", произошло возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ ф-1 КТПН-3/Рс-7-400 и включить их в планы работ Ливенского РЭС. Срок исполнения: 29.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Коломыцев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф-1 КТПН-3/Рс-7-400 по всей длине. Срок исполнения: 29.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Коломыцев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.07.2021 г.
268 | 274 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Торопецкий РЭС | 2021-06-28 17:05 | 2021-06-28 23:10 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10 кВ №03 ПС Плоскошь произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №54-55 веткой дерева, упавшей на провода из вне пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области без обрыва проводов с последующим падением ветки на землю. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода ВЛ-10 кВ №03 ПС Плоскошь в пролете опор №54-55 из вне пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области произошло перекрытие проводов, что послужило причиной отключения ВЛ-10 кВ №03 ПС Плоскошь действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №03 ПС Плоскошь с целью выявления наличия дефектов Срок исполнения: 23.07.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Утибаев А.К. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-10 кВ №03 ПС Плоскошь Срок исполнения: 30.07.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Утибаев А.К. Состояние: Не выполнено
269 | 731 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Угранский РЭС | 2021-06-28 17:04 | 2021-06-28 19:49 | 3.4.12.2.3, Причиной аварийного отключения ВЛ 0,4кВ Л1 от КТП Боталы от Л 1012 ПС 110/35/10кВ Знаменка явилось междуфазное К.З. при падении под действием сильных порывов ветра ветки дерева на провода в пролёте опор №18 - №19 из-за пределов охранной зоны ВЛ с дальнейшим ее падением на землю. Без повреждения провода. Причиной аварийного отключения ВЛ 0,4кВ №3 от КТП-3 Великополье от Л 1016 ПС 110/35/10кВ №3/3-УО/11 - №3/3-УО/12 явилось междуфазное К.З. при падении под действием сильных порывов ветра ветки дерева на провода в пролёте опор №18 - №19 из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения провода. | 4.4.3, Причиной возникновения междуфазного К.З. на ВЛ 0,4кВ Л1 от КТП Боталы от Л 1012 ПС 110/35/10кВ Знаменка явилось внешнее механическое воздействие при падении под действием сильных порывов ветра ветки дерева на провода в пролёте опор №18 - №19 из-за пределов охранной зоны ВЛ. Причиной возникновения междуфазного К.З. на ВЛ 0,4кВ №3 от КТП-3 Великополье от Л 1016 ПС 110/35/10кВ №3/3-УО/11 - №3/3-УО/12 явилось внешнее механическое воздействие при падении под действием сильных порывов ветра ветки дерева на провода в пролёте опор №18 - №19 из-за пределов охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Организационное Направить по факту аварийного отключения ВЛ 0,4кВ Л1 от КТП Боталы от Л 1012 ПС 110/35/10кВ Знаменка в адрес сельской администрации письмо с предложением выполнить обрезку крон деревьев, из числа зеленых насаждений населенного пункта, угрожающих падением веток на провода ВЛ за пределами охранной зоны линии. Срок исполнения: 08.08.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Кузьмин И.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Направить по факту аварийного отключения ВЛ 0,4кВ №3 от КТП-3 Великополье от Л 1016 ПС 110/35/10кВ Знаменка в адрес сельской администрации письмо с предложением выполнить обрезку крон деревьев, из числа зеленых насаждений населенного пункта, угрожающих падением веток на провода ВЛ за пределами охранной зоны линии. Срок исполнения: 08.08.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Кузьмин И.В. Состояние: Не выполнено
270 | 765 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Переславский РЭС | 2021-06-28 17:00 | 2021-06-28 20:10 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №5 ПС 35/10кВ "Сараево" в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия фаз "А" и "В" проводов ВЛ в пролете опор №70-№71 веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно | 4.4.3, перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №70-№71 веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №5 ПС 35/10кВ "Сараево" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Краев Д.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.06.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №5 ПС 35/10кВ "Сараево" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Краев Д.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.06.2021 г.
271 | 16 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Конаковский РЭС | 2021-06-28 16:57 | 2021-06-28 20:00 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №3 КТП Лазурная ВЛ 10кВ №05 ПС 35/10/6 кВ №9, произошло в результате междуфазного короткого замыкания из-за перекрытия проводов в пролете опор №2-3 деревом, выпавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ 0,4кВ, под воздействием сильного порывистого ветра, в результате чего ВЛ 0,4кВ №3 КТП Лазурная ВЛ 10кВ №05 ПС 35/10/6 кВ №9 отключилась. | 4.4.3, В результате механического воздействия дерева на провода, выпавшего из-за пределов охранной зоны ВЛ 0,4кВ №3 КТП Лазурная ВЛ 10кВ №05 ПС 35/10/6 кВ №9 в пролете опор №2-3 под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Конаковского района Тверской области произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что привело к перегоранию низковольтного предохранителя в РУ-0,4кВ на Рб 0,4кВ №3 КТП 10/0,4кВ Лазурная ВЛ 10кВ №05 ПС 35/10/6 кВ №9. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №3 КТП Лазурная ВЛ 10кВ №05 ПС 35/10/6 кВ №9. Срок исполнения: 19.07.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Коньков А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.07.2021 г. Мероприятие: Техническое В результате внеочередного осмотра на ВЛ 0,4кВ №3 КТП Лазурная ВЛ 10кВ №05 ПС 35/10/6 кВ №9 устранить выявленные дефекты. Срок исполнения: 27.07.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Коньков А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.07.2021 г.
272 | 58 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго |  |  | 3.4.12.3, Отключение ВЛ 35кВ Калязин – Уланово I цепь с отпайкой на ПС 35 кВ Вега, произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия гирлянд изоляторов фаз "А" и "В" на опоре №19, под воздействием атмосферных перенапряжений во время грозы при прохождении атмосферного фронта по территории Калязинского района Тверской области. При перекрытии изоляторов их диэлектрические свойства не успели восстановиться (вследствие повышенной влажности окружающего воздуха), что не обеспечило успешное срабатывание АПВ. | 4.12, В результате воздействия атмосферных перенапряжений во время грозы при прохождении атмосферного фронта по территории Калязинского района Тверской области произошло поверхностное перекрытие гирлянд изоляторов фаз "А" и "В" на опоре №19 ВЛ 35кВ Калязин – Уланово I цепь с отпайкой на ПС 35 кВ Вега, что привело к отключению ВЛ 35кВ Калязин – Уланово I цепь с отпайкой на ПС 35 кВ Вега, действием ТО, с последующим восстановлением диэлектрических свойств, что позволило проведению успешного РПВ. | Мероприятие: Техническое На ВЛ 35кВ Калязин – Уланово I цепь с отпайкой на ПС 35 кВ Вега произвести измерение сопротивления заземляющих устройств на опорах №18, 19, 20. Срок исполнения: 23.07.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛ Кимрской ПБ Кувшинов А.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое В случае выявления отклонений от нормативных значений сопротивлений по результатам измерений довести сопротивление заземляющих устройств опор №18, 19, 20 ВЛ 35кВ Калязин – Уланово I цепь с отпайкой на ПС 35 кВ Вега до нормы. Срок исполнения: 30.07.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛ Кимрской ПБ Кувшинов А.Н. Состояние: Не выполнено
273 | 9 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Калязинский РЭС | 2021-06-28 16:47 | 2021-06-29 00:10 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №03 ПС 35/10кВ Нерль произошло в результате междуфазного короткого замыкания из за перекрытия (схлеста) проводов в пролетах опор №107-№118, упавшими на провода ВЛ-10кВ деревьями, растущими вне охранной зоны ВЛ 10кВ, под воздействием сильного порывистого ветра. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении деревьев растущих вне охранной зоны на провода ВЛ-10кВ в пролётах опор №107-№118 под воздействием сильного порывистого ветра произошло междуфазное КЗ из-за перекрытия проводов в данных пролетах опор, вследствие чего ВЛ 10кВ №03 ПС 35/10кВ Нерль отключилась действием защит. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №03 ПС 35/10кВ Нерль. Срок исполнения: 23.07.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Калязинского РЭС Микин А.П. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Устранить дефекты выявленные в результате внепланового осмотра ВЛ 10кВ №03 ПС 35/10кВ Нерль. Срок исполнения: 30.07.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Калязинского РЭС Микин А.П. Состояние: Не выполнено
274 | 28 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Весьегонский РЭС | 2021-06-28 16:45 | 2021-06-29 00:07 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ №11 ПС 110/35/10 кВ Иваново произошло по причине междуфазного КЗ в пролете опор №1-2, вследствие падения дерева на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ, под воздействием сильного порывистого ветра, при прохождении циклона по территории Весьегонского района Тверской области. | 4.4.3, В результате механических воздействий при падении дерева на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ под воздействием сильного порывистого ветра, произошло КЗ в пролете опор №1-2, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №11 ПС 110/35/10 кВ Иваново действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №11 ПС 110/35/10 кВ Иваново. Срок исполнения: 12.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Веьегонского РЭС Лукьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №11 ПС 110/35/10 кВ Иваново. Срок исполнения: 19.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Веьегонского РЭС Лукьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.06.2021 г.
275 | 378 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Чаплыгинский РЭС | 2021-06-28 16:43 | 2021-06-28 16:58 | 3.4.12.2.3, Падение ветки дерева на провода опор № 4, растущего вне охранной зоны ВЛ-10 кВ Троицкий, сорванной сильным порывистым ветром. | 4.4.3, Механическое воздействие, вызванное падением на провода опоры № 4 ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-10 кВ Троицкий, в результате воздействия сильного порывистого ветра. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ-10 кВ Троицкий. Срок исполнения: 20.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Киреев С.М. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев, угрожающих падением на ВЛ-10 кВ Троицкий, произвести вырубку (обрезку крон). Срок исполнения: 20.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Киреев С.М. Состояние: Не выполнено
276 | 665 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Нейский РЭС | 2021-06-28 16:15 | 2021-06-28 18:18 | 3.4.12.3, При аварийном обходе ВЛ-10 кВ Ф 10-06 ПС 110/35/27,5/10 кВ Нея обнаружен разрушенный штыревой изолятор фазы "В" на опоре № 126 и обрыв провода в пролете опор №125-126 по причине воздействия атмосферного перенапряжения (удар молнии). Провод фазы "В" упал на землю, что привело к возникновению КЗ на "землю" и срабатыванию аварийной сигнализации. Информация по метеоусловиям приложена к документам. | 4.12, Разрушение штыревого изолятора фазы "В" на опоре № 126 и обрыв провода в пролете опор №125-126 по причине воздействия атмосферного перенапряжения (удар молнии). | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф10-06 ПС Нея, с целью выявления нарушения изоляции, а именно: cколы, трещины на изоляторах (разрядниках), следы перекрытия. Срок исполнения: 21.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нейского РЭС Маслов Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить комплексный осмотр опоры № 126 ВЛ-10 кВ Ф10-06 ПС Нея, подвергшейся протеканию тока КЗ на землю. Срок исполнения: 21.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нейского РЭС Маслов Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.07.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам внепланового обхода и комплексного обследования опоры № 126 ВЛ-10 кВ Ф10-06 ПС Нея устранить выявленные нарушения. Срок исполнения: 28.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нейского РЭС Маслов Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.07.2021 г.
277 | 732 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Мценский РЭС | 2021-06-28 16:10 | 2021-06-28 18:01 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева на провода фаз "А" и "В" (под воздействием порывов ветра) в пролете опор №9-10 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 10/0,4кВ № 177 Д.Вода, произошел их схлест и нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, что привело к отключению ВЛ действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода фаз "А" и "В" из вне охранной зоны при ветровой нагрузки в пролете опор №9-10 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 10/0,4кВ № 177 Д.Вода, произошел их схлест и нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 10/0,4кВ №177 Д.Вода по всей длине. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 10/0,4кВ №177 Д.Вода и включить их в план работ Мценского РЭС. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Не выполнено
278 | 760 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Мышкинский РЭС | 2021-06-28 16:05 | 2021-06-28 17:51 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10 кВ №2 "Шипиловский" ПС 35/10кВ Мышкин по причине КЗ, возникшего из-за обрыва и схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №5-2 - №5-3 при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ от порывов сильного ветра. Дерево обнаружено на проводах. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | 4.4.3, Обрыв и схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №5-2 - №5-3 при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ от порывов сильного ветра. Дерево обнаружено на проводах. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №2 "Шипиловский" ПС 35/10 кВ Мышкин с целью выявления дефектов влияющих на работу ЭУ. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Вовкушевский Р.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10 кВ №2 "Шипиловский" ПС 35/10 кВ Мышкин. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Вовкушевский Р.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.07.2021 г.
279 | 669 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Шарьинский РЭС | 2021-06-28 16:00 | 2021-06-28 18:04 | 3.4.12.2.3, При аварийном осмотре ВЛ 6 кВ ф.6 (В) ПС 110/27,5/6 кВ Шарья (Тяговая) в пролете опор № 19-20 обнаружено дерево висящее на проводах ВЛ поваленное порывами шквалистого ветра скоростью до 18 м/с из-за приделов охранной зоны ВЛ. Деревом были перехлестнуты провода всех фаз, что привело к возникновению межфазного К.З. и отключению ВЛ действием защиты. Оборудование РЗА работало правильно. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. | 4.4.3, Перекрытие проводов всех фаз в пролете опор № 19-20 ВЛ-6 кВ ф.6 (В) ПС 110/27,5/6 кВ Шарья (Тяговая) упавшим деревом. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-6 кВ Ф. 6 (В) ПС-Шарья(Тяговая), с целью обнаружения деревьев и ветвей деревьев угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за приделами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 16.07.2021 г. Ответственное лицо: Кучин Андрей Евгеньевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.07.2021 г. Мероприятие: Техническое По итогам внепланового обхода ВЛ-6 кВ Ф. 6 (В) ПС-Шарья(Тяговая) устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 30.07.2021 г. Ответственное лицо: Кучин Андрей Евгеньевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.07.2021 г.
280 | 670 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Шарьинский РЭС | 2021-06-28 16:00 | 2021-06-28 18:05 | 3.4.12.2.3, При аварийном обходе ВЛ 6 кВ Ф604 Центральная в пролете опор №20/10-20/11 обнаружено лежащее на земле дерево упавшее на провода из-за приделов охранной зоны ВЛ от порывов шквалистого ветра скоростью до 18 м/с. При падении деревом были оборваны провода всех фаз, что привело к возникновению межфазного К.З. и отключению ВЛ действием защиты. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.4.3, Обрыв проводов всех фаз в пролете опор №20/10-20/11 ВЛ 6 кВ Ф604 Центральная упавшим деревом. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ 6 кВ Ф604 ПС 35/6 кВ Центральная, с целью обнаружения деревьев и ветвей деревьев угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за приделами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 16.07.2021 г. Ответственное лицо: Кучин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.07.2021 г. Мероприятие: Техническое По итогам внепланового обхода ВЛ 6 кВ Ф604 ПС 35/6 кВ Центральная устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 30.07.2021 г. Ответственное лицо: Кучин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.07.2021 г.
281 | 715 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2021-06-28 15:50 | 2021-06-28 17:47 | 3.4.12.2.3, Кратковременное неустойчивое КЗ в пролёте ТП - опора №1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 945 упавшей веткой дерева из-за пределов охранной зоны при неблагоприятных погодных условиях(сильные порывы ветра). | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-0,4кВ №1 ТП 945 явилось однофазное короткое замыкание вследствие схлеста проводов в нулевом пролете ТП-опор №1в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветви дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной ИТР осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 945. Срок исполнения: 05.08.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Ерохов Е.И. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 945разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний Срок исполнения: 15.08.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Ерохов Е.И. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести вырубку деревьев в нулевом пролете ВЛ 0,4кВ №1 ТП 945 Срок исполнения: 27.08.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Ерохов Е.И. Состояние: Не выполнено
282 | 267 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго | 2021-06-28 15:42 | 2021-06-28 16:30 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-35 кВ Иваново-Чамерово произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №34-35 деревом, упавшим на провода из вне пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Бежецкого района Тверской области без обрыва проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева на провода из вне пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Бежецкого района Тверской области в пролете опор №34-35 ВЛ-35 кВ Иваново-Чамерово произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ_35 кВ Иваново-Чамерово действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-35 кВ Иваново-Чамерово с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 26.07.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛ Бежецкой ПБ Ошин А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-35 кВ Иваново-Чамерово Срок исполнения: 06.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛ Бежецкой ПБ Ошин А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.07.2021 г.
283 | 620 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Навлинский РЭС | 2021-06-28 15:41 | 2021-06-28 17:12 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре произошло падение дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз "А" и "С" ВЛ-10кВ ф.1003 ПС Теплое в пролете опор №52-53. | 4.4.3, Падение дерева на провода ВЛ-10кВ ф.1003 ПС Теплое в пролете опор №52-53 привело к механическому воздействию, нарушению изоляции, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ ВЛ-10кВ. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев ВЛ-10кВ ф.1003 ПС Теплое в пролете опор №52-53, растущих за пределами охранной зоны ВЛ Срок исполнения: 01.08.2021 г. Ответственное лицо: Сагайдак С.Е. Состояние: Не выполнено
284 | 667 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго | 2021-06-28 15:40 | 2021-06-28 15:50 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-35 кВ Рождественское-Конево, действием защит стало падение дерева в пролете опор №67-68 на провода фаз «А», «С», выпавшее из глубины лесного массива и пределов охранной зоны ВЛ от действий порывов северного ветра скоростью до 19 м/с. При падении дерево своей вершиной зацепилось за провода ВЛ, что привело к возникновению межфазного К.З. и отключению ВЛ действием защиты. Далее дерево, раскачиваемое порывами ветра, отцепилось от проводов и упало на землю, освободив провода ВЛ. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.4.3, Межфазное замыкание проводов фаз «А», «С» ВЛ-35 кВ Рождественское-Конево при падении дерева в пролете опор №67-68. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-35 кВ Рождественское-Конево с целью выявления угрожающих падением деревьев, в том числе за границей охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 15.10.2021 г. Ответственное лицо: Лиганов В.М. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По итогам обхода ВЛ-35 кВ Рождественское-Конево устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 30.10.2021 г. Ответственное лицо: Лиганов В.М. Состояние: Не выполнено
285 | 756 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» Навлинский РЭС | 2021-06-28 15:40 | 2021-06-28 16:25 | 3.4.12.2, Обрыв перекидки на ВЛ 0,4кВ ф.2 КТП-7 Ф-1011 ПС Нерусса к дому ул. Пионерская д.23, вследствие ветровых нагрузок. | 4.13, Прекращение передачи электрической энергии потребителям произошло в результате повреждения ВЛ 0,4кВ ф.2. КТП-7 Ф-1011 ПС Нерусса вследствие ветровых нагрузок. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ ф.2. КТП-7 ф.1011 ПС Нерусса Срок исполнения: 28.07.2021 г. Ответственное лицо: Навлинский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить комплекс мероприятий по устранению повреждения на ВЛ 0,4кВ ф.2. КТП-7 ф.1011 ПС Нерусса10 к дому ул. Пионерская, д.23 Срок исполнения: 28.07.2021 г. Ответственное лицо: Навлинский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.06.2021 г.
286 | 666 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго |  |  | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-35 кВ Шарья-Рождественское действием защит стало падение деревьев на провода ВЛ фаз «А», «В» и «С» в пролетах опор № 111-112 № 142-144 из-за пределов охранной зоны ВЛ в результате сильного порывистого ветра до 19 м/с, что привело к обрывам проводов в пролетах опор № 142-143, № 143-144. Информация по метеоусловиям приложена в документах. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.4.3, Обрыв проводов в пролетах опор № 142-143, № 143-144 ВЛ-35 кВ Шарья-Рождественское при падении дерева на провода ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-35 кВ Шарья-Рождественское с целью выявления угрожающих падением деревьев, в том числе за границей охранной зоны ВЛ после воздействия неблагоприятных природных явлений. Срок исполнения: 15.10.2021 г. Ответственное лицо: Лиганов В.М. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По итогам обхода ВЛ-35 кВ Шарья-Рождественское устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 30.10.2021 г. Ответственное лицо: Лиганов В.М. Состояние: Не выполнено
287 | 6 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго | 2021-06-28 15:26 | 2021-06-28 15:41 | 3.4.7.3.5, Отключение СВ 10кВ действием МТЗ и 2 сек. шин 10кВ на ПС 35/10 Нагорское, вызвано отказом В 10кВ ВЛ 10кВ №06 при отключении КЗ на ВЛ 10кВ №06 из-за разрегулировки механизма отключения привода (тип ПП-67) в результате излома натяжной пружины рычага отключения. Ответственный за эксплуатацию оборудования на ПС 35/10 Нагорское старший мастер СПС Троян А.Ю. | 4.2.1, Причиной отказа в отключении тока короткого замыкания В-10 №06 на ПС 35/10 Нагорское явилась разрегулировка механизма отключения привода (тип ПП-67) в результате излома натяжной пружины рычага отключения в следствие старения (потеря механической прочности) в процессе длительного срока эксплуатации с 1981г. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом натяжной пружины рычага отключения привода В 10кВ ВЛ 10кВ №06 (тип ПП-67). на ПС 35/10кВ Нагорское PS035-001643-14-02 | Мероприятие: Техническое Провести внеочередную проверку работы приводов В-10кВ отходящих фидеров на ПC 35/10кВ Нагорское. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСПС КПБ Музыченко А.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое На основании проведенной внеочередной проверки работы приводов В-10 кВ отходящих фидеров на ПC 35/10кВ Нагорское, устранить выявленные дефекты. Срок исполнения: 29.10.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСПС КПБ Музыченко А.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу УСПС Кимрской ПБ по теме: "Выявление дефектов приводов ПП 67 и их аналогов". Срок исполнения: 30.07.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСПС КПБ Музыченко А.А. Состояние: Не выполнено
288 | 821 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Красненский РЭС | 2021-06-28 15:26 | 2021-06-28 16:09 | 3.4.12.2.3, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 216 ПС 35 кВ Свистовка произошло из-за возникновения КЗ в результате кратковременного схлёста проводов фазы "С" и "N" в пролёте опор №2/5-2/6 упавшей веткой дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ) при усилении ветра. | 4.4, Кратковременный схлёст проводов фазы "С" и "N" в пролёте опор №2/5-2/6 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 216 ПС 35 кВ Свистовка произошел из-за механического воздействия при падении ветки дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ), на провода при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 216 ПС 35 кВ Свистовка Срок исполнения: 09.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Соловьёв Н.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.07.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ Срок исполнения: 16.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Соловьёв Н.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.07.2021 г.
289 | 34 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго | 2021-06-28 15:25 | 2021-06-28 15:47 | 3.4.12.3, Отключение В 35кВ Т2 с погашением 1 секции шин 35 кВ на ПС 110/35/10 кВ Сандово действием МТЗ 35 произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за поверхностного перекрытия изоляции двух фаз "В" и "С" на ШР 35 кВ Т-2 (РНДЗ-1б-35/630 У1) в результате воздействия атмосферных перенапряжений во время грозы при прохождении грозового атмосферного фронта по территории Сандовского района Тверской области без повреждения изоляции. | 4.12, В результате воздействия атмосферных перенапряжений во время грозы при прохождении грозового атмосферного фронта по территории Сандовского района Тверской области, произошло поверхностное перекрытие изоляции двух фаз "В" и "С" на ШР 35 кВ Т-2 (РНДЗ-1б-35/630 У1) , что привело к возникновению междуфазного КЗ и отключению В-35 кВ Т-2 с погашением 1 секции шин 35 кВ на ПС 110/35/10 кВ Сандово действием МТЗ 35 кВ. | Мероприятие: Техническое Выполнить проверку сопротивления контура заземления ПС 110/35/10 кВ Сандово. Срок исполнения: 30.07.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСПС Бежецкой ПБ Шамарин А.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить проверку состояния контура заземления и заземляющих спусков и их соединений на ПС 110/35/10 кВ Сандово со вскрытием грунта. Срок исполнения: 05.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСПС Бежецкой ПБ Шамарин А.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.07.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам проверки состояния контура заземления и заземляющих спусков и их соединений на ПС 110/35/10кВ Сандово, устранить выявленные нарушения. Срок исполнения: 12.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСПС Бежецкой ПБ Шамарин А.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.07.2021 г.
290 | 762 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» Трубчевский РЭС | 2021-06-28 15:20 | 2021-06-28 15:50 | 3.4.13.2, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома дом 111, ул. Ленина с питающим алюминиевым проводом СИП 4 2х16 от опоры ВЛ 0,4кВ. Ф5 КТП-6 Ф.1016 ПС Погарская произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода СИП4 2х16 от опоры ВЛ 0,4кВ. Ф5 КТП-6 Ф.1016 ПС Погарская с медным проводом потребителя на доме №111 ул. Ленина | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 29.07.2021 г. Ответственное лицо: Трубчевский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить перезаделку контактного соединения на вводе в дом. Срок исполнения: 29.07.2021 г. Ответственное лицо: Трубчевский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.06.2021 г.
291 | 818 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Ивнянский РЭС | 2021-06-28 15:14 | 2021-06-28 18:26 | 3.4.8.1, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4кВ №2 КТП 304 ПС 110 кВ Ивня произошло из-за возникновения КЗ в результате обрыва провода фазы "В" в пролете опор №1/2-3/1 с последующим схлестом проводов фазы "В" и "N" при монтаже строительного вагончика, расположенного вне охранной зоны ВЛ, сторонним автокраном. | 4.4.1, Обрыв провода фазы "В" и кратковременный схлест с проводом «N» в пролете опор №1/2-3/1 ВЛ 0,4кВ №2 КТП 304 ПС 110 кВ Ивня произошел из-за механического воздействия при монтаже строительного вагончика сторонним автокраном. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ №2 КТП 304 ПС 110 кВ Ивня. Срок исполнения: 29.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Медведев П.Ф. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.07.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 08.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Медведев П.Ф. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.07.2021 г. Мероприятие: Организационное Обеспечить информирование населения (организаций) через СМИ об опасности приближения и нахождения в электроустановках, недопустимости нарушений требований правил охраны электросетей. Срок исполнения: 30.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник отдела Удовиченко А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Обратиться с заявлением в ОВД для привлечения к ответственности лиц ,нанёсших материальный ущерб филиалу ПАО "МРСК Центра"-"Белгородэнерго". Срок исполнения: 08.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Медведев П.Ф. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.06.2021 г.
292 | 704 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Ельнинский РЭС | 2021-06-28 15:07 | 2021-06-28 16:25 | 3.4.7.3.4, Отключение ВЛ 1014 ПС Ельня произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате перекрытия проводов ВЛ упавшим деревом в пролете опор №5-5 - №5-8 из-за несвоевременной его вырубки во время сильных порывов ветра. | 4.4.3, Обрыв провода марки А-35 на ВЛ 1014 ПС Ельня произошел вследствие механического воздействия при падении дерева на провода ВЛ в пролете опор №5-5 - №5-8 с последующим возникновением междуфазного КЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв одного провода марки А-35 на ВЛ-1014 ПС Ельня VS010-0006956 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 1014 ПС Ельня с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Запольский С.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку угрожающих возможным падением на провода деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ в пролете опор №5-5 - №5-8 на ВЛ 1014 ПС Ельня. Срок исполнения: 25.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Запольский С.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам проведенного осмотра ВЛ 1014 ПС Ельня разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Запольский С.Н. Состояние: Не выполнено
293 | 771 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» Клинцовский РЭС | 2021-06-28 15:06 | 2021-06-28 15:44 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ 6 кВ ТП31-ТП54 произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, ПС Западная 2с.ш. "земля" появилась в результате КЗ на КЛ 6 кВ ТП31-ТП54 вследствие длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования по КЛ 6кВ ТП-31 к ТП-54. Срок исполнения: 28.07.2021 г. Ответственное лицо: Клинцовский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 6кВ ТП-31 к ТП-54. Срок исполнения: 28.07.2021 г. Ответственное лицо: Клинцовский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.06.2021 г.
294 | 731 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Мценский РЭС | 2021-06-28 14:58 | 2021-06-28 20:22 | 3.4.12.2.3, В результате падения высокого дерева из вне охранной зоны ВЛ из-за неблагоприятных атмосферных воздействий (порывов ветра) произошел обрыв проводов в пролете опор № 13-14, излом опоры №14 ВЛ 0,4кВ №01 ТП №370 Д.Вода, что привело к схлесту проводов с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева из вне охранной зоны на провода ВЛ (под воздействием ветровой нагрузки) в пролете опор №13-14 ВЛ-0,4кВ №1 ТП №370 Д.Вода, произошло нарушение изоляции, обрыв проводов, излом опоры №14, возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием релейной защиты. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 10/0,4кВ №370 Д.Вода по всей длине . Срок исполнения: 06.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 10/0,4кВ №370 Д.Вода и включить их в план работ РЭС. Срок исполнения: 06.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Не выполнено
295 | 614 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Карачевский РЭС | 2021-06-28 14:30 | 2021-06-28 15:44 | 3.4.12.2.3, При сильном ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-10кВ ф.1009 ПС Ружное в пролете опор №4-5. | 4.4.3, Падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на ВЛ-10кВ ф.1009 ПС Ружное в пролете опор №4-5, привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению В-10кВ ф.1009 ПС Ружное от действия РЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-10кВ ф.1009 ПС Ружное в пролете опор №4-5 угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 17.07.2021 г. Ответственное лицо: Первушов С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.07.2021 г.
296 | 35 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго | 2021-06-28 14:21 | 2021-06-28 14:33 | 3.4.12.3, Отключение ВЛ-35кВ РП БОЭЗ-Сукромны с отпайкой на ПС 35/10кВ Зобы произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия гирлянд изоляторов фаз "В" и "С" на опоре №15, под воздействием атмосферных перенапряжений во время грозы. | 4.12, В результате воздействия атмосферных перенапряжений во время грозы при прохождении атмосферного фронта по территории Бежецкого района Тверской области произошло перекрытие гирлянд изоляторов фаз "В" и "С" опоры №15, что привело к отключению ВЛ-35кВ РП БОЭЗ-Сукромны с отпайкой на ПС 35/10кВ Зобы действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести замер сопротивлений контуров заземлений на опоре №15 и соседних с ней опорах №14 и №16 ВЛ-35кВ РП БОЭЗ-Сукромны с отпайкой на ПС 35/10кВ Зобы. Срок исполнения: 15.07.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛ БПБ Ошин А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.07.2021 г. Мероприятие: Техническое При выявлении отклонений величин сопротивлений контуров от нормативных значений - довести их до нормы Срок исполнения: 26.07.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛ БПБ Ошин А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.07.2021 г.
297 | 613 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Карачевский РЭС | 2021-06-28 14:16 | 2021-06-28 15:41 | 3.4.12.3, Прямой удар молнии в ВЛ-6кВ ф.602 ПС Вельяминовская привел к разрушению изолятора фазы "В" на опоре №77. | 4.4.4, Разрушение изолятора фазы «В» на опоре №77 ВЛ-6кВ ф.602 ПС Вельяминовская привело к схлесту проводов двух фаз, короткому замыканию и отключению от действия РЗ В-6кВ ф.602 ПС Вельяминовская. | Мероприятие: Техническое Произвести замер сопротивления контура заземления и проверку переходных сопротивлений между заземляющим устройством и заземленными элементами на опоре №77 ВЛ-6кВ ф.602 ПС Вельяминовская. Срок исполнения: 17.07.2021 г. Ответственное лицо: Первушов С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.07.2021 г. Мероприятие: Техническое При несоответствии требованиям ПУЭ-7 таблица 2.5.19, произвести ремонт контура заземления. Срок исполнения: 07.08.2021 г. Ответственное лицо: Первушов С.Н. Состояние: Не выполнено
298 | 538 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго | 2021-06-28 14:12 | 2021-06-28 14:20 | 3.4.12.3, 28.06.2021г. по территории Тамбовской обл. проходил атмосферный фронт, сопровождавшийся дождем и атмосферными перенапряжениями (грозовыми разрядами), которые привели к электродуговому перекрытию по поверхности гирлянды изоляторов фазы "С"( с повреждением одного изолятора) с возникновением дуги между проводом и заземленной траверсой опоры №200, в результате чего произошло отключение ВЛ 110кВ Токарёвская с неуспешным АПВ. | 4.12, Электродуговое перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов между проводом и заземленной траверсой в результате воздействия грозового разряда. | Мероприятие: Организационное Провести анализ отключения ВЛ-110кВ Токаревская и разработать мероприятия препятствующие возникновению подобных нарушений Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник ЖУ СЛЭП УВС Сафонов А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить замену дефектной изоляции на опоре №200 фаза "С" ВЛ-110кВ Токаревская. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Начальник ЖУ СЛЭП УВС Сафонов А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить верховой осмотр участка ВЛ-110кВ Токаревская в пролетах опор №195-205 с целью выявления дефектов изоляции и провода. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Начальник ЖУ СЛЭП УВС Сафонов А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства ВЛ-110кВ Токаревская на участке опор №199-201 Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Начальник ЖУ СЛЭП УВС Сафонов А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра и измерениЙ на ВЛ-110кВ Токаревская выявленные неисправности устранить. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Начальник ЖУ СЛЭП УВС Сафонов А.В. Состояние: Не выполнено
299 | 612 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Погарский РЭС | 2021-06-28 14:10 | 2021-06-28 15:13 | 3.4.12.2.3, При сильном ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-10кВ ф.1045 ПС Погарская в пролете опор №9/308-10/308. | 4.4.3, Падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на ВЛ-10кВ ф.1045 ПС Погарская в пролете опор №9/308-10/308, привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению В-10кВ ф.1045 ПС Погарская от действия РЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-10кВ ф.1045 ПС Погарская в пролете опор №9/308-10/308 угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 17.07.2021 г. Ответственное лицо: Бурляй Г.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.07.2021 г.
300 | 751 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» Унечский РЭС | 2021-06-28 13:57 | 2021-06-28 14:26 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ 6 кВ ТП65-ТП18 произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Сигнал "земля" ПС Тембр на 2 с.ш. ф.612 появился в результате ОЗЗ на КЛ 6 кВ ТП65-ТП18 вследствие длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования ТП-52 ф.612 ПС Тембр Срок исполнения: 28.07.2021 г. Ответственное лицо: Унечский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 6 кВ ТП65-ТП18 Срок исполнения: 27.07.2021 г. Ответственное лицо: Унечский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.06.2021 г.
301 | 723 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Кардымовский РЭС | 2021-06-28 13:57 | 2021-06-28 14:56 | 3.4.10.2, Причиной аварийного отключения ВЛ 0,4 кВ №1 КТП -324 ВЛ-1001 ПС Соловьево явилось однофазное замыкание из-за наброса птицей проволоки на провода ВЛ в пролете опор № 1-2. | 4.12, Причиной отключения явилось ВЛ 0,4 кВ №1 КТП -324 ВЛ-1001 ПС Соловьево однофазное замыкание в результате пробоя изоляции через наброшенную проволоку на провода ВЛ в пролете опор №1-2. | Мероприятие: Организационное Провести анализ отключений ВЛ 0,4 кВ №1 КТП -324 ВЛ-1001 ПС Соловьево за последние три года по причине воздействия птиц. По результатам анализа рассмотреть вопрос об установке птицезащитных устройств на опорах ВЛ. Срок исполнения: 06.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Кардымовского РЭС Шаповалов А.И. Состояние: Не выполнено
302 | 610 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Выгоничский РЭС | 2021-06-28 13:56 | 2021-06-28 15:35 | 3.4.7.3.4, Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств, несвоевременное выявление и устранение дефектов Ф-1001 ПС Новобрянская | 4.12, Падение ветки, с дерева растущего в охранной зоне, на провода фаз «В» и «С» в пролете опор № 44-45 ВЛ-10 кВ Ф-1001 ПС Новобрянская, что привело к перекрытию изоляции проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10 кВ Ф-1001 на ПС Новобрянская | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях растущих в охранной зоны ВЛ-10 кВ Ф-1001 ПС Новобрянская в пролете опор № 44-45, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 02.08.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Хорошев Г.В. Состояние: Не выполнено
303 | 693 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Орловский РЭС | 2021-06-28 13:50 | 2021-06-28 14:31 | 3.4.9.3, В результате повреждения прибор учета у абонента, произошло нарушение электрической изоляции и возникновение однофазного короткого замыкания на ВЛ-0,4кВ №2 Прб-6-12,устраненного действием защит. |  | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 Прб-6-12 и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 05.08.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 Прб-6-12 по всей длине. Срок исполнения: 05.08.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Не выполнено
304 | 719 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Краснинский РЭС | 2021-06-28 13:50 | 2021-06-28 14:20 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ №1 КТП-277 ВЛ-1007 Волоедово явилось падение ветки дерева на провода при порывах ветра | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ 0,4кВ №1 КТП-277 ВЛ-1007 Волоедово явилось междуфазное короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор №2 - №3 в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветви дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной ИТР осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП-277 ВЛ-1007 Волоедово Срок исполнения: 08.08.2021 г. Ответственное лицо: мастер Краснинского РЭС Поярков П.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести вырубку деревьев за пределами охранной зоны ВЛ 0,4кВ №1 КТП-277 ВЛ-1007 Волоедово в пролете опор №№2-3 при определенных условиях угрожающих падением на провода ВЛ Срок исполнения: 27.08.2021 г. Ответственное лицо: мастер Краснинского РЭС Поярков П.Ю. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТП-277 ВЛ-1007 Волоедово разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний Срок исполнения: 08.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Краснинского РЭС Александров М.В. Состояние: Не выполнено
305 | 662 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Красносельский РЭС | 2021-06-28 13:40 | 2021-06-28 14:27 | 3.4.12.2.3, При аварийном обходе ВЛ-10 кВ ф. 10-12 ПС Чапаево установлено, что причиной замыкания на землю стала ветка дерева упавшая из-за пределов охранной зоны на траверсу опоры № 15. Метеосправка приложена к акту. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.12, Ветка дерева упавшая из-за пределов охранной зоны на траверсу опоры № 15 ВЛ-10 кВ ф. 10-12 ПС Чапаево при прохождении обширного грозового фронта, порывах ветра до 18 м/с нарушила изоляцию фазы "А", в результате произошло однофазное замыкание на землю ф. 10-12 ПС Чапаево. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф. 10-12 ПС Чапаево, с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ, особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ: сухие или гнилые деревья, ветви деревьев, а также сломанные стихией деревья, лежащие на ветвях в сторону ВЛ-10 кВ. Срок исполнения: 19.07.2021 г. Ответственное лицо: Корнилов С.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Провести обследование опоры № 15 ВЛ-10 кВ ф. 10-12 ПС Чапаево на предмет возможных повреждений после прохождения токов замыкания на землю. Срок исполнения: 19.07.2021 г. Ответственное лицо: Корнилов С.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.07.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам обхода устранить выявленные замечания после обхода ВЛ-10 кВ ф. 10-12 ПС Чапаево при их наличии. Срок исполнения: 21.07.2021 г. Ответственное лицо: Корнилов С.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.07.2021 г.
306 | 733 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Темкинский РЭС | 2021-06-28 13:39 | 2021-06-28 14:46 | 3.4.7.3.1, Причиной аварийного отключения ВЛ 0,4кВ №3 КТП-1 Новиково Л1002 ПС 35/10кВ Кикино явилось устойчивое междуфазное К.З. при схлесте проводов под действием сильных порывов ветра в пролете опор №7 - 8 из-за несвоевременного выявления дефектов. | 4.4.4, Причиной схлеста проводов и возникновения устойчивого междуфазного К.З. на ВЛ 0,4кВ №3 КТП-1 Новиково Л1002 ПС 35/10кВ Кикино явилось внешнее механическое воздействие - воздействие сильных порывов ветра на провода в пролете опор №7 - 8. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 0,4кВ №3 КТП-1 Новиково Л1002 ПС 35/10кВ Кикино ВЛ 0,4кВ №3 КТП-1 Новиково Л1002 ПС 35/10кВ Кикино | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной замер стрел провеса провода на анкерном участке опор №2 - №9. При выявлении отклонений, выполнить регулировку стрел провеса. Срок исполнения: 27.08.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Горбенко А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Составить план мероприятий по устранению выявленных в ходе осмотра ВЛ 0,4кВ №3 КТП-1 Новиково Л-1002 ПС 35/10кВ Кикино дефектов с назначением сроков их устранения и ответственных лиц. Срок исполнения: 09.08.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Горбенко А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Организовать внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №3 КТП-1 Новиково Л-1002 ПС 35/10кВ Кикино силами ИТР. Срок исполнения: 08.08.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Горбенко А.В. Состояние: Не выполнено
307 | 756 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Гаврилов- Ямский РЭС | 2021-06-28 13:31 | 2021-06-28 16:20 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино произошло вследствие КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз «А» и «В» через ДКР в пролете опор №13-№14. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов ВЛ. Работа МТЗ правильно, работа АПВ правильно, неуспешно. Отключение ВЛ 10кВ №2 Остров ПС 35/10кВ Пружинино произошло вследствие КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз «А» и «В» через ДКР в пролете опор №81-№82. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов ВЛ. Работа МТЗ правильно, работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.12, Перекрытия проводов фаз «А» и «В» через ДКР в пролете опор №13-№14. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов ВЛ. Перекрытия проводов фаз «А» и «В» через ДКР в пролете опор №81-№82. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино пролет опор 13-14, Древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 10кВ №2 Остров ПС 35/10кВ Пружинино пролете опор №81-№82 | Мероприятие: Техническое Выполнить расчистку просеки в пролете опор №13-№14 ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Борисов А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру Борисову А.В. о необходимости эксплуатации ВЛ в соответствии с требованиями НТД Срок исполнения: 01.08.2021 г. Ответственное лицо: Гл инженер Сафронов Н.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить расчистку просеки в пролете опор №81-№82 ВЛ 10кВ №2 Остров ПС 35/10кВ Пружинино, мешающих нормальной работе ВЛ Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Борисов А.В. Состояние: Не выполнено
308 | 23 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2021-06-28 13:31 | 2021-06-28 15:28 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ №20(12) ПС 35/10 кВ Погорелое Городище произошло по причине междуфазного КЗ в результате перекрытия (схлеста) проводов в пролете опор №27-28 из-за падения ветки дерева на провода из вне пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Зубцовского района Тверской области без обрыва проводов с последующим падением ветки дерева на землю. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №27-28 ВЛ-10 кВ №20(12) ПС 35/10 кВ Погорелое Городище под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Зубцовского района Тверской области произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что привело к отключению ВЛ-10 кВ №20(12) ПС 35/10 кВ Погорелое Городище действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №20(12) ПС 35/10 кВ Погорелое Городище с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 29.07.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №20(12) ПС 35/10кВ Погорелое Городище устранить выявленные дефекты Срок исполнения: 09.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Не выполнено
309 | 760 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Болховский РЭС | 2021-06-28 13:10 | 2021-06-28 17:16 | 3.4.7.3.3, В результате несвоевременной вырубки ДКР в охранной зоне ВЛ 10кВ №1а ПС Ильинская в пролете опор № 151-152, при неблагоприятных погодных условиях, произошло нарушений электрической изоляции фаз "А" , "С" в пролете 151-152, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции фаз "А" и "С" ВЛ 10кВ №1а ПС Ильинская в пролете опор № 151-152, из-за несвоевременной вырубки ДКР в охранной зоне ВЛ, при ветровой нагрузки произошло возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: несвоевременная вырубка ДКР в охранной зоне в пролете №151-152 на ВЛ 10кВ №1а ПС Ильинская ВЛ 10кВ №1а ПС Ильинская | Мероприятие: Техническое Провести вырубку ДКР в охранной зоне ВЛ 10кВ №1а ПС Ильинская в пролете опор № 151-152 Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: ст. мастер Бондаренко В.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №1а ПС Ильинская по всей длине Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: ст. мастер Бондаренко В.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №1а ПС Ильинская и включить их в план работ РЭС Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: ст. мастер Бондаренко В.В. Состояние: Не выполнено
310 | 815 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Чернянский РЭС | 2021-06-28 13:10 | 2021-06-28 14:34 | 3.4.12.3, Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №19 ПС 110 кВ Чернянка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате пробоя изоляции и разрушения проходного изолятора 10 кВ фазы "А" с последующим перекрытием изоляции на проходном изоляторе 10 кВ фазы "В" силового трансформатора МТП 1945 вследствие атмосферного перенапряжения. | 4.4.4, Пробой изоляции и разрушение проходного изолятора 10 кВ фазы "А" с последующим перекрытием опорного изолятора 10 кВ фазы "В" силового трансформатора МТП 1945 ЛЭП 10 кВ №19 ПС 110 кВ Чернянка произошел из-за механических воздействий вследствие атмосферного перенапряжения. | Мероприятие: Организационное По результатам осмотров разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 28.07.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Вейс М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр МТП 1945, ВЛ 10 кВ №19 ПС 110 кВ Чернянка. Срок исполнения: 08.07.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Вейс М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.07.2021 г.
311 | 697 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Орловский РЭС | 2021-06-28 13:00 | 2021-06-28 13:33 | 3.4.7.3.5, В результате потери механической прочности провода, изменения свойств материалов при длительной эксплуатации, произошла разрегулировка стрелы провеса, что привело при ветровой нагрузки к схлесту проводов фазы "А" и нулевого провода в пролете опор №12-13 ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-Стр-5-3, с возникновением однофазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции из-за разрегулировки стрелы провеса и схлеста нулевого провода и фазы "А" в пролете опор №12-13 ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-Стр-5-3 из-за потери механической прочности провода, изменения свойств материалов при длительной эксплуатации, произошло возникновение однофазного короткого замыкания, устраненное действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Регулировка стрелы провеса ВЛ 0,4кВ №2 ТП-Стр-5-3 в пролете опор №12-13 на ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-Стр-5-3 | Мероприятие: Техническое Провести перетяжку провода в пролете опор №12-13 ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-Стр-5-3 Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-Стр-5-3 и включить их в план работ РЭС Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Не выполнено
312 | 703 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Ельнинский РЭС | 2021-06-28 12:56 | 2021-06-28 14:40 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 1003 ПС Гаристово произошло вследствие междуфазного КЗ, возникшего в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор №79 - №80 упавшей веткой дерева из-за границ охранной зоны ВЛ при воздействии сильных порывов ветра. | 4.4.3, Отключение ВЛ 1003 ПС Гаристово произошло вследствие механического воздействия при падении ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №79 - №80 с последующим возникновением междуфазного КЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ 1003 ПС Гаристово, проходящих по лесистой местности с целью выявления угрожающих возможным падением на провода ветвей деревьев. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Запольский С.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить обрезку угрожающих возможным падением на провода ветвей деревьев, при определенных условиях, в пролете опор №79-№80 ВЛ 1003 ПС Гаристово. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Запольский С.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 1003 ПС Гаристово разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Запольский С.Н. Состояние: Не выполнено
313 | 708 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Смоленский РЭС | 2021-06-28 12:30 | 2021-06-28 13:53 | 3.4.12.2.3, Причиной приведшей к падению ветвей деревьев в пролетах опор №№2-4 и №№13-15 ВЛ-0,4кВ №2 ТП-52 ВЛ-605 ПС Водозабор явилось воздействие сильных порывов ветра | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-0,4кВ №2 ТП-52 ВЛ-605 ПС Водозабор дважды явились однофазные короткое замыкания на "землю" вследствие механического воздействия на провода ВЛ в пролетах опор №№2-4 и №№13-15 ветвями деревьев, расположенных за пределами охранной зоны ВЛ с обрывом по одному проводу в указанных пролетах. | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку деревьев в пролетах опор №№2-4 и №№13-15 ВЛ-0,4кВ №2 ТП-52 ВЛ-605 ПС Водозабор Срок исполнения: 27.08.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Смоленского РЭС Данилов А.В. Состояние: Не выполнено
314 | 977 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Калязинский РЭС | 2021-06-28 12:08 | 2021-06-28 14:06 | 3.4.12.2.3, Отключение АВ-0,4 кВ в РУ-0,4 кВ на КТП 10/0,4 кВ №161 (д. Ново-Окатово-3) произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за падения на провода в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 10/0,4 кВ №161 (д. Ново-Окатово-3) ветки дерева из вне охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра без обрыва проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 10/0,4 кВ №161 (д. Ново-Окатово-3) произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения АВ-0,4 кВ в РУ-0,4 кВ на КТП 10/0,4 кВ №161 (д. Ново-Окатово-3). | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 10 кВ №161 (д. Ново-Окатово-3) с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 29.07.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Калязинского РЭС Микин А.П. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 10 кВ №161 (д. Ново-Окатово-3) Срок исполнения: 14.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Калязинского РЭС Микин А.П. Состояние: Не выполнено
315 | 698 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Хиславичский РЭС | 2021-06-28 12:06 | 2021-06-28 17:46 | 3.4.12.2.3, Причиной приведшей к падению сломанной ветки дерева под действием порывистого ветра, из-за границ охранной зоны ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП 055 Хиславичи на провода в пролете опор №13 - №14 послужило воздействие сильного порывистого ветра. Причиной приведшей к падению сломанной ветки дерева под действием порывистого ветра, из-за предела охранной зоны ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП 197 Черепово на провода в пролете опор №1 - №2 послужило воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.3, Отключение АВ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП 055 Хиславичи произошло в результате схлестывания проводов из-за механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №13 - №14 с возникновением междуфазного КЗ и последующим падением ветки на землю. Перегорание предохранителя ПН-2 фазы "А" ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП 197 Черепово произошло в результате схлестывания фазного и нулевого проводов из-за механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №1 - №2 с возникновением однофазного КЗ и последующим обрывом 1-го проводов марки А-25. | Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением на провода веток по ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-23-1 Грязь. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Захаренков А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением на провода веток по ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП 197 Черепово. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Кочубаев Г.А. Состояние: Не выполнено
316 | 245 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго |  |  | 3.4.12.3, Отключение ВЛ 110 кВ Калининская - Тучево произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия гирлянд изоляторов фаз "А", "В" и "С" на траверсу на опоре №196, под воздействием атмосферных перенапряжений во время грозы при прохождении атмосферного фронта по территории Калининского, Конаковского районов Тверской области, с разрушением одного изолятора из 8 в гирлянде изоляторов фазы "В". | 4.12, В результате воздействия атмосферных перенапряжений во время грозы при прохождении атмосферного фронта по территории Калининского и Конаковского районов Тверской области произошло поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов фаз"А", "В" и "С" на траверсу на опоре №196 ВЛ 110 кВ Калининская - Тучево с разрушением одного изолятора из 8 в гирлянде изоляторов фазы "В", что привело к отключению ВЛ 110 кВ Калининская - Тучево действием защит с успешным АПВ. | Мероприятие: Техническое Произвести проверку и измерение сопротивления контура заземления на опорах №195,196,197 ВЛ 110кВ Калининская-Тучево. Срок исполнения: 23.07.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛЭП Тв.ПБ Черкасов К.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.07.2021 г. Мероприятие: Техническое После проверки и измерения сопротивления контура заземления на опорах №195,196,197 ВЛ 110кВ Калининская-Тучево, выявленные замечания устранить. Срок исполнения: 13.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛЭП Тв.ПБ Черкасов К.Н. Состояние: Не выполнено
317 | 619 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Навлинский РЭС | 2021-06-28 11:51 | 2021-06-28 13:34 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре произошло падение дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз "А" и "С" ВЛ-10кВ ф.1003 ПС Руженская в пролете опор №240-241. | 4.4.3, Падение дерева на провода ВЛ-10кВ ф.1003 ПС Руженская в пролете опор №240-241 привело к механическому воздействию, нарушению изоляции, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ ВЛ-10кВ. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев ВЛ-10кВ ф.1003 ПС Руженская в пролете опор №240-241, растущих за пределами охранной зоны ВЛ Срок исполнения: 01.08.2021 г. Ответственное лицо: Сагайдак С.Е. Состояние: Не выполнено
318 | 713 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Смоленский РЭС | 2021-06-28 11:50 | 2021-06-28 13:03 | 3.4.12.2.3, Причиной приведшей к падению ветви дерева на провода ВЛ 1006 ПС Лубня в пролете опор №№17-18 явилось воздействие сильных порывов ветра | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ 1006 ПС Лубня явилось междуфазное короткое замыкание вследствие механического воздействия на провода ВЛ в пролете опор №№17-18 ветви дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной ИТР осмотр ВЛ 1006 ПС Лубня Срок исполнения: 08.08.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Смоленского РЭС Данилов А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести вырубку деревьев за пределами охранной зоны ВЛ 1006 ПС Лубня в пролете опор №№17-18 при определенных условиях угрожающих падением на провода ВЛ Срок исполнения: 27.08.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Смоленского РЭС Данилов А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ 1006 ПС Лубня разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний Срок исполнения: 13.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Смоленского РЭС Суражевский С.В Состояние: Не выполнено
319 | 607 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Дятьковский РЭС | 2021-06-28 11:49 | 2021-06-28 13:35 | 3.4.12.2.1, В результате длительного воздействия ветровых нагрузок произошел срыв изоляторов фазы «А» и «С» на опоре №7 ВЛ-6кВ ф.606 ПС Победа (ВЛ в эксплуатации с 1985 г.). | 4.4.4, Срыв изоляторов фазы «А» и «С» на опоре №7 ВЛ-6кВ ф.606 ПС Победа, по причине вышедшего из строя колпачка, при усилении ветра, что привело к схлесту проводов фаз «С» и «А» в пролете опор №6-7, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-6кВ ф.606 ПС Победа. | Мероприятие: Техническое Произвести верховой осмотр ВЛ-6кВ ф.606 ПС Победа на участке от опоры №4 до опоры №9. Срок исполнения: 05.08.2021 г. Ответственное лицо: Галутво Д.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.07.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам верхового осмотра произвести устранение выявленных дефектов. Срок исполнения: 05.08.2021 г. Ответственное лицо: Галутво Д.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.07.2021 г.
320 | 720 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Демидовский РЭС | 2021-06-28 11:47 | 2021-06-28 12:45 | 3.4.12.2.3, Причиной приведшей к падению дерева на провода ВЛ 0,4кВ №1 КТП-359 ВЛ-1008 ПС Заборье в пролете опор №№5-8 явилось воздействие сильных порывов ветра | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ 0,4кВ №1 КТП-359 ВЛ-1008 ПС Заборье явилось междуфазное короткое замыкание вследствие механического воздействия на провода ВЛ в пролетах опор №№5-8 дерева, упавшего из-за пределов охранной зоны ВЛ | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной ИТР осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП-359 ВЛ-1008 ПС Заборье Срок исполнения: 08.08.2021 г. Ответственное лицо: мастер Демидовского РЭС Туманов Е.И. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести вырубку деревьев за пределами охранной зоны ВЛ 0,4кВ №1 КТП-359 ВЛ-1008 ПС Заборье в пролете опор №№5-8 Срок исполнения: 27.08.2021 г. Ответственное лицо: мастер Демидовского РЭС Туманов Е.И. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТП-359 ВЛ-1008 ПС Заборье разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний Срок исполнения: 13.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Демидовского РЭС Цыганов Н.А. Состояние: Не выполнено
321 | 706 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Починковский РЭС | 2021-06-28 11:45 | 2021-06-28 13:35 | 3.4.7.3.4, Причиной приведшей к падению сломанной под действием порывистого ветра ветки дерева, с границы охранной зоны ВЛ-1003 ПС 110/35/10кВ Васьково на провода в пролете опор №5-2 - №5-3, послужило не своевременное выявление и вырубка дерева, угрожающего падением веток на провода. | 4.4.3, Причиной отключения ВВ-10кВ ВЛ-1003 ПС 110/35/10кВ Васьково послужило механическое воздействие с нарушением изоляции между проводами при падении ветки дерева на провода в пролете опор №5-2 - №5-3 с возникновением межфазного КЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременно вырублено угрожающее падением веток на провода дерева в пролете опор №5-2 - №5-3 на ВЛ-1003 ПС 110/35/10кВ Васьково ВЛ-1003 ПС 110/35/10кВ Васьково | Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку деревьев в пролете опор №5-2 - №5-3 ВЛ-1003 ПС 110/35/10кВ Васьково расположенных на границе охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением деревьев и веток на провода. Срок исполнения: 30.07.2021 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Меркушов Д.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1003 ПС 110/35/10кВ Васьково проходящих по лесной местности, с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев и веток деревьев. Срок исполнения: 30.07.2021 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Меркушов Д.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.07.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1003 ПС 110/35/10кВ Васьково разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Срок исполнения: 30.07.2021 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Меркушов Д.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.07.2021 г.
322 | 702 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Ельнинский РЭС | 2021-06-28 11:42 | 2021-06-28 13:23 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 1010 ПС Ельня произошло вследствие междуфазного КЗ, возникшего в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор №6-13 - №6-14 упавшим деревом из-за границ охранной зоны ВЛ при воздействии сильных порывов ветра. | 4.4.3, Отключение ВЛ 1010 ПС Ельня произошло вследствие механического воздействия при падении дерева на провода ВЛ в пролете опор №6-13 - №6-14 с последующим возникновением междуфазного КЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ 1010 ПС Ельня, проходящих по лесистой местности с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Запольский С.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку угрожающих возможным падением на провода деревьев, при определенных условиях, в пролете опор №6-13-№6-14 ВЛ 1010 ПС Ельня. Срок исполнения: 25.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Запольский С.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 1010 ПС Ельня разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Запольский С.Н. Состояние: Не выполнено
323 | 697 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Монастырщинский РЭС | 2021-06-28 11:40 | 2021-06-28 16:15 | 3.4.12.2.3, Причиной падения сломанной ветром ветки дерева, из-за границ охранной зоны ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП-13-2 Гоголевка на провода ввода в жилой дом от опоры №А-8 послужило воздействие сильного порывистого ветра. Причиной падения сломанной ветром ветки дерева, из-за границ охранной зоны ВЛ-0,4кВ Ф-3 от ТП 051 Досугово на провода в пролете опор №8 - №9 послужило воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.3, Причиной перегорания н/в предохранителя ПН-2 фазы "В" ВЛ-0,4кВ Ф-2 КТП-13-2 Гоголевка послужило схлестывание фазного и нулевого проводов из-за механического воздействия при падении ветки дерева на провода ввода в жилой дом от опоры №А-8 с возникновением однофазного КЗ и последующим обрывом двух проводов марки А-25. Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ 0,4кВ Ф-3 ТП 051 Досугово послужило схлестывание фазного и нулевого проводов из-за механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №8 - №9 с возникновением однофазного КЗ и последующим обрывом двух проводов марки А-35. | Мероприятие: Техническое Выполнить обрезку угрожающих возможным падением на провода ветвей деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ 0,4кВ Ф-2 КТП-13-2 Гоголевка в пролете ввода в жилой дом от опоры №А-8. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Титов А.Б. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить обрезку угрожающих возможным падением на провода ветвей деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ 0,4кВ Ф-3 ТП 051 Досугово в пролете опор №8 - №10. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Титов А.Б. Состояние: Не выполнено
324 | 536 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго |  |  | 3.4.12.3, Причиной отключения ВЛ 110кВ Мичуринская-Первомайская II цепь с отпайками стало электродуговое перекрытие между проводом и заземленной траверсой по поверхности гирлянд изоляторов фаз "А", и "В" с разрушением одного изолятора в гирлянде фазы "В", на опоре № 39/39. | 4.12, Электродуговое перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов между проводом и заземленной траверсой в результате воздействия грозового разряда. | Мероприятие: Техническое Выполнить верховой осмотр опоры № 39/39 ВЛ 110кВ Мичуринская-Первомайская II цепь с отпайками с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 31.07.2022 г. Ответственное лицо: Нач. МУ СЛЭП Перевезенцев В.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить измерение сопротивления ЗУ на опоре № 39/39 ВЛ 110кВ Мичуринская-Первомайская II цепь с отпайками. Срок исполнения: 31.07.2022 г. Ответственное лицо: Нач. МУ СЛЭП Перевезенцев В.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра и измерений, ВЛ 110кВ Мичуринская-Первомайская II цепь с отпайками, устранить выявленные дефекты. Срок исполнения: 31.07.2022 г. Ответственное лицо: Нач. МУ СЛЭП Перевезенцев В.В. Состояние: Не выполнено
325 | 59 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Торопецкий РЭС | 2021-06-28 11:35 | 2021-06-28 14:29 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ-10 кВ №05 ПС 35/10 кВ Озерец произошло по причине междуфазного КЗ в результате перекрытия токоведущих частей двух фаз на РЛ-1 (опора №50) крыльями птицы, в последствие произошло падение птицы на землю. | 4.12, В результате перекрытия токоведущих частей РЛ-1 на опоре №50 ВЛ 10кВ №05 ПС 35/10 кВ Озерец крыльями птицы (при посадке на разъединитель или при взлете с него), произошло нарушение электрической изоляции двух фаз, что явилось причиной возникновения междуфазного КЗ, и привело к отключению ВЛ 10кВ №05 ПС 35/10 кВ Озерец действием МТЗ, в последствии птица упала на землю. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №05 ПС 35/10 кВ Озерец на предмет наличия птичьих гнезд. Срок исполнения: 23.07.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Утибаев А.К. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №05 ПС 35/10 кВ Озерец. Срок исполнения: 30.07.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Утибаев А.К. Состояние: Не выполнено
326 | 608 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Карачевский РЭС | 2021-06-28 11:35 | 2021-06-28 13:24 | 3.4.12.2.3, При сильном ветре произошло падение дерева, растущего за пределами охранной зоны, на провода ВЛ-6кВ ф.608 ПС Аксинино в пролете опор №18-19. | 4.4.3, Падение дерева на провода ВЛ-6кВ ф.608 ПС Аксинино в пролете опор №18-19 привело к обрыву проводов 3-х фаз, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-6кВ ф.608 ПС Аксинино. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6кВ ф.608 ПС Аксинино с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 27.07.2021 г. Ответственное лицо: Первушов С.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести вырубку выявленных деревьев. Срок исполнения: 07.08.2021 г. Ответственное лицо: Первушов С.Н. Состояние: Не выполнено
327 | 688 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Новосильский РЭС | 2021-06-28 11:35 | 2021-06-28 15:28 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева, стоящего вне охранной зоны ВЛ, на провод фазы "А" и траверсу опоры № 12/70, произошло нарушение электрической изоляции и возникновение однофазного короткого замыкания, устраненного оперативным отключением ВЛ. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева, стоящего вне охранной зоны ВЛ-10кВ №24 ПС 110/35/10кВ Залегощь на провод фазы "А" и траверсу опоры № 12/70 при воздействии ветровой нагрузки, произошло нарушение электрической изоляции и возникновение однофазного короткого замыкания, устраненного оперативным отключением ВЛ. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №24 ПС 110/35/10кВ Залегощь и включить их в план работ РЭС. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Паршин А.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №24 ПС 110/35/10кВ Залегощь по всей длине. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Паршин А.Н. Состояние: Не выполнено
328 | 762 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Болховский РЭС | 2021-06-28 11:35 | 2021-06-28 13:00 | 3.4.12.3, В результате повторяющихся атмосферных перенапряжений (гроза), на ВЛ 10кВ №05 ПС Хотынецкая в пролете опор №106-8-1 произошло нарушение электрической изоляции фаз "В" и "С", с повреждение провода и возникновением межфазного короткого замыкания, устраненных действием защит. АПВ неуспешно по причине не устранившегося КЗ. | 4.12, В результате нарушение электрической изоляции фаз "В" и "С" на ВЛ 10кВ №05 ПС Хотынецкая в пролете опор №106-8-1 из-за повторяющихся атмосферных перенапряжений (гроза), произошло возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №5 ПС 35/10кВ Хотынецкая по всей длине Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Ст. мастер Бондаренко В.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №5 ПС 35/10кВ Хотынецкая и включить их в план работ РЭС Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Ст. мастер Бондаренко В.В. Состояние: Не выполнено
329 | 729 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Угранский РЭС | 2021-06-28 11:31 | 2021-06-28 13:05 | 3.4.12.2.3, Причиной аварийного отключения ВЛ 10кВ №1006 ПС 35/10кВ Баскаковка явилось устойчивое междуфазное К.З. при падении под действием сильных порывов ветра дерева на провода из-за предела охранной зоны ВЛ на участке опор №11 - №12. Повреждений провода нет. | 4.4.3, Причиной возникновения устойчивого междуфазного К.З. на ВЛ 10кВ №1006 ПС 35/10кВ Баскаковка явилось внешнее механическое воздействие при падении под действием сильных порывов ветра дерева на провода из-за предела охранной зоны ВЛ на участке опор №11 - №12. | Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку угрожающих деревьев на участке опор №11 - №12 ВЛ 10кВ №1006 ПС 35/10кВ Баскаковка. Срок исполнения: 08.08.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Пя Р.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №1006 ПС 35/10кВ Баскаковка с целью выявления угрожающих деревьев за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 08.08.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Пя Р.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Составить план мероприятий по устранению выявленных в ходе внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №1006 ПС 35/10кВ Баскаковка дефектов с назначением сроков их устранения и ответственных лиц. Срок исполнения: 08.08.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Кузьмин И.В. Состояние: Не выполнено
330 | 705 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Починковский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, Причиной приведшей к падению сломанной под действием порывистого ветра ветки дерева, из-за границ охранной зоны ВЛ-1005 ПС 35/10кВ Сож на провода в пролете опор №108 - №109 послужило воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.3, В 10кВ ВЛ-1005 ПС 35/10кВ Сож отключился в результате механического воздействия с нарушением изоляции между проводами при падении ветки дерева на провода в пролете опор №108 - №109 с возникновением междуфазного КЗ и последующим падением ветки дерева на землю. | Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку деревьев в пролете опор №108 - №109 ВЛ-1005 ПС 35/10кВ Сож расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением деревьев и веток на провода. Срок исполнения: 10.08.2021 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Семченков А.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1005 ПС 35/10кВ Сож проходящих по лесной местности, с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев и веток деревьев. Срок исполнения: 28.08.2021 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Семченков А.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1005 ПС 35/10кВ Сож разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Срок исполнения: 30.08.2021 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Семченков А.С. Состояние: Не выполнено
331 | 701 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Сафоновский РЭС | 2021-06-28 11:23 | 2021-06-28 12:17 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4кВ Л-2 ТП 122 Иванисово произошло вследствие междуфазного короткого замыкания, возникшего в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор №16 - №17 упавшей ветки дерева из-за границ охранной зоны ВЛ при сильных порывах ветра. | 4.4.3, Обрыв одного провода марки А-25 в пролете опор №16 - №17 ВЛ-0,4кВ Л-2 ТП 122 Иванисово произошел в результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода ВЛ с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение одного провода марки А-25 на ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП-122 Иванисово VN004-96706250 | Мероприятие: Техническое внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-122 ВЛ-1002 ПС Вадино Срок исполнения: 02.08.2021 г. Ответственное лицо: Пантелеев О.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.07.2021 г. Мероприятие: Организационное Выполнить вырубку угрожающих возможным падением на провода деревьев в пролете опор №16-17 ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП 122 Срок исполнения: 02.08.2021 г. Ответственное лицо: Пантелеев О.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.07.2021 г.
332 | 748 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» Стародубский РЭС | 2021-06-28 11:22 | 2021-06-28 11:55 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ 10 кВ ТП11 к ТП91 произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Сигнал "земля" ПС Путевая на 2 с.ш. ф.107 появился в результате ОЗЗ на КЛ 10 кВ ТП11 к ТП91 вследствие длительной эксплуатации | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования ТП 29 ф.107 ПС Путевая Срок исполнения: 28.07.2021 г. Ответственное лицо: Стародубский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 10 кВ ТП11-ТП91 Срок исполнения: 26.07.2021 г. Ответственное лицо: Стародубский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.06.2021 г.
333 | 727 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Сычевский РЭС | 2021-06-28 11:21 | 2021-06-28 13:02 | 3.4.12.3, Причиной аварийного отключения ТП 013 Л-1020 ПС 110/35/10кВ Сычевка явилось междуфазное К.З. при воздействии атмосферных перенапряжений (грозы), вызвавшее перекрытие воздушного промежутка и дуговое повреждение шлейфа от проходного изолятора до ВН-013-040-042 ТП 013. | 4.11, Причиной возникновения междуфазное К.З. с дуговым повреждением оборудования (шлейфа от проходного изолятора до ВН-013-040-042 ТП 013) ТП 013 Л-1020 ПС 110/35/10кВ Сычевка явилось воздействие атмосферных перенапряжений (грозы). | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередные испытания вентильных разрядников на ТП 013 Л-1020 ПС 110/35/10кВ Сычевка. Срок исполнения: 06.08.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Сулаев А.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам испытаний и измерений ТП 013 Л-1020 ПС 110/35/10кВ Сычевка составить план мероприятий по устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 06.08.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Сулаев А.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередные измерения переходных сопротивлений контактных соединений заземлителя с заземляемыми элементами и сопротивления заземляющего устройства ТП 013 Л-1020 ПС 110/35/10кВ Сычевка. Срок исполнения: 08.08.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Сулаев А.А. Состояние: Не выполнено
334 | 695 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Ершичский РЭС | 2021-06-28 11:20 | 2021-06-28 12:01 | 3.4.12.2.3, Причиной падения сломанной ветром ветки дерева, из-за границ охранной зоны ВЛ-0,4кВ №1 ТП 050 ВЛ-1005 ПС 110/35/10кВ Ершичи на провода в пролете опор №3 - №4 послужило воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.3, Отключение АВ 0,4кВ №1 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 050 ВЛ-1005 ПС 110/35/10кВ Ершичи произошло в результате схлестывания проводов из-за механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №3 - №4 с возникновением междуфазного КЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить обрезку крон деревьев, угрожающих возможным падением веток на провода, в пролетах опор №3 - №8 ВЛ-0,4кВ №1 ТП050 ВЛ-1005 ПС 110/35/10кВ Ершичи. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Шийка А.П. Состояние: Не выполнено
335 | 714 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2021-06-28 11:20 | 2021-06-28 13:10 | 3.4.12.2.3, Обрыв провода в пролёте опор №2 - №3 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 024 упавшей веткой дерева из-за пределов охранной зоны при неблагоприятных погодных условиях(сильные порывы ветра). | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-0,4кВ №2 ТП 024 явилось междуфазное короткое замыкание вследствие схлеста проводов при обрыве в пролете опор №2 - №3 в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветви дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить обрезку деревьев угрожающих падение на провода в пролёте опор №2-№3 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 024 Срок исполнения: 04.08.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Ерохов Е.И. Состояние: Не выполнено
336 | 700 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Сафоновский РЭС | 2021-06-28 11:15 | 2021-06-28 12:48 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП-247 произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате перекрытия проводов ВЛ упавшим деревом в пролете опор №24 - №25 из-за границ охранной зоны ВЛ во время сильных порывов ветра. | 4.4.3, Обрыв двух проводов марки А-25 в пролете опор №24 - № 25 ВЛ-0,4кВ ТП-247 произошел по причине падения на них дерева из-за границ охранной зоны ВЛ в результате сильных порывов ветра с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв двух проводов марки А-25 на ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП-247 Мишенино VN004-96706340 | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП-247 Мишенино Срок исполнения: 07.08.2021 г. Ответственное лицо: Пантелеев О.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.07.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам проведенного внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП-247 Мишенино разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний Срок исполнения: 07.08.2021 г. Ответственное лицо: Пантелеев О.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.07.2021 г.
337 | 68 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2021-06-28 11:14 | 2021-06-29 01:26 | 3.4.12.2.3, 1) Перегорание ПН-2 в РУ-0,4 кВ на КТП 10/0,4 кВ 230 Чуприяново семенохр. произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за падения на провода в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 230 Чуприяново семенохр. ветки с дерева из вне охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра без обрыва проводов. 2) Перегорание ПН-2 в РУ-0,4 кВ на КТП 10/0,4 кВ 1162 Слободка произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за падения на провода в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4кВ №2 ТП 1162 Слободка ветки дерева из вне охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра без обрыва проводов. 3)Перегорание ПН-2 в РУ-0,4 кВ на КТП 10/0,4 кВ 273 Эммаус м.мастерские произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за падения на провода в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4кВ №3 ТП 273 Эммаус м.мастерские дерева из вне охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра без обрыва проводов. 4)Перегорание ПН-2 в РУ-0,4 кВ на КТП 10/0,4 кВ 580 Мермерины произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за падения на провода в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 580 Мермерины дерева из вне охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра без обрыва проводов. | 4.4.3, 1) В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ 230 Чуприяново семенохрпроизошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной перегорания ПН-2 в РУ-0,4 кВ на КТП 10/0,4 кВ 230 Чуприяново семенохр. 2) В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ 1162 Слободка произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной перегорания ПН-2 в РУ-0,4 кВ на КТП 10/0,4 кВ 1162 Слободка. 3) В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ 273 Эммаус м.мастерские произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной перегорания ПН-2 в РУ-0,4 кВ на КТП 10/0,4 кВ 273 Эммаус м.мастерские. 4) В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ 580 Мермерины произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной перегорания ПН-2 в РУ-0,4 кВ на КТП 10/0,4 кВ 580 Мермерины. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 230 Чуприяново семенохр, ВЛ-0,4кВ №2 ТП 1162 Слободка, ВЛ-0,4кВ №3 ТП 273 Эммаус м.мастерские, ВЛ-0,4кВ №1 ТП 580 Мермерины с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 16.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП 230 Чуприяново семенохр, ВЛ-0,4кВ №2 ТП 1162 Слободка, ВЛ-0,4кВ №3 ТП 273 Эммаус м.мастерские, ВЛ-0,4кВ №1 ТП 580 Мермерины. Срок исполнения: 23.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.07.2021 г.
338 | 718 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Краснинский РЭС | 2021-06-28 11:09 | 2021-06-28 11:11 | 3.4.10.2, Причиной приведшей к отключению ВЛ-1009 ПС Белеи явилось перекрытие птицей промежутка между проводами на опоре №121 ВЛ-1009 ПС Белеи. | 4.12, Причиной приведшей к отключению ВЛ-1009 ПС Белеи явилось междуфазное короткое замыкание на опоре №121 в результате воздействия птицы. | Мероприятие: Организационное Проанализировать количество отключений ВЛ-1009 ПС Белеи по причине воздействия птиц за последние пять лет и рассмотреть вопрос о необходимости установки на данной ВЛ репеллентной защиты от птиц Срок исполнения: 23.07.2021 г. Ответственное лицо: мастер Краснинского РЭС Поярков П.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.07.2021 г.
339 | 618 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Комаричский РЭС | 2021-06-28 10:54 | 2021-06-28 11:17 | 3.4.12.2.3, При сильном ветре произошло падение ветви с дерева, растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-0,4 Ф-1 КТП-182 Ф-1003 ПС Лопандино в пролете опор №1.2-1.3. | 4.4.3, Падение ветви дерева на провода ВЛ-0,4 Ф-1 КТП-182 Ф-1003 ПС Лопандино в пролете опор №1.2-1.3 при сильном ветре, привело к схлесту проводов, короткому замыканию ВЛ, работе ПН-2 и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток угрожающих падением на провода ВЛ-0,4 Ф-1 КТП-183 Ф-1003 ПС Лопандино в пролете опор №.2-1.3 на деревьях растущих вне охранной зоны. Срок исполнения: 30.07.2021 г. Ответственное лицо: Зайцев А.Н. Состояние: Не выполнено
340 | 747 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» Дубровский РЭС | 2021-06-28 10:35 | 2021-06-28 11:25 | 3.4.9.3, В результате осмотра выявлено повреждение АВ в ПУ потребителя по ул.Ленина д.27 м-н "Фасолька" в следствие КЗ в сетях потребителя. | 4.13, Прекращение передачи электрической энергии по адресу п.Рогнедино ул.Ленина, д.27 произошло в в приборе учета потребителя на ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП-10 ф.1003 ПС Рогнединская. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 28.07.2021 г. Ответственное лицо: Дубровский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить замену АВ в приборе учета по адресу п.Рогнедино ул.Ленина, д.27 м-н "Фасолька" Срок исполнения: 28.07.2021 г. Ответственное лицо: Дубровского РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.07.2021 г.
341 | 250 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2021-06-28 10:33 | 2021-06-28 13:15 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10 кВ №10 на ПС 35/10кВ Красногорская произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №116-№117 веткой, упавшей с дерева из вне охранной зоны ВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Калининского района Тверской области без обрыва проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки с дерева на провода ВЛ-10 кВ №10 на ПС 35/10кВ Красногорская в пролете опор №116-№117 из вне охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Калининского района Тверской области произошло междуфазного КЗ, что послужило причиной отключения ВЛ-10 кВ №10 на ПС 35/10кВ Красногорская действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №10 ПС 35/10кВ Красногорская с целью выявления наличия дефектов Срок исполнения: 14.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №10 ПС 35/10кВ Красногорская. Срок исполнения: 22.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.07.2021 г.
342 | 743 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Угличский РЭС | 2021-06-28 10:30 | 2021-06-28 12:45 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №3 ТП 217 (Красное село) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №2-№3 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №2-№3 ВЛ 0,4кВ №3 ТП 217 (Красное село) в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №3 ТП 217 (Красное село) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Денисов А.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Денисов А.А. Состояние: Не выполнено
343 | 609 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Выгоничский РЭС | 2021-06-28 10:30 | 2021-06-28 12:30 | 3.4.8.5.2, Обрыв провода под воздействием ветровых нагрузок в пролете опор 3.4-3.5 на участке ВЛ-10 кВ потребительской ТП-515 | 4.12, Междуфазное замыкание проводов с обрывом в пролете № 3.4-3.5 на ведомственном участке ВЛ-10 кВ Ф-1023 ПС Хмелево | Мероприятие: Организационное Затребовать от потребителя эл.энергии "Почепнефтепродукт" послеаварийный листок обхода отпайки ВЛ-10 кВ Ф1023 ПС Хмелево от опоры № 3.1 до № 3.6. Срок исполнения: 21.07.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Хорошев Г.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.06.2021 г.
344 | 732 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Темкинский РЭС | 2021-06-28 10:20 | 2021-06-28 11:54 | 3.4.12.2.3, Причиной аварийного отключения ВЛ 10кВ №1005 ПС 35/10кВ Нарытка явилось устойчивое междуфазное К.З. при падени под действием сильных порывов ветра ветви дерева на провода в пролете опор №56 - 57. При подаче напряжения в линию в цикле АПВ и при включении по ТУ ветка находилась на проводах, затем под действием сильных порывов ветра, упала на землю. | 4.4.3, Причиной возникновения устойчивого междуфазного К.З. на ВЛ 10кВ №1005 ПС 35/10кВ Нарытка явилось внешнее механическое воздействие при падени под действием сильных порывов ветра ветви дерева на провода в пролете опор №56 - 57. | Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку угрожающих деревьев в пролете опор №56 - 57 ВЛ 10кВ №1005 ПС 35/10кВ Нарытка. Срок исполнения: 06.08.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Горбенко А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Составить план мероприятий по устранению выявленных в ходе внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №1005 ПС 35/10кВ Нарытка дефектов с назначением сроков их устранения и ответственных лиц. Срок исполнения: 06.08.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Горбенко А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №1005 ПС35/10кВ Нарытка на участках прохождения по лесистой местности с целью выявления за пределами охранной зоны ВЛ угрожающих деревьев. Срок исполнения: 07.08.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Горбенко А.В. Состояние: Не выполнено
345 | 706 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2021-06-28 10:17 | 2021-06-28 16:37 | 3.4.7.3.4, Отключение ВЛ 10кВ №6 Холм ПС Пречистое по причине КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз ВЛ 10кВ №6 Холм ПС Пречистое в пролете опор№85-№86 в результате падения дерева из в охраной зоны ВЛ. Без обрыва проводов. На проводах и дереве обнаружены следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. Отключение ВЛ 10 кВ №6 Оголинский ПС 110/10 кВ Туфаново по причине КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз ВЛ 10 кВ №6 Оголинский ПС 110/10 кВ Туфаново в пролете опор№31-№32 в результате падения дерева из в охраной зоны ВЛ. Без обрыва проводов. На проводах и дереве обнаружены следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрыти проводов всех фаз ВЛ 10кВ №6 Холм ПС Пречистое в пролете опор №85-№86 в результате падения дерева из в охраной зоны ВЛ. Без обрыва проводов. На проводах и дереве обнаружены следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. Перекрытие проводов всех фаз ВЛ 10 кВ №6 Оголинский ПС 110/10 кВ Туфаново в пролете опор №31-№32 в результате падения дерева из в охраной зоны ВЛ. Без обрыва проводов. На проводах и дереве обнаружены следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 10кВ №6 Холм ПС Пречистое пролет опор №85-№86, древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 10кВ №6 Холм ПС Пречистое пролетеопор №31-№32 | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку ДКР на ВЛ 10 кВ №6 Оголинский ПС 110/10 кВ Туфаново в пролете опор №31-№32. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Козлов А.Ю. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести вырубку ДКР на ВЛ 10кВ №6 Холм ПС Пречистое в пролете опор №85-№86. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Собко А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.07.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерскому составу о неукоснительном соблюдении требований НТД по эксплуатации электроустановок. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Силуянов М.С. Состояние: Не выполнено
346 | 725 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Вяземский РЭС | 2021-06-28 10:05 | 2021-06-28 12:02 | 3.4.9.3, Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4кВ №2 КТП-Гридино ВЛ 10кВ №04 ПС 35/10кВ Мелькомбинат установленоявилось междуфазное К.З., возникшее при повреждении вводного кабеля в жилой дом на опоре №4-3 (жилой дом Баранникова А.В.). |  | Мероприятие: Организационное Направить по факту аварийного отключения ВЛ №2 КТП-Гридино ВЛ 10кВ №04 Мелькомбинат письмо-претензию в адрес абонента, запитанного от опоры №4-3 (Баранников А.В.). Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: гл. инженер СТепанов А.В. Состояние: Не выполнено
347 | 632 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Ливенский РЭС | 2021-06-28 10:02 | 2021-06-28 10:30 | 3.4.12.2.3, В результате падения сломанного сука дерева из внеохранной зоны ВЛ-0,4кВ, под воздействием сильных порывов ветра, на провод фазы "А" и "С" ВЛ-0,4кВ ф-2 ТП 028 в пролете опор №3-4, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева при ветровой нагрузке из вне охранной зоныВЛ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ ф-2 ТП 028 в пролете опор №3-4 на провод фазы "А" и "С", произошло возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ ф-2 ТП 028 и включить их в планы работ Ливенского РЭС. Срок исполнения: 29.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Коломыцев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф-2 ТП 028 по всей длине. Срок исполнения: 29.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Коломыцев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.07.2021 г.
348 | 189 | филиал ПАО «МРСК Центра» Курскэнерго Беловский РЭС | 2021-06-28 10:00 | 2021-06-28 10:50 | 3.4.12.2.3, В результате попадания на ВЛ-0,4кВ, обломившейся под воздействием ветра, ветки от дерева растущего вне охранной зоне ВЛ, в пролёте опор № 2-3 ВЛ-0,4кВ №2 от ТП 173 , произошёл схлёст проводов и отключение ВЛ-0,4 кВ действием защит. | 4.4.3, Из-за механического воздействия, обломившейся ветки от дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ-0,4кВ, в пролёте опор № 2-3 ВЛ-0,4кВ №2 от ТП 173, произошёл схлёст проводов, короткое замыкание между проводом и отключение ВЛ-0,4 кВ действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 ТП 173. Срок исполнения: 30.07.2021 г. Ответственное лицо: гл. инженер Раздольев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.07.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 ТП 173 составить график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 30.07.2021 г. Ответственное лицо: гл. инженер Раздольев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.07.2021 г.
349 | 687 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Орловский РЭС | 2021-06-28 10:00 | 2021-06-28 12:13 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 3-4 ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-Бак-4-1 на провода фаз "B" и "C" из-за воздействия ветровой нагрузки, произошел схлест и нарушение электрической изоляции, с возникновением межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 3-4 ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-Бак-4-1 на провода фаз "В" и "С" произошло нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ Л-2 Бак-4-1 и включить их в план работ РЭС. Срок исполнения: 02.08.2021 г. Ответственное лицо: гл.инженер Гальцев В.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-2 Бак-4-1 по всей длине. Срок исполнения: 02.08.2021 г. Ответственное лицо: гл.инженер Гальцев В.Н. Состояние: Не выполнено
350 | 699 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Глинковский РЭС | 2021-06-28 09:59 | 2021-06-28 11:16 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 085 ВЛ 10 кВ №02 ПС Балтутино произошло в следствии межфазного КЗ возникшего в результате перекрытия проводов ВЛ в пролетах опор №4 - №5 упавшей веткой дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ во время сильных порывов ветра. | 4.4.3, Отключение ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 085 ВЛ 10 кВ №02 ПС Балтутино произошло в следствии механического воздействия при падении ветки дерева на провода ВЛ в пролетах опор №4-№5 с последующим возникновением междуфазного КЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 085. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Кожекин С.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам проведенного осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 085 разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Кожекин С.В. Состояние: Не выполнено
351 | 721 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Велижский РЭС | 2021-06-28 09:50 | 2021-06-28 11:12 | 3.4.12.2.3, Причиной приведшей к падению ветви дерева на провода ВЛ-1013 ПС Велиж в пролете опор №№10-11 явилось воздействие сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-1013 ПС Велиж явилось междуфазное короткое замыкание вследствие механического воздействия на провода ВЛ в пролете опор №№10-11 ветви дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-1013 ПС Велиж с целью выявления деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ Срок исполнения: 07.08.2021 г. Ответственное лицо: мастер Велижского РЭС Карповский А.П. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести вырубку деревьев за пределами охранной зоны ВЛ-1013 ПС Велиж в пролете опор №№10-11 при определенных условиях угрожающих падением на провода ВЛ Срок исполнения: 27.08.2021 г. Ответственное лицо: мастер Велижского РЭС Карповский А.П. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-1013 ПС Велиж разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний Срок исполнения: 13.08.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Велижского РЭС Гребнев Р.В. Состояние: Не выполнено
352 | 701 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Пошехонский РЭС | 2021-06-28 09:45 | 2021-06-28 11:27 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 024 (Михалково) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №3-№4 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №3-№4 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 024 (Михалково) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: мастер Дмитриев Е.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.07.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 024 (Михалково) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: мастер Дмитриев Е.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.07.2021 г.
353 | 712 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Смоленский РЭС | 2021-06-28 09:44 | 2021-06-28 10:52 | 3.4.9.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ 1001 ПС Жуковская явилось междуфазное короткое замыкание вследствие повреждения на ведомственном участке ВЛ за ЛР-260. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо с претензией владельцу ведомственного участка ВЛ 1001 ПС Жуковская за ЛР-260 Срок исполнения: 23.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Смоленского РЭС Суражевский С.В Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.07.2021 г.
354 | 722 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Кардымовский РЭС | 2021-06-28 09:43 | 2021-06-28 11:38 | 3.4.12.2.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП-165 ВЛ-1001 ПС Каменка явилось однофазное короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор №№ 24-25 ВЛ-0,4 кВ №1 в результате механического воздействия веток дерева из-за границы охранной зоны во время порывов ветра. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ № 1 КТП -165 ВЛ-1001 ПС 35/10 кВ Каменка во явилось однофазное короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор №№ 24-25 ВЛ-0,4 кВ №1 в результате механического воздействия веток дерева при порывах ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП 165 ВЛ-1001 ПС 35/10 кВ Каменка на предмет выявления угрожающих деревьев. Срок исполнения: 03.08.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Кардымовского РЭС Хатамов А.Х. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП 165 ВЛ-1001 ПС 35/10 кВ Каменка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний Срок исполнения: 05.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Кардымовского РЭС Шаповалов А.И. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон угрожающих деревьев в пролете опор №№ 24-25 ВЛ -0,4 кВ № 1 КТП-165 ВЛ-1001 ПС Каменка. Срок исполнения: 25.08.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Кардымовского РЭС Хатамов А.Х. Состояние: Не выполнено
355 | 759 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Некоузский РЭС | 2021-06-28 09:43 | 2021-06-28 10:36 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 315 (Энгельса) в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №7-№8 металлической проволокой, принесенной птицей. Данный участок ВЛ находится в месте массового скопления птиц. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, металлический кусок проволоки со следами электрической дуги обнаружен на земле под проводами. | 4.12, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №7-№8 металлической проволокой, принесенной птицей. Данный участок ВЛ находится в месте массового скопления птиц. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, металлический кусок проволоки со следами электрической дуги обнаружен на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 315 (Энгельса) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Птушкин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.07.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 315 (Энгельса) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Птушкин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.07.2021 г.
356 | 617 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Навлинский РЭС | 2021-06-28 09:43 | 2021-06-28 11:26 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре произошло падение дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз "А" и "С" ВЛ-10кВ ф.1009 ПС Салтановская в пролете опор №73-74. | 4.4.3, Падение дерева на провода ВЛ-10кВ ф.1009 ПС Салтановская в пролете опор №73-74 привело к механическому воздействию, нарушению изоляции, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ ВЛ-10кВ. | Мероприятие: Техническое Произвести снятие ветви с проводов и обрезку крон деревьев ВЛ-10кВ ф.1009 ПС Салтановская в пролете опор №73-74, растущих за пределами охранной зоны ВЛ Срок исполнения: 30.07.2021 г. Ответственное лицо: Сагайдак С.Е. Состояние: Не выполнено
357 | 753 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Гаврилов- Ямский РЭС | 2021-06-28 09:39 | 2021-06-28 11:44 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 128 (Вышеславское) произошло вследствие КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз «А» и «В» через ветку дерева в пролете опор 6-7, принесенную порывом ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз «А» и «В» через ветку дерева в пролете опор 6-7, принесенную порывом ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 128 (Вышеславское) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Борисов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.07.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 128 (Вышеславское) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Борисов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.07.2021 г.
358 | 606 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Дятьковский РЭС | 2021-06-28 09:38 | 2021-06-28 11:32 | 3.4.7.3.4, Несвоевременная вырубка деревьев и сучьев в охранной зоне ВЛ, угрожающих падением на провода и воздействие порывистого ветра, до 20 м/с, привело к падению сухостойного дерева, растущего за пределами охранной зоны, на провода, механическому воздействию и нарушению изоляции ВЛ-6кВ ф.602 ПС Бытошская в пролёте опор №111-112. | 4.4.3, Механическое воздействие и нарушение изоляции ВЛ-6кВ ф.602 ПС Бытошская, в пролёте опор №111-112, привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ (МТЗ) В-6кВ ф.602 ПС Бытошская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная вырубка деревьев в охранной зоне ВЛ. на ВЛ-6кВ ф.602 ПС Бытошская ВЛ-6кВ ф.602 ПС Бытошская | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6кВ ф.602 ПС Бытошская по всей длине. Особое внимание обратить на деревья, растущие рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющих угрозу падения на ВЛ: сухие или гнилые деревья, ветви деревьев, а также сломанные стихией деревья, лежащие на ветвях в сторону ВЛ. Срок исполнения: 05.08.2021 г. Ответственное лицо: Галутво Д.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Выявленные при осмотре замечания устранить. Срок исполнения: 05.08.2021 г. Ответственное лицо: Галутво Д.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.07.2021 г.
359 | 747 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Некрасовский РЭС | 2021-06-28 09:35 | 2021-06-28 11:33 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 091 (Новое-1) по причине КЗ, возникшего из-за схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №16-№17 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлёст проводов фаз "А" и "В" на ВЛ 0,4кВ №1 ТП 091 (Новое-1) в пролете опор №16-№17 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 031 (Сумароково) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.07.2021 г. Ответственное лицо: Сидельников В.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 031 (Сумароково) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.07.2021 г. Ответственное лицо: Сидельников В.А. Состояние: Не выполнено
360 | 30 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго |  |  | 3.4.7.3.5, При отключении токов КЗ, возникших на ВЛ-110 кВ Калининская-Редкино-I цепи с отпайками на ПС 110/10 кВ Глазково, ПС 110/10 кВ Химинститут при запуске АПВ, в момент падения грозозащитного троса на провода ВЛ-110 кВ, (повисания остатков троса на проводе фазы "А" и "В" в пролете опор №19-№20), произошло перекрытие электрической изоляции между дугогасительной камерой МКП 110 кВ фазы "А" В 110 кВ Калининская 1 и баком выключателя на ПС 110/35/6 кВ Редкино в следствии увеличения переходного сопротивления выше нормативного значения из за ослабления пружины контактов дугогасительной камеры по причине длительной эксплуатации (1979г), что способствовало отключению 1 СШ на ПС 110/35/6 кВ Редкино действием УРОВ. Ответственный за эксплуатацию оборудования мастер СПС Васюнин Д.В. 3.4.12.3, Отключение ВЛ-110 кВ Калининская-Редкино-I цепи с отпайками на ПС 110/10 кВ Глазково, ПС 110/10 кВ Химинститут произошло по причине междуфазного КЗ , возникшего в результате падения грозотроса в пролете опор №19-№20, перезженного прямым попаданием молнии в следствии грозовой деятельности при прохождении сложных метеорологических условий на территории Тверской области. Отключение ВЛ 110 кВ Калининская - Редкино II цепь с отпайками на ПС 110/10 кВ Глазково и ПС 110/10 кВ Химинститут произошло по причине междуфазного КЗ , возникшего в результате падения грозотроса в пролете опор №19-№20, перезженного прямым попаданием молнии в следствии грозовой деятельности при прохождении сложных метеорологических условий на территории Тверской области. Вывод по неотложной заявке ВЛ-110 кВ Калининская-Редкино-I цепи с отпайками на ПС 110/10 кВ Глазково, ПС 110/10 кВ Химинститут произведен для производства работ по снятию остатков грозозащитного троса повисшего на проводе фазы "А"и "В" ВЛ 110 кВ Калининская - Редкино I цепь с отпайками на ПС 110/10 кВ Глазково и ПС 110/10 кВ Химинститут в пролете опор №19-20, упавшего в результате пережега в следствии грозовой деятельности. | 4.12, В результате длительной эксплуатации В 110 кВ Калининская 1 на ПС 110/35/6 кВ Редкино в полюсе фазы "А" МКП 110 кВ в следствии увеличения переходного сопротивления выше нормативного значения из за ослабления пружины контактов дугогасительной камеры при отключении токов КЗ на ВЛ-110 кВ Калининская-Редкино-I цепи с отпайками на ПС 110/10 кВ Глазково, ПС 110/10 кВ Химинститут (при запуске АПВ) произошло перекрытие электрической изоляции между дугогасительной камерой и баком выключателя, что привело к отключению 1 СШ на ПС 110/35/6 кВ Редкино действием УРОВ. Ответственный за эксплуатацию оборудования мастер СПС Васюнин Д.В. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: увеличения переходного сопротивления выше нормативного значения из за ослабления пружины контактов дугогасительной камеры на ПС 110/35/6 кВ Редкино PS110-001304-12-01-001-10/300000473962 4.4.4, В результате воздействия атмосферных перенапряжений во время грозы при прохождении атмосферного фронта по территории Калининского и Конаковского районов Тверской области произошло падение (перезженного грозовым разрядом) грозотроса в пролете опор №19-20 ВЛ 110 кВ Калининская - Редкино I цепь с отпайками на ПС 110/10 кВ Глазково и ПС 110/10 кВ Химинститут , что привело к отключению ВЛ 110 кВ Калининская - Редкино I цепь с отпайками на ПС 110/10 кВ Глазково и ПС 110/10 кВ Химинститут действием ДФЗ. В результате падения фрагментов грозозащитного троса на провод фазы "А" ВЛ 110 кВ Калининская - Редкино I цепь с отпайками на ПС 110/10 кВ Глазково и ПС 110/10 кВ Химинститут АПВ было не успешным. В результате воздействия атмосферных перенапряжений во время грозы при прохождении атмосферного фронта по территории Калининского и Конаковского районов Тверской области произошло падение (перезженного грозовым разрядом) грозотроса в пролете опор №19-20 ВЛ 110 кВ Калининская - Редкино II цепь с отпайками на ПС 110/10 кВ Глазково и ПС 110/10 кВ Химинститут , что привело к отключению ВЛ 110 кВ Калининская - Редкино II цепь с отпайками на ПС 110/10 кВ Глазково и ПС 110/10 кВ Химинститут действием ДФЗ, после падения грозозащитного троса на землю изоляция ВЛ 110 кВ Калининская - Редкино II цепь с отпайками на ПС 110/10 кВ Глазково и ПС 110/10 кВ Химинститут не нарушилась, что способствовало успешному АПВ. | Мероприятие: Организационное Направить письмо собственнику ВЛ ОАО "ВНИИСВ" о повреждении грозозащитного троса на ВЛ 110кВ Калининская-Редкино-1,2 с отпайками Глазково-1,2, Химинститут-1,2 в пролётах опор №19-20. Срок исполнения: 30.07.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛЭП Тв.ПБ Черкасов К.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить отбор проб масла из всех выключателей МКП 110 кВ на ПС 110/35/6 кВ Редкино с проведением полного химанализа с целью установления соответствия требований раздела №31 СТО 34.01-23.1-001-2017 к эксплуатационным маслам. Срок исполнения: 13.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник участка Тверской СП Маркин Д.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам химанализа масла из баков выключателей МКП 110 кВ на ПС 110/35/6 кВ Редкино, при отклонениях от норм, устранить выявленные дефекты. Срок исполнения: 22.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Тверского участка СП Маркин Д.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Произвести внеплановый инструктаж всему персоналу Тверского участка СП о качестве проведения плановых осмотров закрепленного оборудования в соответствии с требованиями НТД. Срок исполнения: 19.07.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Тверского участка СП Маркин Д.С. Состояние: Не выполнено
361 | 813 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Чернянский РЭС | 2021-06-28 09:31 | 2021-06-28 10:41 | 3.4.12.2.1, Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Прилепы произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате срыва штыревого изолятора 10 кВ фазы "В" с последующим перекрытием изоляции провода фаз "В" и "С" на приемной траверсе КТП 310 ПС 35кВ Прилепы, вследствие длительного воздействия повторяющихся ветровых нагрузок и усиления ветра. | 4.4.4, Срыв штыревого изолятора 10 кВ фазы "В" с последующим перекрытием изоляции провода фаз "В" и "С" на приемной траверсе КТП 310 ПС 35кВ Прилепы произошел вследствие механического воздействия атмосферных явлений при длительном воздействии повторяющихся ветровых нагрузок и усилении ветра. | Мероприятие: Организационное По результатам осмотров разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 28.07.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Вейс М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр КТП 310, ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Прилепы. Срок исполнения: 08.07.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Вейс М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.07.2021 г.
362 | 705 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2021-06-28 09:31 | 2021-06-28 15:18 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП-100 Тильбугино по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №5-№6 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП-160 Макарово клуб по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №10-№11 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП-160 Закобякино школа по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №6-№7 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП-25 Праунино по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №5-№6 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №5-№6 ВЛ 0,4кВ №1 КТП-100 Тильбугино в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Схлест проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №10-№11 ВЛ 0,4кВ №1 КТП-160 Макарово клуб в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Схлест проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №6-№7 ВЛ 0,4кВ №1 КТП-160 Закобякино школа в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Схлест проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №5-№6 ВЛ 0,4кВ №1 КТП-25 Праунино в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП-100 Тильбугино с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Собко А.Е. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №1 КТП-100 Тильбугино , по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Собко А.Е. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП-160 Макарово клуб с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Тихомиров С.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.07.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №1 КТП-160 Макарово клуб, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Тихомиров С.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП-160 Закобякино школа с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Собко А.Е. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работеВЛ 0,4кВ №1 КТП-160 Закобякино школа, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Собко А.Е. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП-25 Праунино с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Лыжинкин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.07.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №1 КТП-25 Праунино, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Лыжинкин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.07.2021 г.
363 | 746 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Некрасовский РЭС | 2021-06-28 09:31 | 2021-06-28 11:15 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 408 (Ч.Заводь деревня) по причине КЗ, возникшего из-за схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №11-№12 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлёст проводов фаз "А" и "В" на ВЛ 0,4кВ №1 ТП 408 (Ч.Заводь деревня) в пролете опор №11-№12 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 408 (Ч.Заводь деревня) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.07.2021 г. Ответственное лицо: Блохин А.Е. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 408 (Ч.Заводь деревня) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.07.2021 г. Ответственное лицо: Блохин А.Е. Состояние: Не выполнено
364 | 752 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Гаврилов- Ямский РЭС | 2021-06-28 09:30 | 2021-06-28 12:24 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП 146 (Курдумово магазин) произошло вследствие КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз «А» и «В» через ветку дерева в пролете опор 8-9, принесенную порывом ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. | 4.4.3, схлест проводов фаз «А» и «В» через ветку дерева в пролете опор 8-9, принесенную порывом ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 146 (Курдумово магазин) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Борисов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.07.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 146 (Курдумово магазин) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Борисов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.07.2021 г.
365 | 726 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Гагаринский РЭС | 2021-06-28 09:30 | 2021-06-28 10:54 | 3.4.9.3, Причиной оперативного отключения ВЛ 10кВ №23 ПС 110/35/10кВ Гагарин явилось однофазное замыкание на землю при повреждении на ведомственной ТП 786П, принадлежащей потребителю. Причиной аварийного отключения Л-1012 ПС 110/35/10кВ Мишино явилось устойчивое междуфазное К.З., возникшее в результате повреждения оборудования ЭУ потребителя (КТП-Ресурстрансстрой). |  | Мероприятие: Организационное Направить по факту аварийного отключения ВЛ 10кВ №23 ПС 110/35/10кВ Гагарин письмо-претензию в адрес владельца ЭУ потребителя ТП 786П (в лице директора филиала ЗАО «Стройтрансгаз» Савельева А.М.). Срок исполнения: 16.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Иванов М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.07.2021 г. Мероприятие: Организационное Направить по факту аварийного отключения Л-1012 ПС 110/35/10кВ Мишино письмо-претензию в адрес владельца ЭУ потребителя ТП 786П (в лице управляющего ООО «Ресурстрансстрой» Папушина О.В.). Срок исполнения: 16.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Иванов М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.07.2021 г.
366 | 724 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Вяземский РЭС | 2021-06-28 09:25 | 2021-06-28 15:30 | 3.4.12.2.3, Причиной аварийного отключения ВЛ 10кВ №14 ПС 35/10кВ Семлево явилось междуфазное К.З. при падении под действием сильных порывов ветра из-за пределов охранной зоны ветки дерева на провода в пролете №51 - №52, провода целы. Причиной аварийного отключения ВЛ 10кВ №11 ПС 35/10кВ явилось междуфазное К.З. при падении под действием сильных порывов ветра из-за пределов охранной зоны ветки дерева на провода в пролете №111 - №112, провода целы. Причиной аварийного отключения ВЛ 10кВ Л-1006 ПС 110/35/10кВ Россия явилось междуфазное К.З. при падении под действием сильных порывов ветра из-за пределов охранной зоны ветки дерева на провода в пролете №96 - №97, провода целы. | 4.4.3, Причиной возникновения междуфазного К.З. на ВЛ 10кВ №14 ПС 35/10кВ Семлево явилось внешнее механическое воздействие при падении под действием сильных порывов ветра из-за пределов охранной зоны ветки дерева на провода в пролете №51 - №52. Причиной возникновения междуфазного К.З. на ВЛ 10кВ №11 ПС 35/10кВ явилось внешнее механическое воздействие при падении под действием сильных порывов ветра из-за пределов охранной зоны ветки дерева на провода в пролете №111 - №112. Причиной возникновения междуфазного К.З. на ВЛ 10кВ Л-1006 ПС 110/35/10кВ Россия явилось внешнее механическое воздействие при падении под действием сильных порывов ветра из-за пределов охранной зоны ветки дерева на провода в пролете №96 - №97. | Мероприятие: Техническое Выполнить обрезку крон угрожающих падением веток на провода деревьев в пролете №51 - №52 ВЛ-1014 ПС 35/10кВ Семлево. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: мастер Высоков В.Е. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-1014 ПС 35/10кВ Семлево силами ИТР. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: мастер Высоков В.Е. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Выполнить обрезку крон угрожающих падением веток на провода деревьев в пролете №96-№97 ВЛ-1006 ПС 110/35/10кВ Россия. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: мастер Высоков В.Е. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Составить план мероприятий по устранению выявленных в ходе осмотра ВЛ-1014 ПС 35/10кВ Семлево дефектов с назначением сроков их устранения и ответственных лиц. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: гл. инженер Степанов А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить обрезку крон деревьев, угрожающих падением веток на провода в пролете №111-№112 ВЛ 10кВ №11 ПС 35/10кВ Семлево. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: мастер Высоков В.Е. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-1006 ПС 110/35/10кВ Россия силами ИТР. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: мастер Высоков В.Е. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №11 ПС 35/10кВ Семлево силами ИТР. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: мастер Высоков В.Е. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Составить план мероприятий по устранению выявленных в ходе осмотра ВЛ 10кВ №11 ПС 35/10кВ Семлево дефектов с назначением сроков их устранения и ответственных лиц. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: гл. инженер Степанов А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Составить план мероприятий по устранению выявленных в ходе осмотра ВЛ-1006 ПС 110/35/10кВ Россия дефектов с назначением сроков их устранения и ответственных лиц. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: гл. инженер Степанов А.В. Состояние: Не выполнено
367 | 698 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Тутаевский РЭС | 2021-06-28 09:15 | 2021-06-28 10:47 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП 025 (Мартыново) в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов в пролете опор №7-№8 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 0,4кВ №2 ТП 025 (Мартыново). На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. | 4.12, Схлест проводов всех фаз в пролете опор №7-№8 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 0,4кВ №2 ТП 025 (Мартыново). На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 0,4кВ №2 ТП 025 (Мартыново) пролет опор №7-№8 | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку ДКР в пролёте опор №7-№8 ВЛ 0,4кВ №2 ТП 025 (Мартыново) Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: мастер Цветков С.Л. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру Цветкову С.Л. о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: мастер Цветков С.Л. Состояние: Не выполнено
368 | 711 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Смоленский РЭС | 2021-06-28 09:08 | 2021-06-28 10:18 | 3.4.12.2.3, Причиной приведшей к падению ветви дерева на провода ВЛ 606 ПС Синьково в пролете опор №№32-33 явилось воздействие сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной приведшей к оперативному отключению МВ ВЛ 606 ПС Синьково явилось однофазное замыкание на "землю" вследствие механического воздействия на провода ВЛ в пролете опор №№32-33 ветви дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной ИТР осмотр участков ВЛ 606 ПС Синьково, проходящих по лесному массиву, с целью выявления деревьев угрожающих падением на провода ВЛ Срок исполнения: 07.08.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Смоленского РЭС Красносельский В.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести вырубку деревьев за пределами охранной зоны ВЛ 606 ПС Синьково в пролете опор №№32-33 при определенных условиях угрожающих падением на провода ВЛ Срок исполнения: 27.08.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Смоленского РЭС Красносельский В.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ 606 ПС Синьково разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний Срок исполнения: 13.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Смоленского РЭС Суражевский С.В Состояние: Не выполнено
369 | 720 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2021-06-28 09:05 | 2021-06-28 10:50 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 КТП 160 Ларионово по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №11-№12 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №11-№12 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 КТП 160 Ларионово с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Не выполнено
370 | 689 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Орловский РЭС | 2021-06-28 08:53 | 2021-06-28 13:30 | 3.4.7.3.3, В результате несвоевременной вырубки ДКР в охранной зоне ВЛ 0,4кВ Л-2 Нов-4-10 в пролете опор №1/16-1/17, произошло падение ветки дерева при ветровой нагрузки на провод фазы "В", с его последующим обрывом и падением на "нулевой" провод, что привело к возникновению однофазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева при ветровой нагрузки на провод фазы "В" ВЛ 0,4кВ Л-2 Нов-4-10 в пролете опор №1/16-1/17 из-за несвоевременной вырубки ДКР в охранной зоне, произошел обрыв провода и его падение на "нулевой" провод, что привело к возникновению однофазного короткого замыкания, устраненного действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная вырубка ДКР в охранной зоне ВЛ 0,4кВ Л-2 Нов-4-10 в пролете №1/16-1/17 на ВЛ-0,4кВ №2 Нов-4-10 ВЛ-0,4кВ №2 Нов-4-10 | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП Нов-4-10 и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 02.08.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП Нов-4-10 по всей длине. Срок исполнения: 02.08.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Провести вырубку ДКР в охранной зоне в пролете опор №1/16-1/17 ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП Нов-4-10. Срок исполнения: 02.08.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Не выполнено
371 | 651 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Буйский РЭС | 2021-06-28 08:50 | 2021-06-28 09:56 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 10 кВ Ф10-24 ПС 220/110/10 кВ Борок действием защиты явилось К.З., возникшее вследствие перекрытия деревом проводов соседних фаз в пролете опор №50-51. Дерево выпало из-за пределов охранной зоны ВЛ под действием сильных порывов ветра. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.4.3, Межфазное К.З., возникшее вследствие перекрытия деревом проводов соседних фаз в пролете опор №50-51 ВЛ 10 кВ фидера 10-24 ПС 220/110/10 кВ Борок. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ 10 кВ фидера 10-24 ПС 220/110/10 кВ Борок с целью обнаружения деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 30.07.2021 г. Ответственное лицо: Красавчиков Александр Анатольевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.07.2021 г. Мероприятие: Техническое По итогам обхода ВЛ 10 кВ фидера 10-24 ПС 220/110/10 кВ Борок устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 06.08.2021 г. Ответственное лицо: Красавчиков Александр Анатольевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.07.2021 г.
372 | 616 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Комаричский РЭС | 2021-06-28 08:50 | 2021-06-28 09:34 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре произошло падение ветви дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз "А" и "С" ВЛ-10кВ ф.1018 ПС Комаричская в пролете опор №56-57. | 4.4.3, Падение ветви дерева на провода ВЛ-10кВ ф.1018 ПС Комаричская в пролете опор №56-57 привело к механическому воздействию, нарушению изоляции, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ ВЛ-10кВ. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев ВЛ-10кВ ф.1018 ПС Комаричская в пролете опор №56-57, растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 30.07.2021 г. Ответственное лицо: Зайцев А.Н. Состояние: Не выполнено
373 | 739 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2021-06-28 08:50 | 2021-06-28 10:40 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 413 (Губычево) произошло в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №4-№5 веткой дерева, принесенной при порывах ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка дерева со следами перекрытия найдена под проводами ВЛ. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №4-№5 веткой дерева, принесенной при порывах ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка дерева со следами перекрытия найдена под проводами ВЛ | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 413 (Губычево) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: мастер Евдокимов С. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.06.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №1 ТП 413 (Губычево), остальным недостаткам определить объем и срок устранения Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: мастер Евдокимов С. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.06.2021 г.
374 | 684 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2021-06-28 08:47 | 2021-06-28 12:52 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 310 Дулепово ВЛ 10 кВ №8 Иванищево ПС 35/10 кВ "Курба" по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №6 - №7 в результате перекрытия проводов веткой дерева, принесенной на провода порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ . Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. Отключение ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 312 Есемово ВЛ 10 кВ №8 Иванищево ПС 35/10 кВ "Курба" по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №3 - №4 в результате перекрытия проводов веткой дерева, принесенной на провода порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ . Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. Отключение ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 554 Поляны-2 ВЛ 10 кВ №1 Сорокино ПС 35/10 кВ "Туношна" по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №8 - №9 в результате перекрытия проводов веткой дерева, принесенной на провода порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ . Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №6 - №7 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 310 Дулепово ВЛ 10 кВ №8 Иванищево ПС 35/10 кВ "Курба" в результате перекрытия проводов веткой дерева, принесенной на провода порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. Схлест проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №3 - №4 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 312 Есемово ВЛ 10 кВ №8 Иванищево ПС 35/10 кВ "Курба" в результате перекрытия проводов веткой дерева, принесенной на провода порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №8 - №9 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 554 Поляны-2 ВЛ 10 кВ №1 Сорокино ПС 35/10 кВ "Туношна" в результате перекрытия проводов веткой дерева, принесенной на провода порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 310 Дулепово ВЛ 10 кВ №8 Иванищево ПС 35/10 кВ "Курба" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.06.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 310 Дулепово ВЛ 10 кВ №8 Иванищево ПС 35/10 кВ "Курба" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 312 Есемово ВЛ 10 кВ №8 Иванищево ПС 35/10 кВ "Курба" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.06.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 312 Есемово ВЛ 10 кВ №8 Иванищево ПС 35/10 кВ "Курба" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 554 Поляны-2 ВЛ 10 кВ №1 Сорокино ПС 35/10 кВ "Туношна" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.06.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 554 Поляны-2 ВЛ 10 кВ №1 Сорокино ПС 35/10 кВ "Туношна" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.06.2021 г.
375 | 719 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2021-06-28 08:36 | 2021-06-28 10:25 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 КТП 250 Юхоть по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №4-№5 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №4-№5 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 КТП 250 Юхоть с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Не выполнено
376 | 766 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Переславский РЭС | 2021-06-28 08:30 | 2021-06-28 12:30 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 315(Ефимьево село) в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "С" ВЛ в пролете опор №2-№3 веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "С" ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 315 (Ефимьево село) в пролете опор №2-№3 веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 315 (Ефимьево село) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 02.08.2021 г. Ответственное лицо: Павлов А.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.06.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 315 (Ефимьево село) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 02.08.2021 г. Ответственное лицо: Павлов А.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.06.2021 г.
377 | 758 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Большесельский РЭС | 2021-06-28 08:21 | 2021-06-28 10:17 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП109 (Арефино)"А" и "В" в пролете опор №7-№8 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №7-№8 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 109 (Арефино) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Гусляев Р.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 109 (Арефино) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Гусляев Р.А. Состояние: Не выполнено
378 | 767 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Переславский РЭС | 2021-06-28 08:20 | 2021-06-28 09:20 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №23 ПС 110/ 35/10кВ "Беклемишево" по причине КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №40-№41 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. УРЗА в ведении РЖД. | 4.4.3, перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №40-№41 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. УРЗА в ведении РЖД. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №23 ПС Беклемишево с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Краев Д.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.06.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №23 ПС Беклемишево устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Краев Д.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.06.2021 г.
379 | 244 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2021-06-28 08:16 | 2021-06-28 11:13 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10 кВ №15(5) ПС 35/10 кВ Кн.Горы произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №4/19-4/20 веткой дерева, упавшей на провода (вблизи опоры №4/20 ) из вне охранной зоны ВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Старицкого района Тверской области. В результате падения ветки произошел срыв изолятора фазы "А" на опоре №4/20 ВЛ-10 кВ №15(5) ПС 35/10 кВ Кн.Горы. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №4/19-4/20 (вблизи опоры №4/20 ) ВЛ-10 кВ №15(5) ПС 35/10 кВ Кн.Горы из вне охранной зоны ВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Старицкого района Тверской области произошел срыв изолятора на опоре №4/20, перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10 кВ №15(5) ПС 35/10 кВ Кн.Горы действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №15(5) ПС 35/10 кВ Кн.Горы с целью выявления дефектов после прохождения атмосферного фронта. Срок исполнения: 29.07.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Устранить дефекты выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №15(5) ПС 35/10 кВ Кн.Горы. Срок исполнения: 05.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Не выполнено
380 | 683 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Орловский РЭС | 2021-06-28 08:13 | 2021-06-28 09:40 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветви дерева из вне охранной зоны КВЛ-10кВ №9 ПС Звягинки при ветровой нагрузки, на провода фаз "А" и "В" в пролете опор №6/13-6/14, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания на КВЛ-10кВ №9, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева при ветровой нагрузки из вне охранной зоны КВЛ-10кВ №9 ПС Звягинки на провода фаз "А" и "В" в пролете опор №6/13-6/14, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания на КВЛ-10кВ №9, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре КВЛ-10кВ №9 ПС Звягинки нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 02.08.2021 г. Ответственное лицо: гл.инженер Гальцев В.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №9 ПС Звягинки по всей длине. Срок исполнения: 02.08.2021 г. Ответственное лицо: гл.инженер Гальцев В.Н. Состояние: Не выполнено
381 | 996 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2021-06-28 08:05 | 2021-06-28 11:03 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ-10кВ №15(4) ПС 35/10 кВ Салино произошло по причине междуфазного КЗ в результате перекрытия изоляции фаз "А" и"В" на КТП 10/0,4 кВ д. Коршиково электрической дугой, возникшей при попадании на ошиновку 10 кВ птицы. | 4.12, В результате попадания птицы на ошиновку 10 кВ КТП 10/0,4 кВ д. Коршиково возникла электрическая дуга, воздействие которой привело к перекрытию изоляции фаз "А" и "В" на КТП 10/0,4 кВ д. Коршиково и отключению ВЛ-10кВ №15(4) ПС 35/10 кВ Салино действием МТЗ | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр КТП запитанных от ВЛ-10 кВ №15(4) ПС 35/10 кВ Салино с целью выявления мест гнездования птиц. Срок исполнения: 29.07.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Устранить выявленные при внеочередном осмотре недостатки (дефекты). Срок исполнения: 05.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Не выполнено
382 | 5 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2021-06-28 08:04 | 2021-06-28 11:00 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ-10 кВ №15(5) ПС 35/10 кВ Кн.Горы произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за перекрытия оборванным шлейфом фазы "В" ЛР №3 на опоре №199 провода соседней фазы. Обрыв шлейфа фазы "В" ЛР №3 на опоре №199 ВЛ-10 кВ №15(5) ПС 35/10 кВ Кн.Горы произошел в результате длительного воздействия ветровой нагрузки на провод при прохождении атмосферного фронта по территории Зубцовского района Тверской области. | 4.4.4, В результате длительного воздействия ветровой нагрузки на провода ВЛ-10 кВ №15(5) ПС 35/10 кВ Кн.Горы при прохождении атмосферного фронта по территории Зубцовского района Тверской области произошел обрыв шлейфа фазы "В" ЛР №3 на опоре №199. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №15(5) ПС 35/10 кВ Кн.Горы с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 29.07.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Устранить дефекты выявленные при проведении осмотра ВЛ-10 кВ №15(5) ПС 35/10 кВ Кн.Горы. Срок исполнения: 05.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Не выполнено
383 | 243 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2021-06-28 07:51 | 2021-06-28 10:47 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ №03(2) ПС 35/10 кВ Кн.Горы произошло по причине междуфазного КЗ в результате перекрытия (схлеста) проводов в пролете опор №23-24 из-за падения ветки дерева на провода из вне пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Зубцовского района Тверской области без обрыва проводов с последующим падением ветки дерева на землю. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №23-24 ВЛ-10 кВ №03(2) ПС 35/10 кВ Кн.Горы под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Зубцовского района Тверской области произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что привело к отключению ВЛ-10 кВ №03(2) ПС 35/10 кВ Кн.Горы действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №03(2) ПС 35/10 кВ Кн.Горы с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 29.07.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №03(2) ПС 35/10кВ Кн.Горы устранить выявленные дефекты Срок исполнения: 09.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Не выполнено
384 | 4 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2021-06-28 07:43 | 2021-06-28 10:30 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ №18(11) ПС 35/10 кВ Погорелое Городище произошло по причине междуфазного КЗ в результате перекрытия (схлеста) проводов в пролете опор №18-19 из-за падения ветки дерева на провода из вне пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Зубцовского района Тверской области без обрыва проводов с последующим падением ветки дерева на землю. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №18-19 ВЛ-10 кВ №18(11) ПС 35/10 кВ Погорелое Городище под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Зубцовского района Тверской области произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что привело к отключению ВЛ-10 кВ №18(11) ПС 35/10 кВ Погорелое Городище действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №18(11) ПС 35/10кВ Погорелое Городище с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 29.07.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №18(11) ПС 35/10кВ Погорелое Городище устранить выявленные дефекты Срок исполнения: 09.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Не выполнено
385 | 242 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2021-06-28 07:20 | 2021-06-28 10:18 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10 кВ №22(13) ПС 35/10 кВ Погорелое Городище произошло по причине возникновения междуфазного КЗ на КТП-10 кВ Устье Новое из-за повреждения проходного изолятора марки ИПУ-10 фазы "В" с перекрытием соседней фазы "С" в результате старения изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1981 года. Ответственный за эксплуатацию: ст. мастер Зубцовского участка Ржевского РЭС Соколовский А.В. | 4.12, Повреждение проходного изолятора в РУ-10 кВ на КТП 10/0,4 кВ Устье Новое ВЛ-10 кВ №22(13) ПС 35/10 кВ Погорелое Городище произошло в результате старения изоляции (нарушения структуры изоляционного материала) в процессе эксплуатации с 1981г. Ответственный за эксплуатацию: ст. мастер Зубцовского участка Ржевского РЭС Соколовский А.В. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нарушение структуры материала проходного изолятора фазы "В" на КТП 10 кВ Устье Новое на ВЛ-10кВ фид. № 22 (13) ПС П. Городище ВЛ-10кВ фид. № 22 (13) ПС П. Городище | Мероприятие: Техническое Произвести диагностику состояния изоляции в РУ -10 кВ и 0,4 кВ на КТП 10/0,4 кВ со сроком эксплуатации более 20 лет, запитанных от ВЛ-10 кВ №22(13) ПС 35/10 кВ Погорелое Городище Срок исполнения: 29.07.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам измерений устранить выявленные недостатки (дефекты). Срок исполнения: 09.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерам Зубцовского участка Ржевского РЭС о необходимости выполнения перечня работ, включенных объем технического обслуживания в соответствии с инструкцией по эксплуатации. Срок исполнения: 19.07.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Не выполнено
386 | 637 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Урицкий РЭС | 2021-06-28 07:20 | 2021-06-28 09:01 | 3.4.7.3.3, В результате не своевременной расчистки трассы КВЛ и прохождении грозового фронта, произошел излом и падение ветки дерева на провода фаз "А", "В" и "С" КВЛ-10 кВ №9 ПС 110/35/10 кВ Нарышкинская в пролете опор №12-1 - №12-2, что привело к нарушению электрической изоляции и межфазному КЗ на КВЛ 10 кВ № 9 ПС Нарышкинская, устраненного действием защит | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны на провода в пролете опор №12-1 - №12-2, произошло нарушение электрической изоляции фаз "А", "В" и "С", что привело к возникновению межфазного КЗ на КВЛ-10 кВ №9 ПС 110/35/10 кВ Нарышкинская, устраненного действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: несвоевременная вырубка ДКР в охр зоне в пролете опор №12-1 - №12-2 на ВЛ-10 кВ №9 ПС 110/35/10 кВ Нарышкинская ВЛ-10 кВ №9 ПС 110/35/10 кВ Нарышкинская | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр КВЛ 10кВ №9 ПС 110/35/10 кВ Нарышкинская по всей длине. Срок исполнения: 30.07.2021 г. Ответственное лицо: мастер Черкасов Е.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КВЛ 10кВ №9 ПС 110/35/10 кВ Нарышкинская и включить их в план работ РЭС Срок исполнения: 30.07.2021 г. Ответственное лицо: мастер Черкасов Е.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести расчистку трассы КВЛ 10кВ №9 ПС 110/35/10 кВ в пролетах опор №12-1 - №12-3 Срок исполнения: 30.07.2021 г. Ответственное лицо: мастер Черкасов Е.В. Состояние: Не выполнено
387 | 605 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Выгоничский РЭС | 2021-06-28 06:45 | 2021-06-28 08:45 | 3.4.12.2, При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего в охранной зоне, на провода фаз «В» и «А» в пролете опор № 124-125 ВЛ-10 кВ Ф-1004 ПС Тепличная | 4.12, Падение ветки, с дерева растущего в охранной зоне, на провода фаз «В» и «А» в пролете опор №№ 124-125 ВЛ-10 кВ Ф-1004 ПС Тепличная, что привело к перекрытию изоляции проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10 кВ Ф-1004 ПС Тепличная | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной обход ВЛ-10 кВ Ф-1004 ПС Тепличная головной участок с целью выявления деревьев и веток, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 30.07.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Хорошев Г.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях растущих в охранной зоны ВЛ-10 кВ Ф-1004 ПС Тепличная в пролете опор № 124-125, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 30.07.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Хорошев Г.В. Состояние: Не выполнено
388 | 615 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Брянский РЭС | 2021-06-28 06:42 | 2021-06-28 17:40 | 3.4.12.2.3, Воздействие порывистого ветра привело к падению ветви с дерева, растущего за пределами охранной зоны, на провода, механическому воздействию и нарушению изоляции ВЛ 6кВ ф.614 ПС Брянская в пролете опор №41-7.1, ВЛ 10кВ ф.Теменичи от РП Теменичи в пролете опор №6-7, ВЛ 6кВ ф.604 ПС Брянская в пролете опор №22-28, ВЛ 10кВ ф.1013 ПС Молотинская в пролете опор №50-52, ВЛ 10кВ ф.Демьянковичи от РП Новоселки-1 в пролете опор №23-27, ВЛ 10кВ ф.1001 ПС Морачево в пролете опор №7-8, ВЛ 10кВ ф.Трубчино от РП Теменичи в пролете опор №17-18, ВЛ 10кВ ф.1005 ПС Морачево в пролете опор №12-13, КВЛ 6кВ ф.601 ПС Мичуринская в пролете опор №22-23. | 4.4.3, Механическое воздействие (падение деревьев, веток) и нарушение изоляции ВЛ 6кВ ф.614 ПС Брянская в пролете опор №41-7.1, ВЛ 10кВ ф.Теменичи от РП Теменичи в пролете опор №6-7, ВЛ 6кВ ф.604 ПС Брянская в пролете опор №22-28, ВЛ 10кВ ф.1013 ПС Молотинская в пролете опор №50-52, ВЛ 10кВ ф.Демьянковичи от РП Новоселки-1 в пролете опор №23-27, ВЛ 10кВ ф.1001 ПС Морачево в пролете опор №7-8, ВЛ 10кВ ф.Трубчино от РП Теменичи в пролете опор №17-18, ВЛ 10кВ ф.1005 ПС Морачево в пролете опор №12-13, КВЛ 6кВ ф.601 ПС Мичуринская в пролете опор №22-23, привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ (МТЗ) ВЛ 6кВ ф.614 ПС Брянская, ВЛ 10кВ ф.Теменичи от РП Теменичи, ВЛ 6кВ ф.604 ПС Брянская, ВЛ 10кВ ф.1013 ПС Молотинская, ВЛ 10кВ ф.Демьянковичи от РП Новоселки-1, ВЛ 10кВ ф.1001 ПС Морачево, ВЛ 10кВ ф.Трубчино от РП Теменичи, ВЛ 10кВ ф.1005 ПС Морачево, КВЛ 6кВ ф.601 ПС Мичуринская. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ 6кВ ф.614 ПС Брянская в пролете опор №41-7.1, ВЛ 10кВ ф.Теменичи от РП Теменичи в пролете опор №6-7, ВЛ 6кВ ф.604 ПС Брянская в пролете опор №22-28, ВЛ 10кВ ф.1013 ПС Молотинская в пролете опор №50-52, ВЛ 10кВ ф.Демьянковичи от РП Новоселки-1 в пролете опор №23-27, ВЛ 10кВ ф.1001 ПС Морачево в пролете опор №7-8, ВЛ 10кВ ф.Трубчино от РП Теменичи в пролете опор №17-18, ВЛ 10кВ ф.1005 ПС Морачево в пролете опор №12-13, КВЛ 6кВ ф.601 ПС Мичуринская в пролете опор №22-23. Срок исполнения: 07.08.2021 г. Ответственное лицо: Климов Д.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.07.2021 г. Мероприятие: Организационное Направить письмо в адрес владельца ТП-13 с требованием о приведении электрооборудования ТП-13 в надлежащее состояние. Срок исполнения: 07.08.2021 г. Ответственное лицо: Климов Д.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.07.2021 г.
389 | 819 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Шебекинский РЭС | 2021-06-28 06:33 | 2021-06-28 07:57 | 3.4.12.2.3, Отключение действием МТЗ с неуспешным АПВ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №5 ПС 35 кВ Муром произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №67-68 упавшей веткой дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, при усилении ветра. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №67-68 ЛЭП 10 кВ №5 ПС 35 кВ Муром произошло из-за механического воздействия при падении ветки дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, на провода при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ЛЭП 10кВ №5 ПС 35 кВ Муром. Срок исполнения: 08.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Стремилов И.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.06.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ЛЭП 10кВ №5 ПС 35 кВ Муром разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 28.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Стремилов И.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.07.2021 г.
390 | 26 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго |  |  | 3.4.12.3, Отключение ВЛ-35 кВ Зубцов -Погорелое Городище I цепь произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия гирлянд изоляторов фаз "А" и "В" с разрушением по одного фарфоровому изолятору из трех в гирляндах фаз "А" и "В" на опоре №28, под воздействием атмосферных перенапряжений во время грозы при прохождении атмосферного фронта по территории Зубцовского района Тверской области. | 4.12, В результате воздействия атмосферных перенапряжений во время грозы при прохождении атмосферного фронта по территории Зубцовского района Тверской области произошло поверхностное перекрытие гирлянд изоляторов фаз "А" и "В" с повреждением по одному фарфоровому изолятору из трех в гирляндах фаз "А"и "В" на опоре №28 ВЛ 35 кВ Зубцов-Погорелое Городище I цепь, что привело к отключению ВЛ 35 кВ Зубцов-Погорелое Городище I цепь действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести измерение сопротивления заземляющих устройств на опорах №27,28,29 ВЛ-35 кВ Зубцов-Погорелое Городище I цепь. Срок исполнения: 25.07.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛ РПБ Исаев И.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое В случае выявления отклонений от нормативных значений сопротивлений по результатам измерений довести сопротивление заземляющих устройств опор №27,28,29 ВЛ-35 кВ Зубцов-Погорелое Городище I цепь до нормы. Срок исполнения: 05.08.2021 г. Состояние: Не выполнено
391 | 597 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго | 2021-06-28 06:30 | 2021-06-28 09:35 | 3.4.12.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами ВЛ 35 кВ Жирятинcкая -Папсуевская вследствии атмосферных перенапряжений (гроза) привело к короткому замыканию и отключению ВЛ действием РЗ. 3.4.12.2.3, Из-за сильного порывистого ветра до 20м/с, грозы произошло падение деревьев на провода (с повреждением) ВЛ 35кВ Брянская - Страшевичи, ВЛ 35 кВ Брянская ГРЭС - Теплое, растущих за пределами охранной зоны ВЛ, что привело к короткому замыканию и отключению ВЛ от действия РЗ. | 4.12, Вследствии атмосферных перенапряжений (гроза) произошло перекрытие воздушного промежутка между проводами ВЛ 35 кВ Жирятинcкая -Папсуевская что привело к короткому замыканию и отключению ВЛ действием РЗ. 4.4.3, Короткое замыкание и отключение ВЛ 35кВ Брянская - Страшевичи, ВЛ 35 кВ Брянская ГРЭС - Теплое от действия РЗ произошло из-за падения деревьев на провода ВЛ(с повреждением), растущих за пределами охранной зоны ВЛ, в результате сильного порывистого ветра до 20м/с, грозы. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 35 кВ Брянская - Страшевичи ; ВЛ 35 кВ Брянская ГРЭС - Теплое; ВЛ 35 кВ Жирятинcкая -Папсуевская с выявлением деревьев угрожающих падениемна провода ВЛ из за пределов охранной зоны ВЛ Срок исполнения: 06.08.2021 г. Ответственное лицо: Василец П.Е. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выявленные во время осмотра недостатки устранить. Срок исполнения: 06.08.2021 г. Ответственное лицо: Василец П.Е. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести замер сопротивления контура заземления на опорах № 53-54 ВЛ 35 кВ Жирятинcкая -Папсуевская. Срок исполнения: 06.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник СД Изотенков А.Е. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое При несоответствии требованиям ПУЭ-7, произвести ремонт контура заземления ВЛ 35 кВ Жирятинcкая -Папсуевская Срок исполнения: 06.08.2021 г. Ответственное лицо: Василец П.Е. Состояние: Не выполнено
392 | 69 | ПАО «МРСК Центра» АО «ВГЭС» | 2021-06-28 06:05 | 2021-06-28 06:54 | 3.4.8.1, Однофазное замыкание на "землю" на КЛ-10 кВ ТП-1043-ТП-964 произошло по причине нарушения изоляции кабеля в результате проседания грунта. Проседание грунта в районе прохождения трассы КЛ произошло по причине производства несанкционированных строительных работ вблизи трассы КЛ и подвоза строительных материалов к строительству осуществлялось через трассу КЛ. | 4.4.2, Нарушение изоляции кабеля КЛ-10 кВ ТП-1043-ТП-964 произошло в результате его сдавливания и вытягивания из-за проседания грунта при подвозе строительных материалов, на несанкционированную строительную площадку, большегрузыми автомобилями. | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт изоляции кабеля КЛ-10 кВ ТП-1043-ТП-964, либо установку соединительной муфты. Произвести испытание кабеля после производства ремонта. Срок исполнения: 24.12.2021 г. Ответственное лицо: Зам. главного инженера по экспл. Ступа В.В. Состояние: Не выполнено
393 | 56 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Торопецкий РЭС |  |  | 3.4.12.3, Отключение ВЛ-10кВ №13 ПС Плоскошь произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №10 – 11 вследствие грозовых перенапряжений, возникших при ударе молнии вблизи ВЛ, при прохождении атмосферного грозового фронта на территории Торопецкого района Тверской области. | 4.12, В результате воздействия грозовых перенапряжений, возникших при ударе молнии вблизи ВЛ при прохождении атмосферного грозового фронта на территории Торопецкого района Тверской области произошло нарушение электрической изоляции и перекрытие проводов в пролете опор №10-11 ВЛ-10кВ №13 ПС Плоскошь, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №13 ПС Плоскошь действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №13 ПС Плоскошь с целью выявления наличия дефектов Срок исполнения: 23.07.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Утибаев А.К. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №13 ПС Плоскошь. Срок исполнения: 30.07.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Утибаев А.К. Состояние: Не выполнено
394 | 675 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Орловский РЭС | 2021-06-28 05:20 | 2021-06-28 05:59 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия ветровой нагрузки произошло падение ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №1/3-1/4 ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Звяг-2-11 на провода фаз "В" и "С", что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №1/3-1/4 ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Звяг-2-11 на провода фаз "В" и "С", произошло нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Звяг-2-11 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 01.08.2021 г. Ответственное лицо: гл.инженер Гальцев В.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Звяг-2-11 по всей длине Срок исполнения: 01.08.2021 г. Ответственное лицо: гл.инженер Гальцев В.Н. Состояние: Не выполнено
395 | 2 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Калязинский РЭС | 2021-06-28 05:15 | 2021-06-28 06:53 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №06 ПС 35/10кВ Вега произошло в результате междуфазного короткого замыкания из за перекрытия (схлеста) проводов в пролете опор №90 - №91, упавшим на провода ВЛ-10кВ деревом, растущим вне охранной зоны ВЛ 10кВ, под воздействием сильного порывистого ветра. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева растущего вне охранной зоны на провода ВЛ-10кВ в пролётах опор №90 - №91 под воздействием сильного порывистого ветра произошло междуфазное КЗ из-за перекрытия проводов в данных пролетах опор, вследствие чего ВЛ 10кВ №06 ПС 35/10кВ Вега отключилась действием защит. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №06 ПС 35/10кВ Вега. Срок исполнения: 23.07.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Калязинского РЭС Микин А.П. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Устранить дефекты выявленные в результате внепланового осмотра ВЛ 10кВ №06 ПС 35/10кВ Вега. Срок исполнения: 30.07.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Калязинского РЭС Микин А.П. Состояние: Не выполнено
396 | 650 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Дорогобужский РЭС | 2021-06-28 05:12 | 2021-06-28 06:12 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 1009 ПС Ушаково произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор №20 -№21 упавшим деревом из-за границ охранной зоны ВЛ во время сильных порывов ветра. | 4.4.3, Отключение ВЛ 1009 ПС Ушаково произошло вследствие механического воздействия при падении дерева на провода ВЛ в пролете опор №20 -№21 с последующим возникновением междуфазного КЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 1009 ПС Ушаково. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Гафуров А.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам проведенного осмотра ВЛ 1009 ПС Ушаково разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Гафуров А.С. Состояние: Не выполнено
397 | 249 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2021-06-28 05:09 | 2021-06-28 07:35 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ №24 ПС 35/10 кВ Гришкино произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в нулевом пролете 10 кВ (спуски к ТП10/0,4 кВ №1059 Синцово) веткой с дерева, упавшая на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ, под воздействием сильного порывистого ветра при прохождении циклона по территории Калининского района Тверской области, без обрыва проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки с дерева на провода спусков 10 кВ к ТП10/0,4 кВ №1059 Синцово на ВЛ-10кВ №24 ПС 35/10 кВ Гришкино из-за пределов охранной зоны под воздействием порывистого ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете, что послужило причиной отключения 10кВ №24 ПС 35/10 кВ Гришкино действием МТЗ, с последующим падением ветки на землю, что способствовало успешному РПВ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №24 ПС 35/10 кВ Гришкино с целью выявления дефектов Срок исполнения: 14.07.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №24 ПС 35/10 кВ Гришкино. Срок исполнения: 20.07.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.07.2021 г.
398 | 658 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2021-06-28 04:50 | 2021-06-28 07:28 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10 кВ №9 Софряково ПС 110/35/10 кВ "Лютово" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №42-№43 деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах сильного ветра. На проводах и дереве видны следы перекрытия. Без повреждения проводов ВЛ. УРЗА в ведении филиала ОАО «РЖД» Трансэнерго СДЭ. | 4.4.3, Перекрытие проводов всех фаз в пролете опор №42-№43 ВЛ 10 кВ №9 Софряково ПС 110/35/10 кВ "Лютово"деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах сильного ветра. На проводах и дереве видны следы перекрытия. Без повреждения проводов ВЛ. УРЗА в ведении филиала ОАО «РЖД» Трансэнерго СДЭ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №9 Софряково ПС 110/35/10 кВ "Лютово"с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.06.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №9 Софряково ПС 110/35/10 кВ "Лютово" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.06.2021 г.
399 | 717 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2021-06-28 04:40 | 2021-06-28 19:32 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 10 кВ № 6 Рождественский ПС 35/10 кВ РождественоВЛ 10кВ №1 Левобережный ПС 110/35/10/6кВ Левобережная в пролете опор №39- №40 при качании веток ДКР, произрастающей в охранной зоне. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ-правильно. Работа-АПВ правильно, неуспешно. Отключение ВЛ 10кВ №3 Аксеновский ПС 110/10кВ Луговая в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №26 - №27 при качании веток ДКР, произрастающей в охранной зоне. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ-правильно. Работа-АПВ правильно, неуспешно. Отключение ВЛ 6кВ №19 Водозабор ПС 35/6кВ Песочное в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №13 - №14 при качании веток ДКР, произрастающей в охранной зоне. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ-правильно. Работа-АПВ правильно, неуспешно. | 4.12, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №39 - №40 при качании веток ДКР, произрастающей в охранной зоне. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ-правильно. Работа-АПВ правильно, неуспешно. Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №26 - №27 при качании веток ДКР, произрастающей в охранной зоне. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ-правильно. Работа-АПВ правильно, неуспешно. Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №13 - №14 при качании веток ДКР, произрастающей в охранной зоне. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ-правильно. Работа-АПВ правильно, неуспешно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 10кВ №1 Левобережный ПС 110/35/10/6кВ Левобережная ВЛ 10кВ №1 Левобережный ПС 110/35/10/6кВ Левобережная, древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 10кВ №3 Аксеновский ПС 110/10кВ Луговая ВЛ 10кВ №3 Аксеновский ПС 110/10кВ Луговая, древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 6кВ №19 Водозабор ПС 35/6кВ Песочное ВЛ 6кВ №19 Водозабор ПС 35/6кВ Песочное | Мероприятие: Техническое Выполнить расчистку ВЛ 10кВ №1 Левобережный ПС 110/35/10/6кВ Левобережная в пролетах опор №39 - №40 от ДКР, произрастающей в охранной зоне. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Персоналу обслуживающему ВЛ 10кВ №1 Левобережный ПС 110/35/10/6кВ Левобережная, ВЛ 10кВ №3 Аксеновский ПС 110/10кВ Луговая, ВЛ 6кВ №19 Водозабор ПС 35/6кВ Песочное провести внеплановый инструктаж об эксплуатации электроустановок в соответствии с НТД. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить расчистку ВЛ 6кВ №19 Водозабор ПС 35/6кВ Песочное в пролетах опор №13 - №14 от ДКР, произрастающей в охранной зоне. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить расчистку ВЛ 10кВ №3 Аксеновский ПС 110/10кВ Луговая в пролетах опор №26 - №27 от ДКР, произрастающей в охранной зоне. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Не выполнено
400 | 730 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Мценский РЭС | 2021-06-28 04:30 | 2021-06-28 04:32 | 3.4.12.3, В следствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта, произошло отключение действием МТЗ В 10кВ №07 ПС 35/10кВ Высокое из-за возникновения двухфазного КЗ, при нарушении электрической изоляции между проводами фаз «В» и «С» в пролёте опор №16-17. АПВ не успешно, по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции между проводами фаз «В» и «С» ВЛ 10кВ № 07 ПС 35/10кВ Высокое в пролёте опор №16-17 из-за атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта, произошло возникновения двухфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №07 ПС 35/10кВ Высокое по всей длине. Срок исполнения: 06.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №07 ПС 35/10кВ Высокое разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС. Срок исполнения: 06.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Не выполнено
401 | 718 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Мценский РЭС | 2021-06-28 04:23 | 2021-06-28 04:26 | 3.4.12.3, В следствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта, произошло отключение действием МТЗ В 10кВ №01 ПС 35/10кВ Протасово из-за возникновения двухфазного КЗ, при нарушении электрической изоляции между проводами фаз «А» и «С» в пролёте опор №5-6. АПВ не успешно, по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции между проводами фаз «А» и «С» ВЛ 10кВ №01 ПС 35/10кВ Протасово в пролёте опор №5-6 из-за атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта, произошло возникновения двухфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №01 ПС 35/10кВ Протасово по всей длине. Срок исполнения: 06.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №01 ПС 35/10кВ Протасово разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС. Срок исполнения: 06.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Не выполнено
402 | 716 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Мценский РЭС | 2021-06-28 04:00 | 2021-06-28 05:50 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки (с дерева из вне охранной зоны ВЛ) при воздействии ветровой нагрузки, на траверсу опоры №53 КВЛ 10кВ № 03 ПС 220/110/10кВ Мценск, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением замыкания на землю фазы "А", устраненного оперативным отключением. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки (с дерева из вне охранной зоны ВЛ) при ветровой нагрузки, на траверсу опоры №53 КВЛ 10кВ № 03 ПС 220/110/10кВ Мценск, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением замыкания на землю фазы "А", устраненного оперативным отключением. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр КВЛ-10 кВ №03 ПС 220/110/10кВ Мценск по всей длине. Срок исполнения: 06.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра КВЛ-10 кВ №03 ПС 220/110/10кВ Мценск разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС. Срок исполнения: 06.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Не выполнено
403 | 758 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Болховский РЭС | 2021-06-28 03:55 | 2021-06-28 05:52 | 3.4.7.3.4, В результате несвоевременной вырубки ДКР в охранной зоне ВЛ 10кВ №09 ПС Хотынецкая в пролете опор № 126-127 при неблагоприятных погодных условиях, произошло нарушение электрической изоляции сломанной ветром веткой фаз "В" , "С" в пролете 126-127, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции фаз "В" и "С" в пролете опор № 126-127 ВЛ 10кВ №09 ПС Хотынецкая сломанной ветром веткой из-за несвоевременной вырубки ДКР в охранной зоне ВЛ, при ветровой нагрузки произошло возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: несвоевременная вырубка ДКР в охранной зоне в пролете опор №№126-127 на ВЛ 10кВ №09 ПС Хотынецкая ВЛ 10кВ №09 ПС Хотынецкая | Мероприятие: Техническое Провести вырубку ДКР в охранной зоне ВЛ 10кВ №09 ПС Хотынецкая в пролете опор № 126-127 Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: ст. мастер Бондаренко В.В Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №09 ПС Хотынецкая по всей длине Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: ст. мастер Бондаренко В.В Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №09 ПС Хотынецкая и включить их в план работ РЭС Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: ст. мастер Бондаренко В.В Состояние: Не выполнено
404 | 717 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Краснинский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-1006 ПС Крюково явилось падение ветки, из-за пределов охранной зоны, на провода ВЛ в пролете опор №46-№47 в результате воздействия сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-1006 ПС Крюково явилось межфазное короткое замыкание в пролёте опор №46-№47 вследствие нарушения изоляции между проводами в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветки дерева, находящегося за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной ИТР осмотр участков ВЛ-1006 ПС Крюково, проходящих по лесному массиву с целью выявления деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ Срок исполнения: 07.08.2021 г. Ответственное лицо: мастер Краснинского РЭС Поярков П.Ю. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести вырубку деревьев за пределами охранной зоны ВЛ-1006 ПС Крюково в пролете опор №№46-47 Срок исполнения: 27.08.2021 г. Ответственное лицо: мастер Краснинского РЭС Поярков П.Ю. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-1006 ПС Крюково разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний Срок исполнения: 13.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Краснинского РЭС Александров М.В. Состояние: Не выполнено
405 | 684 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Орловский РЭС | 2021-06-28 03:06 | 2021-06-28 11:16 | 3.4.12.2.1, В результате длительного воздействия ветровой нагрузки на провода ВЛ-10кВ №3 ПС 35/10кВ Шепино, произошло нарушение механического соединения и обрыв вязки крепления провода фазы "В" на опоре №7-1, что привело к его приближению и перекрытию с проводом фазы "С" в пролетах опор №7-1а - 7-2 с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.3.4, В результате нарушения механического соединения из-за воздействия переменных ветровых нагрузок , на опоре №7-1 ВЛ-10кВ №3 ПС 35/10кВ Шепино, произошел обрыв вязки крепления верхнего провода фазы "В" и его приближение и перекрытие с проводом фазы "С" в пролете опор №7-1а - 7-2, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №3 ПС Шенино по всей длине. Срок исполнения: 02.08.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №3 ПС Шенино нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 02.08.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Не выполнено
406 | 990 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2021-06-28 02:45 | 2021-06-28 05:20 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10 кВ №24 ПС 35/10 кВ Тургиново произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №33-№34 веткой, упавшей с дерева из вне охранной зоны ВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Калининского района Тверской области без обрыва проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки с дерева на провода ВЛ-10кВ №24 ПС 35/10кВ Тургиново в пролете опор №33-№34 из вне охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Калининского района Тверской области произошло перекрытие электрической изоляции, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №14 ПС 35/10кВ Тургиново действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №24 ПС 35/10кВ Тургиново с целью выявления наличия дефектов Срок исполнения: 12.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №24 ПС 35/10кВ Тургиново. Срок исполнения: 19.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.07.2021 г.
407 | 672 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Орловский РЭС | 2021-06-28 02:32 | 2021-06-28 02:38 | 3.4.10.2, В результате воздействия птицы на провода на опоре №98 КВЛ-10кВ №3 ПС Новоселово, произошло нарушение электрической изоляции фаз "А" и "В", что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции фаз "А" и "В" на опоре №98 КВЛ-10кВ №3 ПС Новоселово, из-за воздействия птицы, произошло возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №3 ПС 110/10/6кВ Новоселово по всей длине. Срок исполнения: 01.08.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №3 ПС 110/10/6кВ Новоселово и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 01.08.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Не выполнено
408 | 44 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Торопецкий РЭС | 2021-06-28 02:31 | 2021-06-28 05:00 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10 кВ №12 ПС Плоскошь произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №307-308 деревом, упавшим на провода из вне пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области без обрыва проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева на провода ВЛ-10 кВ №12 ПС Плоскошь в пролете опор №307-308 из вне пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области произошло перекрытие проводов, что послужило причиной отключения ВЛ-10 кВ №12 ПС Плоскошь действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №12 ПС Плоскошь с целью выявления наличия дефектов Срок исполнения: 23.07.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Утибаев А.К. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-10 кВ №12 ПС Плоскошь Срок исполнения: 30.07.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Утибаев А.К. Состояние: Не выполнено
409 | 999 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Калязинский РЭС | 2021-06-28 02:18 | 2021-06-28 03:00 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №13 ПС 35/10кВ Нерль произошло в результате междуфазного короткого замыкания из за перекрытия (схлеста) проводов в пролетах опор №141-№142, упавшим на провода ВЛ-10кВ деревом, растущим вне охранной зоны ВЛ 10кВ, под воздействием сильного порывистого ветра. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева растущего вне охранной зоны на провода ВЛ-10кВ в пролёте опор №141-№142 под воздействием сильного порывистого ветра произошло междуфазное КЗ из-за перекрытия проводов в данном пролете опор, вследствие чего ВЛ 10кВ №13 ПС 35/10кВ Нерль отключилась действием защит. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №13 ПС 35/10кВ Нерль. Срок исполнения: 23.07.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Калязинского РЭС Микин А.П. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Устранить дефекты выявленные в результате внепланового осмотра ВЛ 10кВ №13 ПС 35/10кВ Нерль. Срок исполнения: 30.07.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Калязинского РЭС Микин А.П. Состояние: Не выполнено
410 | 669 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2021-06-28 02:06 | 2021-06-28 03:55 | 3.4.9.3, Причиной отключения Л310 РП 03 явилось повреждение на потребительской ТП 474 (ИП Логинов А.Л.) |  | Мероприятие: Организационное Направить претензионное письмо потребителю (ИП Логинов А.Л.) Срок исполнения: 06.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Смоленского городского РЭС Мишин С.А. Состояние: Не выполнено
411 | 659 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Новосильский РЭС | 2021-06-28 02:00 | 2021-06-28 04:40 | 3.4.9.3, В результате повреждения на оборудовании потребителя АО "Орелоблэнерго", произошло возникновение межфазного короткого замыкания на КВЛ-10кВ №17 ПС 110/35/10кВ Залегощь, устраненного действием защит. |  | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра отпайки КВЛ-10 кВ №17 ПС 110/35/10кВ Залегощь от ЛР 10 кВ № 14 до КТП 10/0,4 кВ №1 Ореховка. Срок исполнения: 07.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Новосильского РЭС Паршин А.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Направить письмо владельцу КВЛ-10кВ №17 от ПС 110/35/10кВ Залегощь "Орелоблэнерго" о соблюдении требований нормативных документов по эксплуатации электрооборудования потребителей, предусматривающие обеспечение надежной работы оборудования Срок исполнения: 07.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Новосильского РЭС Паршин А.Н. Состояние: Не выполнено
412 | 681 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2021-06-28 01:54 | 2021-06-28 03:50 | 3.4.7.3.5, Причиной однофазного замыкания на землю фазы "В" на опоре № 3-23 ВЛ-10 кВ ф. 10-06 ПС Мотордеталь, стало разрушение фарфорового штыревого изолятора, вследствие возникло однофазное замыкание на землю через корпус опоры. Разрушение изолятора произошло по причине снижения изоляционных свойств от длительной эксплуатации и воздействия на изоляторы различных атмосферных явлений (ветровой нагрузки, перепадов температур окружающего воздуха) и как сопутствующего обстоятельства прохождения грозового фронта. Изолятор в эксплуатации с 1979 года. Оборудование РЗА работало правильно. Последний плановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. 10-06 ПС Мотордеталь был проведен электромонтером Костромского РЭС Швецовым Э.Ю. 10.04.21 по результатам обхода дефектов выявлено не было. | 4.12, Разрушение штыревого изолятора фазы "В" на опоре № 3-23 ВЛ-10 кВ ф. 10-06 ПС 220/110/10 кВ Мотордеталь. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Из-за снижения сопротивления изоляции произошло разрушение изолятора и как следствие однофазное замыкание на землю на ВЛ 10 кВ Ф 10-06 п/с Мотор-деталь | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф. 10-06 ПС 220/110/10 Мотрдеталь с применением бинокля. Особое внимание обратить на состояние изоляторов и целостность вязок. Срок исполнения: 26.07.2021 г. Ответственное лицо: мастер Алексеев С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить обследование опоры № 3-23 ВЛ-10 кВ ф. 10-06 ПС 220/110/10 кВ Мотордеталь, подвергшейся прохождению тока замыкания на землю (при необходимости, произвести верховой осмотр, с целью обнаружения дефектов изоляции). Срок исполнения: 26.07.2021 г. Ответственное лицо: мастер Алексеев С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.07.2021 г. Мероприятие: Техническое При выявлении замечаний на ВЛ-10 кВ ф. 10-06 ПС 220/110/10 кВ Мотордеталь устранить. Срок исполнения: 29.07.2021 г. Ответственное лицо: мастер Алексеев С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.07.2021 г.
413 | 680 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2021-06-28 01:54 | 2021-06-28 02:09 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре (до 17 м/с) произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны на провода ВЛ-10 кВ ф. 10-80 ПС Мотордеталь, в пролете опор № 11 - № 12, вследствие этого возникло междуфазное КЗ, которое привело к отключению ВВ-10 кВ ф. 10-80 ПС Мотордеталь от действия защит МТЗ. АПВ выведено по режиму. В дальнейшем, при порывах ветра, ветка дерева упала под провода ВЛ. РПВ успешно. Повреждений ВЛ-10 кВ нет. Информация по метеоусловиям приложена к акту. | 4.4.3, В результате порывов ветра до 18 м/с произошло падение ветки дерева из-за охранной зоны ВЛ-10 кВ ф. 10-80 ПС Мотордеталь на провода ВЛ в пролете опор № 11 - № 12, вследствие чего произошло междуфазное короткое замыкание отключение ВВ-10 кВ ф. 10-80 ПС Мотордеталь. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход воздушной линии, на предмет выявления замечаний в охранной зоне ВЛ-10 кВ ф. 10-80 ПС Мотордеталь. Срок исполнения: 26.07.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Алексеев С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.07.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф. 10-80 ПС Мотордеталь устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 28.07.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Алексеев С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.07.2021 г.
414 | 669 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго |  |  | 3.4.13.3, В результате излишнего срабатывания реле РС 80М2-20 Т2 на ПС 110 кВ Коммаш при 2-х фазном КЗ (фаз А и С) на ф №09 (на балансе Орелоблэнерго)произошло включение КЗ 110 кВ Т2 и отключение ОД 110 кВ Т2 на ПС 110 кВ Коммаш. | 4.12, В результате неисправности реле РС 80М2-20 Т2 на ПС 110 кВ Коммаш при 2-х фазном КЗ (фаз А и С) на ф №09 (на балансе Орелоблэнерго) излишне сработала токовая отсечка на реле защиты Т2, что привело к включению КЗ 110 кВ Т2 и отключению ОД 110 кВ Т2 на ПС 110 кВ Коммаш. | Мероприятие: Организационное Провести анализ наличия реле защит типа РС80М2-20 с выведенной (заблокированной токовой отсечкой) на ПС филиала. Срок исполнения: 25.07.2021 г. Ответственное лицо: Андрианов А.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По разработанному графику замены микроэлектронных реле РС80М2-20 с выведенной (заблокированной токовой отсечкой) на микропроцессорные реле РС80-МР или аналогичные микропроцессорные реле произвести замену на ПС филиала. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Андрианов А.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам анализа разработать график замены микроэлектронных реле РС80М2-20 на микропроцессорные реле РС80-МР или аналогичные микропроцессорные реле. Срок исполнения: 01.08.2021 г. Ответственное лицо: Андрианов А.А. Состояние: Не выполнено
415 | 670 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго |  |  | 3.4.10.2, В результате загрязнения изоляции отходами жизнедеятельности птиц произошло поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов марки ПФ-70 фазы «В» на опоре №199/199 ВЛ 110 кВ Чернь - Плавск с отпайкой, что привело к однофазному замыканию на землю и отключению ВЛ действием защит. | 4.17.4, В результате поверхностного перекрытия гирлянды изоляторов марки ПФ-70 фазы «В» на опоре №199/199 ВЛ 110 кВ Чернь - Плавск с отпайкой, в следствие загрязнения ее отходами жизнедеятельности птиц, произошло однофазное замыкание на металлоконструкцию опоры, которое было устранено отключением ВЛ действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам верхового осмотра ВЛ 110 кВ Чернь - Плавск с отпайкой и включить их в план работ СУ СЛЭП. Срок исполнения: 08.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник СУ СЛЭП Сенников А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести верховой осмотр опоры №199/199 ВЛ 110 кВ Чернь - Плавск с отпайкой с чисткой изоляции Срок исполнения: 22.08.2022 г. Ответственное лицо: Начальник СУ СЛЭП Сенников А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Внести в план работ 2022 года установку птицезащитных устройств на ВЛ 110 кВ Чернь - Плавск с отпайкой на опоре №199/199 Срок исполнения: 08.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник СУ СЛЭП Сенников А.В. Состояние: Не выполнено
416 | 627 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго |  |  | 3.4.12.3, В результате воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта произошло поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов фазы «С» на опоре №234 ВЛ 110 кВ Ливны – Верховье II II цепь с отп., что привело к возникновению однофазного короткого замыкание, устраненного действием релейной защиты. | 4.12, В результате поверхностного перекрытие гирлянды изоляторов фазы «С» на опоре №234 ВЛ 110 кВ Ливны – Верховье II II цепь с отп. произошло возникновению однофазного короткого замыкания, устраненного действием релейной защиты. | Мероприятие: Техническое Провести верховой осмотр ВЛ 110 кВ Ливны – Вер-ховье II II ц с отп.на опоре №234 с устранением выявленных недостатков. Срок исполнения: 24.09.2021 г. Ответственное лицо: Лупин Ю.Н Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести измерение сопротивления заземления опоры № 234 ВЛ 110 кВ Ливны – Верховье II II ц с отп., при отклонениях - довести до нормируемых значений Срок исполнения: 24.09.2021 г. Ответственное лицо: Лупин Ю.Н Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.07.2021 г. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеоче-редного осмотра ВЛ 110 кВ Ливны – Верховье II II ц с отп. и включить их в план работ ВУ СЛЭП УВС. Срок исполнения: 24.09.2021 г. Ответственное лицо: Лупин Ю.Н Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести замену замену птицезащитных устройств для отпугивания птиц на опоре № 234 ВЛ 110 кВ Ливны – Верховье II II ц с отп.. Срок исполнения: 24.09.2021 г. Ответственное лицо: Лупин Ю.Н Состояние: Не выполнено
417 | 649 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Дорогобужский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-1007 ПС Дорогобуж-1 с успешным АПВ произошло вследствие неустойчивого междуфазного КЗ возникшего в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор №163- №164 упавшей веткой дерева из-за границ охранной зоны ВЛ во время сильных порывов ветра. | 4.4.3, Отключение ВЛ-1007 ПС Дорогобуж-1 произошло в результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №163- №164 с последующим возникновением междуфазного КЗ и падением ветки на землю. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 1007 ПС Дорогобуж-1. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Гафуров А.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам проведенного осмотра ВЛ 1007 ПС Дорогобуж-1 разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Гафуров А.С. Состояние: Не выполнено
418 | 711 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Мценский РЭС | 2021-06-28 01:05 | 2021-06-28 03:20 | 3.4.12.2.3, В результате падения высокого дерева из вне охранной зоны ВЛ из-за неблагоприятных атмосферных воздействий (порывов ветра) произошел обрыв проводов трех фаз КВЛ 10кВ №06 ПС 220/110/10кВ Мценск в пролете опор № 8-11-№8-12, что привело к их схлесту с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит (МТЗ). АПВ не успешно по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева из вне охранной зоны на провода ВЛ (под воздействием ветровой нагрузки) в пролете опор №8-11-№8-12 КВЛ-10кВ №06 ПС 220/110/10 кВ Мценск, произошло нарушение изоляции, обрыв проводов трех фаз , возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием релейной защиты. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр КВЛ-10 кВ №06 ПС 220/110/10кВ Мценск по всей длине. Срок исполнения: 06.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра КВЛ-10 кВ №06 ПС 220/110/10кВ Мценск разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС. Срок исполнения: 06.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Не выполнено
419 | 650 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Буйский РЭС | 2021-06-28 01:05 | 2021-06-28 08:27 | 3.4.7.3.5, При аварийном обходе ВЛ 10 кВ Ф10-02 ПС 35/10 кВ Ликурга обнаружен обрыв вязки провода фазы "С" на опоре №5. При падении провод лег на траверсу, что привело к возникновению однофазного замыкания на землю через тело опоры. Провод не поврежден. Обрыв вязки произошел по причине износа в процессе длительной эксплуатации (44 года) а также сильного раскачивания провода от действия сильных порывов ветра 12-17 м/с. Вязка выполнена без нарушения технологии проводом А-50. Оборудование РЗА работало правильно. Последний плановый обход ВЛ 10 кВ Ф 10-02 ПС 35/10 кВ Ликурга был проведен 17.07.2020 электромонтером Буйского РЭС Яблоковым М.А., по результатам обхода не было выявлено снижение механической прочности провода на опоре №5, данный дефект не был зафиксирован в листе планового обхода. Лист планового обхода был принят мастером Буйского РЭС Успенским Н.А. При аварийном обходе ВЛ 10 кВ Ф10-07 ПС 35/10 кВ Калининская обнаружен обрыв вязки провода фазы "А" на опоре №32. При падении провод лег на траверсу, что привело к возникновению однофазного замыкания на землю через тело опоры. Провод не поврежден. Обрыв вязки произошел по причине износа в процессе длительной эксплуатации (41 год) а также сильного раскачивания провода от действия сильных порывов ветра 12-17 м/с. Вязка выполнена без нарушения технологии проводом А-50. Оборудование РЗА работало правильно. Последний плановый обход ВЛ 10 кВ Ф 10-07 ПС 35/10 кВ Калининская был проведен 30.11.2020 электромонтером Буйского РЭС Дубовым А.В., по результатам обхода не было выявлено снижение механической прочности провода на опоре №32, данный дефект не был зафиксирован в листе планового обхода. Лист планового обхода был принят мастером Буйского РЭС Поповым А.А. | 4.12, Однофазное замыкание на землю через тело опоры из-за обрыва вязки провода фазы "С" на опоре №5 ВЛ 10 кВ Ф10-02 ПС 35/10 кВ Ликурга. Однофазное замыкание на землю через тело опоры из-за обрыва вязки провода фазы "А" на опоре №32 ВЛ 10 кВ Ф10-07 ПС 35/10 кВ Калининская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Потеря механической прочности провода на ВЛ 10 кВ ПС Ликурга Ф 10-02 Опора № 5, Потеря механической прочности провода на ВЛ-10 кВ Ф10-07 ПС Калининская 35/10 кВ Опора № 32 | Мероприятие: Техническое Провести комплексное обследование опоры №5 фидера 10-02 ПС 35/10 кВ Ликурга, подвергшейся прохождению тока замыкания на землю, при необходимости устранить замечания. Срок исполнения: 30.07.2021 г. Ответственное лицо: Успенский Николай Анатольевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Провести осмотр ВЛ фидера 10-02 ПС 35/10 кВ Ликурга с целью выявления дефектов вязок после прохождения атмосферного фронта. Срок исполнения: 30.07.2021 г. Ответственное лицо: Успенский Николай Анатольевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить выявленные замечания по результатам обследования опоры №5 и осмотра фидера 10-02 ПС 35/10 кВ Ликурга. Срок исполнения: 06.08.2021 г. Ответственное лицо: Успенский Николай Анатольевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Провести комплексное обследование опоры №32 фидера 10-07 ПС 35/10 кВ Калининская, подвергшейся прохождению тока замыкания на землю, при необходимости устранить замечания. Срок исполнения: 30.07.2021 г. Ответственное лицо: Попов Алексей Александрович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Провести осмотр ВЛ фидера 10-07 ПС 35/10 кВ Калининская с целью выявления дефектов вязок после прохождения атмосферного фронта. Срок исполнения: 30.07.2021 г. Ответственное лицо: Попов Алексей Александрович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить выявленные замечания по результатам обследования опоры №32 и осмотра фидера 10-07 ПС 35/10 кВ Калининская. Срок исполнения: 06.08.2021 г. Ответственное лицо: Попов Алексей Александрович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.07.2021 г.
420 | 661 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго |  |  | 3.4.12.3, Отключение ВЛ 110кВ Хиславичи–Шумячи (ВЛ-157) произошло из-за грозовых перенапряжений в сети 110кВ при прохождении активного грозового фронта, в результате которых произошло перекрытие изоляции гирлянды изоляторов фазы "В" на промежуточной ж/б опоре №4 с повреждением одного изолятора в гирлянде из восьми изоляторов фазы "В" и возникновением неустойчивого однофазного КЗ на землю. | 4.12, Причиной отключения ВЛ 110кВ Хиславичи–Шумячи (ВЛ-157) послужило нарушение электрической изоляции в результате грозовых перенапряжений в сети 110кВ при прохождении активного грозового фронта, при этом произошло перекрытие изоляции гирлянды изоляторов между проводом фазы "В" и заземлённой траверсой на промежуточной ж/б опоре №4 с повреждением (пробоем) одного изолятора марки ПС-70Е в данной гирлянде из восьми изоляторов с возникновением неустойчивого однофазного КЗ на землю. После отключения ВЛ изоляция гирлянды восстановилась и АПВ проработало успешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить замену повреждённого изолятора ПС-70Е в гирлянде изоляторов фазы "В" на опоре №4 ВЛ 110кВ Хиславичи–Шумячи (ВЛ-157). Срок исполнения: 30.07.2021 г. Ответственное лицо: Начальник ЮУ СЛЭП Якушев С.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить проверку сопротивления контуров заземления опор №3, №4, №5 на ВЛ 110кВ Хиславичи–Шумячи (ВЛ-157) с измерением переходных сопротивлений металлосвязей, в случае несоответствия требованиям ПУЭ, довести до нормы. Срок исполнения: 30.07.2021 г. Ответственное лицо: Начальник ЮУ СЛЭП Якушев С.Е., Начальник ЮУД Шадрин А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110кВ Хиславичи–Шумячи (ВЛ-157), особое внимание обратив на состояние линейной изоляции и наличие дефектных изоляторов. Срок исполнения: 23.07.2021 г. Ответственное лицо: Начальник ЮУ СЛЭП Якушев С.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.07.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 110кВ Хиславичи–Шумячи (ВЛ-157), проверки сопротивления контуров заземления опор №3, №4, №5 и измерением переходных сопротивлений металлосвязей, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Срок исполнения: 24.07.2021 г. Ответственное лицо: Начальник ЮУ СЛЭП Якушев С.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.07.2021 г.
421 | 14 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Весьегонский РЭС | 2021-06-28 00:19 | 2021-06-28 00:55 | 3.4.12.2.3, Перегорание ПН-2 в РУ-0,4 кВ КТП № 002 10/0,4 кВ Костино произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов веткой в пролёте опор № 8-9, в результате падения ветки с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ-0,4кВ, из-за сильного порывистого ветра, под воздействием прохождения атмосферного фронта по территории Весьегонского района Тверской области. | 4.4.3, В результате воздействия сильного порывистого ветра произошло падение ветки дерева на провода в пролёте опор №8-9, при прохождении атмосферного фронта по территории Весьегонского района Тверской области, что послужило причиной перегорания ПН-2 в РУ-0,4 кВ КТП № 002 10/0,4 кВ Костино. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ д.Костино КТП 002 д.Костино. Срок исполнения: 12.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Весьегонского РЭС Лукьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить выявленные дефекты в результате внепланового осмотра ВЛ 0,4кВ д.Костино КТП 002 д.Костино. Срок исполнения: 19.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Весьегонского РЭС Лукьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.07.2021 г.
422 | 667 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго |  |  | 3.4.10.2, В результате загрязнения изоляции отходами жизнедеятельности птиц произошло поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов марки ПФ-70 фазы «В» на опоре №63 ВЛ 110 кВ Залегощь - Новосиль, что привело к однофазному замыканию на землю и отключению ВЛ действием защит. | 4.17.4, В результате поверхностного перекрытия гирлянды изоляторов марки ПФ-70 фазы «В» на опоре №63 ВЛ 110 кВ Залегощь - Новосиль , в следствие загрязнения ее отходами жизнедеятельности птиц, произошло однофазное замыкание на металлоконструкцию опоры, которое было устранено отключением ВЛ действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ Залегощь - Новосиль и включить их в план работ СУ СЛЭП УВС. Срок исполнения: 08.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник СУ СЛЭП Сенников А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Провести верховой осмотр ВЛ 110 кВ Залегощь - Новосиль на опоре №63 с устранением выявленных недостатков. Срок исполнения: 08.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник СУ СЛЭП Сенников А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Внести в план работ 2022 года установку птицезащитных устройств на ВЛ 110 кВ Залегощь - Новосиль на опорах №63 и №64 , не оборудованных данными устройствами Срок исполнения: 08.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник СУ СЛЭП Сенников А.В. Состояние: Не выполнено
423 | 660 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Пошехонский РЭС | 2021-06-28 00:10 | 2021-06-28 01:52 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №5 Ракоболь ПС Аниково , в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №21-№22 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытия обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно, РПВ-успешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №21-№22 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытия обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно, РПВ-успешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №5 Ракоболь ПС Аниково с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: мастер Дмитриев Е.Ю. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ №5 Ракоболь ПС Аниково Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: мастер Дмитриев Е.Ю. Состояние: Не выполнено
424 | 584 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Новозыбковский РЭС | 2021-06-28 00:07 | 2021-06-28 01:11 | 3.4.12.3, Электродуговое перекрытие воздушного промежутка между проводами в пролёте опор №3-4 ВЛ-0,4 Л2 ТП-237 Ф-103 ПС Бобовичи, в следствии воздействия атмосферных перенапряжений, при прохождении грозового фронта. | 4.12, Отключение АВ-0,4кВ из-за электродугового перекрытия воздушного промежутка в пролёте опор №3-4 ВЛ-0,4 Л2 ТП-237 Ф-103 ПС Бобовичи, привело к отсутствию эл. энергии у потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ИТР ВЛ-0,4 Л2 ТП-237 Ф-103 ПС Бобовичи по всей длине. Срок исполнения: 06.08.2021 г. Ответственное лицо: Новиков С.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. Срок исполнения: 06.08.2021 г. Ответственное лицо: Новиков С.В. Состояние: Не выполнено
425 | 70 | ПАО «МРСК Центра» АО «ВГЭС» | 2021-06-28 00:02 | 2021-06-28 00:35 | 3.4.8.2, Трехфазное короткое замыкание и последующее отключение КЛ-6 кВ РП-51-ТП-1576(ф.23) произошло из-за нарушения изоляции в муфте в месте пересечения кабеля с автодорогой из-за движения грунта в результате его проседания. | 4.4.2, Нарушение изоляции в соединительной муфте КЛ-6кВ РП-51-ТП-1576 (ф23) произошло в результате сдавливания и вытягивания материала муфты в результате проседания грунта в месте пересечения трассы КЛ с автодорогой. | Мероприятие: Техническое Произвести замену поврежденной кабельной муфты в месте пересечения трассы КЛ-6 кВ РП-51-ТП-1576(ф.23) с автодорогой. После замены произвести испытание кабеля. Срок исполнения: 24.12.2021 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера по эксплуатации Ступа В.В. Состояние: Не выполнено
426 | 671 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Орловский РЭС | 2021-06-27 23:34 | 2021-06-28 00:10 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветви дерева из вне охранной зоны ВЛ-10кВ №2 ПС Звягинки при ветровой нагрузки, произошло механическое воздействие и нарушение электрической изоляции фаз "А" и "В" в пролете опор №59-60, что привело к возникновению межфазного к.з., устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева при ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ-10кВ №2 ПС Звягинки в пролете опор №59-60, произошло нарушение электрической изоляции фаз "А" и "В" с возникновением межфазного к.з. , устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №2 ПС Звягинки и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 01.08.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №2 ПС Звягинки по всей длине. Срок исполнения: 01.08.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Не выполнено
427 | 768 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Переславский РЭС | 2021-06-27 23:32 | 2021-06-28 01:15 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №2 ПС 35/10кВ "Красное" в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия фаз "А" и "В" проводов ВЛ в пролете опор №31-№32 веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | 4.4.3, перекрытие проводов фаз "А" и "В" ВЛ 10 кВ № 2 ПС 35/10 кВ Красное в пролете опор №31-№32 веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №2 ПС 35/10кВ "Красное " с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Соколов Р.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.06.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №2 ПС 35/10кВ "Красное" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Соколов Р.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.06.2021 г.
428 | 629 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Нерехтский РЭС | 2021-06-27 23:03 | 2021-06-28 01:30 | 3.4.12.3, Причиной отключения ВЛ 10 кВ ф. 10-03 ПС Нерехта-2 явилось повреждение фарфорового изолятора фазы "А" на опоре № 1-1 и обрыв провода в пролете опор № 15 - № 1-2, во время прохождения грозового фронта, при этом произошло перекрытие изоляции между фазами, в результате чего возникло межфазное КЗ и отключение ВЛ действием защит с неуспешным АПВ. Метеосправка приложена к акту. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.12, Грозовое перекрытие изоляции изолятора фазы "А" на опоре № 1-1 и обрыв провода в пролете опор № 15 - № 1-2 на ВЛ 10 кВ ф. 10-03 ПС Нерехта-2 при прохождении обширного грозового фронта. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной обход ВЛ 10 кВ ф. 10-03 ПС Нерехта-2 с целью выявления дефектов, возникших после прохождения неблагоприятных погодных явлений. Срок исполнения: 26.07.2021 г. Ответственное лицо: Разгуляев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.07.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам внеочередного обхода ВЛ 10 кВ ф. 10-03 ПС Нерехта-2 выявленные замечания устранить при их наличии. Срок исполнения: 28.07.2021 г. Ответственное лицо: Разгуляев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести обследование опоры № 1-1 ВЛ-10кВ ф. 10-03 ПС Нерехта-2 после попадания молнии. Срок исполнения: 25.08.2021 г. Ответственное лицо: Разгуляев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.07.2021 г.
429 | 638 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Урицкий РЭС | 2021-06-27 22:50 | 2021-06-28 01:25 | 3.4.9.3, В результате повреждения фарфоровой изоляции на опоре потребительской отпайки №6 ВЛ 10кВ №06 ПС 110/35/10кВ Шаблыкино, произошло межфазное КЗ, устранённое действием защит. |  | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №06 ПС 110/35/10 кВ Шаблыкино по всей длине Срок исполнения: 29.07.2021 г. Ответственное лицо: ст. мастер РЭС Мотякин Ю.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №06 ПС 110/35/10кВ Шаблыкино и включить их в план работ РЭС Срок исполнения: 29.07.2021 г. Ответственное лицо: гл. инженер РЭС Рязанцев А.В. Состояние: Не выполнено
430 | 648 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Буйский РЭС | 2021-06-27 22:19 | 2021-06-27 22:35 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ явилось повреждение на потребительском оборудовании по адресу с.Шушкодом, ул.Привокзальная, д.16. От возникшего К.З. в РУ-0,4 кВ ТП-151 отключился АВ-0,4 кВ ф.Привокзальная. |  | Мероприятие: Организационное Направить письменное обращение потребителю с.Шушкодом, ул.Привокзальная, д.16 с требованием устранить аналогичные причины, вызвавшие нарушения в работе оборудования филиала ПАО "МРСК Центра"-"Костромаэнерго". Срок исполнения: 09.07.2021 г. Ответственное лицо: Васильев Михаил Юрьевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.07.2021 г.
431 | 638 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго |  |  | 3.4.12.3, Причиной отключения ВЛ-35 кВ Кузнецово-2 действием защит стало грозовое перекрытие двух подвесных стеклянных гирлянд изоляторов на опоре № 31 фаз «А» и «С» во время прохождения обширного грозового фронта. Без повреждения провода и изоляции. Информация по метеоусловиям приложена в документах. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.12, Грозовое перекрытие двух подвесных стеклянных гирлянд изоляторов фаз «А» и «С» на опоре № 31 ВЛ-35 кВ Кузнецово-2. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр (с применением бинокля) ВЛ-35 кВ Кузнецово-2 с целью выявления дефектов после воздействия неблагоприятных природных явлений. Срок исполнения: 15.10.2021 г. Ответственное лицо: Шляков А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По итогам обхода ВЛ-35 кВ Кузнецово-2 устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 30.10.2021 г. Ответственное лицо: Шляков А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести замеры сопротивления контура заземления на опорах №30, №31, №32 ВЛ-35 кВ Кузнецово-2, при необходимости выполнить устранение дефектов. Срок исполнения: 30.10.2021 г. Ответственное лицо: Шляков А.В. Состояние: Не выполнено
432 | 53 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Торопецкий РЭС | 2021-06-27 22:05 | 2021-06-28 01:05 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10 кВ №15 ПС Плоскошь произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №48-49 деревом, упавшим на провода из вне пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области без обрыва проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева на провода ВЛ-10 кВ №15 ПС Плоскошь в пролете опор №48-49 из вне пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10 кВ №15 ПС Плоскошь действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №15 ПС Плоскошь с целью выявления наличия дефектов Срок исполнения: 23.07.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Торопецкого РЭС Балахонов С.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Устранить дефекты выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №15 ПС Плоскошь. Срок исполнения: 30.07.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Торопецкого РЭС Балахонов С.А. Состояние: Не выполнено
433 | 980 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2021-06-27 22:02 | 2021-06-28 00:02 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10 кВ №4 ПС 35/10 кВ Тургиново произошло по причине междуфазного КЗ в результате падения дерева на провода ВЛ-10кВ в пролёте опор №66-67, упавшее из за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ №4 ПС 35/10 кВ Тургиново под воздействием сильного порывистого ветра во время прохождения атмосферного фронта по территории Калининского района Тверской области. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева на провода из вне охранной зоны ВЛ-10 кВ №4 ПС 35/10 кВ Тургиново в пролете опор №66-67 под воздействием сильного порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что привело к отключению ВЛ-10 кВ №4 ПС 35/10 кВ Тургиново действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №4 ПС 35/10 кВ Тургиново с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 13.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №4 ПС 35/10 кВ Тургиново. Срок исполнения: 22.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.07.2021 г.
434 | 138 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2021-06-27 21:45 | 2021-06-28 01:00 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ №13 ПС Кулицкая произошло по причине междуфазного КЗ в результате падения дерева на провода ВЛ-10кВ в пролёте опор №9-10, упавшее из за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ №13 ПС Кулицкая под воздействием сильного порывистого ветра во время прохождения атмосферного фронта по территории Калининского района Тверской области. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева на провода из вне охранной зоны ВЛ-10кВ №13 ПС Кулицкая в пролете опор №9-10 под воздействием сильного порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что привело к отключению ВЛ-10кВ №13 ПС Кулицкая действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №13 ПС Кулицкая с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 14.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №13 ПС Кулицкая. Срок исполнения: 21.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.07.2021 г.
435 | 40 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2021-06-27 21:37 | 2021-06-28 00:30 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ ф.15 ПС-35/10кВ Юрьево Девичье произошли по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №72-73 деревом упавшими из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ вследствие сильного порывистого ветра при прохождении атмосферного грозового фронта по территории Тверской области. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ ф.15 ПС-35/10кВ Юрьево Девичье в пролете опор №72-73 произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ ф.15 ПС-35/10кВ Юрьево Девичье действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.15 ПС-35/10кВ Юрьево Девичье Срок исполнения: 15.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-10кВ ф.15 ПС-35/10кВ Юрьево Девичье дефекты. Срок исполнения: 29.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Не выполнено
436 | 704 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2021-06-27 21:28 | 2021-06-27 23:14 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП-250 Охотино деревня по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №2-№3 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №2-№3 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП-250 Охотино деревня с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Не выполнено
437 | 705 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Покровский РЭС | 2021-06-27 21:20 | 2021-06-28 00:02 | 3.4.12.2.3, В результате сильного ветра, произошло падение ветки дерева (из вне охранной зоны ВЛ) при ветровой нагрузке на провода фаз "В" "С" в пролете опор №23-24 ВЛ-10кВ №18 ПС 110 кВ Покровская, что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева (из вне охранной зоны ВЛ) на провода фаз "В" и "С" в пролете оп. 23-24 ВЛ-10кВ №18 ПС 110 кВ Покровская, произошло нарушение электрической изоляции и возникновение межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №18 ПС 110 кВ Покровская по всей длине Срок исполнения: 06.08.2021 г. Ответственное лицо: гл. инженер Лактионов М.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №18 ПС 110 кВ Покровское и включить их в план работ Покровского РЭС. Срок исполнения: 06.08.2021 г. Ответственное лицо: гл. инженер Лактионов М.Н. Состояние: Не выполнено
438 | 703 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2021-06-27 21:19 | 2021-06-27 23:02 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 013 (Ананьино 1) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №8-№9 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №8-№9 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 013 (Ананьино 1) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Не выполнено
439 | 620 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2021-06-27 21:15 | 2021-06-27 22:50 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10 кВ №7 Родина ПС 110/10 кВ Уткино в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №15-№16 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. УРЗА в ведении РЖД. | 4.4.3, Перекрыти проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №15-№16 ВЛ 10 кВ №7 Родина ПС 110/10 кВ Уткино веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. УРЗА в ведении РЖД. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №7 Родина ПС 110/10 кВ Уткино с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Козлов А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.07.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 10 кВ №7 Родина ПС 110/10 кВ Уткино, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Козлов А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.07.2021 г.
440 | 656 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2021-06-27 21:15 | 2021-06-27 23:15 | 3.4.12.3, Отключение ВЛ 10 кВ №6 Заборное ПС 35/10 кВ "Урожай" в результате КЗ, возникшего из-за пробоя и разрушения проходных изоляторов фаз "А", "В", "С" на ТП 563 Сады Молния в результате прямого попадания молнии. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.12, Пробой и разрушение изоляторов фазы "А", "В", "С" ТП 563 Сады Молния ВЛ 10 кВ №6 Заборное ПС 35/10 кВ "Урожай" в результате прямого попадания молнии. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Произвести замеры сопротивления контура заземления на ТП 563 Сады Молния ВЛ 10 кВ №6 Заборное ПС 35/10 кВ "Урожай", при необходимости выполнить устранение дефектов. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №6 Заборное ПС 35/10 кВ "Урожай" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.06.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №6 Заборное ПС 35/10 кВ "Урожай" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.06.2021 г.
441 | 639 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2021-06-27 20:58 | 2021-06-27 22:29 | 3.4.7.3.4, Отключение ВЛ 10 кВ №13 Кормоцех ПС 110/35/10 кВ Путятино по причине КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз ВЛ 10 кВ №13 Кормоцех ПС 110/35/10 кВ Путятино в пролете опор №31-№32 в результате падения дерева с ослабленной корневой системой из-за пределов охраной зоны ВЛ. Без обрыва проводов. На проводах и дереве обнаружены следы перекрытия. УРЗА в ведении РЖД. | 4.4.3, Перекрытие проводов всех фаз ВЛ 10 кВ №13 Кормоцех ПС 110/35/10 кВ Путятино в пролете опор №31-№32 в результате падения дерева с ослабленной корневой системой из-за пределов охраной зоны ВЛ. Без обрыва проводов. На проводах и дереве обнаружены следы перекрытия. УРЗА в ведении РЖД. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 10 кВ №13 Кормоцех ПС 110/35/10 кВ Путятино пролет опор №31-№32 | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку деревьев, угрожающих падением на ВЛ 10 кВ №13 Кормоцех ПС 110/35/10 кВ Путятино в пролете опор№31-№32 Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Тихомиров С.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.07.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерскому составу о неукоснительном соблюдении требований НТД по эксплуатации электроустановок. Срок исполнения: 30.07.2021 г. Ответственное лицо: Силуянов М.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.07.2021 г.
442 | 666 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Орловский РЭС | 2021-06-27 20:50 | 2021-06-27 21:42 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №3-4 ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Нов-4-6 на провода фаз "А" и "В" из-за воздействия ветровой нагрузки, произошел схлест и нарушение электрической изоляции, с возникновением межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 3-4 ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Нов-4-6 на провода фаз "А" и "В", произошел их схлест и нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Нов-4-6 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 01.08.2021 г. Ответственное лицо: гл.инженер Гальцев В.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Нов-4-6 по всей длине. Срок исполнения: 01.08.2021 г. Ответственное лицо: гл.инженер Гальцев В.Н. Состояние: Не выполнено
443 | 593 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Унечский РЭС | 2021-06-27 20:50 | 2021-06-27 22:30 | 3.4.12.2.3, При сильном ветре произошло падение ветки с дерева, растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-0,4 КТП-50 Л2 Ф-603 ПС Высокое в пролете опор №7-8 | 4.4.3, Падение ветки дерева на провода ВЛ-0,4 КТП-50 Л2 Ф-603 ПС Высокое в пролете опор №7-8 при сильном ветре, привело к схлесту проводов, короткому замыканию ВЛ, работе ПН-2 и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток угрожающих падением на провода ВЛ-0,4 КТП-50 Л2 Ф-603 ПС Высокое в пролете опор №7-8 на деревьях растущих вне охранной зоны. Срок исполнения: 17.07.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Ковалев И.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.07.2021 г.
444 | 739 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Кромской РЭС | 2021-06-27 20:35 | 2021-06-27 23:40 | 3.4.12.3, В результате воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта и ветровых нагрузок, произошло повреждение и обрыв провода фазы "А" в пролете опор №24 - №25 ВЛ 0,4кВ №2 КТП 10/0,4кВ н.п. Б-Кричино , что привело при его падении к касанию провода фазы "С" и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.4, В результате нарушения целостности провода фазы "А" в пролете опор №24- №25 ВЛ 0,4кВ №2 КТП 10/0,4кВ н.п. Б-Кричино, из-за воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта, произошло его касание провода фазы "С" при падении и возникновение двухфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 КТП 10/0,4кВ Д-3-23 н.п. Б-Кричино по всей длине Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: гл. инженер Ершов Н.Ю. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 КТП 10/0,4кВ Д-3-23 и включить их в план работ РЭС Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: гл. инженер Ершов Н.Ю. Состояние: Не выполнено
445 | 604 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго
446 | 376 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Грязинский РЭС | 2021-06-27 19:30 | 2021-06-27 20:59 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10 кВ №07 ПС Сселки произошло по причине межфазного К.З. при перекрытии проводов упавшей веткой дерева в пролёте опор №47-48 росшего вне охранной зоне ВЛ, под воздействием сильного ветра. | 4.4.3, Межфазное К.З. проводов в пролёте опор №47-48 ВЛ 10 кВ №07 ПС Сселки произошло по причине механического воздействия при падении ветки дерева, росшего вне охранной зоне ВЛ. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №07 ПС Сселки по всей длине со всеми отпайками на предмет выявления деревьев угрожающих падением на провода или опоры. Срок исполнения: 06.08.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Стефанович Г.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.06.2021 г. Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев, угрожающих падением и перекрытию на ВЛ 10 кВ №07 ПС Сселки, произвести вырубку (обрезку крон). Срок исполнения: 07.08.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Стефанович Г.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.06.2021 г.
447 | 237 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2021-06-27 19:28 | 2021-06-28 00:20 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ №22(13) ПС 35/10 кВ Погорелое Городище произошло по причине междуфазного КЗ в результате перекрытия (схлеста) проводов в пролете опор №85-86 из-за падения ветки дерева на провода из вне пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Зубцовского района Тверской области без обрыва проводов с последующим падением ветки дерева на землю. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №85-86 ВЛ-10 кВ №22(13) ПС 35/10 кВ Погорелое Городище под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Зубцовского района Тверской области произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что привело к отключению ВЛ-10 кВ №22(13) ПС 35/10 кВ Погорелое Городище действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №22(13) ПС 35/10кВ Погорелое Городище с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 23.07.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №22(13) ПС 35/10кВ Погорелое Городище устранить выявленные дефекты Срок исполнения: 30.07.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Не выполнено
448 | 241 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Конаковский РЭС | 2021-06-27 19:20 | 2021-06-27 22:52 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ-6 кВ № 32 ПС 35/10/6кВ №9 произошло по причине междуфазного КЗ из-за неисправности на абонентской ТП 6/0,4 кВ "АЗС". |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо собственнику ТП 6/0,4 кВ «АЗС» о необходимости приведения оборудования электроустановки в надлежащее техническое состояние. Срок исполнения: 19.07.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Коньков А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.07.2021 г.
449 | 994 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Кимрский РЭС | 2021-06-27 19:17 | 2021-06-27 21:09 | 3.4.12.2.3, Отключение КВЛ №25 ПС 110/35/10кВ Радуга действием МТЗ произошло по причине междуфазного КЗ в результате перекрытия проводов в пролете опор №9/2 - 9/3 деревом, упавшим из за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ под воздействием сильного порывистого ветра. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении на провода в пролете опор №9/2 - 9/3 КВЛ №25 ПС 110/35/10кВ Радуга дерева, из за пределов охранной зоны под воздействием порывистого ветра произошло отключение КВЛ №25 ПС 110/35/10кВ Радуга действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр КВЛ №25 ПС 110/35/10кВ Радуга. Срок исполнения: 16.07.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Кимрского РЭС Соловьёв С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты выявленные по результатам внепланового осмотра КВЛ №25 ПС 110/35/10кВ Радуга. Срок исполнения: 23.07.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Кимрского РЭС Соловьёв С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.07.2021 г.
450 | 603 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго |  |  | 3.4.7.3.1, Оплавление контактов автомата оперативного тока на ПС 110кВ Трубчевская привело к отказу включения СОВ 110. 3.4.12.2.3, Из-за сильного порывистого ветра до 20м/с, грозы и града на ПС 110кВ Валуецкая произошло падение ветви дерева на ЛР ВЛ 110кВ Трубчевская, с деревьев растущего за пределами ПС,что привело к короткому замыканию и отключению ЛР ВЛ 110кВ Трубчевская от действия РЗ.. | 4.13, СОВ 110кВ не включился по причине неисправности автомата оперативного тока (оплавление контактов). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: неисправности автомата оперативного тока (оплавление контактов). на ОВ 110 ОВ 110 4.4.3, При падении ветви дерева из-за сильного ветра до 20м/с, грозы и града, растущего за пределами ПС, на ЛР ВЛ 110кВ Трубчевская, произошло короткое замыкание и отключение действием РЗ ЛР ВЛ 110кВ Трубчевская на ПС 110кВ Валуецкая. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр прилегающей территории к подстанциям зоны ответственности КУ СПС на предмет наличия деревьев в непосредственной близости к ПС. Срок исполнения: 05.08.2021 г. Ответственное лицо: Саввин В.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое При наличии деревьев в непосредственной близости к ПС произвести их вырубку. Срок исполнения: 05.08.2021 г. Ответственное лицо: Саввин В.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр выключателей 110кВ на ПС 110кВ Валуецкая, особое внимание обратить на состояние автоматов оперативных цепей. Срок исполнения: 05.08.2021 г. Ответственное лицо: Саввин В.А. Состояние: Не выполнено
451 | 661 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго | 2021-06-27 19:13 | 2021-06-27 20:11 | 3.4.12.3, Причиной отключения ВЛ-35 кВ Солигалич-Совега действием защит стало на разрушение и разрыв подвесной фарфоровой гирлянды изоляторов фазы «А» с падением провода фазы «А» на провод фазы «В» опоре № 2 и пробой подвесной фарфоровой гирлянды изоляторов фаз «С» на опоре № 44 в результате попадания молнии в ВЛ во время прохождения обширного грозового фронта. Повреждения провода нет. Информация по метеоусловиям приложена в документах. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.12, Разрушение и разрыв подвесной фарфоровой гирлянды изоляторов фазы «А» с падением провода фазы «А» на провод фазы «В» опоре № 2 и пробой подвесной фарфоровой гирлянды изоляторов фаз «С» на опоре № 44 ВЛ-35 кВ Солигалич-Совега. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр (с применением бинокля) ВЛ-35 кВ Солигалич-Совега с целью выявления дефектов после воздействия неблагоприятных природных явлений. Срок исполнения: 15.10.2021 г. Ответственное лицо: Стеблев Ю.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По итогам обхода ВЛ-35 кВ Солигалич-Совега устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 30.10.2021 г. Ответственное лицо: Стеблев Ю.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести замеры сопротивления контура заземления на опорах №1, №2, №3, №43, №44, №45 ВЛ-35 кВ Солигалич-Совега, при необходимости выполнить устранение дефектов. Срок исполнения: 30.10.2021 г. Ответственное лицо: Стеблев Ю.А. Состояние: Не выполнено
452 | 240 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Кимрский РЭС | 2021-06-27 19:10 | 2021-06-27 21:00 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ 10кВ №15 ПС 35/10кВ Ильинское в ручную произошло по причине однофазного замыкания на землю из-за обрыва вязки провода фазы «В» на опоре №9-10 и падение провода фазы "В" на траверсу опоры, под воздействием длительной ветровой нагрузки при прохождении атмосферного фронта с выпадением осадков и сильным порывистым ветром по территории Кимрского района Тверской области. | 4.4.4, В результате длительного воздействия ветровой нагрузки на провода при прохождении атмосферного фронта по территории Кимрского района Тверской области произошел обрыв крепления вязки провода фазы “В” на опоре №9-10 и падение провода на траверсу опоры ВЛ 10кВ №15 ПС 35/10кВ Ильинское, чем было вызвано однофазное замыкание на "Землю" фазы "В". | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №15 ПС 35/10кВ Ильинское. Срок исполнения: 22.07.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Кимрского РЭС Соловьёв С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №15 ПС 35/10кВ Ильинское. Срок исполнения: 30.07.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Кимрского РЭС Соловьёв С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.07.2021 г.
453 | 659 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Пошехонский РЭС | 2021-06-27 19:02 | 2021-06-27 20:43 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №5 "Григорово" ПС 35/10кВ Ермаково , в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №19-№20 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытия обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно, РПВ-успешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №19-№20 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытия обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно, РПВ-успешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №5 Григорово ПС Ермаково с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: мастер Павлов С.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ №5 Григорово ПС Ермаково Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: мастер Павлов С.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.07.2021 г.
454 | 991 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Кимрский РЭС | 2021-06-27 19:00 | 2021-06-27 22:20 | 3.4.10.2, Отключение КВЛ 10кВ №16 ПС 35/10кВ Маяк произошло по причине междуфазного КЗ в результате перекрытия токоведущих частей фаз "А", "В", "С" ЛР №1 электрической дугой, возникшей при попадании на ЛР №1 птицы. | 4.12, В результате попадания птицы на ЛР №1 КВЛ 10кВ №16 ПС 35/10кВ Маяк возникла электрическая дуга, воздействие которой привело к перекрытию токоведущих частей фаз "А", "В", "С" и отключению КВЛ 10кВ №16 ПС 35/10кВ Маяк действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ЛР-10кВ на КВЛ 10кВ №16 ПС 35/10кВ Маяк с целью выявления мест гнездования птиц. Срок исполнения: 23.07.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Кимрского РЭС Соловьёв С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты выявленные при внеочередном осмотре ЛР-10кВ на КВЛ 10кВ №16 ПС 35/10кВ Маяк. Срок исполнения: 30.07.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Кимрского РЭС Соловьёв С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.07.2021 г.
455 | 693 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2021-06-27 18:51 | 2021-06-27 20:36 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №5 Орловский ПС 35/10кВ Заполье в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №100-№101 в результате падения дерева из вне охранной зоны ВЛ от порывов сильного ветра. Ветка дерева обнаружена на проводах Повреждений проводов не выявлено. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №100-№101 в результате падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ от порывов сильного ветра. Ветка дерева обнаружена на проводах Повреждений проводов не выявлено. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ №5 Орловский ПС 35/10кВ Заполье. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ №5 Орловский ПС 35/10кВ Заполье. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Не выполнено
456 | 247 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Бежецкий РЭС | 2021-06-27 18:50 | 2021-06-27 23:42 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ фид. 09 (583) ПС 35/10 кВ Трестна произошло по причине междуфазного КЗ в пролете опор №44-45 вследствие падения дерева на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ, под воздействием сильного порывистого ветра, при прохождении циклона по территории Бежецкого района Тверской области. | 4.4.3, В результате механических воздействий при падении дерева на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ под воздействием сильного порывистого ветра в пролете опор №44-45, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ фид. 09 (583) ПС 35/10 кВ Трестна действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ фид. 09 (583) ПС 35/10 кВ Трестна. Срок исполнения: 09.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Бежецкого РЭС Емельянов В.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Устранить выявленные при внеплановом осмотре ВЛ-10кВ фид. 09 (583) ПС 35/10 кВ Трестна. Срок исполнения: 16.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Бежецкого РЭС Емельянов В.А. Состояние: Не выполнено
457 | 710 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Угранский РЭС | 2021-06-27 18:41 | 2021-06-27 20:35 | 3.4.12.2.3, Причиной аварийного отключения ВЛ 0,4кВ от МТП Городище от Л 1016 ПС 35/10кВ Михали явилось междуфазное К.З. при падении ветки на провода в пролёте опор №1/13 - №1/14 из-за пределов охранной зоны ВЛ под действием сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной возникновения междуфазного К.З. на ВЛ 0,4кВ от МТП Городище от Л 1016 ПС 35/10кВ Михали явилось внешнее механическое воздействие при падении ветки на провода в пролёте опор №1/13 - №1/14 из-за пределов охранной зоны ВЛ под действием сильных порывов ветра. | Мероприятие: Техническое Организовать внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ от МТП Городище от Л 1016 ПС 35/10кВ Михали силами ИТР. Срок исполнения: 27.08.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Кузьмин И.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Составить план мероприятий по устранению выявленных в ходе внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ от МТП Городище от Л 1016 ПС 35/10кВ Михали дефектов с назначением сроков их устранения и ответственных лиц. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Кузьмин И.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Направить по факту аварийного отключения ВЛ 0,4кВ от МТП Городище от Л 1016 ПС 35/10кВ Михали письмо-претензию в адрес администрации сельского поселения с предложением организовать вырубку угрожающих деревьев из числа зеленых насаждений населенного пункта по согласованию с Угранским РЭС. Срок исполнения: 07.08.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Кузьмин И.В. Состояние: Не выполнено
458 | 686 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2021-06-27 18:40 | 2021-06-27 20:21 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10КВ №3 Коприно ПС 110/35/10кВ Глебово, в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №52-№53 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытий обнаружено под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №52-№53 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытий обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10КВ №3 Коприно ПС 110/35/10кВ Глебово. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10КВ №3 Коприно ПС 110/35/10кВ Глебово. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Не выполнено
459 | 742 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Угличский РЭС | 2021-06-27 18:25 | 2021-06-27 20:35 | 3.4.7.3.4, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 187 (Улейма село) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №3-№4 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №3-№4 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 0,4кВ №1 ТП 187 (Улейма село) пролете опор №3-№4 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 187 (Улейма село) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Денисов А.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру Денисову А.А. о необходимости эксплуатации ВЛ в соответствии с требованиями НТД Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: гл. инженер РЭС Горбивненко Д.Н. Состояние: Не выполнено
460 | 696 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Угранский РЭС | 2021-06-27 18:18 | 2021-06-27 20:15 | 3.4.12.2.3, Причиной аварийного отключения ВЛ 10кВ №1002 ПС 110/10кВ Екимцево явилось междуфазное К.З. при падении под действием сильных порывов ветра дерева на провода ВЛ в пролёте опор №81 - №82 из-за пределов охранной зоны ВЛ. Провод не поврежден. | 4.4.3, Причиной возникновения междуфазного К.З. на ВЛ 10кВ №1002 ПС 110/10кВ Екимцево явилось внешнее механическое воздействие при падении под действием сильных порывов ветра дерева на провода ВЛ в пролёте опор №81 - №82 из-за пределов охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Организационное Составить план мероприятий по устранению выявленных в ходе внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №1002 ПС 110/10кВ Екимцево дефектов с назначением сроков их устранения и ответственных лиц. Срок исполнения: 07.08.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Кузмин И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку угрожающих деревьев за пределами охранной зоны в пролёте опор №81 - №82 ВЛ 10кВ №1002 ПС 110/10кВ Екимцево. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Симаненков С.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №1002 ПС 110/10кВ Екимцево на участках прохождения по лесным массивам. Срок исполнения: 07.08.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Симаненков С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.07.2021 г.
461 | 375 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Липецкий РЭС | 2021-06-27 18:05 | 2021-06-27 18:25 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ-0,4 кВ ф-2 от ТП 832 произошло по причине межфазного К.З. в пролёте опор № 25-26 при перекрытии проводов ДКР, росших в охранной зоне ВЛ, при воздействии сильных порывов ветра. | 4.12, Нарушение электрической изоляции произошло в результате схлёста проводов в пролёте опор № 25-26 на ВЛ-0,4 кВ ф-2 от ТП 832, по причине воздействия веток ДКР Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не своевременная вырубка ДКР на ВЛ 0,4 Боринское КТП 832 Ф2 VN004-94800716 | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной обход и осмотр ВЛ-0,4 кВ ф-2 от ТП 832, в целях выявления ДКР приближенных на недопустимое расстояние к проводам ВЛ Срок исполнения: 06.08.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Подугольников А.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое При выявлении ДКР приближенных на недопустимое расстояние к проводам ВЛ-0,4 кВ ф-2 от ТП 832, произвести их вырубку в кротчайший срок Срок исполнения: 06.08.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Подугольников А.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Мастеру Подугольникову А. Н. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы, в соответствии с НТД. Срок исполнения: 06.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Носов Н.А. Состояние: Не выполнено
462 | 689 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Вяземский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, Причиной аварийного отключения ВЛ-10кВ Л-1015 ПС 35/10кВ Туманово явилось неустойчивое междуфазное К.З. при падении под действием сильных порывов ветра ветки дерева на провода в пролете №76 - №77 с дальнейшим ее падением на землю. Причиной аварийного отключения ВЛ-10кВ Л-1010 ПС 35/10кВ Успенское явилось неустойчивое междуфазное К.З. при падении под действием сильных порывов ветра ветки дерева на провода в пролете №81 - №82 с дальнейшим ее падением на землю. | 4.4.3, Причиной возникновения неустойчивого междуфазного К.З. на ВЛ-10кВ Л-1015 ПС 35/10кВ Туманово явилось внешнее механическое воздействие при падении под действием сильных порывов ветра ветки дерева на провода в пролете №76 - №77. Причиной возникновения неустойчивого междуфазного К.З. на ВЛ-10кВ Л-1010 ПС 35/10кВ Успенское явилось внешнее механическое воздействие при падении под действием сильных порывов ветра ветки дерева на провода в пролете №81 - №82. | Мероприятие: Техническое Выполнить обрезку крон угрожающих падением веток на провода в пролете №76 - №77 ВЛ-10кВ Л-1015 ПС 35/10кВ Туманово. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: мастер Миненков Г.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Л-1015 ПС 35/10кВ Туманово силами ИТР. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: мастер Миненков Г.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Л-1010 ПС 35/10кВ Успенское силами ИТР. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: мастер Миненков Г.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Составить план мероприятий по устранению выявленных в ходе осмотра ВЛ-10кВ Л-1015 ПС 35/10кВ Туманово дефектов с назначением сроков их устранения и ответственных лиц. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: гл. инженер Степанов А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить обрезку крон угрожающих падением веток на провода в пролете №81-№82 ВЛ-10кВ Л-1010 ПС 35/10кВ Успенское. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: мастер Миненков Г.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Составить план мероприятий по устранению выявленных в ходе осмотра ВЛ-10кВ Л-1010 ПС 35/10кВ Успенское дефектов с назначением сроков их устранения и ответственных лиц. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: гл. инженер Степанов А.В. Состояние: Не выполнено
463 | 735 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Угличский РЭС | 2021-06-27 17:47 | 2021-06-27 19:50 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 217 (Красное село) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №4-№5 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №4-№5 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 217 (Красное село) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Денисов А.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 217 (Красное село) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Денисов А.А. Состояние: Не выполнено
464 | 741 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2021-06-27 17:47 | 2021-06-27 18:30 | 3.4.7.3.5, Повреждение ПК на ТМ в ТП 3084 в результате длительной эксплуатации | 4.13, Отключение ВВ Ф 603 в РП в результате повреждения ПК в ТП 3084 | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр оборудования в ТП3084 Срок исполнения: 27.07.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские Электрические Сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести замену ПКТ10 в ТП3084 Срок исполнения: 27.07.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские Электрические Сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.06.2021 г.
465 | 691 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Гагаринский РЭС | 2021-06-27 17:40 | 2021-06-27 19:00 | 3.4.12.2.3, Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4кВ Л-1 МТП-Замошки Л-1021 ПС 110/35/10кВ Гагарин явилось устойчивое междуфазное К.З. возникшее при падении под действием порывов ветра дерева из-за пределов охранной зоны на провода ЛЭП с повреждением стойки опоры №9 и обрывом 4-х проводов марки А-50. | 4.4.3, Причиной возникновения устойчивого междуфазного К.З., повреждения опоры №9 и обрыва 4-х проводов марки А-50 на ВЛ-0,4кВ Л-1 МТП-Замошки Л-1021 ПС 110/35/10кВ Гагарин явилось внешнее механическое воздействие при падении под действием порывов ветра дерева из-за пределов охранной зоны на провода ЛЭП. | Мероприятие: Техническое Организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ Л-1 МТП-Замошки Л-1021 ПС 110/35/10кВ Гагарин силами ИТР. Срок исполнения: 14.07.2021 г. Ответственное лицо: мастер РЭС Русаков А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.07.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ Л-1 МТП-Замошки Л-1021 ПС 110/35/10кВ Гагарин разработать план мероприятий по устранению выявленных дефектов с указанием сроков и лиц, ответственных за их устранение Срок исполнения: 16.07.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер РЭС Иванов М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.07.2021 г. Мероприятие: Организационное По факту аварийного отключения ВЛ-0,4кВ Л-1 МТП-Замошки Л-1021 ПС 110/35/10кВ Гагарин направить письмо-претензию в адрес администрации сельского поселения с напоминанием о необходимости своевременного удаления деревьев, угрожающих падением на провода ЛЭП. Срок исполнения: 07.08.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер РЭС Иванов М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.07.2021 г.
466 | 784 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2021-06-27 17:30 | 2021-06-27 17:50 | 3.4.9.3, В результате короткого замыкания в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности потребителя. | 4.13, В результате короткого замыкания в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности потребителя произошло срабатывание ПН-2 ф.2 ТП3139 ф.605 ПС Бежицкая , что привело к прекращению подачи электрической энергии потребителям. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ ф.2 ТП3139 ф.605 ПС Бежицкая Срок исполнения: 27.07.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские электрические сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести замену ПН 250 в ТП3139 ф2 Срок исполнения: 27.07.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские электрические сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.06.2021 г.
467 | 696 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго |  |  | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 35кВ "Ильинская" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №130-№131 деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах ветра. Дерево со следами воздействия электрической дуги найдено под проводами ВЛ в пролете №130-№131. Без повреждения проводов ВЛ. ПС 110/35/10кВ "Углич": Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, успешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" ВЛ 35кВ "Ильинская" в пролете опор №130-№131 деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах ветра. Дерево со следами воздействия электрической дуги найдено под проводами ВЛ в пролете №130-№131. Без повреждения проводов ВЛ. ПС 110/35/10кВ "Углич": Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, успешно. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 35кВ "Ильинская" с целью выявления дефектов мешающих нормальной работе ВЛ Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: мастер РоУ СЛЭП Козлов А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Устранить нарушения, выявленные при внеочередном осмотре ВЛ 35кВ "Ильинская" и угрожающие нормальной работе линии, по остальным нарушениям определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 29.10.2021 г. Ответственное лицо: мастер РоУ СЛЭП Козлов А.В. Состояние: Не выполнено
468 | 640 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Ливенский РЭС | 2021-06-27 17:23 | 2021-06-27 17:40 | 3.4.12.2.3, В результате падения сломанного сука дерева из внеохранной зоны ВЛ-0,4кВ, под воздействием сильных порывов ветра, на провод фазы "В" и "С" ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП-3/У-12-100кВА в пролете опор №9-10, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева при ветровой нагрузке из вне охранной зоны ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП-3/У-12-100кВА в пролете опор №9-10 на провод фазы "В" и "С", произошло возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП-3/У-12-100кВА по всей длине. Срок исполнения: 04.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Коломыцев В.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП-3/У-12-100кВА и включить их в планы работ Ливенского РЭС. Срок исполнения: 04.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Коломыцев В.А. Состояние: Не выполнено
469 | 765 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» Клинцовский РЭС | 2021-06-27 17:20 | 2021-06-27 18:20 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ10кВ ТП115 к ТП51 произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, ф.Город-3 Клинцовская ТЭЦ "земля" появилась в результате КЗ на КЛ10кВ ТП115 к ТП51 вследствие длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования по КЛ 10кВ ф. Город-3 Клинцовская ТЭЦ Срок исполнения: 27.07.2021 г. Ответственное лицо: Клинцовский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 10кВ ТП115 к ТП51 Срок исполнения: 29.07.2021 г. Ответственное лицо: Клинцовский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.06.2021 г.
470 | 672 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Смоленский РЭС | 2021-06-27 17:15 | 2021-06-27 19:00 | 3.4.9.3, Причиной приведшей к отключению Л 601 ПС Гнездово явилось междуфазное короткое замыкание вследствие повреждения на ведомственном участке ВЛ за Р-80. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо с претензией владельцу ведомственного участка Л 601 ПС Гнездово за Р-80. Срок исполнения: 23.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Смоленского РЭС Суражевский С.В Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.07.2021 г.
471 | 690 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Гагаринский РЭС | 2021-06-27 17:15 | 2021-06-27 18:08 | 3.4.12.2.3, Причиной аварийного отключения ВЛ 10кВ №02 ПС 110/35/10кВ Мишино явилось устойчивое междуфазное К.З. возникшее при падении под действием порывов ветра дерева из-за пределов охранной зоны на провода ЛЭП в пролете №№84 - 85 с обрывом 1-го провода марки АС-35. | 4.4.3, Причиной возникновения устойчивого междуфазного К.З. и обрыва 1-го провода марки АС-35 на ВЛ 10кВ №02 ПС 110/35/10кВ Мишино явилось внешнее механическое воздействие при падении под действием порывов ветра дерева из-за пределов охранной зоны на провода ЛЭП в пролете №№84 - 85. | Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №02 ПС 110/35/10кВ Мишино разработать план мероприятий по устранению выявленных дефектов с указанием сроков и лиц, ответственных за их устранение. Срок исполнения: 16.07.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер РЭС Иванов М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №02 ПС 110/35/10кВ Мишино на участке опор №№72--89, проходящем через лесной массив. Срок исполнения: 14.07.2021 г. Ответственное лицо: мастер РЭС Бойцов С.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.07.2021 г.
472 | 637 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго |  |  | 3.4.12.3, Причиной отключения ВЛ-110 кВ Красная Поляна-Кадый действием защит стало грозовое перекрытие подвесной стеклянной гирлянды изоляторов фазы «А» на опоре № 52 во время прохождения обширного грозового фронта. Без повреждения провода и изоляции. Информация по метеоусловиям приложена в документах. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.12, Грозовое перекрытие подвесной стеклянной гирлянды изоляторов фазы «А» на опоре № 52 ВЛ-110 кВ Красная Поляна-Кадый. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр (с применением бинокля) ВЛ-110 кВ Красная Поляна-Кадый с целью выявления дефектов после воздействия неблагоприятных природных явлений. Срок исполнения: 15.10.2021 г. Ответственное лицо: Шляков А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По итогам обхода ВЛ-110 кВ Красная Поляна-Кадый устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 30.10.2021 г. Ответственное лицо: Шляков А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести замеры сопротивления контура заземления на опорах №51, №52, №53 ВЛ-110 кВ Красная Поляна-Кадый. Срок исполнения: 15.11.2021 г. Ответственное лицо: Шляков А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое При необходимости устранить дефекты, выявленные в ходе замера контура сопротивления на опорах №51, №52, №53. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Шляков А.В. Состояние: Не выполнено
473 | 814 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Прохоровский РЭС | 2021-06-27 17:05 | 2021-06-27 17:06 | 3.4.12.2.1, Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №1 ПС 35 кВ Прелестное произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате срыва и разрушения изолятора фазы "В" на опоре №5/6 с последующим кратковременным схлёстом проводов фаз "В" и "С" в пролёте опор №5/5-5/6 вследствие усиления ветра и длительных ветровых нагрузок в предшествующий период. | 4.4.4, Механическое разрушение колпачка и изолятора фазы "В" на опоре №5/6 ЛЭП 10 кВ №1 ПС 35 кВ Прелестное произошло в результате усиления ветра и длительных ветровых нагрузок в предшествующий период. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №1 ПС 35 кВ Прелестное. Срок исполнения: 07.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Балабанов А.Д. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.07.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 27.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Балабанов А.Д. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.07.2021 г.
474 | 734 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Угличский РЭС | 2021-06-27 16:40 | 2021-06-27 18:28 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №141 ПС 35/10кВ Ильинское в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №53-№54 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №53-№54 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №141 ПС 35/10кВ Ильинское с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Бобков Д.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №141 ПС 35/10кВ Ильинское устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Бобков Д.В. Состояние: Не выполнено
475 | 239 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго |  |  | 3.4.12.3, Отключение ВЛ 110 кВ Калининская - Тучево произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия гирлянд изоляторов фаз "В" и "С" на траверсу на опоре №14, под воздействием атмосферных перенапряжений во время грозы при прохождении атмосферного фронта по территории Калининского, Конаковского районов Тверской области, без повреждения оборудования. Отключение ВЛ 110 кВ Калининская - Горицы с отпайкой на ПС 110/10 кВ Медведиха произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия гирлянд изоляторов фаз "В" и "С" на траверсу на опоре №14, под воздействием атмосферных перенапряжений во время грозы при прохождении атмосферного фронта по территории Калининского, Конаковского районов Тверской области, без повреждения оборудования. | 4.12, В результате воздействия атмосферных перенапряжений во время грозы при прохождении атмосферного фронта по территории Калининского и Конаковского районов Тверской области произошло поверхностное перекрытие гирлянд изоляторов фаз"В" и "С" на траверсу на опоре №14 ВЛ 110 кВ Калининская - Тучево без повреждения оборудования, что привело к отключению ВЛ 110 кВ Калининская - Тучево действием защит с успешным АПВ. В результате воздействия атмосферных перенапряжений во время грозы при прохождении атмосферного фронта по территории Калининского и Конаковского районов Тверской области произошло поверхностное перекрытие гирлянд изоляторов фаз, "В" и "С" на траверсу на опоре №14 ВЛ 110 кВ Калининская - Горицы с отпайкой на ПС 110/10 кВ Медведиха без повреждения оборудования, что привело к отключению ВЛ 110 кВ Калининская - Горицы с отпайкой на ПС 110/10 кВ Медведиха действием защит с успешным АПВ. | Мероприятие: Техническое Произвести проверку состояния и измерить сопротивление контура заземления на опорах №13,14,15, ВЛ 110 кВ Калининская - Тучево и ВЛ 110 кВ Калининская - Горицы с отпайкой на ПС 110/10 кВ Медведиха. Срок исполнения: 30.07.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛЭП Тв.ПБ Черкасов К.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.07.2021 г. Мероприятие: Техническое При обнаружении дефектов контура заземления на опорах №13,14,15, ВЛ 110 кВ Калининская - Тучево и ВЛ 110 кВ Калининская - Горицы с отпайкой на ПС 110/10 кВ Медведиха, дефекты устранить. Срок исполнения: 20.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛЭП Тв.ПБ Черкасов К.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.07.2021 г.
476 | 686 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго |  |  | 3.4.12.2.3, Причиной аварийного отключения ВЛ 35кВ Гагарин - Родоманово с отпайкой на ПС Лесная и ВЛ 35кВ Гагарин - Клушино с отпайкой на ПС Лесная явились междуфазные неустойчивые К.З. при падении под действием сильных порывов ветра деревьев на провода ЛЭП из-за пределов охранной зоны (в пролете опор № 6/43-6/44 на провода ВЛ 35кВ Гагарин - Родоманово, в пролете опор 11/38 - 11/39 на провода ВЛ 35кВ Гагарин - Клушино) без повреждения проводов. | 4.4.3, Причиной возникновения междуфазных неустойчивых К.З. на ВЛ 35кВ Гагарин - Родоманово с отпайкой на ПС Лесная и ВЛ 35кВ Гагарин - Клушино с отпайкой на ПС Лесная явились внешние механические воздействия при падении под действием сильных порывов ветра деревьев на провода ЛЭП из-за пределов охранной зоны (в пролете опор № 6/43-6/44 на провода ВЛ 35кВ Гагарин - Родоманово, в пролете опор 11/38 - 11/39 на провода ВЛ 35кВ Гагарин - Клушино) без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр двухцепного участка ВЛ 35кВ Гагарин - Родоманово с отпайкой на ПС Лесная и ВЛ 35кВ Гагарин - Клушино с отпайкой на ПС Лесная силами ИТР с целью выявления угрожающих падением на провода деревьев из-за пределов охранной зоны. Срок исполнения: 01.08.2021 г. Ответственное лицо: Мастер ВУ СЛЭП Латышев А.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.07.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра двухцепного участка ВЛ 35кВ Гагарин - Родоманово с отпайкой на ПС Лесная и ВЛ 35кВ Гагарин - Клушино с отпайкой на ПС Лесная составить план мероприятий по устранению выявленных дефектов с назначением ответственных лиц и сроков устанения нарушений. Срок исполнения: 02.08.2021 г. Ответственное лицо: Ст. мастер ВУ СЛЭП Антонов В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.07.2021 г.
477 | 728 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Угличский РЭС | 2021-06-27 16:31 | 2021-06-27 18:12 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №143 ПС 35/10кВ Ильинское в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №42-№43 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №42-№43 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №143 ПС 35/10кВ Ильинское с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Бобков Д.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №143 ПС 35/10кВ Ильинское устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Бобков Д.В. Состояние: Не выполнено
478 | 534 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2021-06-27 16:21 | 2021-06-27 17:04 | 3.4.12.2.3, В результате порывов ветра 20 м/с произошло падение ветки дерева на провода ВЛ 0,4кВ №2 КТП №417 ВЛ 10кВ №5 ПС 35кВ Черняновская в пролете опор № 12-13 из вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, При падении ветки дерева на провода ВЛ 0,4кВ №2 КТП №417 ВЛ 10кВ №5 ПС 35кВ Черняновская , произошло перекрытие и схлест проводов фазы «В» и «С», что привело к возникновению двухфазного КЗ которое вызвало отключение, действием защиты, АВ №2 0,4кВ . | Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу обслуживающему ВЛ о необходимости качественного выявления, вырубки, обрезки крон деревьев растущих за пределами охранной зоны, но угрожающих падением на провода ВЛ при неблагоприятных погодных условиях. Срок исполнения: 06.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 417 ВЛ №5 ПС Черняновская с целью выявления деревьев или их ветвей растущих за пределами охранной зоны, и угрожающих падением на провода ВЛ под воздействием ветровых нагрузок. Срок исполнения: 06.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выявленные насаждения при обходе ВЛ обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР. Срок исполнения: 06.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Не выполнено
479 | 176 | ПАО «МРСК Центра» АО «ТГЭС» | 2021-06-27 16:14 | 2021-06-27 16:44 | 3.4.7.2, Повреждение КЛ 6 кВ ТП 1393 - ТП 10. | 4.12, Нарушение электрической изоляции. | Мероприятие: Организационное Провести аварийно-восстановительные работы КЛ 6 кВ ТП 1393 - ТП 10, восстановить электроснабжение КЛ 6 кВ РП 57 - ТП 1393. Составить Акт расследования. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник службы кабельных линий электропередачи Ковалевский С.В. Состояние: Не выполнено
480 | 238 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго |  |  | 3.4.12.3, Отключение ВЛ-110 кВ Лазурная-Пролетарская-I с отпайками на ПС 110/10 кВ Пивзавод, ПС 110/35/10 кВ Южная, ПС 110/10 кВ Мамулино, ПС 110/10 кВ Боровлево произошло по причине однофазного КЗ из-за перекрытия гирлянды стеклянных изоляторов фазы "А" на траверсу на опоре №8 ВЛ-110 кВ Лазурная-Пролетарская-I с отпайками на ПС 110/10 кВ Пивзавод, ПС 110/35/10 кВ Южная, ПС 110/10 кВ Мамулино, ПС 110/10 кВ Боровлево, под воздействием атмосферных перенапряжений во время грозы при прохождении атмосферного фронта по территории Калининского района Тверской области. Отключение ВЛ-110 кВ Лазурная-Пролетарская-II с отпайками на ПС 110/10 кВ Пивзавод, ПС 110/10 кВ Золоотвал, ПС 110/35/10 кВ Южная, ПС 110/10 кВ Мамулино, ПС 110/10 кВ Боровлево произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия гирлянды стеклянных изоляторов фазы "А" и "С" на траверсу на опоре №8 ВЛ-110 кВ Лазурная-Пролетарская-II с отпайками на ПС 110/10 кВ Пивзавод, ПС 110/10 кВ Золоотвал, ПС 110/35/10 кВ Южная, ПС 110/10 кВ Мамулино, ПС 110/10 кВ Боровлево, под воздействием атмосферных перенапряжений во время грозы при прохождении атмосферного фронта по территории Калининского района Тверской области. | 4.12, В результате воздействия атмосферных перенапряжений во время грозы при прохождении атмосферного фронта по территории Калининского района Тверской области произошло поверхностное перекрытие гирлянды стеклянных изоляторов фазы "А" на траверсу опоры №8 ВЛ-110 кВ Лазурная-Пролетарская- I цепь с отпайками на ПС 110/10/10 кВ Боровлево, ПС 110/35/10 кВ Южная, ПС 110/10 кВ Мамулино, что привело к отключению ВЛ-110 кВ Лазурная-Пролетарская- I цепь с отпайками на ПС 110/10/10 кВ Боровлево, ПС 110/35/10 кВ Южная, ПС 110/10 кВ Мамулино действием ТЗНП 3 ступени с успешным АПВ. В результате воздействия атмосферных перенапряжений во время грозы при прохождении атмосферного фронта по территории Калининского района Тверской области произошло поверхностное перекрытие гирлянды стеклянных изоляторов фазы "А" и "С" на траверсу опоры №8 ВЛ-110 кВ Лазурная-Пролетарская-II с отпайками на ПС 110/10 кВ Пивзавод, ПС 110/10 кВ Золоотвал, ПС 110/35/10 кВ Южная, ПС 110/10 кВ Мамулино, ПС 110/10 кВ Боровлево, что привело к отключению ВЛ-110 кВ Лазурная-Пролетарская-II с отпайками на ПС 110/10 кВ Пивзавод, ПС 110/10 кВ Золоотвал, ПС 110/35/10 кВ Южная, ПС 110/10 кВ Мамулино, ПС 110/10 кВ Боровлево действием ТО с успешным АПВ. | Мероприятие: Техническое Произвести измерение сопротивления контура заземления на опорах №7,8,9 ВЛ-110 кВ Лазурная-Пролетарская- I цепь с отпайками на ПС 110/10/10 кВ Боровлево, ПС 110/35/10 кВ Южная, ПС 110/10 кВ Мамулино и ВЛ-110 кВ Лазурная-Пролетарская-II с отпайками на ПС 110/10 кВ Пивзавод, ПС 110/10 кВ Золоотвал, ПС 110/35/10 кВ Южная, ПС 110/10 кВ Мамулино, ПС 110/10 кВ Боровлево Срок исполнения: 19.07.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛЭП Тв.ПБ Черкасов К.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить замечания и дефекты при обнаружении после измерения сопротивления контура заземления на опорах №7,8,9 ВЛ-110 кВ Лазурная-Пролетарская- I цепь с отпайками на ПС 110/10/10 кВ Боровлево, ПС 110/35/10 кВ Южная, ПС 110/10 кВ Мамулино и ВЛ-110 кВ Лазурная-Пролетарская-II с отпайками на ПС 110/10 кВ Пивзавод, ПС 110/10 кВ Золоотвал, ПС 110/35/10 кВ Южная, ПС 110/10 кВ Мамулино, ПС 110/10 кВ Боровлево Срок исполнения: 09.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛЭП Тв.ПБ Черкасов К.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.07.2021 г.
481 | 746 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2021-06-27 16:03 | 2021-06-27 16:35 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ6 кВ Ф612 РП32 к ТП2226 произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Отключение МВ КЛ6 кВ Ф612 РП32 к ТП2226 произошло в результате КЗ на КЛ6 кВ Ф612 РП32 к ТП2226 вследствие длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр оборудования по КЛ6 кВ Ф612 РП32 Срок исполнения: 28.07.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские Электрические Сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ6 кВ Ф612 РП32 к ТП2226 Срок исполнения: 28.07.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские Электрические Сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.07.2021 г.
482 | 684 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Рославльский РЭС | 2021-06-27 16:00 | 2021-06-27 17:50 | 3.4.12.3, Причиной технологического нарушения на ВЛ-10кВ №1004 ПС 35/10кВ Екимовичи послужило однофазное замыкание на "Землю" возникшее в результате пробоя изоляции с разрушением штыревого фарфорового изолятора ШФ-10Г фазы "С" на промежуточной ж/б опоре №Е-44 в результате грозовых перенапряжений в сети 10кВ при прохождении активного грозового фронта. | 4.12, Причиной оперативного отключения ВВ-10кВ ВЛ-1004 ПС 35/10кВ Екимовичи послужил пробой изоляции с повреждением фарфорового штыревого изолятора марки ШФ-10Г фаза "С" на промежуточной ж/б опоре №Е-44 с нарушение изоляции между проводом фазы "С" и заземленной металлоконструкцией траверсы и с возникновением однофазного замыкания на "Землю". | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №1004 ПС 35/10кВ Екимовичи, обратив особое внимание на состояние штыревой изоляции и наличие дефектных изоляторов. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Ст. мастер Козырев А.Г. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить проверку сопротивления контура заземления опоры №Е-44 ВЛ 10кВ №1004 ПС 35/10кВ Екимовичи. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Ст. мастер Козырев А.Г. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №1004 ПС 35/10кВ Екимовичи и проверки сопротивления контура заземления опоры №Е-44, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Ст. мастер Козырев А.Г. Состояние: Не выполнено
483 | 29 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго | 2021-06-27 15:55 | 2021-06-27 16:00 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-35кВ РП БОЭЗ-Сукромны с отпайкой на ПС 35/10кВ Зобы произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №2-3 деревом, упавшим на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-35 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Бежецкого района Тверской области, без обрыва проводов. В дальнейшем произошло падение данного дерева на землю. | 4.4.3, В результате перекрытия проводов в пролете опор №2-3 деревом, упавшим на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-35кВ РП БОЭЗ-Сукромны с отпайкой на ПС 35/10кВ Зобы под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Бежецкого района Тверской области произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что привело к отключению ВЛ-35кВ РП БОЭЗ-Сукромны с отпайкой на ПС 35/10кВ Зобы действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-35кВ РП БОЭЗ-Сукромны с отпайкой на ПС 35/10кВ Зобы. Срок исполнения: 15.07.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛ БПБ Ошин А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-35кВ РП БОЭЗ-Сукромны с отпайкой на ПС 35/10кВ Зобы. Срок исполнения: 26.07.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛ БПБ Ошин А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.07.2021 г.
484 | 978 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго | 2021-06-27 15:40 | 2021-06-27 15:45 | 3.4.12.3, Отключение ВЛ-35 кВ Погорелое Городище-Кн.Горы произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия гирлянд изоляторов фаз "В" и "С" с разрушением одного фарфорового изолятора из трех в гирлянде фазы "С"на опоре №25, под воздействием атмосферных перенапряжений во время грозы при прохождении атмосферного фронта по территории Зубцовского района Тверской области. | 4.12, В результате воздействия атмосферных перенапряжений во время грозы при прохождении атмосферного фронта по территории Зубцовского района Тверской области произошло поверхностное перекрытие гирлянд изоляторов фаз "В" и "С" с разрушением одного фарфорового изолятора из трех в гирлянде фазы "С" на опоре №25 ВЛ 35 кВ Погорелое Городище-Кн.Горы, что привело к отключению ВЛ 35 кВ Погорелое Городище-Кн.Горы действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое На ВЛ 35 кВ Погорелое Городище-Кн.Горы произвести измерение сопротивления заземляющих устройств на опорах №24,25,26 Срок исполнения: 20.07.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛ РПБ Исаев И.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое В случае выявления отклонений от нормативных значений сопротивлений по результатам измерений довести сопротивление заземляющих устройств опор №24,25,26 ВЛ-35 кВ Погорелое Городище-Кн.Горы до нормы. Срок исполнения: 02.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛ РПБ Исаев И.А. Состояние: Не выполнено
485 | 693 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Сычевский РЭС | 2021-06-27 15:35 | 2021-06-27 18:36 | 3.4.12.2.3, Причиной аварийного отключения ВЛ 0,4кВ №1 от ТП 169 явилось устойчивое междуфазное К.З. при падении под действием сильных порывов ветра дерева из-за пределов охранной зоны на провода в пролете опор №№ 4 - 5 с обрывом 4-х проводов А25. Причиной аварийного отключения ВЛ 0,4кВ №1 ТП 161 явилось междуфазное К.З. при падении под действием сильных порывов ветра на провода в пролете опор №№6 - 7 ветки дерева, стоящего за пределами охранной зоны. Без повреждения провода. | 4.4.3, Причиной обрыва 4-х проводов А25 и возникновения устойчивого междуфазного К.З. на ВЛ 0,4кВ №1 от ТП 169 явилось внешнее механическое воздействие при падении под действием сильных порывов ветра дерева из-за пределов охранной зоны на провода в пролете опор №№ 4 - 5. Причиной возникновения устойчивого К.З. на ВЛ 0,4кВ №1 ТП 161 явилось внешнее механическое воздействие при падении под действием сильных порывов ветра на провода в пролете опор №№6 - 7 ветки дерева, стоящего за пределами охранной зоны. Без повреждения провода. | Мероприятие: Организационное Направить письмо-претензию в адрес администрации Никольского сельского поселения с предложением принять меры по вырубке деревьев, угрожающие падением на ВЛ и обрезке крон деревьев, угрожающих падением веток на провода ВЛ на территориях н.п. (д Боброво, д. Ольховцы). Срок исполнения: 05.08.2021 г. Ответственное лицо: Сулаев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.07.2021 г.
486 | 737 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» Дубровский РЭС | 2021-06-27 15:30 | 2021-06-27 16:39 | 3.4.12.3, Повреждение вентильного разрядника РВО-10 на оп.84-2 ф.1002 ПС Рогнединская в результате длительной эксплуатации и воздействия атмосферных явлений. | 4.4.4, Однофазное замыкание на землю произошло в результате повреждения вентильного разрядника РВО-10 на оп.84-2 к ТП-11 ф.1002 ПС Рогнединская | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр КВЛ 10кВ ф.1002 ПС Рогнединская Срок исполнения: 28.07.2021 г. Ответственное лицо: Дубровский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести замену поврежденного разрядника на КВЛ 10кВ Ф1002 ПС Рогнединская оп.84-2 Срок исполнения: 28.07.2021 г. Ответственное лицо: Дубровский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.07.2021 г.
487 | 628 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Нерехтский РЭС | 2021-06-27 15:28 | 2021-06-27 17:15 | 3.4.12.3, В результате попадания молнии в фарфоровые изоляторы фаз "А" и "С" на опоре № 56 ВЛ-10 кВ ф. 10-04 ПС Татарское произошло их разрушение, в результате чего произошло двухфазное КЗ через траверсу и отключение МВ-10 кВ ф. 10-04., АПВ неуспешно, РПВ неуспешно. (Изоляторы с 1966 года). Оборудование РЗА работало правильно. Информация по метеусловиям приложена документам. Состояние заземляющих спусков ВЛ соответсвуют норме. | 4.12, При прохождении обширного грозового фронта произошло разрушение фарфоровых изоляторов фаз "А" и "С" на опоре № 56 ВЛ-10 кВ ф. 10-04 ПС Татарское, в результате произошло двухфазное КЗ через траверсу и отключение МВ-10 кВ ф. 10-04 ПС Татарское. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной обход ВЛ-10 кВ ф. 10-04 ПС Татарское с целью выявления дефектов, возникших после прохождения неблагоприятных погодных явлений. Срок исполнения: 20.07.2021 г. Ответственное лицо: Разгуляев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести обследование опоры № 56 ф. 10-04 ПС Татарское после попадания молнии. Срок исполнения: 20.07.2021 г. Ответственное лицо: Разгуляев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.07.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам внеочередного обхода ф. 10-04 ПС Татарское выявленные замечания устранить при их наличии. Срок исполнения: 22.07.2021 г. Ответственное лицо: Разгуляев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.07.2021 г.
488 | 232 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго |  |  | 3.4.12.3, Отключение ВЛ 110кВ Заднее Поле-Старица произошло по причине однофазного КЗ из-за перекрытия гирлянды изоляторов фазы "С" на траверсу на опоре №51, под воздействием атмосферных перенапряжений во время грозы при прохождении атмосферного фронта по территории Старицкого района Тверской области. | 4.12, В результате воздействия атмосферных перенапряжений во время грозы при прохождении атмосферного фронта по территории Старицкого района Тверской области произошло поверхностное перекрытие гирлянды стеклянных изоляторов фазы "С" на траверсу на опоре №51 ВЛ 110кВ Заднее Поле-Старица, что привело к отключению ВЛ 110кВ Заднее Поле-Старица действием ДЗ с успешным АПВ. | Мероприятие: Техническое Произвести измерение сопротивления заземляющих устройств на опорах №50,51,52 ВЛ-110 кВ Заднее Поле-Старица. Срок исполнения: 22.07.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛ РПБ Исаев И.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое В случае выявления отклонений от нормативных значений сопротивлений по результатам измерений довести сопротивление заземляющих устройств опор №50,51,52 ВЛ-110 кВ Заднее Поле-Старица до нормы. Срок исполнения: 02.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛ РПБ Исаев И.А. Состояние: Не выполнено
489 | 976 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго |  |  | 3.4.12.3, Отключение ВЛ-110кВ Редкино-Безбородово-I с отпайкой на ПС 110/10кВ Редкино тяговая (МДЭ) произошло по причине однофазного КЗ из-за перекрытия гирлянды изоляторов фазы "С" на траверсу на опоре №74, под воздействием атмосферных перенапряжений во время грозы при прохождении атмосферного фронта по территории Калининского, Конаковского районов Тверской области. | 4.12, В результате воздействия атмосферных перенапряжений во время грозы при прохождении атмосферного фронта по территории Калининского и Конаковского районов Тверской области произошло поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов фазы "С" на траверсу на опоре №74 ВЛ-110кВ Редкино-Безбородово-I с отпайкой на ПС 110/10кВ Редкино тяговая (МДЭ), что привело к отключению ВЛ-110кВ Редкино - Безбородово-I с отпайкой на ПС 110/10кВ Редкино тяговая (МДЭ) действием защит с успешным АПВ. | Мероприятие: Техническое На ВЛ-110кВ Редкино-Безбородово-I с отпайкой на ПС 110/10кВ Редкино тяговая (МДЭ) произвести измерение сопротивления заземляющих устройств на опорах №73,74,75. Срок исполнения: 19.07.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Тверского уч. СЛ Черкасов К.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.07.2021 г. Мероприятие: Техническое В случае выявления отклонений от нормативных значений сопротивлений по результатам измерений довести сопротивление заземляющих устройств опор №73,74,75 ВЛ-110кВ Редкино-Безбородово-I с отпайкой на ПС 110/10кВ Редкино тяговая (МДЭ) до нормы. Срок исполнения: 30.07.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Тверского уч. СЛ Черкасов К.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.07.2021 г.
490 | 592 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Унечский РЭС | 2021-06-27 15:11 | 2021-06-27 16:14 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «А» в пролете опор №41-42 В-10кВ ф.102 ПС Ивайтенки. | 4.4.3, Падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «А» в пролете опор №41-42 ВЛ-10кВ ф.102 ПС Ивайтенки, привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ ф.102 ПС Ивайтенки. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-10кВ ф.102 ПС Ивайтенки в пролете опор №41-42 угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 17.07.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Ковалев И.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.07.2021 г.
491 | 591 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Стародубский РЭС | 2021-06-27 15:06 | 2021-06-27 15:42 | 3.4.12.3, Электро-дуговое перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №12-13 ВЛ-0,4 ТП-255 Л1 Ф-106 ПС Логоватое, в следствии воздействия атмосферных перенапряжений, при прохождении грозового фронта. | 4.12, Отключение от действия ПН-2 ВЛ-0,4 ТП-255 Л1 Ф-106 ПС Логоватое произошло из-за воздействия грозовых перенапряжений, при электро-дуговом перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №12-13 ВЛ-0,4 ТП-255 Л1 Ф-106 ПС Логоватое, в следствии попадания молнии в ВЛ, при прохождении грозового фронта. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ИТР ВЛ-0,4 ТП-255 Л1 Ф-106 ПС Логоватое. Срок исполнения: 16.07.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Трусов Д.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.07.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. Срок исполнения: 06.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Трусов Д.В. Состояние: Не выполнено
492 | 764 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» Навлинский РЭС | 2021-06-27 15:00 | 2021-06-27 15:45 | 3.4.13.2, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №2А ул. 50 лет Октября с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры КВЛ 0,4 кВ ф.4 ТП-4503 ф.607 РП-41 произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры КВЛ 0,4 кВ ф.4 ТП-4503 ф.607 РП-41 с медным проводом потребителя на доме №2А ул. 50 лет Октября. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр КВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 27.07.2021 г. Ответственное лицо: Навлинский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Перезаделка контактного соединения ввода в дом №2А ул. 50 лет Октября. Срок исполнения: 27.07.2021 г. Ответственное лицо: Навлинский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.06.2021 г.
493 | 665 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Орловский РЭС | 2021-06-27 14:44 | 2021-06-27 15:09 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 21-22 ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-Альш-20-1 на провода фаз "B" и "C" из-за воздействия ветровой нагрузки, произошел схлест и нарушение электрической изоляции, с возникновением межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 21-22 ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-Альш-20-1 на провода фаз "В" и "С" произошло нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ Л-2 Альш-20-1 и включить их в план работ РЭС. Срок исполнения: 01.08.2021 г. Ответственное лицо: гл.инженер Гальцев В.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-2 Альш-20-1 по всей длине Срок исполнения: 01.08.2021 г. Ответственное лицо: гл.инженер Гальцев В.Н. Состояние: Не выполнено
494 | 252 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго | 2021-06-27 14:33 | 2021-06-27 14:50 | 3.4.12.3, Отключение ВЛ 35кВ Дятлово-Лукино произошло по причине межфазного к.з. из-за перекрытие фарфоровых гирлянд изоляторов фаз "А,C" ( с разрушением по одному изолятору из трех в каждой гирлянде изоляторов фаз "А" и "С") на опоре №33/84, при близком грозовом разряде вблизи этой опоры. | 4.12, При близком грозовом разряде вблизи опоры № 33/84 произошло одновременное перекрытие гирлянд фарфоровых изоляторов фаз "А,С" (с разрушением одного изолятора из втрех в гирляндах изоляторов фаз "А" и "С") на ВЛ 35кВ Дятлово-Лукино, что привело к отключению ВЛ 35кВ Дятлово-Лукино действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое На ВЛ 35кВ Дятлово-Лукино произвести измерение сопротивления заземляющих устройств на опорах №32/85-34/83. Срок исполнения: 19.07.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛЭП ВВ Мисугин М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.07.2021 г. Мероприятие: Техническое В случае выявления отклонений от нормативных значений сопротивлений по результатам измерений довести сопротивление заземляющих устройств опор №32/85-34/83 на ВЛ 35кВ Дятлово-Лукино. Срок исполнения: 26.07.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛЭП ВВ Мисугин М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.07.2021 г.
495 | 761 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» Новозыбковский РЭС | 2021-06-27 14:30 | 2021-06-27 15:16 | 3.4.13.2, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №44 ул. Транспортная с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.2 ГКТП-41 ф.106 ПС Индуктор произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.2 ГКТП-41 ф.106 ПС Индуктор с медным проводом потребителя на доме №44 ул. Транспортная. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 27.07.2021 г. Ответственное лицо: Новозыбковский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом. Срок исполнения: 27.07.2021 г. Ответственное лицо: Новозыбковский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.06.2021 г.
496 | 707 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Угличский РЭС | 2021-06-27 14:20 | 2021-06-27 15:53 | 3.4.12.2.3, ОтключениеВЛ 0,4кВ №2 ТП 443 (Степаново) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №2-№3 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №2-№3 ВЛ 0,4кВ №2 ТП 443 (Степаново) в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 443 (Степаново) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Бобков Д.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Бобков Д.В. Состояние: Не выполнено
497 | 738 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Болховский РЭС | 2021-06-27 14:17 | 2021-06-27 15:30 | 3.4.7.3.5, В результате изменения свойств древесины подкоса опоры 5а ВЛ 0,4кВ №2 ТП Б-3-4 в пролете опор № 5-5а при длительной эксплуатации и его гниения, произошла разрегулировка проводов ВЛ при наклоне опоры, что при порывах ветра привело к нарушению электрической изоляции фаз "В" и "С" и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции фаз "В" и "С" ВЛ 0,4кВ №2 ТП Б-3-4 в пролете опор №5-5а из-за изменения свойств древесины подкоса опоры 5а и наклона опоры, произошла разрегулировка проводов ВЛ и возникновение межфазного КЗ, устраненного действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: изменения свойств древесины подкоса опоры 5а на ВЛ 0,4кВ №2 ТП Б-3-4 ВЛ 0,4кВ №2 ТП Б-3-4 | Мероприятие: Техническое Произвести замену покоса опоры 5а и регулировку провода в пролете 5-5а ВЛ 0,4кВ №2 ТП Б-3-4 . Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Ст. мастер Бондаренко В.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 ТП Б-1-4 замечаний и включить их в план работ Болховского РЭС. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Ст. мастер Бондаренко В.В. Состояние: Не выполнено
498 | 266 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго |  |  | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-35 кВ Трестна - Ривзавод произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролётах опор №41-43, деревьями упавшими на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-35 кВ, под воздействием сильных порывов ветра при прохождении грозового атмосферного фронта по территории Тверской области без обрыва проводов с зависанием деревьев на проводах ВЛ. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении деревьев, сваленных сильным порывистым ветром из-за пределов охранной зоны на провода в пролетах опор №41-43 ВЛ-35кВ Трестна - Ривзавод произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-35 кВ Трестна - Ривзавод действием МТЗ и ТО. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-35кВ Трестна - Ривзавод. Срок исполнения: 15.07.2021 г. Ответственное лицо: Начальник участка СЛЭП БежПБ Ошин А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-35кВ Трестна - Ривзавод дефекты. Срок исполнения: 26.07.2021 г. Ответственное лицо: Начальник участка СЛЭП БежПБ Ошин А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.07.2021 г.
499 | 660 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго | 2021-06-27 13:37 | 2021-06-27 14:09 | 3.4.12.3, Причиной аварийного отключения с неуспешным АПВ ВЛ 110кВ Мещерская-Светотехника с отпайками (ВЛ-129) явилось однофазное К.З. на землю при перекрытии гирлянды фазы С на двухцепной опоре № 196 вследствие прямых ударов молний в провод и опору при прохождении грозового фронта. Разрушен один изолятор в гирлянде, следы перекрытий на проводе и металлоконструкциях опоры. При подаче напряжения в линию в цикле АПВ диэлектрические свойства воздушного промежутка не успели восстановиться после многократных ударов молнии, при РПВ линия напряжение приняла. | 4.12, Причиной возникновения однофазное К.З. фазы С на землю на ВЛ 110кВ Мещерская-Светотехника с отпайками (ВЛ-129) явилось нарушение электрической изоляции при перекрытии гирлянды фазы С на двухцепной опоре № 196 вследствие прямых ударов молний в провод и опору при прохождении грозового фронта. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый замер сопротивления заземлителей и заземляющих устройств на опорах № 195, 196, 197 ВЛ 110 кВ Мещерская - Светотехника с отпайками (ВЛ-129) с измерением переходных сопротивлений металлосвязей, в случае несоответствия требованиям ПУЭ, довести до нормы. Срок исполнения: 30.07.2021 г. Ответственное лицо: Мастер ВУ СЛЭП Латышев А.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.07.2021 г.
500 | 659 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго |  |  | 3.4.12.3, Причиной аварийного отключения с неуспешным АПВ ВЛ 110кВ Серго-Ивановская - Светотехника с отпайкой на ПС София (ВЛ-130) явилось однофазное К.З. на землю при перекрытии гирлянды фазы А на двухцепной опоре № 95 вследствие прямых ударов молний в провод и опору при прохождении грозового фронта. Разрушен один изолятор в гирлянде, следы перекрытий на проводе и металлоконструкциях опоры. При подаче напряжения в линию в цикле АПВ диэлектрические свойства воздушного промежутка не успели восстановиться после многократных ударов молнии, при РПВ линия напряжение приняла. | 4.12, Причиной возникновения однофазного К.З. на землю фазы А на ВЛ 110кВ Серго-Ивановская - Светотехника с отпайкой на ПС София (ВЛ-130) явилось нарушение электрической изоляции при перекрытии гирлянды фазы А на двухцепной опоре № 95 вследствие прямых ударов молний в провод и опору. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый замер сопротивления заземлителей и заземляющих устройств на опорах № 94, 95, 96 ВЛ 110 кВ Серго-Ивановская - Светотехника с отп. (ВЛ-130) с измерением переходных сопротивлений металлосвязей, в случае несоответствия требованиям ПУЭ, довести до нормы. Срок исполнения: 30.07.2021 г. Ответственное лицо: Мастер ВУ СЛЭП Латышев А.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.07.2021 г.
501 | 663 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Орловский РЭС | 2021-06-27 13:30 | 2021-06-27 14:23 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия ветровой нагрузки произошло падение ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 2-3 ВЛ-0,4 кВ №1 Звяг-9-10 на провода фаз "А" и "В" что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ №1 Звяг-9-10 на провода фаз "А" и "В", произошло нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4 кВ №1 Звяг-9-10 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 01.08.2021 г. Ответственное лицо: гл.инженер Гальцев В.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 Звяг-9-10 по всей длине. Срок исполнения: 01.08.2021 г. Ответственное лицо: гл.инженер Гальцев В.Н. Состояние: Не выполнено
502 | 652 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 3.4.12.3, В результате воздействия повторяющихся стихийных явлений: атмосферные перенапряжения (гроза), произошло нарушение электрической изоляции между фазами "А" и "В" в пролете опор №54-55 КВЛ-10кВ №25 ПС 110/10кВ Альшанская, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции между фазами "А" и "В" в пролете опор №54-55 КВЛ-10кВ №25 ПС 110/10кВ Альшанская из-за воздействия атмосферных перенапряжений (гроза), произошло возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №25 ПС Альшанская и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 30.07.2021 г. Ответственное лицо: гл.инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №25 ПС Альшанская по всей длине. Срок исполнения: 30.07.2021 г. Ответственное лицо: гл.инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.07.2021 г.
503 | 590 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Жуковский РЭС | 2021-06-27 13:04 | 2021-06-27 14:43 | 3.4.12.2.3, При сильном ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-10кВ ф.1023 ПС Молотинская в пролете опор №192-193. | 4.4.3, Падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на ВЛ-10кВ ф.1023 ПС Молотинская в пролете опор №192-193, привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению В-10кВ ф.1023 ПС Молотинская от действия РЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-10кВ ф.1023 ПС Молотинская в пролете опор №192-193 угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 25.07.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Сафронов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.06.2021 г.
504 | 737 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Болховский РЭС | 2021-06-27 12:59 | 2021-06-27 13:37 | 3.4.12.3, В результате повторяющихся атмосферных перенапряжений (гроза), на ТП Х-6-8 ВЛ 10кВ №05 ПС Хотынецкая, произошло повреждение проходного изолятора 10кВ фазы А и разрядника фазы В, что привело к нарушению электрической изоляции фаз "А" и "В", с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. АПВ неуспешно по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ при прохождении грозового фронта. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции фаз "А" и "В", из-за повреждения проходного изолятора 10кВ фазы "А" и ОПН 10кВ фаза "В" на ТП-6-8 по ВЛ 10кВ №05 ПС Хотынецкая из-за повторяющихся атмосферных перенапряжений (гроза), произошло возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №05 ПС Хотынецкая по всей длине Срок исполнения: 07.08.2021 г. Ответственное лицо: Ст. мастер Бондаренко В.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №05 ПС Хотынецкая и включить их в план работ Болховского РЭС Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Ст. мастер Бондаренко В.В. Состояние: Не выполнено
505 | 589 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Карачевский РЭС | 2021-06-27 12:50 | 2021-06-27 14:48 | 3.4.12.2.3, При сильном ветре произошло падение ветки с дерева, растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ КТП-81 Л1 Ф-629 ПС Карачевская в пролете опор №17-18 | 4.4.3, Падение ветки дерева на провода ВЛ КТП-81 Л1 Ф-629 ПС Карачевская в пролете опор №17-18 при сильном ветре, привело к схлесту проводов, короткому замыканию ВЛ, работе ПН-2 и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток угрожающих падением на провода ВЛ КТП-81 Л1 Ф-629 ПС Карачевская в пролете опор №17-18 на деревьях растущих вне охранной зоны. Срок исполнения: 16.07.2021 г. Ответственное лицо: Первушов С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.07.2021 г.
506 | 619 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2021-06-27 12:48 | 2021-06-27 13:55 | 3.4.7.3.5, В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ-6 кВ на целом месте участка КЛ-6 кВ РП-6 яч.6004 - РП-2 яч.212. (Кабель в эксплуатации с 1969 года). Последнее плановое испытание КЛ-6 кВ РП-6 яч.6004 - РП-2 яч.212 было проведено 15.11.2018 мастером бригады по диагностике электрооборудования Костромского РЭС Зыриным В.В. Кабель испытания выдержал, дефектов не выявлено. | 4.12, Междуфазное замыкание жил КЛ 6 кВ РП-6 яч.6004 - РП-2 яч.212 на целом месте участка КЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Из-за снижения сопротивления изоляции произошел электрический пробой КЛ на целом месте. на КЛ-6кВ РП-6 магис. 6004 KS006-9440779 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый тепловизионный контроль концевых кабельных муфт КЛ-6 кВ РП-6 яч.6004 - РП-2 яч.212. Срок исполнения: 22.07.2021 г. Ответственное лицо: Зайцев Олег Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр концевых разделок в ТП КЛ-6 кВ РП-6 яч.6004 - РП-2 яч.212. Срок исполнения: 22.07.2021 г. Ответственное лицо: Зайцев Олег Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.07.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам тепловизионного контроля концевых кабельных муфт КЛ-6 кВ РП-6 яч.6004 - РП-2 яч.212 и осмотра концевых разделок в ТП КЛ-6 кВ РП-6 яч.6004 - РП-2 яч.212 устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 23.07.2021 г. Ответственное лицо: Зайцев Олег Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.07.2021 г.
507 | 620 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2021-06-27 12:48 | 2021-06-27 14:35 | 3.4.7.3.5, В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ-6 кВ на целом месте участка КЛ-6 кВ ТП-94 2сек. ш. - ТП-268. (Кабель в эксплуатации с 1951 года). Последнее плановое испытание КЛ-6 кВ ТП-94 2сек. ш. - ТП-268 было проведено 16.12.2019 электромонтером бригады по диагностике электрооборудования Костромского РЭС Владимировым А.Ю. Кабель испытания выдержал, дефектов не выявлено. | 4.12, Междуфазное замыкание жил КЛ-6 кВ ТП-94 2сек. ш. - ТП-268 на целом месте участка КЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Из-за снижения сопротивления изоляции произошел электрический пробой КЛ на целом месте. на КЛ-6кВ РП-6 магис. 6005 KS006-9440741 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый тепловизионный контроль концевых кабельных муфт КЛ-6 кВ ТП-94 2сек. ш. - ТП-268. Срок исполнения: 21.07.2021 г. Ответственное лицо: Зайцев Олег Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр концевых разделок в ТП КЛ-6 кВ ТП-94 2сек. ш. - ТП-268. Срок исполнения: 21.07.2021 г. Ответственное лицо: Зайцев Олег Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.07.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам тепловизионного контроля концевых кабельных муфт КЛ-6 кВ ТП-94 2сек. ш. - ТП-268 и осмотра концевых разделок в ТП КЛ-6 кВ ТП-94 2сек. ш. - ТП-268 устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 23.07.2021 г. Ответственное лицо: Зайцев Олег Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.07.2021 г.
508 | 43 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Торопецкий РЭС | 2021-06-27 12:42 | 2021-06-27 17:00 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10 кВ №03 ПС Бор произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №47-48 деревом, упавшим на провода из вне пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области без обрыва проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева на провода ВЛ-10 кВ №03 ПС Бор в пролете опор №47-48 из вне пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10 кВ №03 ПС Бор действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №03 ПС Бор с целью выявления наличия дефектов Срок исполнения: 23.07.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Торопецкого РЭС Балахонов С.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Устранить дефекты выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №03 ПС Бор. Срок исполнения: 30.07.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Торопецкого РЭС Балахонов С.А. Состояние: Не выполнено
509 | 683 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Рославльский РЭС | 2021-06-27 12:35 | 2021-06-27 14:27 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВВ-10кВ ВЛ-10кВ №1007 ПС 35/10кВ Екимовичи послужило падение сломанного под действием порывистого ветра дерева, из-за границ охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №51 - №52. | 4.4.3, ВВ-10кВ ВЛ-10кВ №1007 ПС 35/10кВ ПС Екимовичи отключился в результате схлестывания проводов, из-за механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №51 - №52 с возникновением междуфазного КЗ и последующим обрывом 1-го провода марки А-50. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-10кВ №1007 ПС 35/10кВ Екимовичи проходящих в лесной местности, с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Ст. мастер Козырев А.Г. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Провести вырубку угрожающих падением на провода деревьев в пролёте опор №51 - №53 ВЛ-10кВ №1007 ПС 35/10кВ Екимовичи. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Ст. мастер Козырев А.Г. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №1007 ПС 35/10кВ Екимовичи разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Ст. мастер Козырев А.Г. Состояние: Не выполнено
510 | 236 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2021-06-27 12:15 | 2021-06-27 12:39 | 3.4.12.3, Отключение ВЛ-10кВ №05(3) ПС 35/10кВ Клешнево произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №19 – 20 вследствие грозовых перенапряжений, возникших при ударе молнии вблизи ВЛ, при прохождении атмосферного грозового фронта на территории Ржевского района Тверской области. | 4.12, В результате воздействия грозовых перенапряжений, возникших при ударе молнии вблизи ВЛ при прохождении атмосферного грозового фронта на территории Ржевского района Тверской области произошло нарушение электрической изоляции и перекрытие проводов в пролете опор №19-20 ВЛ-10кВ №05(3) ПС 35/10кВ Клешнево, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №05(3) ПС 35/10кВ Клешнево действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №05(3) ПС 35/10 кВ Клешнево с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 10.07.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №05(3) ПС 35/10 кВ Клешнево. Срок исполнения: 20.07.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.07.2021 г.
511 | 235 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2021-06-27 12:10 | 2021-06-27 15:13 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10 кВ №03(6) ПС 35/10 кВ Клешнево произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №138-139 веткой дерева, упавшей на провода из вне пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Ржевского района Тверской области без обрыва проводов с последующим падением ветки дерева на землю. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода ВЛ-10 кВ №03(6) ПС 35/10 кВ Клешнево в пролете опор №138-139 из вне пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Ржевского района Тверской области произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10 кВ №03(6) ПС 35/10 кВ Клешнево действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №03(6) ПС 35/10 кВ Клешнево с целью выявления наличия дефектов Срок исполнения: 10.07.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №03(6) ПС 35/10 кВ Клешнево Срок исполнения: 20.07.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Не выполнено
512 | 627 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Нерехтский РЭС | 2021-06-27 12:08 | 2021-06-27 13:28 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре (до 19 м/с) произошло падение ветки дерева на провода ВЛ-0,4 кВ ф. № 1 д. Андрейково от ТП 115, в пролете опор № 4 - № 5, вследствие этого возникло междуфазное КЗ, которое привело к отключению АВ 0,4 кВ ф. № 1 д. Андрейково от ТП 115. В дальнейшем при порыве ветра, ветка дерева упала на землю под провода ВЛ. Повреждений ВЛ-0,4 кВ нет. Информация по метеоусловиям приложена к акту. | 4.4.3, При сильном порывистом ветре произошло падение ветки дерева на провода ВЛ 0,4 кВ ф. № 1 д. Андрейково от ТП 115, в результате этого произошло КЗ и отключение ВЛ 0,4 кВ. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ 0,4 кВ ф. № 1 д. Андрейково от ТП-115, с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ, особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ: сухие или гнилые деревья, ветви деревьев лежащие на ветвях в сторону ВЛ. Срок исполнения: 19.07.2021 г. Ответственное лицо: Разгуляев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.07.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ 0,4 кВ ф. № 1 д. Андрейково от ТП-115 устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 22.07.2021 г. Ответственное лицо: Разгуляев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.07.2021 г.
513 | 265 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго |  |  | 3.4.12.3, Отключение ВЛ-35 кВ Рамешки-Трестна произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия гирлянд изоляторов фазы "В" и "С" на опоре №33 и перекрытия гирлянд изоляторов фазы "А" и "В" на опоре №21 ВЛ-35 кВ Рамешки-Трестна, под воздействием атмосферных перенапряжений во время грозы при прохождении атмосферного фронта по территории Бежецкого района Тверской области. | 4.12, В результате воздействия атмосферных перенапряжений во время грозы при прохождении атмосферного фронта по территории Бежецкого района Тверской области произошло поверхностное перекрытие гирлянд стеклянных изоляторов фаз "В" и "С" на опоре №33 и поверхностное перекрытие гирлянд стеклянных изоляторов фаз "А" и "В" на опоре №21 ВЛ-35кВ Рамешки - Трестна действием ТО. | Мероприятие: Техническое На ВЛ-35кВ Рамешки - Трестна произвести измерение сопротивления заземляющих устройств на опорах №32,33,34 и №20,21,22. Срок исполнения: 16.07.2021 г. Ответственное лицо: Начальник участка СЛЭП БежПБ Ошин А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.07.2021 г. Мероприятие: Техническое В случае выявления отклонений от нормативных значений сопротивлений по результатам измерений довести сопротивление заземляющих устройств опор №58,59,60 ВЛ-35кВ Рамешки - Трестна до нормы. Срок исполнения: 26.07.2021 г. Ответственное лицо: Начальник участка СЛЭП БежПБ Ошин А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.07.2021 г.
514 | 22 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2021-06-27 11:53 | 2021-06-27 13:23 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ-10 кВ №17(ф.9) ПС 35/10 кВ Луковниково произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов двух фаз на опоре №9/29 крыльями птицы, в дальнейшем произошло падение птицы на землю. | 4.12, В результате перекрытия проводов на опоре №9/29 ВЛ-10 кВ №17(ф.9) ПС 35/10 кВ Луковниково крыльями птицы (при посадке на траверсу или при взлете с нее), произошло нарушение электрической изоляции двух фаз на опоре №9/29, что явилось причиной возникновения междуфазного КЗ, и привело к отключению ВЛ-10 кВ №17(ф.9) ПС 35/10 кВ Луковниково действием МТЗ, в последствии птица упала на землю. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №17(ф.9) ПС 35/10 кВ Луковниково с целью выявления наличия птичьих гнезд на опорах. Срок исполнения: 25.07.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Устранить дефекты выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №17(ф.9) ПС 35/10 кВ Луковниково Срок исполнения: 05.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Не выполнено
515 | 655 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2021-06-27 11:30 | 2021-06-27 13:04 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 550 Подолино ВЛ 10 кВ №2 Подолино ПС 35/10 кВ "Ананьино" по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №14 - №15 в результате перекрытия проводов веткой дерева, принесенной на провода порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ . Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №14 - №15 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 550 Подолино ВЛ 10 кВ №2 Подолино ПС 35/10 кВ "Ананьино" в результате перекрытия проводов веткой дерева, принесенной на провода порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 550 Подолино ВЛ 10 кВ №2 Подолино ПС 35/10 кВ "Ананьино" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.06.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 550 Подолино ВЛ 10 кВ №2 Подолино ПС 35/10 кВ "Ананьино" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.06.2021 г.
516 | 808 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Валуйский РЭС |  |  | 3.4.12.3, Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №10 ПС 330 кВ Валуйки произошло из-за возникновения КЗ, при перекрытии изоляции на штыревых изоляторах фаз "А", "В", "С" на опоре №18, вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | 4.12, Нарушение электрической изоляции на ЛЭП 10 кВ №10 ПС 330 кВ Валуйки произошло при перекрытии изоляции на штыревых изоляторах фаз "А", "В", "С" на опоре №18, вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №10 ПС 330 кВ Валуйки. Срок исполнения: 09.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.07.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 12.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.07.2021 г.
517 | 637 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2021-06-27 11:13 | 2021-06-27 13:03 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №10 ТП 418 (ул.Подгорная) произошло в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №4-№5 веткой дерева, принесенной при порывах ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка дерева со следами перекрытия найдена под проводами ВЛ. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №4-№5 веткой дерева, принесенной при порывах ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка дерева со следами перекрытия найдена под проводами ВЛ | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №10 ТП 418 (ул.Подгорная) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: мастер Евдокимов С. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.06.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №10 ТП 418 (ул.Подгорная), остальным недостаткам определить объем и срок устранения Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: мастер Евдокимов С. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.06.2021 г.
518 | 588 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Суражский РЭС | 2021-06-27 11:13 | 2021-06-27 12:29 | 3.4.12.2.3, При сильном ветре произошло падение ветки с дерева, растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-0,4 ТП-302 Л2 Ф-102 ПС КРУТОЯР в пролете опор №7-8. | 4.4.3, Падение ветки дерева на провода ВЛ-0,4 ТП-302 Л2 Ф-102 ПС КРУТОЯР в пролете опор №7-8 при сильном ветре, привело к схлесту проводов, короткому замыканию ВЛ, работе ПН-2 и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток угрожающих падением на провода ВЛ-0,4 ТП-302 Л2 Ф-102 ПС КРУТОЯР в пролете опор №7-8 на деревьях растущих вне охранной зоны. Срок исполнения: 25.07.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Прохоренко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.07.2021 г.
519 | 682 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Рославльский РЭС | 2021-06-27 11:06 | 2021-06-27 12:35 | 3.4.12.3, Причиной технологического нарушения на ТП 662 (Мираторг) послужило межфазное КЗ возникшее в результате пробоя изоляции с повреждение 3-х опорных изоляторов ИО-10 в РУ-10кВ в результате грозовых перенапряжений в сети 10кВ при прохождении активного грозового фронта. | 4.12, Причиной перегорания 3-х в/в предохранителей ПК-10 ТП 662 (Мираторг) послужил пробой изоляции с повреждением 3-х опорных изоляторов ИО-10 в РУ-10кВ с возникновением междуфазного КЗ. | Мероприятие: Техническое Провести комплекс диагностики КД-5 оборудованию ТП 662 (Мираторг) после возникновения аварийного режима работы. Срок исполнения: 10.09.2021 г. Ответственное лицо: Ст. мастер Дымов Р.М. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внепланового комплекса диагностики КД-5 оборудования ТП 662 (Мираторг) разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Срок исполнения: 10.09.2021 г. Ответственное лицо: Ст. мастер Дымов Р.М. Состояние: Не выполнено
520 | 641 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2021-06-27 10:50 | 2021-06-27 11:30 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре (до 17 м/с) произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ, на провода ВЛ 0,4 кВ в пролете опор № 13 - № 3-1, вследствие этого возникло межфазное короткое замыкание, которое привело к отключению АВ-0,4 кВ ф. № 2 на ТП № 083. В дальнейшем ветка слетела с проводов ВЛ. Повреждений ВЛ-0,4 кВ нет. Ремонтные работы на ВЛ не требуются. Информация по метеоусловиям приложена к акту. | 4.4.3, В результате падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны на провода ВЛ произошло межфазное короткое замыкание, которое привело к отключению в РУ-0,4 кВ АВ ф. № 2 ТП-083. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ от ТП-083, на предмет выявления деревьев и веток угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ. Срок исполнения: 26.07.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Алексеев С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.07.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ-0,4кВ от ТП-083 устранить замечания при их наличии. Срок исполнения: 28.07.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Алексеев С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.07.2021 г.
521 | 757 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Брейтовский РЭС | 2021-06-27 10:48 | 2021-06-27 12:32 | 3.4.7.3.4, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 142 (Цыбыцино) в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №4-№5 в результате падения ветки дерева, находящегося в охранной зоне. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами перекрытия обнаружена под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №4-№5 в результате падения ветки дерева, находящегося в охранной зоне. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами перекрытия обнаружена под проводами. Без повреждения проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Древесно-кустарниковая растительность на ВЛ 0,4кВ №1 ТП 142 (Цыбыцино) пролет опор №4-№5 | Мероприятие: Техническое Выполнить опиловку веток в пролете опор №4-№5, угрожающих падением на провода ВЛ 0,4кВ №1 ТП 142 (Цыбыцино) Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Федотов С.И. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру Федотову С.И. о соблюдении правил эксплуатации ВЛ 0,4кВ №1 ТП 142 (Цыбыцино) Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Лебедев А.В. Состояние: Не выполнено
522 | 769 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Переславский РЭС | 2021-06-27 10:48 | 2021-06-27 12:31 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП Кишкино произошло вследствие КЗ из-за схлеста на проводах фаз "А" и "С" в пролете опор №2-№3 веткой ,принесенной порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Под проводами обнаружены остатки ветки растительности со следами электрической дуги. Провода не повреждены. | 4.4.3, Схлест на проводах фаз "А" и "С" в пролете опор №2-№3 веткой ,принесенной порывами ветра из-за пределов охранной зоны.Под проводами обнаружены остатки ветки растительности со следами электрической дуги. Провода не повреждены. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП Кишкино с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Краев Д.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.06.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТП Кишкино устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Краев Д.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.06.2021 г.
523 | 580 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Клетнянский РЭС | 2021-06-27 10:10 | 2021-06-27 18:25 | 3.4.12.2.3, Воздействие порывистого ветра привело к падению ветви с дерева, растущего за пределами охранной зоны, на провода, механическому воздействию и нарушению изоляции ВЛ-10кВ ф.1007 ПС Клетнянская в пролёте опор №46-47, ВЛ-10кВ ф.1004 ПС Бульшеов в пролёте опор №78-79, ВЛ-10кВ ф.1025 ПС Клетнянская в пролёте опор №138-139, ВЛ-10кВ ф.1021 ПС Бульшеов в пролёте опор №85.3-85.4. | 4.4.3, Механическое воздействие и нарушение изоляции ВЛ-10кВ ф.1007 ПС Клетнянская в пролёте опор №46-47, ВЛ-10кВ ф.1004 ПС Бульшеов в пролёте опор №78-79, ВЛ-10кВ ф.1025 ПС Клетнянская в пролёте опор №138-139, ВЛ-10кВ ф.1021 ПС Бульшеов в пролёте опор №85.3-85.4, привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ (МТЗ) В-10кВ ф.1007 ПС Клетнянская, В-10кВ ф.1004 ПС Бульшеов, В-10кВ ф.1025 ПС Клетнянская, В-10кВ ф.1021 ПС Бульшеов. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях, растущих вне охранной зоны ВЛ-10кВ ф.1007 ПС Клетнянская в пролёте опор №46-47, ВЛ-10кВ ф.1004 ПС Бульшеов в пролёте опор №78-79, ВЛ-10кВ ф.1025 ПС Клетнянская в пролёте опор №138-139, ВЛ-10кВ ф.1021 ПС Бульшеов в пролёте опор №85.3-85.4, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 05.08.2021 г. Ответственное лицо: Понизов А.И. Состояние: Не выполнено
524 | 234 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2021-06-27 09:36 | 2021-06-27 10:34 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10 кВ №13 ПС 35/10 кВ Родня произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №52-53 веткой дерева, упавшей на провода из вне пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Старицкого района Тверской области без обрыва проводов с последующим падением ветки дерева на землю. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода ВЛ-10 кВ №13 ПС 35/10 кВ Родня в пролете опор №52-53 из вне пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Старицкого района Тверской области произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10 кВ №13 ПС 35/10 кВ Родня действием ТО. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №13 ПС 35/10 кВ Родня с целью выявления наличия дефектов Срок исполнения: 10.07.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №13 ПС 35/10 кВ Родня Срок исполнения: 20.07.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Не выполнено
525 | 654 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Орловский РЭС | 2021-06-27 09:25 | 2021-06-27 10:01 | 3.4.10.2, В результате воздействия птицы на Р-10кВ у ТП 10/0,4кВ СтК-4-4 на опоре №3-7 КВЛ-10кВ №4 ПС 110/10кВ Становой Колодезь, произошло нарушение электрической изоляции фаз "В" и "С", что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции фаз "В" и "С" Р-10кВ у ТП 10/0,4кВ СтК-4-4 на опоре №3-7 КВЛ-10кВ №4 ПС 110/10кВ Становой Колодезь, из-за воздействия птицы, произошло возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №4 ПС 110/10 кВ Становой Колодезь по всей длине. Срок исполнения: 30.07.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.07.2021 г. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре КВЛ-10кВ №4 ПС 110/10 кВ Становой Колодезь нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 30.07.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.07.2021 г.
526 | 770 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Переславский РЭС | 2021-06-27 09:10 | 2021-06-27 10:52 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ №5 ПС 35/10кВ "Филимоново" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №158-№159 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие на проводах ВЛ в пролете опор №158-№159 ВЛ 10 кВ № 5 ПС Филимоново веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №5 ПС 35/10кВ "Филимоново" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Краев Д.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.06.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ-10кВ №5 ПС 35/10кВ "Филимоново" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Краев Д.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.06.2021 г.
527 | 273 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Торопецкий РЭС | 2021-06-27 09:05 | 2021-06-27 15:00 | 3.4.12.2.3, 1) Отключение ВЛ-10 кВ №07 ПС Понизовье произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №36-37 веткой дерева, упавшей на провода из вне пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области без обрыва проводов с последующим падением ветки на землю. 2) Отключение ВЛ-10 кВ №13 ПС Пожня произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №40-41 деревом, упавшим на провода из вне пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области без обрыва проводов. | 4.4.3, 1) В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода ВЛ-10 кВ №07 ПС Понизовье в пролете опор №36-37 из вне пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10 кВ №07 ПС Понизовье действием МТЗ. 2) В результате механического воздействия при падении дерева на провода ВЛ-10 кВ №13 ПС Пожня в пролете опор №40-41 из вне пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10 кВ №13 ПС Пожня действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №07 ПС Понизовье и ВЛ-10 кВ №13 ПС Пожня с целью выявления наличия дефектов Срок исполнения: 23.07.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Утибаев А.К. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-10 кВ №07 ПС Понизовье и ВЛ-10 кВ №13 ПС Пожня Срок исполнения: 30.07.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Утибаев А.К. Состояние: Не выполнено
528 | 533 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2021-06-27 09:03 | 2021-06-27 09:04 | 3.4.7.3.4, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ЗТП №011 ВЛ 10кВ №9 ПС 110кВ Промышленная произошло от срабатывания АВ-0,4 кВ №2 ,причиной которой стало К.З.,возникшее из-за падении ветки дерева на ВЛ в пролете опор № (3-4 ).(Скорость ветра достигала 20м/с). | 4.4.3, При падение ветки дерева из охранной зоны на провода ВЛ 0,4кВ №1 ЗТП №011 ВЛ 10кВ №9 ПС 110кВ Промышленная произошло межфазное К.З., что привело к срабатыванию защиты на отключение. | Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу, обслуживающему ВЛ 0,4кВ №1 ЗТП 011 ВЛ №9 ПС Промышленная на тему своевременности выявления и устранения дефектов на ВЛ, с целью недопущения аналогичных технологических Срок исполнения: 06.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ №1 ЗТП 011 ВЛ №9 ПС Промышленная , с целью выявления и устранения насаждений растущих в охранной зоны, способных при воздействии неблагоприятных погодных условий упасть на провода ВЛ. Срок исполнения: 06.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выявленные насаждения при обходе ВЛ обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР. Срок исполнения: 06.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Не выполнено
529 | 686 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Верховский РЭС | 2021-06-27 09:00 | 2021-06-27 09:09 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева (из вне охранной зоны ВЛ) при ветровой нагрузке на провода фаз "А" , "С" в пролете опор 77-78 ВЛ-10кВ №9 ПС 110/10кВ Русский Брод, произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненого действием защит. АПВ не успешно по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева (из вне охранной зоны ВЛ) на провода фаз "А" и "С" в пролете оп.№77-78 ВЛ-10кВ №9 ПС 110/10кВ "Русский Брод" , произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №9 от ПС 110/10 кВ Русский Брод и включить их в план работ Верховского РЭС. Срок исполнения: 02.08.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Симонов А.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №9 от ПС 110/10 кВ Русский Брод по всей длине. Срок исполнения: 02.08.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Симонов А.А. Состояние: Не выполнено
530 | 685 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2021-06-27 08:59 | 2021-06-27 10:44 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10КВ №5 Творчество ПС 110/10кВ Луговая, в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №27-№28 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытий обнаружено под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №27-№28 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытий обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10КВ №5 Творчество ПС 110/10кВ Луговая. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10КВ №5 Творчество ПС 110/10кВ Луговая. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Не выполнено
531 | 671 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Смоленский РЭС | 2021-06-27 08:36 | 2021-06-27 18:21 | 3.4.12.2.3, Причиной приведшей к падению ветвей деревьев на провода ВЛ-0,4кВ №2 ТП-624 ВЛ-1003 ПС Катынь-1 в пролете опор №№4-5, ВЛ-0,4кВ №3 ТП-255 ВЛ-1002 ПС Катынь-2 в пролете опор №№14-15, ВЛ-0,4кВ №2 ТП-530 ВЛ-1004 ПС Рябцево в пролете опор №№5-6, ВЛ-0,4кВ №1 ТП-220 ВЛ-1006 ПС Катынь-1 в пролете опор №№2-3, ВЛ-0,4кВ №2 ТП-492 ВЛ-1005 ПС Трудилово в пролете опор №№5-6 явилось воздействие сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-0,4кВ №2 ТП-624 ВЛ-1003 ПС Катынь-1 явилось междуфазное короткое замыкание вследствие механического воздействия на провода ВЛ в пролете опор №№4-5 ветви дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ. Причиной приведшей к отключению ВЛ-0,4кВ №3 ТП-255 ВЛ-1002 ПС Катынь-2 явилось междуфазное короткое замыкание вследствие механического воздействия на провода ВЛ в пролете опор №№14-15 ветви дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ, с обрывом одного провода марки А-25. Причиной приведшей к отключению ВЛ-0,4кВ №2 ТП-530 ВЛ-1004 ПС Рябцево явилось междуфазное короткое замыкание вследствие механического воздействия на провода ВЛ в пролете опор №№5-6 ветви дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ. Причиной приведшей к отключению ВЛ-0,4кВ №1 ТП-220 ВЛ-1006 ПС Катынь-1 явилось междуфазное короткое замыкание вследствие механического воздействия на провода ВЛ в пролете опор №№2-3 ветви дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ. Причиной приведшей к отключению ВЛ-0,4кВ №2 ТП-492 ВЛ-1005 ПС Трудилово явилось междуфазное короткое замыкание вследствие механического воздействия на провода ВЛ в пролете опор №№5-6 ветви дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-0,4кВ №2 ТП-624 ВЛ-1003 ПС Катынь-1 с целью выявления деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ Срок исполнения: 07.08.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Смоленского РЭС Данилов А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-0,4кВ №3 ТП-255 ВЛ-1002 ПС Катынь-2 с целью выявления деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ Срок исполнения: 07.08.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Смоленского РЭС Данилов А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-0,4кВ №2 ТП-530 ВЛ-1004 ПС Рябцево с целью выявления деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ Срок исполнения: 07.08.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Смоленского РЭС Данилов А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП-220 ВЛ-1006 ПС Катынь-1 с целью выявления деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ Срок исполнения: 07.08.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Смоленского РЭС Данилов А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-0,4кВ №2 ТП-492 ВЛ-1005 ПС Трудилово с целью выявления деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ Срок исполнения: 07.08.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Смоленского РЭС Данилов А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести вырубку деревьев за пределами охранной зоны ВЛ-0,4кВ №2 ТП-624 ВЛ-1003 ПС Катынь-1 в пролете опор №№4-5 Срок исполнения: 27.08.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Смоленского РЭС Данилов А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести вырубку деревьев за пределами охранной зоны ВЛ-0,4кВ №3 ТП-255 ВЛ-1002 ПС Катынь-2 в пролете опор №№14-15 Срок исполнения: 27.08.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Смоленского РЭС Данилов А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести вырубку деревьев за пределами охранной зоны ВЛ-0,4кВ №2 ТП-530 ВЛ-1004 ПС Рябцево в пролете опор №№5-6 Срок исполнения: 27.08.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Смоленского РЭС Данилов А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести вырубку деревьев за пределами охранной зоны ВЛ-0,4кВ №1 ТП-220 ВЛ-1006 ПС Катынь-1 в пролете опор №№2-3 Срок исполнения: 27.08.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Смоленского РЭС Данилов А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести вырубку деревьев за пределами охранной зоны ВЛ-0,4кВ №2 ТП-492 ВЛ-1005 ПС Трудилово в пролете опор №№5-6 Срок исполнения: 27.08.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Смоленского РЭС Данилов А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-0,4кВ №2 ТП-624 ВЛ-1003 ПС Катынь-1 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний. Срок исполнения: 13.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Смоленского РЭС Суражевский С.В Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-0,4кВ №3 ТП-255 ВЛ-1002 ПС Катынь-2 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний. Срок исполнения: 13.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Смоленского РЭС Суражевский С.В Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-0,4кВ №2 ТП-530 ВЛ-1004 ПС Рябцево разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний. Срок исполнения: 07.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Смоленского РЭС Суражевский С.В Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП-220 ВЛ-1006 ПС Катынь-1 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний. Срок исполнения: 13.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Смоленского РЭС Суражевский С.В Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-0,4кВ №2 ТП-492 ВЛ-1005 ПС Трудилово разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний. Срок исполнения: 13.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Смоленского РЭС Суражевский С.В Состояние: Не выполнено
532 | 587 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Почепский РЭС | 2021-06-27 08:20 | 2021-06-27 10:00 | 3.4.12.2.3, При сильном ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода двух фаз ВЛ-10кВ ф.1025 ПС Валуецкая в пролете опор №9-10. | 4.4.3, Падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода двух фаз ВЛ-10кВ ф.1025 ПС Валуецкая в пролете опор №9-10, привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ ВЛ-10кВ ф.1025 ПС Валуецкая. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-10кВ ф.1025 ПС Валуецкая в пролете опор №9-10, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 05.08.2021 г. Ответственное лицо: Вавулин Р.А. Состояние: Не выполнено
533 | 586 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Почепский РЭС | 2021-06-27 08:10 | 2021-06-27 09:50 | 3.4.12.2.3, При сильном ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода двух фаз ВЛ-10кВ ф.1008 ПС Валуецкая в пролете опор №18-19. | 4.4.3, Падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода двух фаз ВЛ-10кВ ф.1008 ПС Валуецкая в пролете опор №18-19, привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ ВЛ-10кВ ф.1008 ПС Валуецкая. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-10кВ ф.1008 ПС Валуецкая в пролете опор №18-19, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 05.08.2021 г. Ответственное лицо: Вавулин Р.А. Состояние: Не выполнено
534 | 535 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Петровский РЭС | 2021-06-27 07:58 | 2021-06-27 08:00 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10 кВ № 05 Сестренская от действия МТЗ произошло в результате К.З., вызванное падением ветки дерева в пролете опор № 47-48, прилетевшая из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах ветра (20 м/с). | 4.4.3, При падение ветки дерева на провода ВЛ произошло межфазное К.З., что привело к срабатыванию защиты на отключение. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 05 ПС Сестренская, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Срок исполнения: 20.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ПРЭС Носков А.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10кВ № 05 ПС Сестренская обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР. Срок исполнения: 20.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ПРЭС Носков А.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу производящего осмотр данной ВЛ, что при осмотре особое внимание уделять растительности деревьев за пределами охранной зоне, но способных вызвать технологическое нарушение при неблагоприятных погодных условиях. Срок исполнения: 20.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ПРЭС Носков А.С. Состояние: Не выполнено
535 | 650 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Орловский РЭС | 2021-06-27 07:55 | 2021-06-27 12:04 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия ветровой нагрузки произошло падение ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №9-10 ВЛ 0,4кВ №1 ТП Южн-2-10 на провода фаз "А" и "В", что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №9-10 ВЛ 0,4кВ №1 ТП Южн-2-10 на провода фаз "А" и "В", произошло нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 ТП Южн-2-10 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 30.07.2021 г. Ответственное лицо: гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП Южн-2-10 по всей длине. Срок исполнения: 30.07.2021 г. Ответственное лицо: гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.07.2021 г.
536 | 636 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго |  |  | 3.4.10.2, Причиной отключения ВЛ-110 кВ Буй(т)-Буй(с) действием защит стало уменьшение расстояния выше допустимого между проводом фазы «В» и оттяжкой нижней траверсы на опоре № 15 при попадании птицы на участок между проводом опоры и оттяжкой нижней траверсы. Повреждений провода нет. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.12, Нарушение электрической изоляции произошло в результате попадания птицы на участок между проводом фазы «В» и оттяжкой нижней траверсы на опоре № 15 ВЛ-110 кВ Буй(т)-Буй(с). | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-110 кВ Буй(т)-Буй(с) на предмет выявления мест гнездования птиц. Срок исполнения: 15.10.2021 г. Ответственное лицо: Разгуляев А.М. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По итогам обхода ВЛ-110 кВ Буй(т)-Буй(с) в местах массового гнездования птиц в случае выявления гнезд на опорах – убрать их и установить антиприсадочные устройства. Срок исполнения: 30.10.2021 г. Ответственное лицо: Разгуляев А.М. Состояние: Не выполнено
537 | 683 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2021-06-27 07:26 | 2021-06-27 08:50 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ ТП 989 руб 18 в результате короткого замыкания, возникшего из-за схлеста проводов фазы "В" и фазы "С" участка воздушной линии ВЛ 0,4кВ ТП 989 руб 18 в пролете опор №9-№10 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. | 4.4.3, Схлест проводов фазы "В" и фазы "С" участка воздушной линии ВЛ 0,4кВ ТП 989 в пролете опор №9-№10 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ ТП 989 руб 18 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Кирсанов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра ВЛ 0,4кВ ТП 989 руб 18 дефектов. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Кирсанов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.07.2021 г.
538 | 42 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Торопецкий РЭС | 2021-06-27 07:08 | 2021-06-27 12:00 | 3.4.12.2.3, Перегорание ПН-2 в РУ-0,4 кВ на ТП 10/0,4 кВ Пожня-4 произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за падения на провода в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ №2 ветки дерева из вне охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра без обрыва проводов с последующим падением ветки на землю. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 10/0,4 кВ Пожня-4 произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной перегорания ПН-2 в РУ-0,4 кВ на ТП 10/0,4 кВ Пожня-4.. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 10/0,4 кВ Пожня-4. Срок исполнения: 28.07.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Торопецкого РЭС Балахонов С.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Устранить дефекты выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 10/0,4 кВ Пожня-4. Срок исполнения: 12.08.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Торопецкого РЭС Балахонов С.А. Состояние: Не выполнено
539 | 735 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Болховский РЭС | 2021-06-27 07:06 | 2021-06-27 08:22 | 3.4.7.3.3, В результате несвоевременной вырубки ДКР в охранной зоне ВЛ 0,4кВ №3 ТП Б-2-2 в пролете опор № 8-10, произошло касание веток деревьев проводов ВЛ , что привело к нарушению электрической изоляции фазы "А" и нулевом проводе и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции фазы "А" и нулевого провода ВЛ 0,4кВ №3 ТП Б-2-2 в пролете опор №8-10 из-за касания веток деревьев проводов ВЛ из-за несвоевременной вырубки ДКР в охранной зоне, произошло возникновение межфазного КЗ, устраненного действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная вырубка ДКР в охранной зоне в пролете опор № 8-10 на ВЛ 0,4кВ №3 ТП Б-2-2 ВЛ 0,4кВ №3 ТП Б-2-2 | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку ДКР в охранной зоне ВЛ 0,4кВ №3 ТП Б-2-2 в пролете 8-10 Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Ст. мастер Бондаренко В.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №3 ТП Б-2-2 замечаний и включить их в план работ Болховского РЭС. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Ст. мастер Бондаренко В.В. Состояние: Не выполнено
540 | 51 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Торопецкий РЭС | 2021-06-27 07:05 | 2021-06-27 12:00 | 3.4.12.2.3, Перегорание ПН-2 в РУ-0,4 кВ на ТП 10/0,4 кВ Речане-2 произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за падения на провода в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ №1 ветки дерева из вне охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра без обрыва проводов с последующим падением ветки на землю. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 10/0,4 кВ Речане-2 произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной перегорания ПН-2 в РУ-0,4 кВ на ТП 10/0,4 кВ Речане-2. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 10/0,4 кВ Речане-2. Срок исполнения: 23.07.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Торопецкого РЭС Балахонов С.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Устранить дефекты выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 10/0,4 кВ Речане-2. Срок исполнения: 30.07.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Торопецкого РЭС Балахонов С.А. Состояние: Не выполнено
541 | 374 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго |  |  | 3.4.12.3, Причиной перекрытия по поверхности гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №98 ВЛ 110 кВ Набережное послужило атмосферное перенапряжение. | 4.12, Причиной отключения ВЛ 110 кВ Набережное послужило неустойчивое однофазное короткое замыкание при перекрытии по поверхности гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №98. | Мероприятие: Техническое Провести верховой осмотр опоры №98 ВЛ 110 кВ Набережное. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник участка производственной базы службы линий электропередач Елецкого района Толстых Е.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Провести измерение сопротивления заземления опоры №98 ВЛ 110 кВ Набережное. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник участка производственной базы службы линий электропередач Елецкого района Толстых Е.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Устранить дефекты при выявлении по результатам верхового осмотра и измерения сопротивления заземления опоры №98 ВЛ 110 кВ Набережное, в том числе провести замену дефектной гирлянды изоляторов фазы "В". Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник участка производственной базы службы линий электропередач Елецкого района Толстых Е.В. Состояние: Не выполнено
542 | 649 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Буйский РЭС | 2021-06-27 06:54 | 2021-06-27 08:17 | 3.4.9.3, Причиной отключения фидера 10-08 ПС 220/110/10 кВ Борок стало повреждение на ведомственной отпайке ВЛ-10 кВ, принадлежащей ЗАО "Экохиммаш". Оборудование РЗА работало правильно. |  | Мероприятие: Организационное Направить письменное обращение владельцу ведомственной ВЛ-10 кВ ЗАО "Экохиммаш" с требованием устранить аналогичные причины, вызвавшие нарушения в работе оборудования филиала ПАО "МРСК Центра"-"Костромаэнерго". Срок исполнения: 09.07.2021 г. Ответственное лицо: Васильев Михаил Юрьевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.07.2021 г.
543 | 50 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Торопецкий РЭС | 2021-06-27 06:35 | 2021-06-27 13:35 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10 кВ №04 ПС Плоскошь произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №24-25 веткой дерева, упавшей на провода из вне пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области без обрыва проводов с последующим падением ветки дерева на землю. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода ВЛ-10 кВ №04 ПС Плоскошь в пролете опор №24-25 из вне пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10 кВ №04 ПС Плоскошь действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №04 ПС Плоскошь с целью выявления наличия дефектов Срок исполнения: 23.07.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Утибаев А.К. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-10 кВ №04 ПС Плоскошь. Срок исполнения: 30.07.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Утибаев А.К. Состояние: Не выполнено
544 | 807 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Валуйский РЭС | 2021-06-27 06:10 | 2021-06-27 06:45 | 3.4.12.3, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 150 ПС 35 кВ Колосково произошло из-за возникновения КЗ, при перекрытии изоляции на штыревых изоляторах фаз "А", "В", "С" и "N" на опоре №2, вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | 4.12, Нарушение электрической изоляции на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 150 ПС 35 кВ Колосково произошло при перекрытии изоляции на штыревых изоляторах фаз "А", "В", "С" и "N" на опоре №2, вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 150 ПС 35 кВ Колосково. Срок исполнения: 05.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.07.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 12.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.07.2021 г.
545 | 745 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Некрасовский РЭС | 2021-06-27 03:32 | 2021-06-27 05:38 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 031 (Сумароково) по причине КЗ, возникшего из-за схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №14-№15 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлёст проводов фаз "А" и "В" на ВЛ 0,4кВ №1 ТП 031 (Сумароково) в пролете опор №14-№15 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 031 (Сумароково) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.07.2021 г. Ответственное лицо: Масликов А.Э. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 031 (Сумароково) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.07.2021 г. Ответственное лицо: Масликов А.Э. Состояние: Не выполнено
546 | 750 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2021-06-27 02:50 | 2021-06-27 03:33 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ6 кВ Ф632 РП30 к ТП2215 произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Отключение МВ Ф632 в РП30 к ТП2215 произошло в результате КЗ на КЛ6 кВ Ф632 РП30 к ТП2215 вследствие длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования по ф632 РП30 к ТП2215; Срок исполнения: 27.07.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские Электрические Сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ6 кВ ф632 РП30 к ТП2215 Срок исполнения: 27.07.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские Электрические Сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.06.2021 г.
547 | 585 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Карачевский РЭС | 2021-06-27 02:06 | 2021-06-27 03:17 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «А» в пролете опор №20-21 В-6кВ ф.609 ПС Вельяминовская. | 4.4.3, Падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «А» в пролете опор №20-21 ВЛ-6кВ ф.609 ПС Вельяминовская, привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-6кВ ф.609 ПС Вельяминовская. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-6кВ ф.609 ПС Вельяминовская в пролете опор №20-21 угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 16.07.2021 г. Ответственное лицо: Первушов С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.07.2021 г.
548 | 649 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Орловский РЭС | 2021-06-27 01:52 | 2021-06-27 03:48 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия ветровой нагрузки произошло падение ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №8-9 ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Био-4-19 на провода фаз "А" и "В", что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №8-9 ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Био-4-19 на провода фаз "А" и "В", произошло нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Био-4-19 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 30.07.2021 г. Ответственное лицо: гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Био-4-19 по всей длине. Срок исполнения: 30.07.2021 г. Ответственное лицо: гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.07.2021 г.
549 | 736 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Болховский РЭС | 2021-06-27 01:25 | 2021-06-27 03:16 | 3.4.7.3.3, В результате несвоевременной вырубки ДКР в охранной зоне ВЛ 0,4кВ №1 ТП И-6-4 в пролете опор № 3-4 при сильных порывах ветра, произошло касание веток деревьев проводов ВЛ , что привело к нарушению электрической изоляции фазы "А" и нулевого провода с возникновением однофазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции фазы "А" и нулевого провода ВЛ 0,4кВ №1 ТП И-6-4 в пролете опор №3-4 из-за касания веток деревьев проводов ВЛ из-за несвоевременной вырубки ДКР в охранной зоне, произошло возникновение однофазного КЗ, устраненного действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная вырубка ДКР в охранной зоне в пролете опор № 3-4 на ВЛ 0,4кВ №1 ТП И-6-4 ВЛ 0,4кВ №1 ТП И-6-4 | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку ДКР в охранной зоне ВЛ 0,4кВ №1 ТП И-6-4 в пролете 2-10-2-11 Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Ст. мастер Бондаренко В.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 ТП Б-1-4 замечаний и включить их в план работ Болховского РЭС. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Ст. мастер Бондаренко В.В. Состояние: Не выполнено
550 | 633 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Некрасовский РЭС | 2021-06-27 00:36 | 2021-06-27 02:42 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 184 (Яснища-3 посёлок) по причине КЗ, возникшего из-за схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №17-№18 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлёст проводов фаз "А" и "В" на ВЛ 0,4кВ №1 ТП 184 (Яснища-3 посёлок) в пролете опор №17-№18 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 184 (Яснища-3 посёлок) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.07.2021 г. Ответственное лицо: Масликов А.Э. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 184 (Яснища-3 посёлок) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.07.2021 г. Ответственное лицо: Масликов А.Э. Состояние: Не выполнено
551 | 371 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Добринский РЭС | 2021-06-27 00:28 | 2021-06-27 02:12 | 3.4.7.3.5, Изменения свойств изоляционного материала обмоток НН фаз "b", "с" силового трансформатора ТМ-160/10 КТП № 22Л в процессе длительного срока эксплуатации. | 4.1.3, Межвитковое замыкание НН обмоток фаз "b", "с" силового трансформатора ТМ-160/10 КТП № 22Л. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная замена изношенного оборудования. на КТП № 22Л ТМ-160/10 КТП № 22Л | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередные испытания силовых трансформаторов ТП 10/0,4 кВ ВЛ 10 кВ № 16 Химбаза со сроком эксплуатации более 25 лет. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Губин Н.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам испытаний силовых трансформаторов ТП 10/0,4 кВ ВЛ 10 кВ № 16 Химбаза со сроком эксплуатации более 25 лет устранить выявленные недостатки. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Губин Н.В. Состояние: Не выполнено
552 | 373 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Становлянский РЭС | 2021-06-26 23:18 | 2021-06-27 00:50 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ № 10 Яркино ПС Каменка произошло по причине межфазного К.З. при перекрытии проводов упавшей веткой дерева в пролёте опор №165-166, росшего вне охранной зоне ВЛ, под воздействием сильного ветра. | 4.4.3, Межфазное К.З. проводов в пролёте опор №165-166 на ВЛ 10кВ № 10 Яркино ПС Каменка произошло по причине механического воздействия при падении ветки дерева, росшего вне охранной зоне ВЛ. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 10 Яркино ПС Каменка по всей длине, на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением и перекрытию проводов на ВЛ. Срок исполнения: 06.08.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Кулиев Ш.Ф. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев, угрожающих падением и перекрытию на ВЛ 10 кВ № 10 Яркино ПС Каменка, произвести вырубку (обрезку крон). Срок исполнения: 06.08.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Кулиев Ш.Ф. Состояние: Не выполнено
553 | 809 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Яковлевский РЭС | 2021-06-26 22:58 | 2021-06-26 22:59 | 3.4.12.3, Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №22 ПС 110 кВ Крапивинская произошло из-за возникновения КЗ при перекрытии по изоляции изоляторов трех фаз опоры № 41 вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | 4.12, Нарушение электрической изоляции изоляторов трех фаз на опоре № 41 ЛЭП 10 кВ №22 ПС 110 кВ Крапивинская произошло вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №22 ПС 110 кВ Крапивинская. Срок исполнения: 07.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Холод А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.06.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 26.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Холод А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.06.2021 г.
554 | 716 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2021-06-26 22:54 | 2021-06-27 00:38 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП 100 Максимовское по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №7-№8 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №7-№8 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП 100 Максимовское с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Не выполнено
555 | 653 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго |  |  | 3.4.12.3, Отключение ВЛ 110кВ Литейная-Духовщина (ВЛ-140) произошло из-за грозовых перенапряжений в сети 110кВ при прохождении активного грозового фронта, в результате которых произошло перекрытие изоляции гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №26 с возникновением неустойчивого однофазного КЗ на землю. | 4.12, Причиной отключения ВЛ 110кВ Литейная-Духовщина (ВЛ-140) послужило нарушение электрической изоляции в результате грозовых перенапряжений в сети 110кВ при прохождении активного грозового фронта, при этом произошло перекрытие изоляции гирлянды изоляторов между проводом фазы "А" и заземлённой траверсой на опоре №26 с возникновением неустойчивого однофазного КЗ на землю. После отключения ВЛ изоляция гирлянды восстановилась и АПВ проработало успешно. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый замер сопротивления заземлителей и заземляющих устройств опор №№ 25, 26, 27 ВЛ 110кВ Литейная-Духовщина (ВЛ-140) с измерением переходных сопротивлений металлосвязей, в случае несоответствия требованиям ПУЭ, довести до нормы. Срок исполнения: 16.08.2021 г. Ответственное лицо: Дяблин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110кВ Литейная-Духовщина (ВЛ-140), обратив внимание на состояние линейной изоляции и наличие дефектных изоляторов. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Вакулко С.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить верховой осмотр опоры №26 ВЛ 110кВ Литейная-Духовщина (ВЛ-140). Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Вакулко С.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 110кВ Литейная-Духовщина (ВЛ-140), верхового осмотра опоры №26 ВЛ 110кВ Литейная-Духовщина (ВЛ-140), проверки сопротивления контуров заземления опор №№ 25, 26, 27 и измерением переходных сопротивлений металлосвязей, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Вакулко С.В. Состояние: Не выполнено
556 | 62 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Торопецкий РЭС | 2021-06-26 21:50 | 2021-06-26 22:51 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10 кВ №03 ПС Плоскошь произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №11-12 веткой дерева, упавшей на провода из вне пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области без обрыва проводов с последующим падение ветки на землю. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода ВЛ-10 кВ №03 ПС Плоскошь в пролете опор №11-12 из вне пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10 кВ №03 ПС Плоскошь действием МТЗ | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №03 ПС Плоскошь с целью выявления наличия дефектов Срок исполнения: 28.07.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Утибаев А.К. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-10 кВ №03 ПС Плоскошь. Срок исполнения: 08.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Утибаев А.К. Состояние: Не выполнено
557 | 685 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Верховский РЭС | 2021-06-26 21:15 | 2021-06-26 21:25 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева (из вне охранной зоны ВЛ) при ветровой нагрузке на провода фаз "В" , "С" в пролете опор 31-32 ВЛ-10кВ №9 ПС 110/10кВ Русский Брод, произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненого действием защит. АПВ не успешно по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева (из вне охранной зоны ВЛ) на провода фаз "В" и "С" в пролете оп.№31-32 ВЛ-10кВ №9 ПС 110/10кВ "Русский Брод" , произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №9 от ПС 110/10 кВ Русский Брод и включить их в план работ Верховского РЭС. Срок исполнения: 02.08.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Симонов АА Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №9 от ПС 110/10 кВ Русский Брод по всей длине. Срок исполнения: 02.08.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Симонов АА Состояние: Не выполнено
558 | 45 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Западнодвинский РЭС | 2021-06-26 20:51 | 2021-06-26 21:56 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ-10кВ фид. №01 ПС 35/10 Коротыши произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №5 – 6 отп. на Романово-1е крюком на опоре №6, выпавшим под длительным воздействием сильных порывов ветра в результате прохождение грозового атмосферного фронта по территории Западнодвинского района Тверской области. | 4.4.4, В результате механического воздействия при длительном воздействии сильных порывов ветра на провода в пролете опор №5-6 отп. на Романово-1е ВЛ-10кВ фид. №01 ПС 35/10 Коротыши произошло выпадение крюка на опоре №6 и перекрытие им проводов в пролете опор №5-6 отп. на Романово-1е, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ фид. №01 ПС 35/10 Коротыши действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №01 ПС Коротыши, с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 19.07.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Западнодвинского РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №01 ПС Коротыши. Срок исполнения: 26.07.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Западнодвинского РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.07.2021 г.
559 | 679 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Болховский РЭС | 2021-06-26 20:50 | 2021-06-26 22:20 | 3.4.7.3.3, В результате несвоевременной вырубки ДКР в охранной зоне ВЛ 0,4кВ №1 ТП Б-1-4 в пролете опор № 2-10-2-11 произошло касание веток деревьев проводов ВЛ , что привело к нарушению электрической изоляции фаз "А" и "С" и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции фаз "А" и "С" ВЛ 0,4кВ №1 ТП Б-1-4 в пролете опор №2-10-2-11 из-за касания веток деревьев проводов ВЛ из-за несвоевременной вырубки ДКР в охранной зоне, произошло возникновение межфазного КЗ, устраненного действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная вырубка ДКР в охранной зоне в пролете опор № 2-10-2-11 на ВЛ 0,4кВ №1 ТП Б-1-4 ВЛ 0,4кВ №1 ТП Б-1-4 | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку ДКР в охранной зоне ВЛ 0,4кВ №1 ТП Б-1-4 в пролете 2-10-2-11. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Ст. мастер Бондаренко В.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 ТП Б-1-4 замечаний и включить их в план работ Болховского РЭС. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Ст. мастер Бондаренко В.В. Состояние: Не выполнено
560 | 660 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Антроповский РЭС | 2021-06-26 20:48 | 2021-06-26 22:20 | 3.4.12.2.3, При аварийном осмотре ВЛ-10 кВ Ф 10-22 ПС 110/35/10 кВ Антропово установлено, что под воздействием порывов ветра скоростью до 17 м/с произошло падение дерева из-за приделов охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор № 124-125. Дерево при падении легло на провод, что привело к однофазному замыканию на "Землю" через ствол дерева. В дальнейшем под тяжестью собственного веса и под воздействием порывов ветра дерево упало под провода, что позволило включить ВВ-10 кВ Ф 10-22 ПС 110/35/10 кВ Антропово. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.4.3, Падение дерева на провода в пролете опор № 124-125 ВЛ-10кВ Ф10-22 ПС Антропово под воздействием порывов ветра скоростью до 17 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф 10-22 ПС 110/35/10 кВ Антропово с целью выявления дефектов, возникших после прохождения природных явлений. Срок исполнения: 26.07.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Антроповского РЭС Крюков А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Выявленные при проведении внеочередного обхода ВЛ-10 кВ Ф 10-22 ПС 110/35/10 кВ Антропово замечания устранить. Срок исполнения: 16.08.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Антроповского РЭС Крюков А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.06.2021 г.
561 | 41 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Торопецкий РЭС | 2021-06-26 20:42 | 2021-06-26 21:50 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10 кВ №15 ПС Пожня произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №30-31 веткой дерева, упавшей на провода из вне пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области без обрыва проводов с последующим падение ветки на землю. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода ВЛ-10 кВ №15 ПС Пожня в пролете опор №30-31 из вне пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10 кВ №15 ПС Пожня действием МТЗ | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №15 ПС Пожня с целью выявления наличия дефектов Срок исполнения: 28.07.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Утибаев А.К. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-10 кВ №15 ПС Пожня. Срок исполнения: 08.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Утибаев А.К. Состояние: Не выполнено
562 | 658 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Новосильский РЭС | 2021-06-26 20:29 | 2021-06-26 20:35 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева, стоящего вне охранной зоны ВЛ, на провод фаз "А" и "В" в пролете опор №83-84 , произошло нарушение электрической изоляции и возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева, стоящего вне охранной зоны ВЛ-10кВ №8 ПС 35/10кВ Мишково на провод фазы "А" и "В" в пролете опор №83-84 при воздействии ветровой нагрузки, произошло нарушение электрической изоляции и возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №8 ПС 35/10кВ Мишково и включить их в план работ РЭС. Срок исполнения: 05.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Паршин А.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №8 ПС 35/10кВ Мишково по всей длине Срок исполнения: 05.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Паршин А.Н. Состояние: Не выполнено
563 | 188 | филиал ПАО «МРСК Центра» Курскэнерго Большесолдатский РЭС | 2021-06-26 20:25 | 2021-06-26 21:20 | 3.4.7.3.2, Из-за несвоевременное ТО в части своевременного устранения дефекта по регулировки стрелы провиса провода в пролёте опор №8-9 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 114, под воздействием порыва ветра, произошёл схлёст провода и отключение ВЛ действиями защит. | 4.12, Из-за несвоевременное ТО в части своевременного устранения дефекта по регулировки стрелы провиса провода в пролёте опор №8-9 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 114, под воздействием порыва ветра, произошло нарушение электрической изоляции между проводами и отключение ВЛ действиями защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременное ТО в части своевременного устранения дефекта по регулировки стрелы провиса провода. на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 114 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 114 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 114 Срок исполнения: 05.08.2021 г. Ответственное лицо: гл.инженер Гридин А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.07.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП 114 составить график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 05.08.2021 г. Ответственное лицо: гл.инженер Гридин А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.07.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести обучение персонала по теме: Вявление дефектов на ВЛ-0,4 кВ. Срок исполнения: 05.09.2021 г. Ответственное лицо: гл.инженер Гридин А.Н. Состояние: Не выполнено
564 | 648 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Орловский РЭС | 2021-06-26 20:25 | 2021-06-27 00:10 | 3.4.9.3, В результате повреждения на потребительской ТП Вол-61-17П в РУ-10кВ, находящейся на балансе потребителя: ЗАО "Оптушанка", произошло возникновение замыкания на "землю" на КВЛ-10кВ №61 ПС 110/10кВ Володарская, устраненного оперативным отключением. |  | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №61 ПС 110/10кВ Володарская по всей длине. Срок исполнения: 30.07.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.07.2021 г. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №61 ПС 110/10кВ Володарская и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 30.07.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.07.2021 г. Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу ТП Вол-61-17П ЗАО "Оптушанка" с требованием содержания электрооборудования, находящееся на балансе потребителя, в соответствии с требованием нормативных документов по технической эксплуатации электроустановок потребителей. Срок исполнения: 30.07.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.07.2021 г.
565 | 811 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Ракитянский РЭС | 2021-06-26 20:10 | 2021-06-26 20:46 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 122 ПС 110 кВ Готня произошло по причине неотключения вводного АВ 0,4 кВ потребителя в результате возникновения КЗ при повреждении в потребительской электроустановке. |  | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 122 ПС 110 кВ Готня. Срок исполнения: 02.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС - Пенской С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.06.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 09.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС - Пенской С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.06.2021 г.
566 | 677 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Рославльский РЭС | 2021-06-26 20:08 | 2021-06-28 17:05 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ №5 ул. Серова ТП-23 послужило падение сломанного под действием порывистого ветра ветки дерева, из-за границ охранной зоны, на провода в пролете опора №6 - ввод в ж/дом №8 ул. Перенская. Причиной отключения ВЛ 0,4кВ №3 от ТП 731 Бояркино послужило падение сломанного под действием порывистого ветра дерева, из-за границ охранной зоны на провода в пролете опор №5 - №6. Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 805 д. Леспромхоза послужило падение сломанного под действием порывистого ветра дерева, из-за границ охранной зоны на провода в пролете опор №6 - №7. Причиной отключения ВЛ 0,4кВ №1 ОТП-15-2 Староселье послужило падение сломанной под действием порывистого ветра ветки дерева, из-за границ охранной зоны на провода в пролете опор №21 - №22. Причиной отключения ВЛ 0,4кВ №1 от ТП 837 послужило падение сломанного под действием порывистого ветра дерева, из-за границ охранной зоны на провода в пролетах опор №3 - №4, №5 - №6. | 4.4.3, Перегорание н/в предохранителей ПН-2 фаза "А" ВЛ 0,4кВ №5 ул. Серова ТП-23 произошло в результате схлестывания фазного и нулевого проводов, из-за механического воздействия при падении сломанной ветром ветки дерева на провода в пролете опора №6 - ввод в ж/дом №8 ул. Перенская с возникновением однофазного КЗ, без обрыва провода. АВ-0,4кВ ВЛ 0,4кВ №3 от ТП 731 Бояркино отключился в результате схлестывания фазного и нулевого проводов, из-за механического воздействия при падении сломанного ветром дерева на провода в пролете опор №5 - №6, с возникновением однофазного КЗ, без обрыва провода. АВ-0,4кВ ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП 805 д. Леспромхоза отключился в результате схлестывания фазного и нулевого проводов, из-за механического воздействия при падении сломанного ветром дерева на провода в пролете опор №6 - №7, с возникновением однофазного КЗ и последующим обрывом двух проводов марки А-25. АВ-0,4кВ ВЛ 0,4 кВ №1 ОТП-15-2 Староселье отключился в результате схлестывания фазного и нулевого проводов, из-за механического воздействия при падении сломанной ветром ветки дерева на провода, в пролете опор №21 - №22, с возникновением однофазного КЗ, без обрыва провода. АВ-0,4кВ ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП 837 отключился в результате схлестывания фазного и нулевого проводов, из-за механического воздействия при падении сломанного ветром дерева на провода в пролетах опор №3 - №4, с возникновением однофазного КЗ и последующим обрывом двух проводов марки А-25. | Мероприятие: Техническое Провести вырубку деревьев угрожающих падением на провода в пролете опора №6 - ввод в ж/дом №8 ул. Перенская ВЛ 0,4кВ №5 ул. Серова ТП-23. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Ст. мастер Никишов А.Е.. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Провести вырубку деревьев угрожающих падением на провода в пролете опор №5 - №6 ВЛ 0,4кВ №3 от ТП 731 Бояркино и в пролете опор №5 - №6 ВЛ 0,4 кВ №1 ОТП-15-2 Староселье. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Ст. мастер Дымов Р.М. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Провести вырубку деревьев угрожающих падением на провода в пролете опор №3 - №4 ВЛ 0,4кВ №1 от ТП 837 и в пролете опор №6 - №7 ВЛ 0,4кВ №1 от ТП 805. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Ст. мастер Козырев А.Г. Состояние: Не выполнено
567 | 678 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Кромской РЭС | 2021-06-26 20:07 | 2021-06-27 00:23 | 3.4.12.2.3, В результате ветровых нагрузок, произошло падение ветви дерева из вне охранной зоны на фазу "С" и траверсу опоры №119 (пролет опор №119-120 ) КВЛ-10 кВ №2 ПС 110/35/10кВ Тросна, что привело к нарушению электрической изоляции фазы "С" с возникновением однофазного КЗ в сети 10кВ, устраненного оперативным отключением. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветви дерева из вне охранной зоны, под воздействием ветровых нагрузок на фазу "С" и траверсу опоры №119 (пролет опор №119-120 ) КВЛ 10кВ №2 ПС 110/35/10кВ Тросна, произошло нарушение электрической изоляции фазы "С" с возникновением однофазного КЗ в сети 10кВ, устраненного оперативным отключением. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №2 ПС 110/35/10кВ Тросна по всей длине. Срок исполнения: 24.09.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Ломакин Г.И. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия устранения выявленных замечаний, по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №2 ПС 110/35/10кВ Тросна и включить их в план работ Кромского РЭС. Срок исполнения: 29.09.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Фролов А.Н. Состояние: Не выполнено
568 | 651 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Урицкий РЭС | 2021-06-26 19:35 | 2021-06-26 21:00 | 3.4.9.3, В результате повреждения на потребительской КТП № Н-6-37 ООО "Мегафон", произошло возникновение однофазного замыкания на землю фазы "В", устраненного оперативным отключением. |  | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 6 ПС 110/35/10 Нарышкино по всей длине Срок исполнения: 30.07.2021 г. Ответственное лицо: мастер Черкасов Е.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 6 от ПС 110/35/10 кВ Нарышкино и включить их в план ТО Урицкого РЭС Срок исполнения: 30.07.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Рязанцев А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу электроустановки (ООО "Мегафон") о не допущении нарушений правил эксплуатации эл. оборудования потребителей, находящегося на балансе потребителя и исключающие нарушения в работе ВЛ 10 кВ № 6 от ПС 110/35/10 кВ Нарышкино филиала Орелэнерго Срок исполнения: 30.07.2021 г. Ответственное лицо: мастер Черкасов Е.В. Состояние: Не выполнено
569 | 668 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Тутаевский РЭС | 2021-06-26 19:28 | 2021-06-26 21:03 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №3 ПС 35/10 кВ "Великое Село" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фазы "А" и фазы "С" в пролете опор №44-№45 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах ветра. На проводах и ветке дерева видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фазы "А" и фазы "С" в пролете опор №44-№45 ВЛ 10кВ № 3 ПС 35/10 кВ "Великое Село" веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах ветра. На проводах и ветке дерева видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №3 ПС 35кВ Великое Село с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: мастер Рощин А.П. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №3 ПС 35кВ Великое Село устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: мастер Рощин А.П. Состояние: Не выполнено
570 | 372 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Лебедянский РЭС | 2021-06-26 19:27 | 2021-06-26 20:31 | 3.4.7.3.2, Схлестывание проводов из-за порывистого ветра | 4.1.3, схлест проводов в пролете опор №9-2/1 в результате несвоевременного выявления провисания проводов сверх допустимой величины в процессе длительного срока эксплуатации . Сильный порывистый ветер. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ0,4 от ТП 140(107)ВЛ10 Сельхозпотребитель VN004-94804973 | Мероприятие: Техническое На ВЛ-0,4кВ от ТП-140(107) произвести осмотр на предмет выявления разрегулировки стрелы провеса проводов Срок исполнения: 01.08.2021 г. Ответственное лицо: мастер Карпушкин М.И. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое При выявлении разрегулировки стрелы провиса проводов произвести их перетяжку Срок исполнения: 06.08.2021 г. Ответственное лицо: мастер Карпушкин М.И. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести внеочередной инструктаж мастер Карпушкину М.И. о необходимости своевременного выявления и устранения разрегулировки проводов в пролетах. Срок исполнения: 06.08.2021 г. Ответственное лицо: Ст.мастер Зайцев П.В. Состояние: Не выполнено
571 | 600 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго |  |  | 3.4.12.3, Отключения от действия РЗ ВЛ 110кВ Рославль 330-Дубровская (ВЛ-842) произошло в результате поверхностного перекрытия изоляции на опоре № 74 фаза "А" из-за атмосферного перенапряжения при прохождении грозового фронта. | 4.12, Поверхностное перекрытие изоляции ВЛ 110кВ Рославль 330-Дубровская (ВЛ-842) на опоре № 74 фаза "А" произошло в результате атмосферного перенапряжения при прохождении грозового фронта. | Мероприятие: Техническое Произвести замер сопротивления контура заземления на опорах № 73-75 ВЛ 110кВ Рославль 330-Дубровская (ВЛ-842). Срок исполнения: 02.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник СД Изотенков А.Е. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое При несоответствии требованиям ПУЭ-7, произвести ремонт контура заземления ВЛ 110кВ Рославль 330-Дубровская (ВЛ-842). Срок исполнения: 02.08.2021 г. Ответственное лицо: И.о. началька СЛЭП Василец П.Е. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести верховой осмотр изоляции на опорах № 73-75 ВЛ 110кВ Рославль 330-Дубровская (ВЛ-842). Срок исполнения: 02.08.2021 г. Ответственное лицо: И.о. началька СЛЭП Василец П.Е. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра замечания устранить, при необходимости заменить дефектную изоляцию на опорах № 73-75 ВЛ 110кВ Рославль 330-Дубровская (ВЛ-842). Срок исполнения: 02.08.2021 г. Ответственное лицо: И.о. началька СЛЭП Василец П.Е. Состояние: Не выполнено
572 | 644 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2021-06-26 18:50 | 2021-06-26 20:30 | 3.4.7.3.1, Отключение КЛ 0,4кВ ТП 50 руб. 10 по причине перегорания н/в предохранителя фазы "В" на РБ № 10 ТП 50 при токах нагрузки, превышающих номинальный ток н/в предохранителя. Н/в предохранитель в руб.-0,4кВ № 10 не соответствует расчетным нагрузкам. Работа н/в правильно. | 4.13, Перегорание н/в предохранителя фазы "В" ПН-2 250/160 2 фазы на РБ № 10 ТП 50 при токах нагрузки, превышающих номинальный ток н/в предохранителя. Н/в предохранитель в руб.-0,4кВ № 10 не соответствует расчетным нагрузкам. Работа н/в правильно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: несоответствие предохранителя расчетным нагрузкам на КЛ 0,4 кВ № 10 ТП 50 КЛ 0,4 кВ № 10 ТП 50 | Мероприятие: Техническое Провести расчет нагрузки КЛ 0,4 кВ ТП 50 руб. 10 с целью выявления соответствия установленных н/в предохранителей. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Щеников А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.06.2021 г. Мероприятие: Техническое После проведения расчета нагрузки КЛ 0,4кВ ТП 50 руб. 10 при выявлении нарушения несоответствия установленных предохранителей, принять меры по устранению. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Щеников А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.06.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру бригады по эксплуатации ТП и РП о необходимости эксплуатации электроустановок в соответствии с НТД. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Щеников А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.07.2021 г.
573 | 635 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Орловский РЭС | 2021-06-26 18:40 | 2021-06-26 21:45 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия ветровой нагрузки произошло падение ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №16-17 ВЛ 0,4кВ №1 ТП Шеп-7-2 на провода фаз "А" и "В", что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №16-17 ВЛ 0,4кВ №1 ТП Шеп-7-2 на провода фаз "А" и "В", произошло нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 ТПШеп-7-2 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП Шеп-7-2 по всей длине. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Не выполнено
574 | 677 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Кромской РЭС | 2021-06-26 18:40 | 2021-06-27 00:16 | 3.4.9.3, В результате повреждения на потребительском оборудовании (КТП 10/0,4кВ Т-7-5) ООО "Газпром трансгаз Москва "Курское ЛПУМГ", произошло возникновение межфазного короткого замыкания в сети 10кВ, устраненного действием защит. |  | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №7 ПС 35/10кВ Тросна по всей длине. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: ст. мастер Фролов А.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия устранения выявленных замечаний по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №1 ПС 35/10кВ Красноармейская и включить их в план работ РЭС. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Ершов Н.Ю. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Направить письмо ООО "Газпром трансгаз Москва "Орловское ЛПУМГ" о соблюдении требований Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей на ВЛ 10кВ №7 ПС 35/10кВ Тросна, исключающие нарушение электроснабжения потребителей филиала Орелэнерго. Срок исполнения: 05.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Ершов Н.Ю. Состояние: Не выполнено
575 | 751 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Брейтовский РЭС | 2021-06-26 18:18 | 2021-06-26 20:00 | 3.4.7.3.4, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 126 (Коростель деревня) в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №4-№5 в результате падения ветки дерева, находящегося в охранной зоне. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами перекрытия обнаружена под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №4-№5 в результате падения ветки дерева, находящегося в охранной зоне. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами перекрытия обнаружена под проводами. Без повреждения проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Древесно-кустарниковая растительность на ВЛ 0,4кВ №1 ТП 126 (Коростель деревня) пролет опор №4-№5 | Мероприятие: Техническое Выполнить опиловку веток в пролете опор №4-№5, угрожающих падением на провода ВЛ 0,4кВ №1 ТП 126 (Коростель деревня) Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Федотов С.И. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру Федотову С.И. о соблюдении правил эксплуатации ВЛ 0,4кВ №1 ТП 126 (Коростель деревня) Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Лебедев А.В. Состояние: Не выполнено
576 | 639 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Солигаличский РЭС | 2021-06-26 17:56 | 2021-06-26 19:55 | 3.4.12.2.3, При аварийном обходе ВЛ 10 кВ Ф10-04 ПС Калинино в пролете опор №54-55 обнаружено ветви дерева на проводах ВЛ, от действий сильных порывов юго-западного ветра скоростью до 18 м/с, при падении ветвей перекрыло провода соседних фаз, что привело к возникновению межфазного К.З. и отключению ВЛ действием защиты. Оборудование РЗА работало правильно. Метеосправка приложена к документам. | 4.4.3, Перекрытие проводов в пролете опор №54-55 ВЛ 10 кВ Ф10-04 ПС Калинино упавшими ветвями дерева. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной обход ВЛ 10 кВ Ф10-04 ПС Калинино с целью выявления деревьев (веток), угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 23.07.2021 г. Ответственное лицо: Балаев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.07.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ 10 кВ Ф10-04 ПС Калинино устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 30.07.2021 г. Ответственное лицо: Балаев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.07.2021 г.
577 | 993 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго |  |  | 3.4.12.3, Отключение ВЛ-110кВ Понизовье - Торопец, ВЛ-110кВ Бибирево - Понизовье с отпайкой на ПС 110/35/10кВ Западная Двина произошло по причине однофазного КЗ из-за перекрытия гирлянды изоляторов фазы "В" на траверсу с разрушением одного изолятора из десяти на опоре №156/33 (старое ДН) (новое ДН 89/33) ВЛ-110кВ Понизовье - Торопец, под воздействием атмосферных перенапряжений во время грозы при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области. | 4.12, В результате воздействия атмосферных перенапряжений во время грозы при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области произошло поверхностное перекрытие гирлянды стеклянных изоляторов фазы "В" на траверсу с разрушением одного изолятора из десяти на опоре №156/33 (старое ДН) (новое ДН 89/33) ВЛ-110кВ Понизовье - Торопец, что привело к отключению ВЛ-110кВ Понизовье - Торопец, ВЛ-110кВ Бибирево - Понизовье с отпайкой на ПС 110/35/10кВ Западная Двина действием защит. | Мероприятие: Техническое На ВЛ-110кВ Понизовье - Торопец произвести измерение сопротивления заземляющих устройств на опорах №157/32,156/33,155. Срок исполнения: 23.07.2021 г. Ответственное лицо: Начальник участка СЛ НПБ Степанов Е.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.07.2021 г. Мероприятие: Техническое В случае выявления отклонений от нормативных значений сопротивлений по результатам измерений довести сопротивление заземляющих устройств опор №157/32,156/33,155 ВЛ-110кВ Понизовье - Торопец до нормы. Срок исполнения: 30.07.2021 г. Ответственное лицо: Начальник участка СЛ НПБ Степанов Е.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.07.2021 г.
578 | 631 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Орловский РЭС | 2021-06-26 17:44 | 2021-06-26 23:47 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 9-10 ВЛ 0,4кВ №1 Нов-7-3 на провода фаз "А" и "В" из-за воздействия ветровой нагрузки, произошел схлест и нарушение электрической изоляции, с возникновением межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 9-10 ВЛ 0,4кВ №1 Нов-7-3 на провода фаз "А" и "В", произошел их схлест и нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 Нов-7-3 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: гл.инженер Гальцев В.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 Нов-7-3 по всей длине. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: гл.инженер Гальцев В.Н. Состояние: Не выполнено
579 | 640 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Галичский РЭС |  |  | 3.4.10.2, При аварийном обходе ВЛ 10 кВ Ф 10-01 ПС 110/35/10 кВ Орехово на шлейфе ЛР 10 кВ №401 обнаружена мертвая птица, которая при посадке своими крыльями перекрыла провода соседних фаз, что привело к возникновению межфазного К.З. и отключению ВЛ действием защиты. Птица, пораженная действием электрического тока,повисла на одном шлейфе, что позволило отработать АПВ успешно. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.12, Причиной межфазного короткого замыкания стало протекание тока через тело птицы. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ Ф 10-01 ПС 110/35/10 кВ Орехово с применением средств визуального приближения (бинокля) с целью обнаружения электродуговых повреждений ВЛ. Срок исполнения: 15.07.2021 г. Ответственное лицо: Бурдин А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить выявленные замечания по результатам осмотра ВЛ 10 кВ Ф 10-01 ПС 110/35/10 кВ Орехово. Срок исполнения: 22.07.2021 г. Ответственное лицо: Бурдин А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.07.2021 г.
580 | 39 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Торопецкий РЭС | 2021-06-26 17:36 | 2021-06-26 20:30 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10 кВ №06 ПС Воскресенское произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №30-31 веткой дерева, упавшей на провода из вне пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области без обрыва проводов с последующим падение ветки на землю. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода ВЛ-10 кВ №06 ПС Воскресенское в пролете опор №30-31 из вне пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10 кВ №06 ПС Воскресенское действием МТЗ | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №06 ПС Воскресенское с целью выявления наличия дефектов Срок исполнения: 28.07.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Утибаев А.К. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-10 кВ №06 ПС Воскресенское. Срок исполнения: 08.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Утибаев А.К. Состояние: Не выполнено
581 | 673 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Урицкий РЭС | 2021-06-26 17:35 | 2021-06-26 19:35 | 3.4.12.3, В результате ветровой нагрузки с дождем, произошел излом и падение ветки дерева на провод фазы "С" ВЛ-10 кВ №5 ПС 35/10 кВ Хотьково на опоре №25, что привело к нарушению электрической изоляции и замыканию на землю через траверсу и тело опоры, устраненного оперативным отключением. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны на провод на опоре №25, произошло нарушение электрической изоляции фазы "С", что привело к возникновению замыкания на землю через траверсу и тело опоры, устраненного оперативным отключением. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №5 ПС 35/10 кВ Хотьково по всей длине. Срок исполнения: 01.08.2021 г. Ответственное лицо: мастер Внуков Ю.И. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №5 ПС 35/10 кВ Хотьково и включить их в план работ РЭС. Срок исполнения: 01.08.2021 г. Ответственное лицо: мастер Внуков Ю.И. Состояние: Не выполнено
582 | 38 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Торопецкий РЭС | 2021-06-26 17:32 | 2021-06-26 20:21 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10 кВ №01 ПС Пожня произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №26-27 веткой дерева, упавшей на провода из вне пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области без обрыва проводов с последующим падение ветки на землю. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода ВЛ-10 кВ №01 ПС Пожня в пролете опор №26-27 из вне пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10 кВ №01 ПС Пожня действием МТЗ | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №01 ПС Пожня с целью выявления наличия дефектов Срок исполнения: 28.07.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Утибаев А.К. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-10 кВ №01 ПС Пожня. Срок исполнения: 08.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Утибаев А.К. Состояние: Не выполнено
583 | 668 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2021-06-26 17:12 | 2021-06-26 18:55 | 3.4.9.3, Причиной отключения Л611 ПС Смоленск 2 явилось повреждение на потребительской подстанции ТП 391 СНТ "Друзья природы" |  | Мероприятие: Организационное Направить претензионное письмо потребителю (СНТ "Друзья природы") Срок исполнения: 06.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Смоленского городского РЭС Мишин С.А. Состояние: Не выполнено
584 | 370 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Долгоруковский РЭС | 2021-06-26 16:55 | 2021-06-26 18:05 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств материала изолятора ШФ-20Гна ф «С» на опоре № 36 ВЛ-10 кВ Васильевка яч №5 ПС Измалково в процессе длительного срока эксплуатации. | 4.1.3, Нарушение структуры материала, срыв изолятора ШФ-20Г на ф «С» на опоре № 36 ВЛ-10 кВ Васильевка яч № 5 ПС Измалково в процессе длительного срока эксплуатации, однофазное замыкание на «землю» через траверсу и заземляющий контур опоры. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная замена изношенного оборудования. на ВЛ-10 кВ Васильевка яч № 5 ПС Измалково ВЛ-10 кВ Васильевка яч № 5 ПС Измалково | Мероприятие: Техническое Произвести верховой осмотр опор №№ 25-44 ВЛ-10 кВ Васильевка № 5 ПС Измалково. Срок исполнения: 13.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Резник Д.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам верхового осмотра опор №№ 25-44 ВЛ-10 кВ Васильевка № 5 ПС Измалково устранить выявленные недостатки. Срок исполнения: 13.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Резник Д.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести обследование опоры № 36 ВЛ-10 кВ Васильевка № 5 ПС Измалково, подвергшейся однофазному замыканию на землю (визуальный осмотр по всей длине железобетонной стойки и траверсы (без подъема на опору), откопка опоры на глубину, не менее 0,6 м от поверхности земли (работы выполнять по наряду-допуску); осмотр подземной части стойки опоры; осмотр мест крепления стойки траверс, оголовников и других частей опоры). Срок исполнения: 13.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Резник Д.Н. Состояние: Не выполнено
585 | 715 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2021-06-26 16:44 | 2021-06-26 18:40 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 10кВ №3 Бурцево РП 10КВ Охотино в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №34 - №35 при качании веток ДКР, произрастающей в охранной зоне. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ-правильно. Работа-АПВ правильно, неуспешно. | 4.12, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №34 - №35 при качании веток ДКР, произрастающей в охранной зоне. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ-правильно. Работа-АПВ правильно, неуспешно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 10кВ №3 Бурцево РП 10КВ Охотино ВЛ 10кВ №3 Бурцево РП 10КВ Охотино | Мероприятие: Техническое Выполнить расчистку ВЛ 10кВ №3 Бурцево РП 10КВ Охотино в пролетах опор №34 - №35 от ДКР, произрастающей в охранной зоне. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж бригаде об эксплуатации ВЛ 10кВ №3 Бурцево РП 10КВ Охотино в соответствии с НТД. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Не выполнено
586 | 630 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Орловский РЭС | 2021-06-26 16:44 | 2021-06-26 16:50 | 3.4.12.3, В результате воздействия повторяющихся стихийных явлений: атмосферные перенапряжения (гроза), произошло нарушение электрической изоляции между фазами "В" и "С" в пролете опор №38-39 КВЛ-10кВ №7 ПС 35/10кВ Шепино, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. АПВ не успешно по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции между фазами "В" и "С" в пролете опор №38-39 КВЛ-10кВ №7 ПС 35/10кВ Шепино из-за воздействия атмосферных перенапряжений (гроза), произошло возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №7 ПС Шепино и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №7 ПС Шепино по всей длине. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Не выполнено
587 | 679 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Руднянский РЭС | 2021-06-26 16:41 | 2021-06-26 18:30 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 441 д. Слобода ВЛ-1005 ПС Замошье, явился обрыв проводов в пролете опор №5-1 - №5-2 в результате падения дерева, из-за пределов охранной зоны ВЛ, при воздействии сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 441 д. Слобода ВЛ-1005 ПС Замошье явилось однофазное короткое замыкание вследствие схлеста при обрыве провода в пролете опор №5-1 -- №5-2. в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной ИТР осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 441 д. Слобода ВЛ-1005 ПС Замошье Срок исполнения: 06.08.2021 г. Ответственное лицо: мастер Руднянского РЭС Сазонов А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести вырубку деревьев за пределами охранной зоны ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 441 д. Слобода ВЛ-1005 ПС Замошье в пролете опор №5-1 - №5-2. Срок исполнения: 27.08.2021 г. Ответственное лицо: мастер Руднянского РЭС Сазонов А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 441 д. Слобода ВЛ-1005 ПС Замошье разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний Срок исполнения: 13.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Руднянского РЭС Цветков А.В. Состояние: Не выполнено
588 | 696 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Мценский РЭС | 2021-06-26 16:40 | 2021-06-26 17:05 | 3.4.12.3, В следствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта, произошло отключение действием МТЗ В 10кВ №15 ПС 110/10кВ Тельчье из-за возникновения двухфазного КЗ, при нарушении электрической изоляции между проводами фаз «В» и «С» в пролёте опор №52-53. АПВ не успешно, по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции между проводами фаз «В» и «С» ВЛ 10кВ №15 ПС 110/10кВ Тельчье в пролёте опор №52-53 из-за атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта, произошло возникновения двухфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №15 ПС 110/10кВ Тельчье по всей длине. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.06.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №15 ПС 110/10кВ Тельчье разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.06.2021 г.
589 | 633 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Урицкий РЭС | 2021-06-26 16:40 | 2021-06-26 21:25 | 3.4.12.4, В результате прохождения грозового фронта произошло попадание молнии в корпус КТП Н-7-6, что привело к пробою изоляции с ее загоранием на выводах 0,4-10 кВ, разрушению разрядников, высоковольтных предохранителей и повреждению трансформатора. | 4.9.15, В результате попадания молнии в корпус КТП Н-7-6, что привело к пробою изоляции с ее загоранием на выводах 0,4-10 кВ, разрушению разрядников, высоковольтных предохранителей и повреждению трансформатора. | Мероприятие: Техническое Произвести измерение сопротивления контура заземления КТП 10/0,4 кВ Н-7-6, в случае необходимости, довести его до нормативных значений. Срок исполнения: 06.08.2021 г. Ответственное лицо: гл. инженер Урицкого РЭС Рязанцев А.В. Состояние: Не выполнено
590 | 776 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2021-06-26 16:38 | 2021-06-26 23:15 | 3.4.7.3.5, В результате воздействия ветровых нагрузок произошел обрыв линейных проводов на КВЛ 6кВ ТП0307 к ТП0438 | 4.4.4, Отключение МВ ф.603 в РП25 к ТП0272 произошло в результате обрыва линейных проводов и КЗ на КВЛ 6кВ ТП0307 к ТП0438 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр КВЛ 6кВ ф.603РП25 к ТП0272 Срок исполнения: 26.07.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские электрические сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести перетяжку проводов на КВЛ 6кВ ТП0307 к ТП0438 и устранение обрыва Срок исполнения: 26.07.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские электрические сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.06.2021 г.
591 | 629 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Орловский РЭС | 2021-06-26 16:36 | 2021-06-26 19:23 | 3.4.7.3.4, В результате несвоевременной вырубки деревьев (веток), угрожающих падением на провода, при ветровой нагрузки произошло падение деревьев из охранной зоны ВЛ-10кВ №9 от ПС 35/10кВ Шепино, что привело к нарушению электрической изоляции фаз "В" и "С" в пролете опор №60-61, обрыву провода фазы "С" в пролете опор №60-61, повреждению траверсы на опоре №60, с возникновением межфазного к.з., устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева при ветровой нагрузки из охранной зоны ВЛ-10кВ №9 от ПС 35/10кВ Шепино в пролете опор №60-61, произошло нарушение электрической изоляции фаз "В" и "С", обрыв провода фазы "С" в пролете опор №60-61, повреждение траверсы на опоре №60, с возникновением межфазного к.з. , устраненного действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная вырубка ДКР в охранной зоне в пролетах опор №59-61 на ВЛ 10кВ №9 ПС Шепино ВЛ 10кВ №9 ПС Шепино | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №9 ПС 35/10 кВ Шепино по всей длине. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №9 ПС Шепино нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Провести вырубку ДКР в охранной зоне ВЛ 10кВ №9 ПС 35/10 кВ Шепино в пролете опор №№59-61 Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Не выполнено
592 | 682 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Верховский РЭС | 2021-06-26 16:30 | 2021-06-26 19:58 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева (из вне охранной зоны ВЛ) при ветровой нагрузке на провода фаз "В" , "С" в пролете опор 22-23 ВЛ-10кВ №6 ПС 110/35/10кВ Верховье1, произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева (из вне охранной зоны ВЛ) на провода фаз "В" и "С" в пролете оп.22-23 ВЛ-10кВ №6 ПС 110/35/10кВ Верховье1, произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ф№6 ПС 110/35/10кВ Верховье-1 по всей длине Срок исполнения: 02.08.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Симонов АА Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ Ф№6 ПС 110/35/10кВ Верховье-1 и включить их в план работ Верховского РЭС. Срок исполнения: 02.08.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Симонов АА Состояние: Не выполнено
593 | 648 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Духовщинский РЭС | 2021-06-26 16:00 | 2021-06-26 17:51 | 3.4.12.2.3, Причиной аварийного отключения ВЛ 0,4кВ №1 от ТП 138 Старыгино явилось междуфазное КЗ возникшее в результате падения ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №16-№17 из-за пределов охранной зоны во время сильных порывов ветра. | 4.4.3, Отключение АВ-0,4кВ ВЛ №1 на ТП 138 Старыгино произошло в результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №16 - №17 с возникновением междуфазного КЗ и последующим падением ветки на землю. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от ТП 138 Старыгино. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Куликов Сергей Михайлович Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Составить план мероприятий по устранению выявленных в ходе внепланового осмотра ВЛ 0,4кВ №1 от ТП 138 Старыгино дефектов с назначением сроков их устранения и ответственных лиц. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Синицкий Алексей Евгеньевич Состояние: Не выполнено
594 | 694 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Мценский РЭС | 2021-06-26 15:51 | 2021-06-26 16:17 | 3.4.12.2.3, В результате падения высокого дерева из вне охранной зоны ВЛ из-за неблагоприятных атмосферных воздействий (порывов ветра) произошел обрыв проводов трех фаз ВЛ 10кВ №16 ПС 110/10кВ Воин 1 в пролете опор № 94-95, что привело к их схлесту с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит (МТЗ). АПВ не успешно по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева из вне охранной зоны на провода ВЛ (под воздействием ветровой нагрузки) в пролете опор №94-95 ВЛ-10кВ №16 ПС 110/10 кВ Воин 1, произошло нарушение изоляции, обрыв проводов трех фаз , возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием релейной защиты. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №16 ПС 110/10кВ Воин 1 по всей длине. Срок исполнения: 05.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.06.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотраВЛ-10 кВ №16 ПС 110/10кВ Воин 1 разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС. Срок исполнения: 05.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.06.2021 г.
595 | 695 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Мценский РЭС | 2021-06-26 15:51 | 2021-06-26 17:47 | 3.4.12.3, В следствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта, произошло отключение действием МТЗ В 10кВ №03 ПС 110/10кВ Воин 1 из-за возникновения двухфазного КЗ, при нарушении электрической изоляции между проводами фаз «А» и «В» в пролёте опор №5-6. АПВ не успешно, по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции между проводами фаз «А» и «В» ВЛ 10кВ №03 ПС 110/10кВ Воин 1 в пролёте опор №5-6 из-за атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта, произошло возникновения двухфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 03 ПС 110/10кВ Воин 1 по всей длине. Срок исполнения: 05.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.06.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ № 03 ПС 110/10кВ Воин 1 разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС. Срок исполнения: 05.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.06.2021 г.
596 | 692 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Мценский РЭС | 2021-06-26 15:42 | 2021-06-26 15:55 | 3.4.12.3, В следствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта, произошло отключение действием МТЗ В 10кВ №07 ПС 35/10кВ Лыково из-за возникновения двухфазного КЗ, при нарушении электрической изоляции между проводами фаз «А» и «С» в пролёте опор №64-65. АПВ не успешно, по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции между проводами фаз «А» и «С» ВЛ 10кВ №07 ПС 35/10кВ Лыково в пролёте опор №64-65 из-за атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта, произошло возникновения двухфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 07 ПС 110/10кВ Лыково по всей длине. Срок исполнения: 05.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.06.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ № 07 ПС 110/10кВ Лыково разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС. Срок исполнения: 05.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.06.2021 г.
597 | 738 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» Навлинский РЭС | 2021-06-26 15:40 | 2021-06-26 15:55 | 3.4.13.2, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №58 ул. Кольцевая с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.3 КТП-43 ф.1024 ПС Центральная произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.3 КТП-43 ф.1024 ПС Центральная с медным проводом потребителя на доме №58 ул. Кольцевая. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 26.07.2021 г. Ответственное лицо: Навлинский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом № 58 ул. Кольцевая. Срок исполнения: 26.07.2021 г. Ответственное лицо: Навлинский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.06.2021 г.
598 | 689 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2021-06-26 15:40 | 2021-06-26 17:20 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №3 ТП 621 в результате короткого замыкания, возникшего из-за схлеста проводов фазы "А" и фазы "В" участка воздушной линии ВЛ 0,4кВ №3 ТП 621 в пролете опор №6 - №7 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. | 4.4.3, Схлест проводов фазы "А" и фазы "В" ВЛ 0,4кВ №3 ТП 621 в пролете опор №6 - №7 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №3 ТП 621 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра ВЛ 0,4кВ №3 ТП 621 дефектов. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Не выполнено
599 | 714 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Рыбинский РЭС |  |  | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 10кВ №1 Дюдьково ПС 110/35/10кВ Залесье в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №11-№12 при качании веток ДКР, произрастающей в охранной зоне. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, успешно. | 4.12, Перекрытие фаз "А" и "С" в пролете опор №11-№12 при качании веток ДКР, произрастающей в охранной зоне. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, успешно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 10кВ №1 Дюдьково ПС 110/35/10кВ Залесье ВЛ 10кВ №1 Дюдьково ПС 110/35/10кВ Залесье | Мероприятие: Техническое Выполнить расчистку просеки от ДКР в пролетах опор №11-№12 ВЛ 10кВ №1 Дюдьково ПС 110/35/10кВ Залесье. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж бригаде об эксплуатации ВЛ 10кВ №1 Дюдьково ПС 110/35/10кВ Залесье в соответствии с НТД. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Не выполнено
600 | 657 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Новосильский РЭС | 2021-06-26 15:09 | 2021-06-26 15:46 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева, стоящего вне охранной зоны ВЛ, на провод фазы "В" и траверсу опоры № 29, произошло нарушение электрической изоляции и возникновение однофазного короткого замыкания, устраненного оперативным отключением ВЛ. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева, стоящего вне охранной зоны ВЛ-10кВ №24 ПС 110/35/10кВ Залегощь на провод фазы "В" и траверсу опоры № 29 при воздействии ветровой нагрузки, произошло нарушение электрической изоляции и возникновение однофазного короткого замыкания, устраненного оперативным отключением ВЛ. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №24 ПС 110/35/10кВ Залегощь и включить их в план работ РЭС. Срок исполнения: 05.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Паршин А.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №24 ПС 110/35/10кВ Залегощь по всей длине. Срок исполнения: 05.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Паршин А.Н. Состояние: Не выполнено
601 | 679 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Брейтовский РЭС | 2021-06-26 15:01 | 2021-06-26 16:43 | 3.4.7.3.4, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП 116 (Тургенево) в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №7-№8 в результате падения ветки дерева, находящегося в охранной зоне. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами перекрытия обнаружена под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №7-№8 в результате падения ветки дерева, находящегося в охранной зоне. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами перекрытия обнаружена под проводами. Без повреждения проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Древесно-кустарниковая растительность на ВЛ 0,4кВ №2 ТП 116 (Тургенево) ВЛ 0,4кВ №2 ТП 116 (Тургенево) | Мероприятие: Техническое Выполнить опиловку веток в пролете опор №7-№8, угрожающих падением на провода ВЛ 0,4кВ №2 ТП 116 (Тургенево) Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Фролов М.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру Фролову М.А. о соблюдении правил эксплуатации ВЛ 0,4кВ №2 ТП 116 (Тургенево) Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Лебедев А.В. Состояние: Не выполнено
602 | 656 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Новосильский РЭС |  |  | 3.4.9.3, В результате повреждения на оборудовании потребителя АО "Орелоблэнерго", произошло возникновение межфазного короткого замыкания на КВЛ-10кВ №17 ПС 110/35/10кВ Залегощь, устраненного действием защит. |  | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра отпайки КВЛ-10 кВ №17 ПС 110/35/10кВ Залегощь от ЛР 10 кВ № 14 до КТП 10/0,4 кВ №1 Ореховка. Срок исполнения: 01.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Новосильского РЭС Паршин А.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Направить письмо владельцу КВЛ-10кВ №17 от ПС 110/35/10кВ Залегощь "Орелоблэнерго" о соблюдении требований нормативных документов по эксплуатации электрооборудования потребителей, предусматривающие обеспечение надежной работы оборудования Срок исполнения: 01.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Новосильского РЭС Паршин А.Н. Состояние: Не выполнено
603 | 667 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Тутаевский РЭС | 2021-06-26 14:48 | 2021-06-26 16:37 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ № 11 ПС 35/10 кВ "Тутаев" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №74-№75 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "С" ВЛ 10кВ № 11 ПС 35/10 кВ "Тутаев" в пролете опор №74-№75 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 11 ПС 35/10 кВ "Тутаев" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: мастер Рощин А.П. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 11 ПС 35/10 кВ "Тутаев" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: мастер Рощин А.П. Состояние: Не выполнено
604 | 73 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Торопецкий РЭС | 2021-06-26 14:40 | 2021-06-26 16:50 | 3.4.12.2.3, 1) Отключение ВЛ-10 кВ №05 ПС Озерец произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №17-18 веткой дерева, упавшая на провода из вне пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области без обрыва проводов с последующим падением ветки на землю. 2) Отключение ВЛ-10 кВ №03 ПС Бор произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №19-20 веткой дерева, упавшая на провода из вне пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области без обрыва проводов с последующим падением ветки на землю. | 4.4.3, 1) В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода ВЛ-10 кВ №05 ПС Озерец в пролете опор №17-18 из вне пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10 кВ №05 ПС Озерец действием МТЗ. 2) В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода ВЛ-10 кВ №03 ПС Бор в пролете опор №19-20 из вне пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10 кВ №03 ПС Бор действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №05 ПС Озерец и ВЛ-10 кВ №03 ПС Бор с целью выявления наличия дефектов Срок исполнения: 19.07.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Утибаев А.К. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-10 кВ №05 ПС Озерец и ВЛ-10 кВ №03 ПС Бор Срок исполнения: 26.07.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Утибаев А.К. Состояние: Не выполнено
605 | 775 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2021-06-26 14:35 | 2021-06-26 14:55 | 3.4.13.2, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №3 пер. Красных Партизан с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.2.8 РП-37 ф.602 ПС Камвольная произошло окисление контактного соединения. ВЛ 0,4 кВ ф.2.8 РП-37 ф.602 ПС Камвольная | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.2.8 РП-37 ф.602 ПС Камвольная с медным проводом потребителя на доме ул. Запрудная 5. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 26.07.2021 г. Ответственное лицо: РЭС " Брянские Электрические Сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом. Срок исполнения: 26.07.2021 г. Ответственное лицо: РЭС " Брянские Электрические Сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.06.2021 г.
606 | 771 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Переславский РЭС | 2021-06-26 14:35 | 2021-06-26 16:13 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4кВ №1 ТП 710 (Михеево) по причине КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №5-№6 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, перекрытие проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №5-№6 ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 710 ( Михеево) в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 710 (Михеево) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Яковлев Ю.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.06.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 710 (Михеево) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Яковлев Ю.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.06.2021 г.
607 | 982 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Осташковский РЭС | 2021-06-26 14:30 | 2021-06-26 17:10 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ № 05 (Нелегино) ПС 35/10кВ Ворошилово произошло по причине междуфазного КЗ из-за обрыва проводов в пролете опор №155-№156 деревом, растущим вне охранной зоны ВЛ , под воздействием сильных порывов ветра при прохождении циклона по территории Пеновского района Тверской области, также при падении дерева произошел излом ж/б (СВ-110) опоры №155 . | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №155-№156 ВЛ-10кВ № 05 (Нелегино) ПС 35/10кВ Ворошилово под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Пеновского района Тверской области, произошло КЗ в результате обрыва проводов в пролете опор №54-55, а также излом ж/б (СВ-110) опоры №155, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №15 (Б.Коша) от ПС35/10кВ Ельцы действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №05 ПС 35/10кВ Ворошилово (Нелегино). Срок исполнения: 19.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Разумихин И.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №05 ПС 35/10кВ Ворошилово (Нелегино) дефекты. Срок исполнения: 26.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Разумихин И.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.06.2021 г.
608 | 628 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 3.4.12.3, В результате воздействия повторяющихся стихийных явлений: атмосферные перенапряжения (гроза), произошло нарушение электрической изоляции между фазами "В" и "С" в пролете опор №34-35 КВЛ-10кВ №10 ПС 110/10кВ Южная, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции между фазами "В" и "С" в пролете опор №34-35 КВЛ-10кВ №10 ПС 110/10кВ Южная из-за воздействия атмосферных перенапряжений (гроза), произошло возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №10 ПС Южная и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 29.07.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №10 ПС Южная по всей длине. Срок исполнения: 29.07.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.06.2021 г.
609 | 646 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Холм-Жирковский РЭС | 2021-06-26 14:22 | 2021-06-26 15:40 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №4 ТП 008 произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор №9-№10 упавшим деревом из-за границ охранной зоны ВЛ при сильных порывах ветра. | 4.4.3, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №4 ТП 008 произошло в результате механического воздействия при дерева на провода в пролете опор №9 - №10 с последующим возникновением междуфазного КЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной ИТР осмотр ВЛ 0,4 кВ № 4 ТП 008 Срок исполнения: 29.07.2021 г. Ответственное лицо: Круглов В.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного ИТР осмотра ВЛ 0,4 кВ № 4 ТП 008 разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков устранения. Срок исполнения: 29.07.2021 г. Ответственное лицо: Круглов В.А. Состояние: Не выполнено
610 | 810 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Корочанский РЭС | 2021-06-26 14:05 | 2021-06-26 16:41 | 3.4.8.5.2, Отключение действием МТЗ МВ ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Анновка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате срыва штыревых изоляторов фаз "В", «С» на опоре №46, вследствие наезда неизвестного транспортного средства на опору №46. | 4.4.1, Срыв двух изоляторов фаз "В" и "С" на опоре №46 ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Анновка произошел вследствие механического воздействия неизвестного транспортного средства на опору №46. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Анновка. Срок исполнения: 04.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Корочанского РЭС Белозерских В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.06.2021 г. Мероприятие: Организационное Обеспечить информирование населения (организаций) через СМИ об опасности приближения и нахождения в электроустановках, недопустимости нарушений Правил охраны электросетей. Срок исполнения: 30.12.2021 г. Ответственное лицо: Удовиченко А В Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 26.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Корочанского РЭС Белозерских В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.06.2021 г. Мероприятие: Организационное Направить заявление в ОМВД России по Корочанскому району о привидении в непригодность объектов энергетики. Срок исполнения: 02.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Корочанского РЭС Белозерских В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.06.2021 г.
611 | 760 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» Дятьковский РЭС | 2021-06-26 14:00 | 2021-06-26 14:27 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ6 кВ ТП-4 к ГКТП Котельная Ф-603 ПС Любохонская произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Отключение ВН в ТП-4 произошло в результате КЗ на КЛ-6 кВ ТП-4 к ГКТП Котельная Ф-603 ПС Любохонская вследствие длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ТП-4 ПС Любохонская Ф-603. Срок исполнения: 29.07.2021 г. Ответственное лицо: Дятьковский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ6 кВ от ТП-4 к ГКТП Котельная ПС Любохонская Срок исполнения: 29.07.2021 г. Ответственное лицо: Дятьковский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.06.2021 г.
612 | 654 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2021-06-26 13:55 | 2021-06-26 15:52 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 471 Федорино ВЛ 10 кВ №1 Прогресс ПС 35/10 кВ "Моделово-2" в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фазы "А" и "В" в пролете опор №4 - №2-1 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 471 Федорино ВЛ 10 кВ №1 Прогресс ПС 35/10 кВ "Моделово-2". На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. | 4.12, Схлест проводов фазы "А" и "В" в пролете опор №4 - №2-1 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 471 Федорино ВЛ 10 кВ №1 Прогресс ПС 35/10 кВ "Моделово-2". На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ТП 471 Федорино ВЛ 10 кВ №1 Прогресс ПС 35/10 кВ "Моделово-2" АВ ВЛ 0,4 кВ №1 | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №4 - №2-1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 471 Федорино ВЛ 10 кВ №1 Прогресс ПС 35/10 кВ "Моделово-2". Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Провести внеплановый инструктаж мастеру Перегуде И.В. об эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Не выполнено
613 | 626 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Орловский РЭС | 2021-06-26 13:52 | 2021-06-26 13:57 | 3.4.12.2.3, В результате воздействии ветровой нагрузки произошел излом и падение ветки дерева из вне охранной зоны, на провода фаз "А" и "В" КВЛ-10кВ №3 ПС Новоселово в пролете опор №26-27, что привело к нарушению электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны на провода фаз "А" и "В" КВЛ-10кВ №3 ПС Новоселово в пролете опор №26-27 при ветровой нагрузки, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания на КВЛ-10кВ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре КВЛ-10кВ №3 ПС Новоселово нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: гл.инженер Гальцев В.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №3 ПС Новоселово по всей длине. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: гл.инженер Гальцев В.Н. Состояние: Не выполнено
614 | 709 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Угранский РЭС | 2021-06-26 13:41 | 2021-06-26 15:31 | 3.4.12.2.3, Причиной аварийного отключения ВЛ 0,4кВ №1 от КТП Ступники от Л-1007 ПС 110/10кВ Екимцево явилось междуфазное К.З. при падении ветки на провода в пролёте опор №1/11 - №1/12 из-за пределов охранной зоны ВЛ при сильном порывистом ветре. | 4.4.3, Причиной возникновения междуфазного К.З. на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП Ступники от Л-1007 ПС 110/10кВ Екимцево явилось внешнее механическое воздействие при падении ветки на провода в пролёте опор №1/11 - №1/12 из-за пределов охранной зоны ВЛ при сильном порывистом ветре. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от КТП Ступники от Л-1007 ПС 110/10кВ Екимцево силами ИТР. Срок исполнения: 06.08.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Симаненков С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.07.2021 г. Мероприятие: Организационное Составить план мероприятий по устранению выявленных в ходе внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 от КТП Ступники от Л-1007 ПС 110/10кВ Екимцево с назначением сроков их устранения и ответственных лиц. Срок исполнения: 06.08.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Симаненков С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.07.2021 г. Мероприятие: Организационное Направить по факту аварийного отключения ВЛ 0,4кВ №1 от КТП Ступники от Л-1007 ПС 110/10кВ Екимцево письмо в сельскую администрацию с предложением организовать обрезку крон угрожающих падением веток на провода ВЛ деревьев в пролёте опор №1/11 - №1/12 за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 06.08.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Кузьмин И.В. Состояние: Не выполнено
615 | 674 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Мценский РЭС | 2021-06-26 13:31 | 2021-06-26 13:47 | 3.4.12.3, В следствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта, произошло отключение действием МТЗ В 10кВ №01 ПС 35/10кВ Башкатово из-за возникновения двухфазного КЗ, при нарушении электрической изоляции между проводами фаз «В» и «С» в пролёте опор №3-7-№3-8. АПВ не успешно, по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции между проводами фаз «В» и «С» ВЛ 10кВ №01 ПС 35/10кВ Башкатово в пролёте опор №3-7-№3-8 из-за атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта, произошло возникновения двухфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №01 ПС 35/10кВ Башкатово по всей длине. Срок исполнения: 05.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.06.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №01 ПС 35/10кВ Башкатово разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС. Срок исполнения: 05.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.06.2021 г.
616 | 685 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Монастырщинский РЭС | 2021-06-26 13:25 | 2021-06-26 14:25 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ 0,4кВ Ф-1 ТП 074 Александровское послужило межфазное КЗ, произошедшее в результате падения сломанной под действием порывистого ветра ветки дерева из-за границ охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор №5 - №6. | 4.4.3, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ 0,4кВ Ф-1 ТП 074 Александровское послужило схлестывание проводов из-за механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №5 - №6 с возникновением межфазного КЗ и последующим падением ветки на землю. | Мероприятие: Техническое Выполнить обрезку угрожающих возможным падением на провода ветвей деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ 0,4кВ Ф-1 ТП 074 Александровское в пролете опор №5 - №6. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Шляхтов Д.А. Состояние: Не выполнено
617 | 645 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Ярцевский РЭС | 2021-06-26 13:11 | 2021-06-26 15:10 | 3.4.7.3.4, Отключение ВЛ 10кВ №26 ПС Ярцево-1 произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате перекрытия проводов ВЛ упавшей веткой дерева на провода ВЛ в пролете опор №8-6 - №8-7 из-за несвоевременной вырубки деревьев во время сильных порывов ветра. | 4.4.3, Отключение ВЛ 10кВ №26 ПС Ярцево-1 произошло вследствие механического воздействия при падении ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №8-6 - №8-7 с последующим возникновением междуфазного КЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременно выявлено и вырублено угрожающее падением веток на провода дерево, расположенное на границе охранной зоны ВЛ 10кВ №26 в пролете опор №8-6 - №8-7 сведения об оборудовании на ВЛ 10кВ №26 ПС Ярцево-1 VS010-0011962 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ 10кВ №26 ПС Ярцево-1 проходящих по лесной местности, с целью выявления угрожающих возможным падением ветвей деревьев на провода ВЛ. Срок исполнения: 06.08.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Азаренков В.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам проведенного осмотра ВЛ 10кВ №26 ПС Ярцево-1 разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения. Срок исполнения: 06.08.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Азаренков В.В. Состояние: Не выполнено
618 | 640 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2021-06-26 12:40 | 2021-06-26 14:10 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №4 ТП 296 (Заправка) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №4-№5 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ 0,4кВ №4 ТП 296 (Заправка). На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №4-№5 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ 0,4кВ №4 ТП 296 (Заправка). На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №4 ТП 296 (Заправка) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Пигалкин Д.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.07.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №4 ТП 296 (Заправка), по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Пигалкин Д.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.07.2021 г.
619 | 658 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго |  |  | 3.4.12.2.3, Причиной приведшей к падению дерева на провода ВЛ 35кВ Мазальцево-Печерск в полете опор №№80-81 явилось воздействие сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ 35кВ Мазальцево-Печерск явилось междуфазное короткое замыкание вследствие механического воздействия на провода ВЛ в пролете опор №№80-81 дерева, упавшего из-за пределов охранной зоны ВЛ | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной ИТР осмотр ВЛ 35кВ Мазальцево-Печерск Срок исполнения: 13.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник ЗУ СЛЭП Щеглов Ю.М. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести вырубку деревьев за пределами охранной зоны ВЛ 35кВ Мазальцево-Печерск в пролете опор №№80-81 при определенных условиях угрожающих падением на провода ВЛ Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник ЗУ СЛЭП Щеглов Ю.М. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ 35кВ Мазальцево-Печерск разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений Срок исполнения: 20.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник ЗУ СЛЭП Щеглов Ю.М. Состояние: Не выполнено
620 | 680 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Демидовский РЭС | 2021-06-26 12:38 | 2021-06-26 13:52 | 3.4.12.2.3, Причиной приведшей к падению ветвей деревьев на провода ВЛ 0,4кВ №3 КТП-177 ВЛ-1003 ПС Михайловская в пролете опор №№6-7 явилось воздействие сильных порывов ветра | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ 0,4кВ №3 КТП-177 ВЛ-1003 ПС Михайловская явилось междуфазное короткое замыкание вследствие механического воздействия на провода ВЛ в пролете опор №№6-7 ветвей деревьев, расположенных за пределами охранной зоны ВЛ с обрывом 4-х проводов в пролете опор №№6-7 и одного провода в пролете опор №№7-8. | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку деревьев в пролетах опор №№6-8 ВЛ 0,4кВ №3 КТП-177 ВЛ-1003 ПС Михайловская при определенных условиях угрожающих падением на провода ВЛ Срок исполнения: 27.08.2021 г. Ответственное лицо: мастер Демидовского РЭС Жагурин Ю.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной ИТР осмотр ВЛ 0,4кВ №3 КТП-177 ВЛ-1003 ПС Михайловская Срок исполнения: 06.08.2021 г. Ответственное лицо: мастер Демидовского РЭС Жагурин Ю.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам поведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ 0,4кВ №3 КТП-177 ВЛ-1003 ПС Михайловская разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний Срок исполнения: 13.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Демидовского РЭС Цыганов Н.А. Состояние: Не выполнено
621 | 653 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2021-06-26 12:30 | 2021-06-26 13:59 | 3.4.8.4, Отключение ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 365 СНТ Балакирево ВЛ 10 кВ №2 Каблуково ПС 35/10 кВ "Ширинье" по причине КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз на опоре №9 листом железа, принесенным на провода порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Железный лист со следами воздействия электрической дуги обнаружен на опоре №9. | 4.12, Перекрытие проводов всех фаз на опоре №9 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 365 СНТ Балакирево ВЛ 10 кВ №2 Каблуково ПС 35/10 кВ "Ширинье" листом железа, принесенным на провода порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Железный лист со следами воздействия электрической дуги обнаружен на опоре №9. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 365 СНТ Балакирево ВЛ 10 кВ №2 Каблуково ПС 35/10 кВ "Ширинье" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.06.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 365 СНТ Балакирево ВЛ 10 кВ №2 Каблуково ПС 35/10 кВ "Ширинье" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.06.2021 г.
622 | 670 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Смоленский РЭС | 2021-06-26 12:04 | 2021-06-27 10:33 | 3.4.12.2.3, Причинами приведшими к падению ветвей деревьев на провода ВЛ-1003 ПС Замошье в пролете опор №№3-4, ВЛ-613 ПС Западная в пролете опор №№95-96, ВЛ-1001 ПС Катынь-1 в пролете опор №5-15 - №5-16 ,ВЛ-1008 ПС Катынь-2 в пролете опор №А3 - №А4 явилось воздействие сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-1003 ПС Замошье явилось междуфазное короткое замыкание вследствие механического воздействия на провода ВЛ в пролете опор №№3-4 ветви дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ. Причиной приведшей к отключению ВЛ-613 ПС Западная явилось междуфазное короткое замыкание вследствие механического воздействия на провода ВЛ в пролете опор №№95-96 ветви дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ. Причиной приведшей к отключению ВЛ-1001 ПС Катынь-1 явилось междуфазное короткое замыкание вследствие механического воздействия на провода ВЛ в пролете опор №5-15 - №5-16 ветви дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ с обрывом 3-х проводов марки А-35. Причиной приведшей к отключению ВЛ-1008 ПС Катынь-2 явилось междуфазное короткое замыкание вследствие механического воздействия на провода ВЛ в пролете опор №№А3-А4 ветви дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной ИТР осмотр участков ВЛ-1003 ПС Замошье, проходящих по лесному массиву, с целью выявления деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ Срок исполнения: 06.08.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Смоленского РЭС Красносельский В.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести вырубку деревьев за пределами охранной зоны ВЛ-1003 ПС Замошье в пролете опор №№3-4 при определенных условиях угрожающих падением на провода ВЛ Срок исполнения: 27.08.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Смоленского РЭС Красносельский В.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-1003 ПС Замошье разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний Срок исполнения: 13.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Смоленского РЭС Суражевский С.В Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной ИТР осмотр участков ВЛ-613 ПС Западная, проходящих по лесному массиву, с целью выявления деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ Срок исполнения: 06.08.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Смоленского РЭС Данилов А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной ИТР осмотр участков ВЛ-1001 ПС Катынь-1, проходящих по лесному массиву, с целью выявления деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ Срок исполнения: 06.08.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Смоленского РЭС Данилов А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной ИТР осмотр участков ВЛ-1008 ПС Катынь-2, проходящих по лесному массиву, с целью выявления деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ Срок исполнения: 06.08.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Смоленского РЭС Данилов А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести вырубку деревьев за пределами охранной зоны ВЛ-613 ПС Западная в пролете опор №№95-96 при определенных условиях угрожающих падением на провода ВЛ Срок исполнения: 27.08.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Смоленского РЭС Данилов А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести вырубку деревьев за пределами охранной зоны ВЛ-1001 ПС Катынь-1 в пролете опор №5-15 - №5-16 при определенных условиях угрожающих падением на провода ВЛ Срок исполнения: 27.08.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Смоленского РЭС Данилов А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести вырубку деревьев за пределами охранной зоны ВЛ-1008 ПС Катынь-2 в пролете опор №№А3-А4 при определенных условиях угрожающих падением на провода ВЛ Срок исполнения: 27.08.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Смоленского РЭС Данилов А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-613 ПС Западная разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний Срок исполнения: 13.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Смоленского РЭС Суражевский С.В Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-1001 ПС Катынь-1 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний Срок исполнения: 13.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Смоленского РЭС Суражевский С.В Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-1008 ПС Катынь-2 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний Срок исполнения: 13.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Смоленского РЭС Суражевский С.В Состояние: Не выполнено
623 | 635 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2021-06-26 11:50 | 2021-06-26 13:40 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №03 ПС 35/10кВ "Воржа" в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №47-№48 веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №47-№48 веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №03 ПС 35/10кВ "Воржа" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: мастер Прыгин А. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.06.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №03 ПС 35/10кВ "Воржа" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: мастер Прыгин А. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.06.2021 г.
624 | 636 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2021-06-26 11:50 | 2021-06-26 13:40 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №01 ПС 35/10кВ "Береговая" в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №32-№33 веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №32-№33 веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №01 ПС 35/10кВ "Береговая" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: мастер Прыгин А. В . Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.06.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №01 ПС 35/10кВ "Береговая" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: мастер Прыгин А. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.06.2021 г.
625 | 983 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго |  |  | 3.4.7.3.5, Вывод в ремонт по неотложной заявке СВ 110 кВ на ПС 110/35/10кВ Рамешки произошел по причине отказа в отключении выключателя из за повреждения (пробоя) изоляции катушки отключения привода СВ-110, в результате снижения диэлектрических свойств изоляции обмотки катушки, в результате старения изоляции в процессе длительной эксплуатации. Ответственный за эксплуатацию мастер Бегунов В.Н. | 4.12, Отказ в отключении СВ 110 кВ на ПС 110/35/10кВ Рамешки произошел в результате повреждения катушки отключения привода выключателя, из-за пробоя с межвитковым замыканием в катушке отключения выключателя СВ 110 кВ, вызванным снижением диэлектрических свойств изоляции обмотки катушки, в результате старения изоляции в процессе длительной эксплуатации ( с 1978, 43 года). Ответственный за эксплуатацию мастер Бегунов В.Н. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробоя с межвитковым замыканием в катушке отключающий электромагнит выключателя СВ 110 кВ на ПС 110/35/10кВ Рамешки на ПС 110/35/10кВ Рамешки, СВ 110кВ PS110-001302-12-11-310/300000473461 | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый текущий ремонт привода СВ-110 кВ на ПС ПС 110/35/10кВ Рамешки . Срок исполнения: 05.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСПС ТвПБ Маркин Д.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.06.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерам УСПС Тв ПБ по требованиям НТД - в части контроля параметров оборудования и своевременности замены изношенного оборудования. Срок исполнения: 12.07.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСПС ТвПБ Маркин Д.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.07.2021 г.
626 | 664 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2021-06-26 11:30 | 2021-06-27 16:05 | 3.4.12.2.3, Обрыв провода в пролёте опор №3 - №4 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 493 упавшей веткой дерева из-за пределов охранной зоны при неблагоприятных погодных условиях(порывы ветра). Кратковременное неустойчивое КЗ в пролёте опор №3- №4 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 063 упавшей веткой дерева из-за пределов охранной зоны при неблагоприятных погодных условиях(порывы ветра). Обрыв провода в пролёте опор №13 - №12СП -№14 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП209 упавшей веткой дерева из-за пределов охранной зоны при неблагоприятных погодных условиях(порывы ветра). Кратковременное неустойчивое КЗ в пролёте опор №1- №2 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 018 упавшей веткой дерева из-за пределов охранной зоны при неблагоприятных погодных условиях(порывы ветра). Кратковременное неустойчивое КЗ в пролёте опор №28- №29 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 557 упавшей веткой дерева из-за пределов охранной зоны при неблагоприятных погодных условиях(порывы ветра). Обрыв провода в пролёте опор №1- №5 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 655 упавшей веткой дерева из-за пределов охранной зоны при неблагоприятных погодных условиях(порывы ветра). Обрыв провода в пролёте опор №2-1- №2-2 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП191упавшей веткой дерева из-за пределов охранной зоны при неблагоприятных погодных условиях(порывы ветра). Обрыв провода на ответвлении к дому №86 ул. Ново- Мопровская с опоры №5 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 037 упавшей веткой дерева из-за пределов охранной зоны при неблагоприятных погодных условиях(порывы ветра). Обрыв провода в пролёте опор №39- №41 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 008 упавшей веткой дерева из-за пределов охранной зоны при неблагоприятных погодных условиях(порывы ветра). Обрыв провода в пролёте опор №22- №6-1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 598 упавшей веткой дерева из-за пределов охранной зоны при неблагоприятных погодных условиях(порывы ветра). | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-0,4кВ№1 ТП 493 явилось междуфазное короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор №3 -№4 при обрыве в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветви дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ. Причиной приведшей к отключению ВЛ-0,4кВ№1 ТП 063явилось междуфазное короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор №3 -№4 в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветви дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ. Причиной приведшей к отключению ВЛ-0,4кВ№1 ТП 209 явилось междуфазное короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор №13 -№12сп -№14 при обрыве в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветви дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ. Причиной приведшей к отключению ВЛ-0,4кВ№1 ТП 018 явилось междуфазное короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор №3 -№4 в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветви дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ. Причиной приведшей к отключению ВЛ-0,4кВ№2 ТП557явилось междуфазное короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор №28-№29 в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветви дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ. Причиной приведшей к отключению ВЛ-0,4кВ№2 ТП 655 явилось междуфазное короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор №1 -№5 при обрыве в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветви дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ. Причиной приведшей к отключению ВЛ-0,4кВ№3ТП 191 явилось междуфазное короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор №2-1-№2-2 при обрыве в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветви дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ. Причиной приведшей к отключению ВЛ-0,4кВ№1 ТП 037 явилось фазное короткое замыкание вследствие схлеста проводов на ответвлении к вводу д.№86 ул. Ново-Мопровская с опоры №5 при обрыве в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветви дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ. Причиной приведшей к отключению ВЛ-0,4кВ№1 ТП 008 явилось междуфазное короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор №39 -№41 при обрыве в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветви дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ. Причиной приведшей к отключению ВЛ-0,4кВ№1 ТП 598 явилось междуфазное короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор №22 -№6-1 при обрыве в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветви дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить кронирование деревьев угрожающих падением веток на провода в пролете опор №3-№4 ВЛ-0,4кВ №1 ТП-493 Срок исполнения: 06.08.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Ерохов Е.И. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить кронирование деревьев угрожающих падением веток на провода в пролете опор №3-№4 ВЛ-0,4кВ №1 ТП-063 Срок исполнения: 06.08.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Ерохов Е.И. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить кронирование деревьев угрожающих падением веток на провода в пролете опор №13-№12сп-№14 ВЛ-0,4кВ №1 ТП-209 Срок исполнения: 07.08.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Ерохов Е.И. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить кронирование деревьев угрожающих падением веток на провода в пролете опор №1 -№2 ВЛ-0,4кВ №1 ТП-018 Срок исполнения: 07.08.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Ерохов Е.И. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить кронирование деревьев угрожающих падением веток на провода в пролете опор №28-№29 ВЛ-0,4кВ №2 ТП-557 Срок исполнения: 07.08.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Ерохов Е.И. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить кронирование деревьев угрожающих падением веток на провода в пролете опор №1-№5 ВЛ-0,4кВ №2 ТП-655 Срок исполнения: 09.08.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Ерохов Е.И. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить кронирование деревьев угрожающих падением веток на провода в пролете опор №2-1 -№2-2 ВЛ-0,4кВ №3 ТП-191 Срок исполнения: 09.08.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Ерохов Е.И. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить кронирование деревьев угрожающих падением веток на провода в пролете опор №39-№41 ВЛ-0,4кВ №1 ТП-008 Срок исполнения: 10.08.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Ерохов Е.И. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить кронирование деревьев угрожающих падением веток на провода в пролете опор №22-№6-1 ВЛ-0,4кВ №1 ТП-598 Срок исполнения: 10.08.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Ерохов Е.И. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Направить претензионное письмо собственнику ж. дома №86 ул. Ново-Мопровская по обрезке деревьев на ответвлении к вводу ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 037. Срок исполнения: 06.08.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Ерохов Е.И. Состояние: Не выполнено
627 | 675 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Краснинский РЭС | 2021-06-26 11:26 | 2021-06-26 12:25 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №1 ТП-177 ВЛ-1004 ПС Белеи явилось падение ветки дерева на провода при порывах ветра в пролете опор №№11-12 | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-0,4кВ №1 ТП 177 ВЛ-1004 ПС Белеи явилось междуфазное короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор №11 - №12 в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветви дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной ИТР осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП-177 ВЛ-1004 ПС Белеи с целью выявления деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ Срок исполнения: 06.08.2021 г. Ответственное лицо: мастер Краснинского РЭС Поярков П.Ю. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести вырубку деревьев за пределами охранной зоны ВЛ-0,4кВ №1 ТП-177 ВЛ-1004 ПС Белеи в пролете опор №№11-12 при определенных условиях угрожающих падением на провода ВЛ Срок исполнения: 27.08.2021 г. Ответственное лицо: мастер Краснинского РЭС Поярков П.Ю. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП-177 ВЛ-1004 ПС Белеи разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний Срок исполнения: 13.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Краснинского РЭС Александров М.В. Состояние: Не выполнено
628 | 641 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2021-06-26 11:17 | 2021-06-26 12:50 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 КТП-60 Вертково по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №6-№7 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ 0,4кВ №2 КТП-60 Вертково. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №6-№7 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ 0,4кВ №2 КТП-60 Вертково. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 КТП-60 Вертково с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Собко А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.07.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №2 КТП-60 Вертково, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Собко А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.07.2021 г.
629 | 713 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2021-06-26 11:16 | 2021-06-26 14:59 | 3.4.7.3.1, Отключение КТП-63 Запрудново ВЛ 10кВ №7 Запрудново ПС 110/35/10кВ Залесье в результате короткого замыкания, возникшего в результате перекрытия через кошку высоковольтных шпилек силового трансформатора всех фаз. Без повреждения оборудования. Работа в/в предохранителей правильно. | 4.12, Перекрытие через кошку высоковольтных шпилек силового трансформатора всех фаз. Без повреждения оборудования. Работа в/в предохранителей правильно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наличие мест проникновения жтвотных в ТП на КТП-63 Запрудново ВЛ 10кВ №7 Запрудново ПС 110/35/10кВ Залесье КТП-63 Запрудново ВЛ 10кВ №7 Запрудново ПС 110/35/10кВ Залесье | Мероприятие: Техническое Устранить места проникновения животных в КТП-63 Запрудново ВЛ 10кВ №7 Запрудново ПС 110/35/10кВ Залесье Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж бригаде ответственной за эксплуатацию КТП-63 Запрудново ВЛ 10кВ №7 Запрудново ПС 110/35/10кВ Залесье с целью своевременного выявления и устранения дефектов. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Не выполнено
630 | 665 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Шумячский РЭС | 2021-06-26 11:14 | 2021-06-26 12:26 | 3.4.7.3.4, Причиной приведшей к падению сломанной под действием порывистого ветра сухой ветки дерева с границы охранной зоны ВЛ-1003 ПС 35/10кВ Микуличи на провода в пролете опор №15 - №16 послужило несвоевременное выявление и вырубка дерева, угрожающего падением сухих веток на провода. | 4.4.3, ВВ-10кВ ВЛ-1003 ПС 35/10кВ Микуличи отключился в результате механического воздействия с нарушением изоляции между 2-мя проводами при падении сломанной ветки дерева на провода в пролете опор №15 - №16 с перекрытием 2-х проводов и возникновением двухфазного КЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременно вырублено угрожающее падением сухих веток на провода дерева в пролете опор №15 - №16 на ВЛ-1003 ПС 35/10кВ Микуличи ВЛ-1003 ПС 35/10кВ Микуличи | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1003 ПС 35/10кВ Микуличи, проходящих по лесной местности, с целью выявления деревьев угрожающих падением веток, в том числе сухих веток, на провода. Срок исполнения: 25.08.2021 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Иванов В.М. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку деревьев, угрожающих падением на провода веток, в том числе сухих веток, в пролете опор №15 - №16 ВЛ-1003 ПС 35/10кВ Микуличи. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Иванов В.М. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1003 ПС 35/10кВ Микуличи разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Срок исполнения: 26.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Никитин Д.И. Состояние: Не выполнено
631 | 644 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Холм-Жирковский РЭС | 2021-06-26 11:09 | 2021-06-26 12:12 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 141 произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате обрыва проводов в пролетах опор №12-№16 при падении дерева из-за границ охранной зоны ВЛ в пролете опор №12 - №13 во время сильных порывов ветра. | 4.4.3, Отключение ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 141 произошло вследствие механического воздействия при падении дерева на провода ВЛ в пролете опор №12 - №13 с обрывом проводов в пролетах опор №12-№16 и последующем возникновением междуфазного КЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение четырех проводов марки на ВЛ 0,4кВ №1 ТП 141 VN004-96708212 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной ИТР осмотр ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 141 Срок исполнения: 29.07.2021 г. Ответственное лицо: Круглов В.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного ИТР осмотра ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 141 разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков устранения. Срок исполнения: 29.07.2021 г. Ответственное лицо: Яковлев П.С. Состояние: Не выполнено
632 | 692 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Новодугинский РЭС | 2021-06-26 11:05 | 2021-06-26 12:23 | 3.4.12.2.3, Причиной аварийного отключения ВЛ 0,4кВ №1 МТП Панское ВЛ 10кВ №10 ПС 110/35/10кВ Днепровск явилось междуфазное К.З., при падении под действием сильных порывов ветра ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №17 - 18, из-за границ охранной зоны ВЛ с обрывом одного провода А-16. | 4.4.3, Причиной обрыва одного провода и возникновения междуфазного К.З. на ВЛ 0,4кВ №1 МТП Панское ВЛ 10кВ №10 ПС 110/35/10кВ Днепровск явилось внешнее механическое воздействие при падении ветки дерева под действием сильных порывов ветра на провода ВЛ в пролете опор №17 - 18, из-за границ охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Организационное Направить по факту аварийного отключения ВЛ 0,4кВ №1 МТП Панское ВЛ 10кВ №10 ПС 110/35/10кВ Днепровск письмо в адрес сельской администрации с предложением выполнить в д. Панское обрезку крон деревьев за пределами охранной зоны, угрожающих падением на провода ВЛ и вырубку ДКР, находящихся в охранной зоне ВЛ. Срок исполнения: 05.08.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Пошелюк И.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.07.2021 г.
633 | 676 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Руднянский РЭС | 2021-06-26 11:00 | 2021-06-26 12:27 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 437 д. Надва ВЛ-1005 ПС Замошье явилось падение ветки дерева, на провода ВЛ в пролете опор №А3 - №А4, в результате воздействия сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 437 д. Надва ВЛ-1005 ПС Замошье явилось однофазное короткое замыкание вследствие схлеста нулевого и фазного проводов в пролете опор №А3 - №А4, в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветви дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной ИТР осмотр участков ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 437 д. Надва ВЛ-1005 ПС Замошье, проходящих по лесному массиву Срок исполнения: 30.07.2021 г. Ответственное лицо: мастер Руднянского РЭС Сазонов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести вырубку деревьев за пределами охранной зоны ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 437 д. Надва ВЛ-1005 ПС Замошье в пролете опор №А3 - №А4 при определенных условиях угрожающих падением на провода ВЛ Срок исполнения: 20.08.2021 г. Ответственное лицо: мастер Руднянского РЭС Сазонов А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра участков ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 437 д. Надва ВЛ-1005 ПС Замошье, проходящих по лесному массиву, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний Срок исполнения: 06.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Руднянского РЭС Цветков А.В. Состояние: Не выполнено
634 | 531 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго |  |  | 3.4.12.3, 26.06.2021г. по территории Тамбовской обл. проходил атмосферный фронт, сопровождавшийся дождем и атмосферными перенапряжениями (грозовыми разрядами), которые привели к электродуговому перекрытию по поверхности гирлянды изоляторов фазы "В"( с повреждением одного изолятора I цепь) с возникновением дуги между проводом и заземленной траверсой опоры №121(I цепь) и опоры №106(II цепь без повреждения изоляторов), в результате чего произошло отключение ВЛ 110кВ Котовская ТЭЦ 2-Тамбовская №4 с отпайками II цепь и ВЛ 110кВ Котовская ТЭЦ 2-Тамбовская №4 с отпайками I цепь. | 4.12, Электродуговое перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов между проводом и заземленной траверсой в результате воздействия грозового разряда. | Мероприятие: Техническое Произвести измерение сопротивления ЗУ опоры №121 ВЛ 110кВ Котовская ТЭЦ-2 - Тамбовская №4 II цепь с отпайками. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник ТУ СЛЭП Путинцев Ю.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести измерение сопротивления ЗУ опоры №106 ВЛ 110кВ Котовская ТЭЦ-2 - Тамбовская №4 I цепь с отпайками Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник ТУ СЛЭП Путинцев Ю.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести замену дефектных изоляторов на опоре №121 ВЛ 110кВ Котовская ТЭЦ-2 - Тамбовская №4 II цепь с отпайками Срок исполнения: 24.06.2022 г. Ответственное лицо: Начальник ТУ СЛЭП Путинцев Ю.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести замену дефектных изоляторов на опоре №106 ВЛ 110кВ Котовская ТЭЦ-2 - Тамбовская №4 I цепь с отпайками Срок исполнения: 24.06.2022 г. Ответственное лицо: Начальник ТУ СЛЭП Путинцев Ю.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести осмотр состояния провода и грозотроса в поддерживающих зажимах на опорах №121 (II цепь) и №106 (I цепь ) ВЛ 110кВ Котовская ТЭЦ-2 - Тамбовская №4 (I и II цепь) с отпайками Срок исполнения: 24.06.2022 г. Ответственное лицо: Начальник ТУ СЛЭП Путинцев Ю.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам измерения сопротивления ЗК и осмотр состояния провода и грозотроса в поддерживающих зажимах на опорах №121(II цепь) и №106(I цепь ) ВЛ 110кВ Котовская ТЭЦ-2 - Тамбовская №4 (I и II цепь) с отпайками, выявленные замечания требующие немедленного устранения, устранить. По остальным назначить сроки устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 24.06.2022 г. Ответственное лицо: Начальник ТУ СЛЭП Путинцев Ю.А. Состояние: Не выполнено
635 | 680 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Верховский РЭС | 2021-06-26 10:45 | 2021-06-26 14:23 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева (из вне охранной зоны ВЛ) при ветровой нагрузке на провода фаз "В" , "С" в пролете опор 32-33 ВЛ-10кВ №20 ПС 110/35/10кВ Верховье1, произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению межфазного КЗ, устранено действием защит, АПВ не успешно по причине неустранившегося КЗ в период работы АПВ. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева (из вне охранной зоны ВЛ) на провода фаз "В" и "С" в пролете оп.32-33 ВЛ-10кВ №20 ПС 110/35/10кВ Верховье1, произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ Ф№20 ПС 110/35/10кВ Верховье-1 и включить их в план работ Верховского РЭС Срок исполнения: 02.08.2021 г. Ответственное лицо: Симонов АА Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ф№20 ПС 110/35/10кВ Верховье-1 по всей длине Срок исполнения: 02.08.2021 г. Ответственное лицо: Симонов АА Состояние: Не выполнено
636 | 643 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Ярцевский РЭС | 2021-06-26 10:42 | 2021-06-26 12:30 | 3.4.7.3.4, Отключение ВЛ-1003 ПС Зайцево произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате перекрытия проводов ВЛ упавшей веткой дерева на провода ВЛ в пролете опор №81 - №82 из-за несвоевременной вырубки деревьев во время сильных порывов ветра. | 4.4.3, Отключение ВЛ-1003ПС Зайцево произошло вследствие механического воздействия при падении ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №81 - №82 с последующим возникновением междуфазного КЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременно выявлено и вырублено угрожающее падением веток на провода дерево, расположенное на границе охранной зоны ВЛ-1003 в пролете опор №81 - №82 на ВЛ-1003 ПС Зайцево VS010-0011342 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1003 ПС Зайцево проходящих по лесной местности, с целью выявления угрожающих возможным падением ветвей деревьев на провода ВЛ. Срок исполнения: 03.08.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Азаренков В.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам проведенного осмотра ВЛ-1003 ПС Зайцево разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения. Срок исполнения: 03.08.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Азаренков В.В. Состояние: Не выполнено
637 | 272 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Нелидовский РЭС | 2021-06-26 10:37 | 2021-06-26 12:24 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-0,4кВ №1 ТП №770 произошло по причине межфазного "КЗ" проводов в пролете опор №14-15 при их схлёсте в результате разрегулировки стрелы провеса провода в данном пролете опор. Разрегулировка провода в пролете опор №14-15 произошла из за наклона опоры №14 (проседание грунта). Ответственный за эксплуатацию мастер РЭС Ковалев А.С. | 4.12, В результате разрегулировки стрелы провеса проводов в пролете опор №14-15 ВЛ-0,4кВ №1 ТП №770 под воздействием сильных порывов ветра произошло "КЗ" в пролете опор №14-15, что послужило причиной отключения ВЛ-0,4кВ №1 ТП №770 действием защит. Ответственный за эксплуатацию мастер РЭС Ковалев А.С. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор №14-15 на ВЛ-0,4кВ №1 ТП №770 | Мероприятие: Техническое Произвести перетяжку провода в пролете опор №14-15 на ВЛ-0,4кВ №1 ТП №770 с последующей регулировкой стрел провеса. Срок исполнения: 16.07.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Нелидовского РЭС Кожанов А.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Всему ремонтному и оперативно-ремонтному персоналу РЭС провести внеочередной инструктаж по вопросам качества проведения плановых осмотров ВЛ. Срок исполнения: 12.07.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Нелидовского РЭС Кожанов А.Н. Состояние: Не выполнено
638 | 688 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Вяземский РЭС | 2021-06-26 10:25 | 2021-06-27 20:26 | 3.4.12.2.3, Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4кВ №1 КТП-Гришково ВЛ1006 ПС 35/10кВ Успенское, ВЛ-0,4кВ №2 КТП-2 Раменье ВЛ1002 ПС 35/10кВ Калпита, ВЛ-0,4кВ №1 КТП-1 Ц.Займище ВЛ1015 ПС 110/35/10кВ Туманово, ВЛ-0,4кВ №2 КТП-1 Коргино ВЛ1013 110/35/10кВ Туманово, ВЛ-0,4кВ №2 КТПП-10 Ц.Займище ВЛ1015 110/35/10кВ Туманово явились междуфазные К.З. при падении веток деревьев из-за пределов охранных зон указанных линий на провода при сильных порывах ветра. Повреждения проводов нет. | 4.4.3, Причиной возникновения междуфазных К.З. на ВЛ-0,4кВ №1 КТП-Гришково ВЛ1006 ПС 35/10кВ Успенское, ВЛ-0,4кВ №2 КТП-2 Раменье ВЛ1002 ПС 35/10кВ Калпита, ВЛ-0,4кВ №1 КТП-1 Ц.Займище ВЛ1015 ПС 110/35/10кВ Туманово, ВЛ-0,4кВ №2 КТП-1 Коргино ВЛ1013 110/35/10кВ Туманово, ВЛ-0,4кВ №2 КТПП-10 Ц.Займище ВЛ1015 110/35/10кВ Туманово явились внешние механические воздействия при падении веток деревьев из-за пределов охранных зон указанных линий на провода при сильных порывах ветра. Повреждения проводов нет. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП-Гришково ВЛ1006 ПС 35/10кВ Успенское силами ИТР. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: мастер Миненков Г.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4кВ №1 КТП-11 Ц.Займище ВЛ1015 ПС 110/35/10кВ Туманово разработать план мероприятий по устранению выявленных дефектов с назначением сроков их устранения и ответственных лиц. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: гл. инженер Степанов А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4кВ №1 КТП-Гришково ВЛ1006 ПС35/10кВ Успенское разработать план мероприятий по устранению выявленных дефектов с назначением сроков их устранения и ответственных лиц. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: гл. инженер Степанов А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 КТП-2 Коргино ВЛ1013 ПС 110/35/10кВ Туманово силами ИТР. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: мастер Миненков Г.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 КТП-2 Раменье ВЛ1002 ПС 35/10кВ Калпита силами ИТР. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: мастер Высоков В.Е. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4кВ №2 КТП-2 Коргино ВЛ1013 ПС 110/35/10кВ Туманово разработать план мероприятий по устранению выявленных дефектов с назначением сроков их устранения и ответственных лиц. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: гл. инженер Степанов А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4кВ №2 КТП-2 Раменье ВЛ1002 ПС 35/10кВ Калпита разработать план мероприятий по устранению выявленных дефектов с назначением сроков их устранения и ответственных лиц. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: гл. инженер Степанов А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 КТПП-10 Ц.Займище ВЛ1015 ПС 110/35/10кВ Туманово силами ИТР. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: мастер Миненков Г.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП-11 Ц.Займище ВЛ1015 ПС 110/35/10кВ Туманово силами ИТР. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: мастер Миненков Г.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4кВ №2 КТПП-10 Ц.Займище ВЛ1015 ПС 110/35/10кВ Туманово разработать план мероприятий по устранению выявленных дефектов с назначением сроков их устранения и ответственных лиц. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: гл. инженер Степанов А.В. Состояние: Не выполнено
639 | 740 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» Дятьковский РЭС | 2021-06-26 10:25 | 2021-06-26 10:40 | 3.4.9.3, В результате короткого замыкания в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности потребителя. | 4.13, В результате короткого замыкания в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности потребителя произошло срабатывание ПН-2 ВЛ 0,4 кВ ф.9 ТП-13 ф.603 ПС Бытошская , что привело к прекращению подачи электрической энергии потребителям. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр оборудования в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО «БрянскЭлектро». Срок исполнения: 28.07.2021 г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить мероприятия по замене ПН-2 ВЛ 0,4 кВ ф.9 ТП-13 ф.603 ПС Бытошская Срок исполнения: 28.07.2021 г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.06.2021 г.
640 | 674 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Краснинский РЭС | 2021-06-26 10:00 | 2021-06-26 10:25 | 3.4.9.3, Причиной отключения МВ Л-1002 ПС Белеи послужило повреждение ведомственной кабельной вставки от опоры №15-2 до ТП-118 по ВЛ 1002 ПС Белеи принадлежащей АО "Петрол Комплекс Эквипмент Кампани" |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо с претензией руководству АО "Петрол Комплекс Эквипмент Кампани". Срок исполнения: 23.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Краснинского РЭС Александров М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.07.2021 г.
641 | 681 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Хиславичский РЭС | 2021-06-26 10:00 | 2021-06-26 23:48 | 3.4.12.2.3, Причиной падения сломанного ветром дерева, из-за границ охранной зоны ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП 064 Козлово на провода в пролете опор №4 - №5 послужило воздействие сильного порывистого ветра. Причиной падения сломанной ветром ветки дерева, из-за границ охранной зоны ВЛ 0,4кВ №3 ТП 084 Хиславичи на провода в пролете опор №26 - №27 послужило воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.3, Отключение АВ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП 064 Козлово произошло в результате схлестывания фазного и нулевого проводов из-за механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №4 - №5 с возникновением однофазного КЗ и последующим обрывом 2-х проводов марки А-25. Отключение ВЛ 0,4кВ №3 ТП 084 Хиславичи произошло в результате схлестывания проводов из-за механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №26 - №27 с возникновением междуфазного КЗ и последующим падением ветки на землю. | Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку угрожающих падением на провода деревьев и веток деревьев по ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП 064 Козлово. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Захаренков А.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением на провода веток по ВЛ 0,4кВ №3 ТП 084 Хиславичи. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Кочубаев Г.А. Состояние: Не выполнено
642 | 642 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Духовщинский РЭС | 2021-06-26 09:53 | 2021-06-26 10:41 | 3.4.12.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 от ТП 552 Береснево произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате воздействия атмосферных перенапряжений на элементы опоры №14, во время прохождения грозового фронта. | 4.12, Причиной возникновения междуфазного К.З. на ВЛ 0,4кВ №1 от ТП 552 Береснево явилось нарушение электрической изоляции в результате воздействие атмосферных перенапряжений на элементы опоры №14, во время прохождения грозового фронта. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ 0,4кВ №1 от ТП 552 Береснево. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Куликов Сергей Михайлович Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 552 Береснево разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Синицкий Алексей Евгеньевич Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить замер сопротивления заземляющего устройства опоры №14 ВЛ 0,4кВ №1 от ТП 552 Береснево. Срок исполнения: 05.08.2021 г. Ответственное лицо: Куликов Сергей Михайлович Состояние: Не выполнено
643 | 641 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Духовщинский РЭС | 2021-06-26 09:31 | 2021-06-26 11:30 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №02 ПС 35/10кВ Воронцово произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате перекрытия проводов в пролете опор №196 - №197 упавшим деревом из-за границ охранной зоны ВЛ во время сильных порывов ветра, с обрывом проводов. | 4.4.3, Обрыв проводов марки АС-35 на ВЛ 10кВ №02 ПС 35/10кВ Воронцово произошел в результате механического воздействия упавшим деревом на провода ВЛ в пролете опор №196 - №197 с возникновением междуфазного КЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ 10кВ №02 ПС 35/10кВ Воронцово проходящих по лесной местности с целью выявления деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением на провода. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Куликов Сергей Михайлович Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №02 ПС 35/10кВ Воронцово разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Синицкий Алексей Евгеньевич Состояние: Не выполнено
644 | 667 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Починковский РЭС | 2021-06-26 09:30 | 2021-06-27 16:28 | 3.4.12.2.3, Причиной приведшей к падению сломанной ветром ветки дерева из-за границ охранной зоны ВЛ-0.4кВ Л-1 МТП-4-7 Лобково на провода, в пролете опор №29 - №12-1 послужило воздействие сильного порывистого ветра. Причиной приведшей к падению сломанной ветром ветки дерева из-за границ охранной зоны ВЛ-0.4кВ Л-2 ТП 056 на провода, в пролете опор №1-5 - №1-6 послужило воздействие сильного порывистого ветра. Причиной приведшей к падению сломанной ветром ветки дерева из-за границ охранной зоны ВЛ-0.4кВ №2 ТП 081 на провода, в пролете опор №2 - №3 послужило воздействие сильного порывистого ветра. Причиной приведшей к падению сломанного ветром дерева из-за границ охранной зоны ВЛ-0.4кВ Л-6 ЗТП-1 КЭЧ на провода, в пролете ввода в жилой дом от опоры №1-1 послужило воздействие сильного порывистого ветра. Причиной приведшей к падению сломанной ветром ветки дерева из-за границ охранной зоны ВЛ-0.4кВ №1 МТП-7-1 Пищалово на провода, в пролете опор №3 - №4 послужило воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.3, Отключение АВ-0.4кВ Л-1 МТП-4-7 Лобково произошло в результате схлестывания фазного и нулевого проводов из-за механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №29 - №12-1 с возникновением однофазного КЗ и последующим падением ветки на землю. Отключение АВ-0.4кВ Л-2 ТП 056 произошло в результате схлестывания фазного и нулевого проводов из-за механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №1-5 - №1-6 с возникновением однофазного КЗ и последующим падением ветки на землю. Отключение АВ-0.4кВ ВЛ-0.4кВ №2 ТП 081 произошло в результате схлестывания фазного и нулевого проводов из-за механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №2 - №3 с возникновением однофазного КЗ и последующим падением ветки на землю. Перегорание 3-х ПН-2 Л-6 ЗТП-1 КЭЧ произошло в результате схлестывания проводов из-за механического воздействия при падении сломанного ветром дерева на провода в пролете ввода в жилой дом от опоры №1-1 с возникновением междуфазного КЗ и последующим обрывом 4-х проводов марки А-25. Отключение АВ-0.4кВ ВЛ-0.4кВ №1 МТП-7-1 Пищалово произошло в результате схлестывания фазного и нулевого проводов из-за механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №3 - №4 с возникновением однофазного КЗ и последующим падением ветки на землю. | Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку угрожающих падением на провода деревьев по ВЛ-0,4кВ Л-1 МТП-4-7 Лобково. Срок исполнения: 30.07.2021 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Мякишев В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку угрожающих падением на провода деревьев по ВЛ-0,4кВ Л-2 ТП 056. Срок исполнения: 30.07.2021 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Мякишев В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку угрожающих падением на провода деревьев по ВЛ-0,4кВ №2 ТП 081. Срок исполнения: 30.07.2021 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Васильков И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку угрожающих падением на провода деревьев по ВЛ-0,4кВ Л-6 ЗТП-1 КЭЧ. Срок исполнения: 30.07.2021 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Фролов А.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку угрожающих падением на провода деревьев по ВЛ-0,4кВ №1 МТП-7-1 Пищалово. Срок исполнения: 30.07.2021 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Мякишев В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.07.2021 г.
645 | 632 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Некрасовский РЭС | 2021-06-26 09:18 | 2021-06-26 11:24 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №4 ТП 396 (Демино) по причине КЗ, возникшего из-за схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №7-№8 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлёст проводов фаз "А" и "В" на ВЛ 0,4кВ №4 ТП 396 (Демино) в пролете опор №7-№8 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №4 ТП 396 (Демино) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.07.2021 г. Ответственное лицо: Блохин А.Е. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №4 ТП 396 (Демино) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.07.2021 г. Ответственное лицо: Блохин А.Е. Состояние: Не выполнено
646 | 712 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2021-06-26 09:02 | 2021-06-26 10:14 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ 32 Волковский ПС 110/35/10/6кВ Левобережная, в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №18-№19 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Века дерева со следами перекрытий обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №18-№19 вследствие падения дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытий обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ 32 Волковский ПС 110/35/10/6кВ Левобережная. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ 32 Волковский ПС 110/35/10/6кВ Левобережная Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Не выполнено
647 | 754 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» Клинцовский РЭС | 2021-06-26 08:55 | 2021-06-26 09:36 | 3.4.13.2, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №36 ул. Комсомольская с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.9 ТП-5 ф.609 ПС Западная произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.9 ТП-5 ф.609 ПС Западная с медным проводом потребителя на доме №36 ул. Комсомольская. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 26.07.2021 г. Ответственное лицо: Клинцовский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом. Срок исполнения: 26.07.2021 г. Ответственное лицо: Клинцовский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.06.2021 г.
648 | 577 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Стародубский РЭС | 2021-06-26 08:55 | 2021-06-26 09:40 | 3.4.12.3, Электро-дуговое перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №14-15 ВЛ-0,4 ТП-127 Л1 Ф-100 ПС Воронок, в следствии воздействия атмосферных перенапряжений, при прохождении грозового фронта. | 4.12, Отключение от действия ПН-2 ВЛ-0,4 ТП-127 Л1 Ф-100 ПС Воронок произошло из-за воздействия грозовых перенапряжений, при электро-дуговом перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №14-15 ВЛ-0,4 ТП-127 Л1 Ф-100 ПС Воронок, в следствии попадания молнии в ВЛ, при прохождении грозового фронта. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ИТР ВЛ-0,4 ТП-127 Л1 Ф-100 ПС Воронок. Срок исполнения: 09.07.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Трусов Д.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.07.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. Срок исполнения: 20.07.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Трусов Д.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.07.2021 г.
649 | 640 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Ярцевский РЭС | 2021-06-26 08:53 | 2021-06-26 10:27 | 3.4.7.3.4, Отключение ВЛ 0,4кВ Л-3 ТП-78 произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор №6 - №7 упавшей веткой дерева, из-за несвоевременной ее вырубки во время сильных порывов ветра. | 4.4.3, Отключение ВЛ 0,4кВ Л-3 ТП-78 произошло вследствие механического воздействия при падении ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №6 - №7 с последующим возникновением междуфазного КЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие проводов веткой дерева сведения об оборудовании на ВЛ 0,4кВ Л-3 от ТП-78 VN004-96712284 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной ИТР осмотр ВЛ 0,4кВ Л-3 ТП-78 с целью выявления ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 03.08.2021 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Киселев Г.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам проведенного осмотра ВЛ 0,4кВ Л-3 ТП-78 разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения. Срок исполнения: 03.08.2021 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Киселев Г.А. Состояние: Не выполнено
650 | 575 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Почепский РЭС | 2021-06-26 08:40 | 2021-06-26 10:41 | 3.4.12.2.3, При сильном ветре произошло падение ветки с дерева, растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-0,4 КТП-328 Л1 Ф-Казаново РП Глазово в пролете опор №4-5. | 4.4.3, Падение ветки дерева на провода ВЛ-0,4 КТП-328 Л1 Ф-Казаново РП Глазово в пролете опор №4-5 при сильном ветре, привело к схлесту проводов, короткому замыканию ВЛ, работе ПН-2 и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток угрожающих падением на провода ВЛ-0,4 КТП-328 Л1 Ф-Казаново РП Глазово в пролете опор №4-5 на деревьях растущих вне охранной зоны. Срок исполнения: 12.07.2021 г. Ответственное лицо: Вавулин Р.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.07.2021 г.
651 | 743 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» Трубчевский РЭС | 2021-06-26 08:35 | 2021-06-26 09:00 | 3.4.13.2, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №57 ул. Свердлова с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ-0,4 ф5 ТП-9 ф-1006 ПС Трубчевская произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ-0,4 ф5 ТП-9 ф-1006 ПС Трубчевская с медным проводом потребителя на доме №57 ул.Свердлова. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 28.07.2021 г. Ответственное лицо: Трубчевский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить перезаделку контактного соединения на вводе в дом. Срок исполнения: 28.07.2021 г. Ответственное лицо: Трубчевский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.06.2021 г.
652 | 579 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Клетнянский РЭС | 2021-06-26 08:30 | 2021-06-26 09:45 | 3.4.12.2.3, Воздействие порывистого ветра привело к падению ветви с дерева, растущего за пределами охранной зоны, на провода, механическому воздействию и нарушению изоляции ВЛ-10кВ ф.1001 ПС Клетнянская в пролёте опор №215-216. | 4.4.3, Механическое воздействие и нарушение изоляции ВЛ-10кВ ф.1001 ПС Клетнянская, в пролёте опор №215-216, привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ (МТЗ) В-10кВ ф.1001 ПС Клетнянская. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.1001 ПС Клетнянская в пролете опор №215-216. Срок исполнения: 02.08.2021 г. Ответственное лицо: Понизов А.И. Состояние: Не выполнено
653 | 61 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Западнодвинский РЭС | 2021-06-26 08:05 | 2021-06-26 12:14 | 3.4.12.2.3, 1) Отключение ВЛ-10кВ №16 ПС 35/10кВ Старая Торопа произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №57 – 58 деревом, выпавшим на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ под воздействием сильных порывов ветра, без обрыва проводов. 2) Отключение ВЛ-10кВ №10 ПС 35/10кВ Старая Торопа произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №16 – 17 деревом, выпавшим на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ под воздействием сильных порывов ветра, без обрыва проводов. 3) Отключение ВЛ-10кВ №10 ПС 35/10кВ Старая Торопа произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №29 – 30 деревом, выпавшим на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ под воздействием сильных порывов ветра, без обрыва проводов. | 4.4.3, 1) В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №57 – 58 ВЛ-10кВ №16 ПС 35/10кВ Старая Торопа из-за пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данных пролетах опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №16 ПС 35/10кВ Старая Торопа действием МТЗ. 2) В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №16 – 17 ВЛ-10кВ №10 ПС 35/10кВ Старая Торопа из-за пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данных пролетах опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №10 ПС 35/10кВ Старая Торопа действием МТЗ. 3) В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №29 – 30 ВЛ-10кВ №10 ПС 35/10кВ Старая Торопа из-за пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данных пролетах опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №10 ПС 35/10кВ Старая Торопа действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №16 ПС Старая Торопа, ВЛ-10 кВ №10 ПС Старая Торопа с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 12.07.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Западнодвинского РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №16 ПС Старая Торопа, ВЛ-10 кВ №10 ПС Старая Торопа. Срок исполнения: 26.07.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Западнодвинского РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.07.2021 г.
654 | 666 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Тутаевский РЭС | 2021-06-26 07:55 | 2021-06-26 09:52 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 250 (Масленики) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №8-№9 в результате перекрытия проводов веткой дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №8-№9 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 250 (Масленики) в результате перекрытия проводов веткой дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 250 (Масленики) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: мастер Рощин А.П. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести устранение дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ 0,4кВ №1 ТП 250 (Масленики) Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: мастер Рощин А.П. Состояние: Не выполнено
655 | 676 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Болховский РЭС | 2021-06-26 07:15 | 2021-06-26 10:56 | 3.4.7.3.4, В результате несвоевременной вырубки ДКР, угрожающих падением на провода ВЛ-0,4 кВ №1 ТП №154, в пролете опор № 6-8 произошло падение дерева при ветровой нагрузки на провода ВЛ, что привело к излому опоры № 7, обрыву и схлесту проводов ВЛ, с возникновением межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева, угрожающего падением на провода ВЛ-0,4 кВ №1 ТП №154 в пролете опор № 6-8 произошел излом опоры № 7, обрыв и схлест проводов ВЛ, с возникновением межфазного КЗ, устраненного действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: несвоевременная вырубка ДКР, угрожающих падение на провода ВЛ на ВЛ-0,4 кВ №1 ТП №154 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП №154 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП № 154 Рожкова по всей длине. Срок исполнения: 05.08.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер БРЭС Матюхин В.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 ТП № 154 Рожкова замечаний и включить их в план работ Болховского РЭС. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер БРЭС Матюхин В.В. Состояние: Не выполнено
656 | 763 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» Почепский РЭС | 2021-06-26 07:05 | 2021-06-26 07:45 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ - 10 кВ ТП-50 к ТП-57 произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Отключение ВВ ф.1013 ЦРП-4 в ТП-50 к ТП-57 произошло в результате КЗ на КЛ 10кВ ТП-50 - ТП-57 вследствие длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ТП по КЛ 10кВ ф.1013 ЦРП-4 от ТП-50 к ТП-57 Срок исполнения: 29.07.2021 г. Ответственное лицо: Почепский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить восстановление КЛ 10кВ ТП-50 - ТП-57 Срок исполнения: 29.07.2021 г. Ответственное лицо: Почепский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.06.2021 г.
657 | 988 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Кимрский РЭС | 2021-06-26 05:44 | 2021-06-26 07:50 | 3.4.7.3.5, Отключение КЛ №03 ПС 110/35/10кВ Радуга произошло по причине междуфазного КЗ на участке РП 160 до ЗТП №203, из-за перекрытия с последующим отгоранием жил кабеля в результате снижения диэлектрических свойств изоляции из-за старения изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1985 года. Ответственный за эксплуатацию старший мастер Кимрского РЭС Лебедев Д.Е. | 4.12, Повреждение жил кабеля на участке КЛ-10кВ от РП 160 до ЗТП №203 КЛ №03 ПС 110/35/10кВ Радуга произошло из-за снижения диэлектрических свойств изоляции в результате естественного износа в процессе длительной эксплуатации с 1985 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная замена изношенного оборудования на участке КЛ-10кВ от РП 160 до ЗТП №203 на КЛ-10кВ №03 ПС Радуга KS010-0003070 | Мероприятие: Техническое Провести внеочередные испытания повышенным напряжением постоянного тока в соответствии с "Объемом и нормами испытаний электрооборудования " на участке КЛ-10кВ от РП 160 до ЗТП №203 КЛ №03 ПС 110/35/10кВ Радуга. Срок исполнения: 22.07.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Кимрского РЭС Соловьёв С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.07.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам испытаний устранить выявленные дефекты. Срок исполнения: 29.07.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Кимрского РЭС Соловьёв С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.07.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерам Кимрского РЭС о соблюдении требований НТД. Срок исполнения: 15.07.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Кимрского РЭС Соловьёв С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.07.2021 г.
658 | 691 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2021-06-26 03:58 | 2021-06-26 04:42 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 10кВ №6 Гончаровский ПС 35/10кВ Арефино в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №15 - №16 при качании веток ДКР, произрастающей в охранной зоне. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ-правильно. Работа-АПВ правильно, неуспешно. | 4.12, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №15 - №16 при качании веток ДКР, произрастающей в охранной зоне. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ-правильно. Работа-АПВ правильно, неуспешно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 10кВ №6 Гончаровский ПС 35/10кВ Арефино ВЛ 10кВ №6 Гончаровский ПС 35/10кВ Арефино | Мероприятие: Техническое Выполнить расчистку ВЛ 10кВ №6 Гончаровский ПС 35/10кВ Арефино в пролетах опор №15 - №16 от ДКР, произрастающей в охранной зоне. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж бригаде об эксплуатации ВЛ 10кВ №6 Гончаровский ПС 35/10кВ Арефино в соответствии с НТД. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Не выполнено
659 | 578 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Клинцовский РЭС | 2021-06-26 03:42 | 2021-06-26 05:40 | 3.4.12.2.3, Воздействие порывистого ветра привело к падению ветви с дерева, растущего за пределами охранной зоны, на провода, механическому воздействию и нарушению изоляции ВЛ-6кВ ф.601 ПС Ущерпье в пролёте опор №9/84-10/84. | 4.4.4, Механическое воздействие и нарушение изоляции ВЛ-6кВ ф.601 ПС Ущ0ерпье, в пролёте опор №9/84-10/84, привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ (МТЗ) В-6кВ ф.601 ПС Ущерпье. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-6кВ ф.601 ПС Ущерпье в пролете опор №9/84-10/84. Срок исполнения: 02.08.2021 г. Ответственное лицо: Герасименко М.А. Состояние: Не выполнено
660 | 984 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2021-06-26 03:26 | 2021-06-26 07:08 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10 кВ №16(7) ПС 35/10 кВ РМК произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №67-68 веткой дерева, упавшей на провода из вне пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Ржевского района Тверской области без обрыва проводов с последующим падением ветки на землю. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода ВЛ-10 кВ №16(7) ПС 35/10 кВ РМК в пролете опор №67-68 из вне пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Ржевского района Тверской области произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10 кВ №16(7) ПС 35/10 кВ РМК действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №16(7) ПС 35/10 кВ РМК с целью выявления наличия дефектов Срок исполнения: 10.07.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №16(7) ПС 35/10 кВ РМК. Срок исполнения: 20.07.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.07.2021 г.
661 | 659 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Нейский РЭС | 2021-06-26 03:15 | 2021-06-26 03:55 | 3.4.12.3, При аварийном обходе ВЛ-10 кВ Ф 10-24 ПС 110/35/27,5/10 кВ Нея обнаружен разрушенный штыревой изолятор фазы "А" на опоре № 13 по причине воздействия атмосферного перенапряжения (удар молнии), провод упал на металлическую траверсу, что явилось причиной появления земли на фазе "А". Информация по метеоусловиям приложена к документам. | 4.12, Разрушение штыревого изолятора фазы "А" на опоре № 13 по причине воздействия атмосферного перенапряжения (удар молнии). | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф10-24 ПС Нея, с целью выявления нарушения изоляции, а именно: cколы, трещины на изоляторах (разрядниках), следы перекрытия. Срок исполнения: 19.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нейского РЭС Маслов Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить комплексный осмотр опоры № 13 ВЛ-10 кВ Ф10-24 ПС Нея, подвергшейся протеканию тока КЗ на землю. Срок исполнения: 19.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нейского РЭС Маслов Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.07.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам внепланового обхода и комплексного обследования опоры № 13 ВЛ-10 кВ Ф10-24 ПС Нея устранить выявленные нарушения. Срок исполнения: 26.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нейского РЭС Маслов Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.07.2021 г.
662 | 668 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Мценский РЭС | 2021-06-26 02:50 | 2021-06-26 04:05 | 3.4.7.3.5, В результате старения изоляции, изменения свойств и структуры материала при длительной эксплуатации, произошло повреждение концевой кабельной муфты 3КВТп-10-150/240 КЛ 10кВ яч № 12 РП №1 Мценск - РП АУРУС, что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит (МТЗ). | 4.1.3, В результате нарушения структуры и изменения свойств материала при длительной эксплуатации (с 1979 г.), произошло повреждение концевой кабельной муфты 3КВТп-10-150/240 КЛ 10кВ яч № 12 РП №1 Мценск - РП АУРУС, что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит (МТЗ). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нарушение структуры и изменения свойств материала концевой кабельной муфты 3КВТп-10-150/240 при длительной эксплуатации на КЛ 10кВ яч № 12 РП №1 Мценск КЛ 10кВ яч № 12 РП №1 Мценск | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр КЛ 10кВ яч № 12 РП №1 Мценск - РП АУРУС по всей длине. Срок исполнения: 05.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.07.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра КЛ 10кВ яч № 12 РП №1 Мценск - РП АУРУС разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС. Срок исполнения: 05.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.07.2021 г.
663 | 652 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2021-06-26 02:31 | 2021-06-26 04:23 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 833 Скородумово ВЛ 10 кВ №8 Юрьево ПС 35/10 кВ "Моделово-2" по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №11 - №12 в результате перекрытия проводов веткой дерева, принесенной на провода порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ . Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №11 - №12 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 833 Скородумово ВЛ 10 кВ №8 Юрьево ПС 35/10 кВ "Моделово-2" в результате перекрытия проводов веткой дерева, принесенной на провода порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 833 Скородумово ВЛ 10 кВ №8 Юрьево ПС 35/10 кВ "Моделово-2" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.06.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 833 Скородумово ВЛ 10 кВ №8 Юрьево ПС 35/10 кВ "Моделово-2" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.06.2021 г.
664 | 690 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2021-06-26 02:21 | 2021-06-26 03:59 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 292 ( Мхи) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №8-№9 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №8-№9 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 292 ( Мхи) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Не выполнено
665 | 36 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Торопецкий РЭС | 2021-06-26 01:48 | 2021-06-26 03:14 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10 кВ №08 ПС Бологово (Наговье-2) произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №26-27 веткой дерева, упавшей на провода из вне пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области без обрыва проводов с последующим падение ветки на землю. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода ВЛ-10 кВ №08 ПС Бологово в пролете опор №26-27 из вне пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10 кВ №08 ПС Бологово действием МТЗ | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №08 ПС Бологово (Наговье-2) с целью выявления наличия дефектов Срок исполнения: 23.07.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Утибаев А.К. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-10 кВ №08 ПС Бологово (Наговье-2) Срок исполнения: 30.07.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Утибаев А.К. Состояние: Не выполнено
666 | 979 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Осташковский РЭС | 2021-06-26 00:51 | 2021-06-26 06:21 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ №15 (Б.Коша) от ПС 35/10кВ Ельцы произошло по причине межфазного "КЗ" проводов в пролете опор №54-55 в результате падения дерева из вне охранной зоны ВЛ-10кВ, под воздействием сильных порывов ветра. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №54-55 ВЛ-10кВ №15 (Б.Коша) от ПС35/10кВ Ельцы под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Селижаровского района Тверской области, произошло КЗ проводов в пролете опор №54-55, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №15 (Б.Коша) от ПС35/10кВ Ельцы действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 01 (Мосты) ПС 35/10кВ Слаутино. Срок исполнения: 19.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Разумихин И.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 01 (Мосты) ПС 35/10кВ Слаутино дефекты. Срок исполнения: 26.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Разумихин И.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.07.2021 г.
667 | 812 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Грайворонский РЭС |  |  | 3.4.12.3, Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №1 ПС 110 кВ Грайворон произошло из-за возникновения КЗ, при перекрытии по изоляции изоляторов трех фаз опоры №25, вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | 4.12, Нарушение электрической изоляции на ЛЭП 10 кВ №1 ПС 110 кВ Грайворон произошло из-за возникновения КЗ, при перекрытии изоляции на штыревых изоляторах трех фаз на опоре №25, вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №1 ПС 110 кВ Грайворон. Срок исполнения: 06.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Синица Е.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.07.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 20.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Синица Е.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.07.2021 г.
668 | 271 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Торопецкий РЭС | 2021-06-25 23:53 | 2021-06-26 06:22 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10 кВ №08 ПС Бор произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №44-45 деревом, упавшим на провода из вне пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области без обрыва проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева на провода ВЛ-10 кВ №08 ПС Бор в пролете опор №44-45 из вне пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10 кВ №08 ПС Бор действием МТЗ | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №08 ПС Бор с целью выявления наличия дефектов Срок исполнения: 23.07.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Утибаев А.К. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-10 кВ №08 ПС Бор Срок исполнения: 30.07.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Утибаев А.К. Состояние: Не выполнено
669 | 974 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2021-06-25 23:44 | 2021-06-26 03:20 | 3.4.7.3.5, Отключение КЛ-10 кВ №12(13) ПС 35/10 кВ РМК произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия с последующим отгоранием жил кабеля на участке между ТП №59 и ТП №87 из-за снижения диэлектрических свойств изоляции жил кабеля в результате старения изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1979 года. Ответственный за эксплуатацию: ст. мастер Иванов И.Е. | 4.12, Перекрытие жил кабеля КЛ-10 кВ №12(13) ПС 35/10 кВ РМК произошло из-за снижения диэлектрических свойств изоляции жил кабеля на участке между ТП №59 и ТП №87 в результате естественного износа изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1979 года. Ответственный за эксплуатацию мастер Ржевского РЭС Иванов И.Е. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение участка силового кабеля ААБ (3х240) на КЛ-10кВ ф№ 12(13) ПС 35/10 РМК КЛ-10кВ ф№ 12(13) ПС 35/10 РМК | Мероприятие: Техническое Провести внеочередные испытания повышенным напряжением постоянного тока в соответствии с "Объемом и нормами испытаний электрооборудования " участка КЛ-10 кВ №12(13) ПС 35/10 кВ РМК электротехнической лабораторией службы диагностики УСД РПБ. Срок исполнения: 25.07.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам испытания устранить выявленные дефекты. Срок исполнения: 05.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Не выполнено
670 | 752 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2021-06-25 23:28 | 2021-06-25 23:45 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ6 кВ ф621 РП52 к ТП1053 произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Отключение МВ ф621 РП52 к ТП1053 произошло в результате КЗ на КЛ6 кВ ф621 РП52 к ТП1053 вследствие длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ТП по ф621 РП52 к ТП1053 . Срок исполнения: 25.07.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские Электрические Сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ6 кВ ф621 РП52 к ТП1053 Срок исполнения: 19.07.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские Электрические Сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.06.2021 г.
671 | 651 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2021-06-25 22:30 | 2021-06-26 00:19 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 360 Новленское ВЛ 10 кВ №3 Меленки ПС 35/10 кВ "Курба" по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №13 - №14 в результате перекрытия проводов веткой дерева, принесенной на провода порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ . Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №13 - №14 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 360 Новленское ВЛ 10 кВ №3 Меленки ПС 35/10 кВ "Курба" в результате перекрытия проводов веткой дерева, принесенной на провода порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 360 Новленское ВЛ 10 кВ №3 Меленки ПС 35/10 кВ "Курба" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.06.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 360 Новленское ВЛ 10 кВ №3 Меленки ПС 35/10 кВ "Курба" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.06.2021 г.
672 | 975 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2021-06-25 22:20 | 2021-06-26 00:54 | 3.4.12.3, Отключение ВЛ-10кВ № 03 ПС Мамулино произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия токоведущих частей фаз "А", "В", "С", ЛР №29 на опоре №10 с отгоранием провода фазы "В" под воздействием атмосферных перенапряжений во время грозы при прохождении атмосферного фронта по территории Калининского района Тверской области. | 4.13, В результате воздействия атмосферных перенапряжений во время грозы при прохождении атмосферного фронта по территории Калининского района Тверской области произошло поверхностное перекрытие токоведущих частей фаз"А","В" и "С" ЛР№29 на металлоконструкцию опоры №10 с отгоранием 1-го шлейфа фазы "В" с замыканием на соседнюю фазу "А" ВЛ-10кВ № 03 ПС Мамулино, что привело к отключению ВЛ-10кВ № 03 ПС Мамулино действием защит. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ № 03 ПС Мамулино для выявления возможных дефектов после прохождения грозы Срок исполнения: 14.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.07.2021 г. Мероприятие: Техническое При выявлении дефектов по результатам внепланового осмотра ВЛ-10кВ № 03 ПС Мамулино - устранить эти дефекты Срок исполнения: 20.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.07.2021 г.
673 | 673 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Краснинский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-1001 ПС Белеи явилось падение ветки, из-за пределов охранной зоны, на провода ВЛ в пролете опор №20-№21 в результате воздействия сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-1001 ПС Белеи явилось межфазное короткое замыкание в пролёте опор №20-№21 вследствие нарушения изоляции между проводами в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветки дерева, находящегося за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-1001 ПС Белеи с целью выявления деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ Срок исполнения: 05.08.2021 г. Ответственное лицо: мастер Краснинского РЭС Поярков П.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести вырубку деревьев за пределами охранной зоны ВЛ-1001 ПС Белеи в пролете опор №№20-21 при определенных условиях угрожающих падением на провода ВЛ Срок исполнения: 27.08.2021 г. Ответственное лицо: мастер Краснинского РЭС Поярков П.Ю. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-1001 ПС Белеи разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний Срок исполнения: 13.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Краснинского РЭС Александров М.В. Состояние: Не выполнено
674 | 639 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго | 2021-06-25 21:35 | 2021-06-25 21:49 | 3.4.9.3, В результате повреждения ввода 110 кВ фазы "А" со стороны СР-2-110 на ПС 110 кВ Змиевка (в зоне ответственности ОАО РЖД), произошло возникновение однофазного кроткого замыкания в сети 110 кВ, что привело к отключению ВЛ-110 кВ Узловая-Змиевка с отпайкой на ПС Свердловская действием ДФЗ на ПС 220 кВ Узловая (в зоне ответственности ЧПМЭС), действием ДФЗ и 1 ст. ТЗНП на ПС 110 кВ Змиевка (в зоне ответственности ОАО РЖД). АПВ не успешно по причине не устранившегося КЗ, в период работы АПВ. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо в адрес Орловско-Курского территориального управления ОАО РЖД о соблюдении правил технической эксплуатации, исключающие нарушения в работе сети 110 кВ филиала Орелэнерго со стороны потребителей Срок исполнения: 05.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник СЛЭП Гомоюнов М.И. Состояние: Не выполнено
675 | 624 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Орловский РЭС | 2021-06-25 21:30 | 2021-06-26 01:05 | 3.4.12.2.1, В результате длительного воздействия ветровой нагрузки на провода ВЛ 0,4кВ №1 ТП-Жил-1-4, произошел обрыв вязки крепления провода фазы "А" на опоре №12, что привело к его падению на крюк опоры и возникновению однофазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.4.4, В результате механического воздействия атмосферных явлений (ветровой нагрузки) на опоре №12 ВЛ 0,4кВ №1 ТП-Жил-1-4 произошел обрыв вязки крепления верхнего провода фазы "А" и его падение на крюк опоры, что привело к возникновению однофазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 ТП-Жил-1-4 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: гл.инженер Гальцев В.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП-Жил-1-4 по всей длине. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: гл.инженер Гальцев В.Н. Состояние: Не выполнено
676 | 694 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Угранский РЭС | 2021-06-25 21:22 | 2021-06-25 23:03 | 3.4.12.2.3, Причиной аварийного отключения ВЛ 10кВ №1001 ПС 110/10кВ Екимцево явилось устойчивое междуфазное К.З. при падении дерева на провода из-за пределов охранной зоны под действием сильных порывов ветра без повреждения провода в пролёте опор №46 - №47. | 4.4.3, Причиной возникновения устойчивого междуфазного К.З. на ВЛ 10кВ №1001 ПС 110/10кВ Екимцево явилось внешнее механическое воздействие при падении дерева на провода из-за пределов охранной зоны под действием сильных порывов ветра без повреждения провода в пролёте опор №46 - №47. | Мероприятие: Организационное Составить план устранения выявленных в ходе внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №1001 ПС 110/10кВ Екимцево дефектов с назначением сроков их устранения и ответственных лиц. Срок исполнения: 05.08.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Кузьмин И.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку угрожающих деревьев в пролёте опор №46 - №47 ВЛ 10кВ №1001 ПС 110/10кВ Екимцево. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Кузьмин И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №1001 ПС 110/10кВ Екимцево на участках лесистой местности. Срок исполнения: 05.08.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Кузьмин И.В. Состояние: Не выполнено
677 | 666 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Починковский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, Причиной отключения В 10кВ ВЛ-1002 ПС 110/10кВ Макшеево послужило падение сломанной под действием порывистого ветра ветки дерева, из-за границ охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №8 - №9. | 4.4.3, В 10кВ ВЛ-1002 ПС 110/10кВ Макшеево отключился в результате механического воздействия с нарушением изоляции между проводами при падении ветки дерева на провода в пролете опор №8 - №9 с возникновением междуфазного КЗ и последующим падением ветки дерева на землю. | Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку деревьев в пролете опор №8 - №9 ВЛ-1002 ПС 110/10кВ Макшеево расположенных за границе охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением деревьев и веток на провода. Срок исполнения: 29.07.2021 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Семченков А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1002 ПС 110/10кВ Макшеево проходящих по лесной местности, с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев и веток деревьев. Срок исполнения: 29.07.2021 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Семченков А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.07.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1002 ПС 110/10кВ Макшеево разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Срок исполнения: 29.07.2021 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Семченков А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.07.2021 г.
678 | 270 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Торопецкий РЭС | 2021-06-25 21:20 | 2021-06-26 06:51 | 3.4.12.2.3, 1) Отключение ВЛ-10 кВ №06 ПС Андреаполь произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №47-48 деревом, упавшим на провода из вне пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области без обрыва проводов с последующим падением дерева на землю. 2) Отключение ВЛ-10 кВ №25 ПС Андреаполь произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №63-64 деревом, упавшим на провода из вне пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области без обрыва проводов. | 4.4.3, 1) В результате механического воздействия при падении дерева на провода ВЛ-10 кВ №06 ПС Андреаполь в пролете опор №47-48 из вне пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10 кВ №06 ПС Андреаполь действием МТЗ. 2) В результате механического воздействия при падении дерева на провода ВЛ-10 кВ №25 ПС Андреаполь в пролете опор №63-64 из вне пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10 кВ №25 ПС Андреаполь действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №06 ПС Андреаполь и ВЛ-10 кВ №25 ПС Андреаполь с целью выявления наличия дефектов Срок исполнения: 23.07.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Утибаев А.К. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №06 ПС Андреаполь и ВЛ-10 кВ №25 ПС Андреаполь. Срок исполнения: 30.07.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Утибаев А.К. Состояние: Не выполнено
679 | 647 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2021-06-25 21:11 | 2021-06-25 22:57 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре (до 17 м/с) произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ, на провода ВЛ 0,4кВ в пролете опор № 14 - № 15, вследствие этого возникло междуфазное короткое замыкание, которое привело к отключению АВ-0,4 кВ ф. № 2 на ТП № 45. Повреждений ВЛ-0,4кВ нет. Ремонтные работы на ВЛ не требуются. Информация по метеоусловиям приложена к акту. | 4.4.3, В результате падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны на провода ВЛ произошло междуфазное короткое замыкание, которое привело к отключению в РУ-0,4 кВ АВ ф. № 2 ТП-45. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4кВ от ТП-45, на предмет выявления деревьев и веток угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ. Срок исполнения: 23.07.2021 г. Ответственное лицо: мастер Алексев С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.07.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ-0,4кВ от ТП-501 устранить замечания при их наличии. Срок исполнения: 30.07.2021 г. Ответственное лицо: мастер Алексев С.В. Состояние: Не выполнено
680 | 77 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго |  |  | 3.4.9.1, Отключение ВЛ-110 кВ Компрессорная-Белый произошло вследствие однофазного КЗ, в результате перекрытия провода фазы "В" в пролете опор №153 - 154 упавшим деревом из-за пределов охранной зоны ВЛ при сильных порывах ветра в эксплуатационной зоне смежной сети Смоленскэнерго. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо руководству Смоленскэнерго с предложением о приведении обслуживаемого участка ВЛ-110 кВ Компрессорная-Белый в соответствие с требованиями НТД. Срок исполнения: 16.07.2021 г. Ответственное лицо: Начальник участка СЛ НПБ Степанов Е.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.07.2021 г.
681 | 652 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго |  |  | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 110 кВ №109 Компрессорная - Белый (ВЛ-109) произошло вследствие КЗ возникшего в результате падения дерева на провода ВЛ в пролете опор №153 - №154 из-за границ охранной зоны ВЛ во время сильных порывов ветра. | 4.4.3, Отключение ВЛ 110 кВ №109 Компрессорная - Белый (ВЛ-109) произошло вследствие механического воздействия при падении дерева на провода ВЛ в пролете опор №153 - №154 с последующим возникновением однофазного КЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ №109 Компрессорная - Белый (ВЛ-109). Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Вакулко С.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам проведенного осмотра ВЛ 110 кВ №109 Компрессорная - Белый (ВЛ-109) разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Вакулко С.В. Состояние: Не выполнено
682 | 664 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Болховский РЭС | 2021-06-25 20:59 | 2021-06-25 22:51 | 3.4.7.3.5, В результате старения изоляции, изменения свойств материала при длительной эксплуатации и воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта, произошло повреждение изолятора фазы "А" на опоре №6-14 ВЛ 10кВ №12 ПС 35/10кВ Хотынецкая, что привело к нарушению электрической изоляции с возникновением однофазного короткого замыкания, устраненного оперативным отключением. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции на опоре №6-14 ВЛ 10кВ №12 ПС 35/10кВ Хотынецкая при повреждении изолятора фазы "А" из-за старения изоляции, изменения свойств материала при длительной эксплуатации (с 1990 г.) и воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта, произошло возникновение однофазного короткого замыкания, устраненного оперативным отключением. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции и изменение свойств материала изолятора при длительной эксплуатации на опоре №6-14 на ВЛ 10кВ №12 ПС 35/10кВ Хотынецкая ВЛ 10кВ №12 ПС 35/10кВ Хотынецкая | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №12 ПС 35/10кВ Хотынецкая по всей длине. Срок исполнения: 04.08.2021 г. Ответственное лицо: Ст. мастер Бондаренко В.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №12 ПС 35/10кВ Хотынецкая нарушений и включить их в планы работ РЭС. Срок исполнения: 10.08.2021 г. Ответственное лицо: Ст. мастер Бондаренко В.В. Состояние: Не выполнено
683 | 622 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Орловский РЭС | 2021-06-25 20:54 | 2021-06-25 22:31 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия ветровой нагрузки произошло падение ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №12-13 ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Нов-5-7 на провода фаз "А" и "В", что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №12-13 ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Нов-5-7 на провода фаз "А" и "В", произошло нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Нов-5-7 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Нов-5-7 по всей длине. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Не выполнено
684 | 678 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Угранский РЭС | 2021-06-25 20:51 | 2021-06-25 22:31 | 3.4.12.2.3, Причиной аварийного отключения ВЛ 0,4кВ от ОТП-1 Песково от Л 1001 ПС 110/10кВ Екимцево явилось междуфазное К.З. при падении ветки дерева на провода в пролете опор №1/1/12 - №1/1/13 из-за пределов охранной зоны ВЛ при сильном порывистом ветре. | 4.4.3, Причиной возникновения междуфазного К.З. на ВЛ 0,4кВ от ОТП-1 Песково от Л 1001 ПС 110/10кВ Екимцево явилось внешнее механическое воздействие при падении ветки дерева на провода в пролете опор №1/1/12 - №1/1/13 из-за пределов охранной зоны ВЛ при сильном порывистом ветре. | Мероприятие: Организационное Направить по факту аварийного отключения ВЛ 0,4кВ от ОТП-1 Песково от Л 1001 ПС 110/10кВ Екимцево в д. Песьково письмо в адрес сельской администрации с предложением выполнить обрезку крон деревьев, угрожающих падением веток на провода ВЛ за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 05.08.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Кузмин И.В. Состояние: Не выполнено
685 | 806 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Валуйский РЭС | 2021-06-25 20:51 | 2021-06-25 21:47 | 3.4.12.3, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 127 ПС 35 кВ Колосково произошло из-за возникновения КЗ, при перекрытии изоляции на штыревых изоляторах фаз "А", "В", "С" и "N" на опоре №3, вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | 4.12, Нарушение электрической изоляции на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 127 ПС 35 кВ Колосково произошло при перекрытии изоляции на штыревых изоляторах фаз "А", "В", "С" и "N" на опоре №3, вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 127 ПС 35 кВ Колосково. Срок исполнения: 05.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.07.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 12.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.07.2021 г.
686 | 663 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Руднянский РЭС | 2021-06-25 20:50 | 2021-06-25 22:10 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 220 д. Переволочье ВЛ-1008 ПС Жичицы явилось падение ветки дерева, на провода ВЛ в пролете опор №9-3 -- №9-4 в результате воздействия сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 220 д. Переволочье ВЛ-1008 ПС Жичицы явилось однофазное короткое замыкание вследствие схлеста нулевого и фазного проводов в пролете опор №9-3 -- №9-4, в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветви дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной ИТР осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 220 д. Переволочье ВЛ-1008 ПС Жичицы с целью выявления деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 05.08.2021 г. Ответственное лицо: мастер Руднянского РЭС Сазонов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.07.2021 г. Мероприятие: Техническое произвести вырубку деревьев за пределами охранной зоны ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 220 д. Переволочье ВЛ-1008 ПС Жичицы в пролете опор №9-3 - №9-4 при определенных условиях угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 27.08.2021 г. Ответственное лицо: мастер Руднянского РЭС Сазонов А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 220 д. Переволочье ВЛ-1008 ПС Жичицы разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний. Срок исполнения: 13.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Руднянского РЭС Цветков А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.07.2021 г.
687 | 601 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Брянский РЭС | 2021-06-25 20:47 | 2021-06-25 22:42 | 3.4.12.2.3, Воздействие порывистого ветра привело к падению деревьев, растущих за пределами охранной зоны, на провода ВЛ 0,4кВ ЗТП-53 ф. 1024 ПС Молотинская в пролетах опор № 3-5. | 4.4.3, Падение деревьев, растущих вне охранной зоны, на провода ВЛ 0,4кВ Л-4 от ЗТП-53 ф. 1024 ПС Молотинская в пролетах опор № 3-5, привело к короткому замыканию и отсутствию эл. энергии у потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести чистку трассы и вырубку деревьев, угрожающих своим падением на ВЛ 0,4кВ Л-4 от ЗТП-53 ф. 1024 ПС Молотинская в пролетах опор № 3-5. Срок исполнения: 30.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Климов Д.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.07.2021 г.
688 | 662 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Кромской РЭС | 2021-06-25 20:45 | 2021-06-25 21:55 | 3.4.12.2.3, В результате ветровых нагрузок, произошло падение ветви дерева из вне охранной зоны в пролете опор №3-69 - №3-70 ВЛ-10 кВ №2 ПС 110/35/10кВ Шахово, что привело к нарушению электрической изоляции фаз "В" и "С" и возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветви дерева из вне охранной зоны, под воздействием повторяющихся ветровых нагрузок, в пролете опор №3-69 - №3-70 ВЛ 10кВ №2 ПС 110/35/10кВ Шахово, произошло нарушение электрической изоляции фаз "В" и "С" с возникновением межфазного короткого замыкания, устранённого действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №2 ПС 110/35/10кВ Шахово по всей длине. Срок исполнения: 17.09.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Шавшин Ю.И. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия устранения выявленных замечаний, по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №2 ПС 110/35/10кВ Шахово и включить их в план работ Кромского РЭС. Срок исполнения: 22.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Ершов Н.Ю. Состояние: Не выполнено
689 | 635 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго |  |  | 3.4.12.3, Причиной отключения ВЛ-35 кВ Орехово-Левково действием защит стало грозовое перекрытие двух подвесных стеклянных гирлянд изоляторов на опоре №127 фаз «А» и «В» во время прохождения обширного грозового фронта. Без повреждения провода и изоляции. Информация по метеоусловиям приложена в документах. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.12, Грозовое перекрытие двух подвесных стеклянных гирлянд изоляторов фаз «А» и «В» на опоре № 127 ВЛ-35 кВ Орехово-Левково. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр (с применением бинокля) ВЛ-35 кВ Орехово-Левково с целью выявления дефектов после воздействия неблагоприятных природных явлений. Срок исполнения: 15.10.2021 г. Ответственное лицо: Стеблев Ю.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По итогам обхода ВЛ-35 кВ Орехово-Левково устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 30.10.2021 г. Ответственное лицо: Стеблев Ю.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести замеры сопротивления контура заземления на опорах №126, №127, №128 ВЛ-35 кВ Орехово-Левково, при необходимости выполнить устранение дефектов. Срок исполнения: 30.10.2021 г. Ответственное лицо: Стеблев Ю.А. Состояние: Не выполнено
690 | 650 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2021-06-25 20:34 | 2021-06-25 23:30 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10 кВ №1 ДСК ПС 35/10 кВ "Лесные поляны" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №5-25 -№5-26 деревьями, упавшими из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах сильного ветра. На проводах и дереве видны следы перекрытия. Без повреждения проводов ВЛ. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов всех фаз в пролете опор №5-25-№5-26 ВЛ 10 кВ №1 ДСК ПС 35/10 кВ "Лесные поляны" деревьями, упавшими из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах и дереве видны следы перекрытия. Без повреждения проводов ВЛ. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №1 ДСК ПС 35/10 кВ "Лесные поляны" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.06.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №1 ДСК ПС 35/10 кВ "Лесные поляны" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.06.2021 г.
691 | 175 | ПАО «МРСК Центра» АО «ТГЭС» | 2021-06-25 20:20 | 2021-06-26 00:35 | 3.4.12.2.2, Короткое замыкание фазного провода ВЛ-0,4 кВ ТП 366 сеть 1 с нулевой жилой из-за сильного ветра. | 4.13, Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи. | Мероприятие: Организационное Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ТП 366 Сеть 1 на предмет наличия факторов, воздействие которых могло привести к аварийному отключению ВЛ. В случае обнаружения принять меры к устранению. Составить Акт расследования. Срок исполнения: 05.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник службы воздушных линий электропередачи Лесных Н.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.06.2021 г.
692 | 174 | ПАО «МРСК Центра» АО «ТГЭС» | 2021-06-25 20:15 | 2021-06-25 21:50 | 3.4.12.5, Из-за воздействия повторяющихся стихийных явлений (неблагоприятных природных явлений) произошло аварийное повреждение КЛ 6 кВ ТП 485 - ТП 365. | 4.12, повреждение КЛ 6 кВ ТП 485 - ТП 365. | Мероприятие: Организационное Провести аварийно-восстановительные работы КЛ 6 кВ ТП 485 - ТП 365. Составить Акт расследования. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник службы кабельных линий электропередачи Ковалевский С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.07.2021 г.
693 | 574 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Погарский РЭС | 2021-06-25 20:10 | 2021-06-25 21:25 | 3.4.12.3, Электро-дуговое перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №2.1-2.2 ВЛ-0,4 ТП-255 Л1 Ф-1006 ПС Борщово, в следствии воздействия атмосферных перенапряжений, при прохождении грозового фронта. | 4.12, Отключение от действия ПН-2 ВЛ-0,4 ТП-255 Л1 Ф-1006 ПС Борщово произошло из-за воздействия грозовых перенапряжений, при электро-дуговом перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №2.1-2.2 ВЛ-0,4 ТП-255 Л1 Ф-1006 ПС Борщово, в следствии попадания молнии в ВЛ, при прохождении грозового фронта. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ИТР ВЛ-0,4 ТП-255 Л1 Ф-1006 ПС Борщово. Срок исполнения: 12.07.2021 г. Ответственное лицо: Бурляй Г.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.07.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. Срок исполнения: 02.08.2021 г. Ответственное лицо: Бурляй Г.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.07.2021 г.
694 | 646 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2021-06-25 20:05 | 2021-06-25 22:03 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре (до 17 м/с) произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ, на провода ВЛ 0,4 кВ в пролете опор № 5-1 - № 5-2, вследствие этого возникло межфазное короткое замыкание, которое привело к отключению АВ-0,4 кВ ф. № 4 на ТП № 091. Повреждений ВЛ-0,4 кВ нет. Ремонтные работы на ВЛ не требуются. Информация по метеоусловиям приложена к акту. | 4.4.3, В результате падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны на провода ВЛ произошло межфазное короткое замыкание, которое привело к отключению в РУ-0,4 кВ АВ ф. № 4 ТП-091. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ от ТП-091, на предмет выявления деревьев и веток угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ. Срок исполнения: 23.07.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Алексеев С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.07.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ-0,4кВ от ТП-091 устранить замечания при их наличии. Срок исполнения: 30.07.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Алексеев С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.07.2021 г.
695 | 173 | ПАО «МРСК Центра» АО «ТГЭС» | 2021-06-25 20:05 | 2021-06-25 22:09 | 3.4.7.2, Повреждение КЛ 6 кВ РП 21 - ТП 576 | 4.12, Нарушение электрической изоляции. | Мероприятие: Организационное Провести аварийно-восстановительные работы КЛ 6 кВ РП 21 - ТП 576. Составить Акт расследования. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник службы кабельных линий электропередачи Ковалевский С.В. Состояние: Не выполнено
696 | 660 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Болховский РЭС | 2021-06-25 19:58 | 2021-06-25 21:04 | 3.4.12.3, В результате повторяющихся атмосферных перенапряжений (гроза), на ВЛ-10кВ № 3 ПС 110/10кВ Большая Чернь в пролете опор №80-81 произошло нарушение электрической изоляции фаз "В" и "С", с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. АПВ неуспешно по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ и дальнейшего прохождения грозового фронта. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции фаз "В" и "С" на ВЛ-10кВ № 3 ПС 110/10кВ Большая Чернь в пролете опор №80-81 из-за повторяющихся атмосферных перенапряжений (гроза), произошло возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ф№3 ПС 110/10 кВ Большая Чернь по всей длине Срок исполнения: 15.08.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Болховского РЭС Матюхин В.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ Ф№3 ПС 110/10 кВ Большая Чернь и включить их в план работ Болховского РЭС Срок исполнения: 15.08.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Болховского РЭС Матюхин В.В. Состояние: Не выполнено
697 | 661 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Болховский РЭС | 2021-06-25 19:58 | 2021-06-25 20:04 | 3.4.12.3, В результате повторяющихся атмосферных перенапряжений (гроза), на ВЛ-10кВ № 5 ПС 110/10кВ Большая Чернь в пролете опор №2-1 - 2-2 произошло нарушение электрической изоляции фаз "В" и "С", с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненных действием защит. АПВ неуспешно по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ и дальнейшего прохождения грозового фронта. | 4.12, В результате нарушение электрической изоляции фаз "В" и "С" на ВЛ-10кВ № 5 ПС 110/10кВ Большая Чернь в пролете опор №2-1 - 2-2 из-за повторяющихся атмосферных перенапряжений (гроза), произошло возникновение межфазного короткого замыкания, устраненных действием защит. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ф№5 ПС 110/10 кВ Большая Чернь по всей длине Срок исполнения: 20.08.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Болховского РЭС Матюхин В.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ Ф№5 ПС 110/10 кВ Большая Чернь и включить их в план работ Болховского РЭС Срок исполнения: 20.08.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Болховского РЭС Матюхин В.В. Состояние: Не выполнено
698 | 657 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2021-06-25 19:50 | 2021-06-25 20:10 | 3.4.12.2.1, Кратковременное неустойчивое КЗ на ВЛ 6 кВ Л610 РП 06 при неблагоприятных погодных условиях(штормовой ветер). | 4.12, Причиной отключения Л609 ПС Восточная явилось кратковременной неустойчивое короткое замыкание на ВЛ 6 кВ Л609 при штормовом ветре | Мероприятие: Техническое Выполнить ИТР осмотр ВЛ 6 кВ Л609 ПС Восточная Срок исполнения: 02.08.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Ерохов Е.И. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра Л609 ПС Восточная разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний Срок исполнения: 05.08.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Ерохов Е.И. Состояние: Не выполнено
699 | 656 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2021-06-25 19:40 | 2021-06-25 21:00 | 3.4.12.2.1, Кратковременное неустойчивое КЗ на ВЛ 6 кВ Л610 РП 06 при неблагоприятных погодных условиях(штормовой ветер). | 4.12, Причиной отключения Л610 РП 06 явилось кратковременной неустойчивое короткое замыкание на ВЛ 6 кВ Л610 РП 06 при штормовом ветре. | Мероприятие: Техническое Выполнить ИТР осмотр ВЛ 6 кВ Л610 РП 06 Срок исполнения: 02.08.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Ерохов Е.И. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ 6 кВ Л610 РП 06 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний. Срок исполнения: 05.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Смоленского городского РЭС Мишин С.А. Состояние: Не выполнено
700 | 262 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго |  |  | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-35 кВ Торопец-Воскресенское-1 с отпайкой на ПС 35/10кВ Дашково произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №89-90 деревом, упавшим на провода из вне охранной зоны данной ВЛ-35кВ, под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева, сваленного сильным порывистым ветром из-за пределов охранной зоны на провода в пролете опор №89-90 ВЛ-35кВ Торопец-Воскресенское-1 с отпайкой на ПС 35/10кВ Дашково произошло перекрытие проводов в данном пролете опор и отключение ВЛ-35кВ Торопец-Воскресенское-1 с отпайкой на ПС 35/10кВ Дашково действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-35 кВ Торопец-Воскресенское-1 с отпайкой на ПС 35/10кВ Дашково. Срок исполнения: 16.07.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛЭП НПБ Степанов Е.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить нарушения, выявленные при осмотре ВЛ-35 кВ Торопец-Воскресенское-1 с отпайкой на ПС 35/10кВ Дашково. Срок исполнения: 23.07.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛЭП НПБ Степанов Е.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.07.2021 г.
701 | 662 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Шумячский РЭС | 2021-06-25 19:24 | 2021-06-25 21:08 | 3.4.12.3, Причиной технологического нарушения на ВЛ-1009 ПС 35/10кВ Первомайская послужило повреждение одного проходного изолятора 10кВ на ТП 157 в результате грозовых перенапряжений при прохождении грозового фронта. | 4.12, Причиной оперативного отключения Р-10кВ ТП 157 ВЛ-1009 ПС 35/10кВ Первомайская послужил пробой изоляции проходного изолятора 10кВ марки ИП-10/630 на заземлённую металлоконструкцию ТП 157 с возникновением однофазного замыкания на "Землю". | Мероприятие: Организационное По результатам проведения КД-5 ТП 157 ВЛ-1009 ПС 35/10кВ Первомайская разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Срок исполнения: 01.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Никитин Д.И. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Провести комплекс диагностики КД-5 оборудования ТП 157 ВЛ-1009 ПС 35/10кВ Первомайская. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Сидоренко Е.Л. Состояние: Не выполнено
702 | 623 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Орловский РЭС | 2021-06-25 19:24 | 2021-06-25 20:06 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветви дерева из вне охранной зоны КВЛ-10кВ №6 ПС Приборная при ветровой нагрузки, на провода фаз "А" и "В" в пролете опор №14-15, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания на КВЛ-10кВ №6, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева при ветровой нагрузки из вне охранной зоны КВЛ-10кВ №6 ПС Приборная на провода фаз "А" и "В" в пролете опор №14-15, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания на КВЛ-10кВ №6, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №6 ПС Приборная и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №6 ПС Приборная по всей длине. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Не выполнено
703 | 647 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго |  |  | 3.4.12.2.3, Причиной приведшей к падению дерева на провода ВЛ 35кВ Белеи - Казимирово в пролете опор №№44-45 явилось воздействие сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ 35кВ Белеи - Казимирово явилось междуфазное короткое замыкание вследствие механического воздействия на провода ВЛ в пролете опор №№44-45 дерева, упавшего из-за пределов охранной зоны ВЛ | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной ИТР осмотр участков ВЛ 35кВ Белеи - Казимирово, проходящих по лесному массиву, с целью выявления деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 13.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник ЗУ СЛЭП Щеглов Ю.М. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести вырубку деревьев за пределами охранной зоны ВЛ 35кВ Белеи - Казимирово в пролете опор №№44-45 при определенных условиях угрожающих падением на провода ВЛ Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник ЗУ СЛЭП Щеглов Ю.М. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ 35кВ Белеи - Казимирово разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний Срок исполнения: 20.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник ЗУ СЛЭП Щеглов Ю.М. Состояние: Не выполнено
704 | 803 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС | 2021-06-25 19:00 | 2021-06-25 19:25 | 3.4.7.3.5, Отключение действием МТЗ BВ 10 кВ КЛ 10 кВ РП 17н(15) ПС 110 кВ Центральная-КТП 1701н(1) произошло из-за возникновения КЗ в результате пробоя изоляции жил фаз «А», «В», «С» участка КЛ 10 кВ КТП 1731н(3)-КТП 1734н(1) ПС 110 кВ Центральная в целом месте вследствие изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции жил фаз «А», «В», «С» участка КЛ 10 кВ КТП 1731н(3)-КТП 1734н(1) ПС 110 кВ Центральная в целом месте произошло из-за изменения структуры материала в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции жил кабеля на КТП 1731н(3)-КТП 1734н(1) KS010-0004979 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр (обход) трассы КЛ 10 кВ КТП 1731н(3)-КТП 1734н(1) ПС 110 кВ Центральная. Срок исполнения: 05.07.2021 г. Ответственное лицо: Неляпин Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.06.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 23.07.2021 г. Ответственное лицо: Неляпин Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.06.2021 г.
705 | 621 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Орловский РЭС | 2021-06-25 18:44 | 2021-06-25 21:34 | 3.4.9.3, В результате повреждения вводного АВ-0,23кВ у абонента частного сектора, произошло нарушение электрической изоляции и возникновение однофазного короткого замыкания на ВЛ-0,4кВ №1 ТП Шеп-3-9, устраненного действием защит. |  | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ Л-1 Шеп-3-9 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: гл.инженер Гальцев В.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-1 Шеп-3-9 по всей длине. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: гл.инженер Гальцев В.Н. Состояние: Не выполнено
706 | 632 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Шарьинский РЭС | 2021-06-25 18:25 | 2021-06-25 20:24 | 3.4.12.2.3, При аварийном осмотре ВЛ 10 кВ Ф10-08 ПС Тяговая в пролете опор № 45 - 46 обнаружена лежащая на земле под проводами ВЛ ветка дерева, сломленная и принесенная сильными порывами ветра скоростью до 18м/с с дерева растущего за приделами охранной зоны ВЛ. При падении веткой дерева были перекрыты провода соседних фаз, что привело к возникновению межфазного К.З. и отключению ВЛ действием защиты, далее ветка дерева раскачиваемая порывами ветра под собственным весом упала под провода. Оборудование РЗА работало правильно. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. | 4.4.3, Перекрытие проводов соседних фаз в пролете опор № 45 - 46 ВЛ 10 кВ Ф10-08 ПС Тяговая упавшей веткой дерева. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ - 10 кВ Ф 10-08 ПС Тяговая, с целью обнаружения деревьев и ветвей деревьев угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за приделами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 16.07.2021 г. Ответственное лицо: мастер Смирнов С.А.. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.07.2021 г. Мероприятие: Техническое По итогам внепланового обхода ВЛ - 10 кВ Ф 10-08 ПС Тяговая устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 30.07.2021 г. Ответственное лицо: мастер Смирнов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.07.2021 г.
707 | 598 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Комаричский РЭС | 2021-06-25 18:20 | 2021-06-25 18:57 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре произошло падение дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз "А" и "С" ВЛ-10кВ ф.1004 ПС Лопандинская в пролете опор №60-61. | 4.4.3, Падение дерева на провода ВЛ-10кВ ф.1004 ПС Лопандинская в пролете опор №60-61 привело к механическому воздействию, нарушению изоляции, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ ВЛ-10кВ. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев ВЛ-10кВ ф.1004 ПС Лопандинская в пролете опор №60-61, растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 30.07.2021 г. Ответственное лицо: Зайцев А.Н. Состояние: Не выполнено
708 | 631 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Пыщугский РЭС | 2021-06-25 18:15 | 2021-06-25 19:20 | 3.4.12.2.3, При аварийном обходе ВЛ 10 кВ Ф10-06 ПС Пыщуг обнаружено дерево, лежащее на проводах в пролете опор № 19-20, выпавшее из-за пределов охранной зоны ВЛ от действий порывов юго-восточного ветра скоростью до 18 м/с. При падении дерево своей вершиной перекрыло провода всех фаз, что привело к возникновению межфазного К.З. и отключению ВЛ действием защиты. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.4.3, Перекрытие проводов всех фаз в пролете опор № 19-20 ВЛ 10 кВ Ф10-06 ПС 110/35/10 кВ Пыщуг упавшим деревом. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-10 кВ Ф10-06 ПС 110/35/10 кВ Пыщуг с целью обнаружения деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 15.07.2021 г. Ответственное лицо: Мастер диагностики Гапонюк А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.07.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф10-06 ПС 110/35/10 кВ Пыщуг устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 29.07.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Татаринов М.Р. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.07.2021 г.
709 | 651 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго | 2021-06-25 18:12 | 2021-06-25 18:40 | 3.4.12.2.3, Причиной приведшей к падению деревьев на провода ВЛ 110кВ Демидов - Мазальцево (ВЛ-802) в пролетах опор №№192-193 явилось воздействие сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ 110кВ Демидов - Мазальцево (ВЛ-802) явилось междуфазное короткое замыкание вследствие механического воздействия на провода ВЛ деревьев, упавших из-за пределов охранной зоны ВЛ, в пролетах опор №№192-193. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной ИТР осмотр участков ВЛ 110кВ Демидов - Мазальцево (ВЛ-802), проходящих по лесному массиву ,с целью выявления деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ Срок исполнения: 06.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник ЗУ СЛЭП Щеглов Ю.М. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести вырубку деревьев за пределами охранной зоны ВЛ 110кВ Демидов - Мазальцево (ВЛ-802) в пролете опор №№192-193 при определенных условиях угрожающих падением на провода ВЛ Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник ЗУ СЛЭП Щеглов Ю.М. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам проведенного ИТР осмотра ВЛ 110кВ Демидов - Мазальцево (ВЛ-802) разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний Срок исполнения: 13.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник ЗУ СЛЭП Щеглов Ю.М. Состояние: Не выполнено
710 | 573 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Жуковский РЭС | 2021-06-25 18:00 | 2021-06-25 19:25 | 3.4.12.2.3, При сильном ветре произошло падение ветки с дерева, растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ Ф-1 ЗТП-244 Ф-Овстуг РП Овстуг в пролете опор №4-5. | 4.4.3, Падение ветки дерева на провода ВЛ Ф-1 ЗТП-244 Ф-Овстуг РП Овстуг в пролете опор №4-5 при сильном ветре, привело к схлесту проводов, короткому замыканию ВЛ, работе ПН-2 и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток угрожающих падением на провода ВЛ Ф-1 ЗТП-244 Ф-Овстуг РП Овстуг в пролете опор №4-5 на деревьях растущих вне охранной зоны. Срок исполнения: 11.07.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Сафронов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.06.2021 г.
711 | 739 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» Навлинский РЭС | 2021-06-25 17:58 | 2021-06-25 18:25 | 3.4.13.2, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №5 ул. Пролетарская с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.3 ТП-3 ф.1006 ПС Сузеская произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.3 ТП-3 ф.1006 ПС Суземская с медным проводом потребителя на доме №5 ул. Пролетарская. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 25.07.2021 г. Ответственное лицо: Навлинский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом №5, ул. Пролетарская. Срок исполнения: 25.07.2021 г. Ответственное лицо: Навлинский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.06.2021 г.
712 | 658 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Мантуровский РЭС | 2021-06-25 17:55 | 2021-06-25 19:10 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ от ТП-№ 227 Карьк. (церковь) ф.2 явился обрыв провода в пролете опор № 3 - (1-1) под тяжестью упавшего дерева на провода ВЛ из-за пределов охранной зоны ВЛ под действием сильных порывов ветра скоростью до 18 м/с, от возникшего К.З. в РУ-0,4 кВ ТП № 227 отключился АВ-0,4 кВ ф.2. Метеосправка приложена к документам. | 4.4.3, Обрыв провода в пролете опор № 3- (1-1) ВЛ-0,4кВ от ТП-№227 Карьк. (церковь) ф.2 упавшим деревом из-за пределов охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной обход ВЛ-0,4кВ от ТП-№227 Карьк. (церковь) ф.2 на предмет выявления угрожающих деревьев. Срок исполнения: 23.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мантуровского РЭС Лебедев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Выявленные замечания в ходе осмотра устранить. Срок исполнения: 06.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мантуровского РЭС Лебедев А.В. Состояние: Не выполнено
713 | 530 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2021-06-25 17:54 | 2021-06-25 17:56 | 3.4.10.2, Причиной ТН на ВЛ 10кВ №01 ПС 35кВ Викторская явилось междуфазное короткое замыкание, которое произошло в результате перекрытия токоведущих частей ВЛ через тело птицы на опоре № 25. | 4.12, В результате междуфазного замыкания произошло отключение ВЛ 10кВ №01 ПС 35кВ Викторская действием МТЗ, с неуспешным АПВ. При РПВ произошло падение птицы с токоведущих частей, что послужило успешному ручному включению (птица со следами поражения электрического тока обнаружена под опорой № 25). | Мероприятие: Техническое Провести верховой осмотр на опоре № 25 ВЛ 10кВ № 01 ПС Викторская, с целью проведения чистки изоляции и выявления возможных дефектов,а так же провести осмотр всей ВЛ. Срок исполнения: 05.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ устранить выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 05.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Не выполнено
714 | 649 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2021-06-25 17:49 | 2021-06-25 20:30 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10 кВ №7 Недра ПС 35/10 кВ "Михайловское" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №26-№27 деревьями, упавшими из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах сильного ветра. На проводах и дереве видны следы перекрытия. Без повреждения проводов ВЛ. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов всех фаз в пролете опор №26-№27 ВЛ 10 кВ №7 Недра ПС 35/10 кВ "Михайловское" деревьями, упавшими из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах и дереве видны следы перекрытия. Без повреждения проводов ВЛ. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №7 Недра ПС 35/10 кВ "Михайловское" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.06.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №7 Недра ПС 35/10 кВ "Михайловское" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.06.2021 г.
715 | 532 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Сосновский РЭС | 2021-06-25 17:45 | 2021-06-25 18:28 | 3.4.12.2.3, В результате резкого порыва ветра произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор №16-17. | 4.4.3, В результате падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода , произошел схлест провода. Возникшее КЗ вызвало перегорание П/Н-2 0,4кВ фазы "А" на Р-2 в КТП-10/0,4кВ№196. | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 196 ВЛ №15 ПС Ламская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. Срок исполнения: 05.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер СоРЭС Кузнецов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.07.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения. Срок исполнения: 05.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер СоРЭС Кузнецов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.07.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 05.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер СоРЭС Кузнецов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.07.2021 г.
716 | 231 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Кашинский РЭС | 2021-06-25 17:44 | 2021-06-25 22:48 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №04 ПС 35/10кВ Фенево действием МТЗ произошло по причине междуфазного КЗ в результате перекрытия проводов в пролете опор №39-40 за ЛР №4 деревом, упавшим из за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ под воздействием сильного порывистого ветра. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении на провода в пролете опор №39-40 ВЛ 10кВ №04 ПС 35/10кВ Фенево дерева, из за пределов охранной зоны под воздействием порывистого ветра произошло отключение ВЛ 10кВ №04 ПС 35/10кВ Фенево действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №04 ПС 35/10кВ Фенево. Срок исполнения: 15.07.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Кашинского РЭС Воронцов В.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.07.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам внепланового осмотра ВЛ 10кВ №04 ПС 35/10кВ Фенево устранить выявленные дефекты. Срок исполнения: 22.07.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Кашинского РЭС Воронцов В.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.07.2021 г.
717 | 630 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Шарьинский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, При аварийном осмотре ВЛ 6 кВ Ф.601 ПС Центральная в пролете опор №27-28 обнаружена ветка дерева висящая на проводе в пролете опор №27-28 принесенная порывами ветра скоростью до 18м/с с дерева растущего за приделами охранной зоны ВЛ. При падении веткой дерева были кратковременно перекрыты провода соседних фаз, что привело к возникновению межфазного К.З. и отключению ВЛ действием защиты с успешным АПВ, далее ветка дерева осталась висеть на проводе одной фазы. Оборудование РЗА работало правильно. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. | 4.4.3, Кратковременное перекрытие проводов соседних фаз в пролете опор №27-28 ВЛ 6 кВ Ф.601 ПС Центральная упавшей веткой дерева. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ 6 кВ Ф.601 ПС Центральная, с целью обнаружения деревьев и ветвей деревьев угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за приделами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 23.07.2021 г. Ответственное лицо: Кучин Андрей Евгеньевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.07.2021 г. Мероприятие: Техническое По итогам внепланового обхода ВЛ 6 кВ Ф.601 ПС Центральная устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 30.07.2021 г. Ответственное лицо: Кучин Андрей Евгеньевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.07.2021 г.
718 | 634 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго |  |  | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-35 кВ Шарья-Кривячка, действием защит стало падение дерева в пролете опор № 226-227 на провода фаз «А», «В», выпавшее из глубины лесного массива и пределов охранной зоны ВЛ от сильного порывистого ветра до 19 м/с При падении дерево своей вершиной зацепилось за провода ВЛ, что привело к возникновению межфазного К.З. и отключению ВЛ действием защиты. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.4.3, Межфазное замыкание проводов фаз «А», «В» ВЛ-35 кВ Шарья-Кривячка при падении дерева в пролете опор № 226-227. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-35 кВ Шарья-Кривячка с целью выявления угрожающих падением деревьев, в том числе за границей охранной зоны ВЛ после воздействия неблагоприятных природных явлений. Срок исполнения: 15.10.2021 г. Ответственное лицо: Лиганов В.М. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По итогам обхода ВЛ-35 кВ Шарья-Кривячка устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 30.10.2021 г. Ответственное лицо: Лиганов В.М. Состояние: Не выполнено
719 | 576 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Дятьковский РЭС | 2021-06-25 17:26 | 2021-06-25 17:30 | 3.4.12.3, Электродуговое перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролёте опор №46-47 ВЛ-6кВ ф.605 ПС Бытошская, в следствии воздействия атмосферных перенапряжений, при прохождении грозового фронта. | 4.12, Отключение от действия РЗ В-6кВ ф.605 ПС Бытошская произошло из-за возникновения двух фазного короткого замыкания, при электродуговом перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролёте опор №46-47 ВЛ-6кВ ф.605 ПС Бытошская, в следствии воздействия атмосферных перенапряжений, при прохождении грозового фронта. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ИТР ВЛ-6кВ ф.605 ПС Бытошская по всей длине. Срок исполнения: 01.08.2021 г. Ответственное лицо: Галутво Д.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.07.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. Срок исполнения: 01.08.2021 г. Ответственное лицо: Галутво Д.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.07.2021 г.
720 | 657 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Антроповский РЭС | 2021-06-25 17:20 | 2021-06-25 18:15 | 3.4.12.2.3, При аварийном осмотре ВЛ-10 кВ Ф10-01 ПС 35/10 кВ Легитово установлено, что под воздействием порывов юго-восточного ветра скоростью до 17 м/с произошло падение дерева из за приделов охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор № 89-90. Дерево при падении легло на провода, что привело к перекрытию проводов и возникновению межфазного К.З. и отключению МВ-10 кВ действием релейной защиты. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.4.3, Перекрытие проводов в пролете опор № 89-90 ВЛ-10кВ Ф10-01 ПС 35/10 кВ Легитово упавшим деревом. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф 10-01 ПС 35/10 кВ Легитово с целью выявления дефектов, возникших после прохождения природных явлений. Срок исполнения: 22.07.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Антроповского РЭС Крюков А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Выявленные при проведении внеочередного обхода ВЛ-10 кВ Ф 10-01 ПС 35/10 кВ Легитово замечания устранить. Срок исполнения: 16.08.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Антроповского РЭС Крюков А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.07.2021 г.
721 | 369 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Елецкий РЭС | 2021-06-25 17:15 | 2021-06-25 18:20 | 3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление увеличения стрелы провеса проводов сверх допустимой величины в результате вытягивания проводов в пролете опор № 2 - 2-1 ВЛ 0,4 кВ ф. Ключевая КТП-299 в процессе длительного срока эксплуатации. Сильный порывистый ветер. | 4.1.3, Нарушение структуры материала проводов в пролете опор № 2 - 2-1 ВЛ 0,4 кВ ф. Ключевая КТП-299 в результате длительной эксплуатации. КЗ в результате схлёста проводов. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ИТР ВЛ 0,4 кВ ф. Ключевая КТП-299. Срок исполнения: 30.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Иванов В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.07.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ИТР ВЛ 0,4 кВ ф. Ключевая КТП-299 устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 30.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Иванов В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.07.2021 г.
722 | 688 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Некоузский РЭС | 2021-06-25 16:53 | 2021-06-25 18:35 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 029 (Ст. Некоуз КРС) в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №6-№7 металлической проволокой, принесенной птицей. Данный участок ВЛ находится в месте массового скопления птиц. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, металлический кусок проволоки со следами электрической дуги обнаружен на земле под проводами. | 4.12, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №6-№7 металлической проволокой, принесенной птицей. Данный участок ВЛ находится в месте массового скопления птиц. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, металлический кусок проволоки со следами электрической дуги обнаружен на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 029 (Ст. Некоуз КРС) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Птушкин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.07.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 029 (Ст. Некоуз КРС) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Птушкин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.07.2021 г.
723 | 655 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Нейский РЭС | 2021-06-25 16:40 | 2021-06-25 16:45 | 3.4.12.2.3, При аварийном обходе ВЛ-10кВ Ф10-29 ПС Нея установлено, что в результате порывов ветра до 18 м/с произошло падение дерева из-за пределов охранной зоны на провода ВЛ в пролете опор № (2-2)-(2-3). При падении на землю дерево кратковременно схлестнуло провода, что привело к возникновению межфазного К.З. и отключению ВЛ действием защиты. Повреждения проводов нет. РПВ успешно. Оборудование РЗА работало правильно. Информация по метеоусловиям приложена к акту. | 4.4.3, Падение дерева из-за пределов охранной зоны на провода ВЛ в пролете опор № (2-2)-(2-3). | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной обход ВЛ-10 кВ Ф 10-29 ПС Нея с целью выявления деревьев, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 16.07.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Нейского РЭС Маслов Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.07.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам внеочередного обхода ВЛ-10 кВ Ф 10-29 ПС Нея выполнить при необходимости вырубку деревьев угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 23.07.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Нейского РЭС Маслов Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.07.2021 г.
724 | 656 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Нейский РЭС | 2021-06-25 16:40 | 2021-06-25 16:59 | 3.4.10.1, При проведении обхода ВЛ-10 кВ Ф10-12 ПС Нея установлено, что причиной появления замыкания на землю стало перекрытие проходной изоляции через тело животного (кошки) на ТП №147. | 4.12, Перекрытие проходной изоляции через тело животного (кошки) на крыше ЗТП №147. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ТП №147 от Ф10-12 ПС Нея с целью выявления мест возможного проникновения внутрь ТП животных и птиц. Срок исполнения: 23.07.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Нейского РЭС Маслов Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.07.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам внепланового осмотра ТП №147 от Ф10-12 ПС Нея принять меры для ограничения доступа к оборудованию ТП животных и птиц. Срок исполнения: 12.08.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Нейского РЭС Маслов Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.07.2021 г.
725 | 654 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Нейский РЭС | 2021-06-25 16:39 | 2021-06-25 19:18 | 3.4.12.2.3, При аварийном обходе ВЛ-10кВ Ф10-14 ПС Нея установлено, что в результате порывов ветра до 17 м/с произошло падение дерева из-за пределов охранной зоны на провода ВЛ в пролете опор № 61а-62. В результате падения дерева произошло перекрытие проводов, что привело к возникновению межфазного К.З. и отключению ВЛ действием защиты. Оборудование РЗА работало правильно. Информация по метеоусловиям приложена к акту. | 4.4.3, Перекрытие проводов в пролете опор № 61а-62 ВЛ-10 кВ Ф10-14 ПС Нея упавшим деревом. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф 10-14 ПС Нея с целью выявления деревьев, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 22.07.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Нейского РЭС Маслов Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.07.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам внепланового обхода ВЛ-10 кВ Ф 10-14 ПС Нея при необходимости провести вырубку деревьев, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 05.08.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Нейского РЭС Маслов Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.07.2021 г.
726 | 687 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2021-06-25 16:39 | 2021-06-25 18:22 | 3.4.7.3.1, Отключение ТП 738 (Андреевское 2) ВЛ 10кВ №5 Творчество ПС 110/35/10кВ Луговая в результате короткого замыкания, возникшего в результате перекрытия через кошку высоковольтных шпилек силового трансформатора всех фаз. Без повреждения оборудования. Работа в/в предохранителей правильно. | 4.12, Перекрытие через кошку высоковольтных шпилек силового трансформатора всех фаз в ТП 738 (Андреевское) ВЛ 10кВ №5 Творчество ПС 110/35/10кВ Луговая. Без повреждения оборудования. Работа в/в предохранителей правильно Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наличие мест проникновения жтвотных в ТП на ТП 738 (Андреевское 2) ТП 738 (Андреевское 2) | Мероприятие: Техническое Устранить места проникновения животных в ТП 738 (Андреевское 2) ВЛ 10кВ №5 Творчество ПС 110/35/10кВ Луговая. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановые высоковольтные испытания трансформатора на ТП 738 (Андреевское 2) ВЛ 10кВ №5 Творчество ПС 110/35/10кВ Луговая. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж бригаде ответственной за эксплуатацию ТП 738 (Андреевское 2) ВЛ 10кВ №5 Творчество ПС 110/35/10кВ Луговая с целью своевременного выявления и устранения дефектов. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Не выполнено
727 | 805 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2021-06-25 16:30 | 2021-06-25 17:20 | 3.4.7.3.5, Появление сигнала "земля" на I секции шин 6 кВ ПС 110 кВ Донец произошло в результате пробоя изоляции жилы фазы "А" на оболочку КЛ 6 кВ ТП 270-ТП 222 ПС 110 кВ Донец, вследствие изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | 4.12, Пробой изоляции жилы фазы "А" на оболочку КЛ 6 кВ ТП 270-ТП 222 ПС 110 кВ Донец в целом месте произошёл из-за изменения структуры материала в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции на КЛ 6 кВ ТП 270-ТП 222 ПС 110 кВ Донец КЛ 6 кВ ТП 270-ТП 222 ПС 110 кВ Донец | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 270-ТП 222 ПС 110 кВ Донец. Срок исполнения: 05.07.2021 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Ващекин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.06.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 12.07.2021 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Ващекин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.06.2021 г.
728 | 804 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2021-06-25 16:25 | 2021-06-25 17:15 | 3.4.7.3.5, Отключение действием МТЗ ВВ 6 кВ КЛ 6 кВ Город 31 ПС 110 кВ Белгород 1 произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 6 кВ ТП 1298-Город 31 ПС 110 кВ Белгород 1 в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции КЛ 6 кВ ТП 1298-Город 31 ПС 110 кВ Белгород 1 произошло при пробое изоляции в целом месте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции на КЛ 6 кВ ТП 1298-Город 31 ПС 110 кВ Белгород 1 КЛ 6 кВ ТП 1298-Город 31 ПС 110 кВ Белгород 1 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 1298-Город 31 ПС 110 кВ Белгород 1. Срок исполнения: 05.07.2021 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.07.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 12.07.2021 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.07.2021 г.
729 | 742 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» Навлинский РЭС | 2021-06-25 16:20 | 2021-06-25 17:05 | 3.4.12.2, В результате воздействия ветровых нагрузок произошло повреждение провода на КВЛ 10кВ ф.1010 ПС Комаричская от Р-21 к ТП-21. | 4.13, Однофазное замыкание на землю по ф.1010 ПС Комаричская произошло в результате обрыва провода на КВЛ 10кВ ф.1010 ПС Комаричская от Р-21 к ТП-21. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр КВЛ 10кВ ф1010 ПС Комаричская Срок исполнения: 25.07.2021 г. Ответственное лицо: Навлинский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить комплекс мероприятий по устранению повреждения на КВЛ 10кВ ф.1010 ПС Комаричская от Р-21 к ТП-21. Срок исполнения: 25.07.2021 г. Ответственное лицо: Навлинский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.06.2021 г.
730 | 529 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2021-06-25 16:17 | 2021-06-25 16:59 | 3.4.7.3.4, В результате произошло падение ветки дерева на провода ВЛ 0,4кВ №1 КТП №623 ВЛ 10кВ №11 ПС 35кВ Авангардская (из-за несвоевременной вырубки деревьев) в пролете опор № 15 – 16 из охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, При срыве ветки с дерева из охранной зоны ВЛ, произошло падение ветки на ВЛ, что и привело к кратковременному перекрытию фазных проводов "В и С", которое вызвало КЗ с отключением защиты АВ №1 0,4кВ. После срабатывании защиты ветка упала с проводов,что позволило провести успешное РПВ. | Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу обслуживающему ВЛ о необходимости качественного выявления, вырубки, обрезки крон деревьев растущих за пределами охранной зоны, но угрожающих падением на провода ВЛ при неблагоприятных погодных условиях. Срок исполнения: 05.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП 623 ВЛ №11 ПС Авангардская с целью выявления деревьев или их ветвей растущих за пределами охранной зоны, и угрожающих падением на провода ВЛ под воздействием ветровых нагрузок. Срок исполнения: 05.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выявленные насаждения при обходе ВЛ обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР. Срок исполнения: 05.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Не выполнено
731 | 653 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Мантуровский РЭС | 2021-06-25 16:15 | 2021-06-25 16:59 | 3.4.12.3, В результате грозового перенапряжения произошло отключение МВ-10 кВ Ф 10-05 ПС Мантурово. Информация по метеоусловиям прикреплена в документах. Повреждений оборудования нет. | 4.12, В результате перенапряжения при прохождении грозового фронта произошло перекрытие изоляции на опоре № 47 Ф 10-05 ПС Мантурово. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной обход ВЛ-10 кВ Ф 10-05 ПС Мантурово с целью выявления дефектов возникших после прохождения атмосферного фронта. Срок исполнения: 22.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мантуровского РЭС Лебедев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Выявленные при проведении обхода ВЛ-10 кВ Ф 10-05 ПС Мантурово замечания влияющие на надежную эксплуатацию ВЛ устранить. Срок исполнения: 05.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мантуровского РЭС Лебедев А.В. Состояние: Не выполнено
732 | 782 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2021-06-25 16:10 | 2021-06-25 16:50 | 3.4.13.2, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №110 ул. О. Кошевого с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.8 ТП-2172 ф.625 ПС Заречная произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.8 ТП-2172 ф.625 ПС Заречная с медным проводом потребителя на доме №110 ул. О. Кошевого . | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 25.07.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские Электрические Сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить перезаделку контактного соединения на вводе в дом. Срок исполнения: 25.07.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские Электрические Сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.06.2021 г.
733 | 572 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Жуковский РЭС | 2021-06-25 16:08 | 2021-06-25 17:30 | 3.4.12.2.3, При сильном ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-10 кВ Ф-Маяк-Неготино от РП Овстуг в пролете опор №33-34. | 4.4.3, Падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на ВЛ-10 кВ Ф-Маяк-Неготино от РП Овстуг в пролете опор №33-34, привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению В-10 кВ Ф-Маяк-Неготино от РП Овстуг от действия РЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-10 кВ Ф-Маяк-Неготино от РП Овстуг в пролете опор №33-34 угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 11.07.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Сафронов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.06.2021 г.
734 | 652 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Мантуровский РЭС | 2021-06-25 16:07 | 2021-06-25 16:56 | 3.4.12.3, В результате грозового перенапряжения произошло отключение МВ-10 кВ Ф 10-20 ПС Мантурово. Информация по метеоусловиям прикреплена в документах. Повреждений оборудования нет. | 4.12, В результате перенапряжения при прохождении грозового фронта произошло перекрытие изоляции на опоре № 50 Ф 10-20 ПС Мантурово. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной обход ВЛ-10 кВ Ф 10-20 ПС Мантурово с целью выявления дефектов возникших после прохождения атмосферного фронта. Срок исполнения: 23.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мантуровского РЭС Лебедев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Выявленные при проведении обхода ВЛ-10 кВ Ф 10-20 ПС Мантурово замечания влияющие на надежную эксплуатацию ВЛ устранить. Срок исполнения: 05.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мантуровского РЭС Лебедев А.В. Состояние: Не выполнено
735 | 734 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» Клинцовский РЭС | 2021-06-25 16:00 | 2021-06-25 16:40 | 3.4.13.2, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №2 по ул. Красина с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.6 ТП-33 ф.609 ПС Западная произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.6 ТП33 ф.09 ПС Западная с медным проводом потребителя на доме №2 по ул. Красина. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 25.07.2021 г. Ответственное лицо: Клинцовский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом. Срок исполнения: 25.07.2021 г. Ответственное лицо: Клинцовский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.06.2021 г.
736 | 626 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Нерехтский РЭС | 2021-06-25 15:40 | 2021-06-25 16:27 | 3.4.12.2.3, При порывах ветра (до 19 м/с) произошло падение дерева из-за пределов охранной зоны на провода ВЛ-10 кВ ф. 10-05 от ПС Рудино в пролете опор № 35- № 36, возникло однофазное замыкание на землю через ствол дерева. В дальнейшем под воздействием порывов ветра дерево упало с проводов на землю. Повреждений ВЛ-10кВ нет. Оборудование РЗА работало правильно. Метеосправка приложена к акту. | 4.4.3, В результате усиления ветра произошел излом и падение дерева на провода ВЛ-10кВ ф. 10-05 от ПС Рудино в пролете опор № 35 - № 36, возникло однофазное замыкание на землю через ствол дерева. В дальнейшем под воздействием порывов ветра дерево упало с провода на землю в сети ВЛ-10кВ ф. 10-05 от ПС Рудино. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ-10кВ ф. 10-05 ПС Рудино с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ, особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ после прохождения атмосферного циклона: деревья, ветви деревьев, а также сломанные стихией деревья, лежащие на ветвях в сторону ВЛ. Срок исполнения: 19.07.2021 г. Ответственное лицо: Разгуляев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить обследование опор № 35 - № 36 ВЛ-10кВ ф. 10-05 ПС Рудино, подвергшиеся прохождению тока замыкания на землю. Срок исполнения: 19.07.2021 г. Ответственное лицо: Разгуляев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.07.2021 г. Мероприятие: Техническое По итогам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф. 10-02 ПС Рудино и обследования опор № 35 - № 36 устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 23.08.2021 г. Ответственное лицо: Разгуляев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.07.2021 г.
737 | 625 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Судиславский РЭС | 2021-06-25 15:23 | 2021-06-25 15:51 | 3.4.12.3, При аварийном обходе ВЛ-10 кВ ф. 10-01 Судиславль установлено, что причиной замыкания на землю явилось повреждение изолятора ШС-10 фазы "С" на опоре № 168 при грозовом перенапряжении и пережог провода в пролете опор 167-169 фазы "С". Метеосправка приложена к акту. Изолятор в эксплуатации с 1964 года. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.12, Пробой стеклянного штыревого изолятора фазы "С" на опоре № 168 ВЛ-10 кВ ф. 10-01 ПС Судиславль при прохождении обширного грозового фронта, в результате произошло пережог провода и однофазное замыкание на землю. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф. 10-01 Судиславль для выявления дефектов после прохождения грозовых перенапряжений. Срок исполнения: 23.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Мутовин Е.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Провести обследование опоры № 168 ВЛ-10 кВ ф. 10-01 Судиславль на предмет возможных повреждений после прохождения токов замыкания на землю. Срок исполнения: 23.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Мутовин Е.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.07.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ-10 кВ ф. 10-01 Судиславль и обследования опоры № 168 устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 30.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Мутовин Е.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.07.2021 г.
738 | 655 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Мценский РЭС | 2021-06-25 15:21 | 2021-06-25 15:50 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны на провод фазы "С" КВЛ-10кВ № 03 ПС Мценск и касания траверсы опоры №51 (под воздействием ветровой нагрузки) возникло замыкание на землю фазы "С", устраненного оперативным отключением. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны на провод фазы "С" и траверсу опоры №51 КВЛ 10кВ № 03 ПС Мценск (под воздействием ветровой нагрузки) возникло замыкание на землю фазы "С", устраненное оперативным отключением. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр КВЛ 10кВ №03 ПС Мценск по всей длине. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.06.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра КВЛ 10кВ №03 ПС Мценск разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.06.2021 г.
739 | 687 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Вяземский РЭС | 2021-06-25 15:15 | 2021-06-25 16:45 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения КЛ-10кВ №1015 ПС 110/35/10кВ Вязьма-1 явилось междуфазное КЗ при электрическом пробое междуфазной изоляции кабеля на целом горизонтальном участке в земле КЛ-10кВ №1015 от шин ПС 110/35/10кВ Вязьма-1 до РП-04 из-за изменения диэлектрических свойств изоляции кабеля при большом (24 года) сроке эксплуатации. | 4.1.3, Причиной возникновения электрического пробоя междуфазной изоляции кабеля КЛ-10кВ №1015 ПС 110/35/10кВ Вязьма-1 на целом горизонтальном участке в земле от шин ПС 110/35/10кВ Вязьма-1 до РП-04 КЛ-10кВ №1015 ПС 110/35/10кВ Вязьма-1 явилось нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации (24 года). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: электрический пробой междуфазной изоляции кабеля на целом горизонтальном участке в земле на КЛ-10кВ №1015 ПС 110/35/10кВ Вязьма-1 KS010-9670015-001-5002/110007025034 | Мероприятие: Организационное Проанализировать количество повреждений участка КЛ 10кВ №1015 ПС Вязьма-1 АСБ 3х240 мм2 (L=1500м) (соответствие параметров РД 34.45-51.300-97 «Объёмы и нормы испытаний электрооборудования» ) и обоснованные выводы предоставить главному инженеру РЭС для принятия решения по периодичности испытаний, испытательному напряжению или необходимости замены участка КЛ. Срок исполнения: 29.07.2021 г. Ответственное лицо: мастер Агаренков А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.07.2021 г.
740 | 680 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Некоузский РЭС | 2021-06-25 15:10 | 2021-06-25 16:45 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 292 (Семенная) в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №4-№5 металлической проволокой, принесенной птицей. Данный участок ВЛ находится в месте массового скопления птиц. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, металлический кусок проволоки со следами электрической дуги обнаружен на земле под проводами. | 4.12, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №4-№5 металлической проволокой, принесенной птицей. Данный участок ВЛ находится в месте массового скопления птиц. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, металлический кусок проволоки со следами электрической дуги обнаружен на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 292 (Семенная) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Птушкин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.07.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 292 (Семенная) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Птушкин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.07.2021 г.
741 | 653 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Мценский РЭС | 2021-06-25 15:10 | 2021-06-25 16:30 | 3.4.9.3, В результате повреждения на оборудовании, находящегося на балансе потребителя: ТП потр. "Волобуев В.А.", произошло нарушение электрической изоляции с возникновением замыкания на землю фазы "В", устраненного оперативным отключением. |  | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр КВЛ 10 кВ №01 ПС Мценск по всей длине. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.07.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра КВЛ 10 кВ №01 ПС Мценск разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.06.2021 г. Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу ТП "Волобуев В.А.", подключенной от КВЛ 10 кВ №01 ПС Мценск, о выполнении требований Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, исключающие нарушения электроснабжения потребителей филиала Орелэнерго.. Срок исполнения: 01.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.06.2021 г.
742 | 624 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Нерехтский РЭС | 2021-06-25 15:02 | 2021-06-25 15:07 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-10кВ ф. 10-02 ПС Владычное действием защиты явилось междуфазное К.З., возникшее вследствие перекрытия проводов соседних фаз в пролете опор № 1-35 - № 1-36 упавшим деревом из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода ВЛ. АПВ -неуспешно. В дальнейшем, при порывах ветра, дерево упало под провода, что помогло выполнить РПВ-успешно. Оборудование не повреждено. Метеосправка приложена к акту. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.4.3, Перекрытие проводов соседних фаз в пролете опор № 1-35 - № 1-36 при падении дерева на провода ВЛ, вследствие произошло К.З. и отключение МВ-10 кВ ВЛ-10 кВ ф. 10-02 ПС Владычное. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ-10кВ ф. 10-02 ПС Владычное с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ, особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ после прохождения атмосферного циклона: деревья, ветви деревьев, а также сломанные стихией деревья, лежащие на ветвях в сторону ВЛ. Срок исполнения: 19.07.2021 г. Ответственное лицо: Разгуляев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.07.2021 г. Мероприятие: Техническое По итогам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф. 10-02 ПС Владычное устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 21.07.2021 г. Ответственное лицо: Разгуляев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.07.2021 г.
743 | 71 | ПАО «МРСК Центра» АО «ВГЭС» | 2021-06-25 15:01 | 2021-06-25 16:56 | 3.4.8.1, Трехфазное короткое замыкание и последующее отключение КЛ-6 кВ ТП-1631-ТП-1089 произошло по причине нарушения изоляции кабельной муфты, в результате производства несанкционированных земляных работ, в месте прохождения трассы КЛ. | 4.4.1, Нарушение изоляции кабельной муфты КЛ-6 кВ ТП-1631-ТП-1089 произошло по причине воздействия рабочего органа землеройной техники на кабель, при производстве несанкционированных земляных работ, в месте прохождения трассы КЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести замену поврежденной кабельной муфты на КЛ-6 кВ ТП-1631-ТП-1089, после замены произвести необходимые испытания. Срок исполнения: 24.12.2021 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера по эксплуатации Ступа В.В. Состояние: Не выполнено
744 | 645 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2021-06-25 14:58 | 2021-06-25 15:55 | 3.4.7.3.5, Причиной однофазного замыкания на землю фазы "В" ВЛ 10 кВ ф.10-01 ПС Кузнецово стало разрушение фарфорового штыревого изолятора на опоре № 9. Разрушение изолятора произошло по причине снижения изоляционных свойств материала изолятора от длительной эксплуатации и воздействия на изолятор различных атмосферных явлений (перепадов температур окружающего воздуха, тяжение провода при порывах ветра) и как сопутствующего обстоятельства действий сильных порывов ветра до 18 м/с. Оборудование РЗА работало правильно. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Последний плановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. 10-01 ПС Кузнецово был проведен электромонтером Костромского РЭС Лебедевым Е.Г. 12.08.2020, по результатам обхода дефектов выявлено не было. | 4.12, Разрушение штыревого изолятора фазы "В" на опоре № 9 ВЛ-10 кВ ф. 10-01 ПС 35/10 кВ Кузнецово. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение штыревого изолятора на ВЛ-10 кВ ф.10-01 ПС Кузнецово VS010-9440462 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф. 10-01 ПС 35/10 Кузнецово с применением бинокля. Особое внимание обратить на состояние изоляторов и целостность вязок. Срок исполнения: 16.07.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Смирнов А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить обследование опоры № 9 ВЛ-10 кВ ф. 10-01 ПС 35/10 кВ Кузнецово, подвергшейся прохождению тока замыкания на землю (при необходимости, произвести верховой осмотр, с целью обнаружения дефектов изоляции). Срок исполнения: 16.07.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Смирнов А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.07.2021 г. Мероприятие: Техническое При выявлении замечаний на ВЛ-10 кВ ф. 10-01 ПС 35/10 кВ Кузнецово устранить. Срок исполнения: 30.07.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Смирнов А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.07.2021 г.
745 | 571 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Стародубский РЭС | 2021-06-25 14:30 | 2021-06-25 15:30 | 3.4.12.3, Электро-дуговое перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №22-23 ВЛ-0,4 ТП-179 Л2 Ф-102 ПС МИШКОВКА, в следствии воздействия атмосферных перенапряжений, при прохождении грозового фронта. | 4.12, Отключение от действия ПН-2 ВЛ-0,4 ТП-179 Л2 Ф-102 ПС МИШКОВКА произошло из-за воздействия грозовых перенапряжений, при электро-дуговом перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №22-23 ВЛ-0,4 ТП-179 Л2 Ф-102 ПС МИШКОВКА, в следствии попадания молнии в ВЛ, при прохождении грозового фронта. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ИТР ВЛ-0,4 ТП-179 Л2 Ф-102 ПС МИШКОВКА. Срок исполнения: 11.07.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Трусов Д.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.07.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. Срок исполнения: 01.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Трусов Д.В. Состояние: Не выполнено
746 | 185 | филиал ПАО «МРСК Центра» Курскэнерго | 2021-06-25 14:29 | 2021-06-25 15:55 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 110 кВ Ржава-Обоянь 26.06.2021г. в 10-20 явилось однофазное КЗ фазы "С" из-за обрыва провода фазы "С" в пролете опор № 82-83. Причиной обрыва провода явилось протекание тока КЗ при отключении ВЛ 110 кВ Ржава-Обоянь 25.06.2021г. в 14-29, а также потеря механической прочности провода при длительной эксплуатации. 3.4.10.2, Причиной отключения ВЛ 110 кВ Ржава-Обоянь 25.06.2021г. в 14-29 явилось однофазное КЗ фазы "С" на опоре № 86 по причине перекрытия гирлянды изоляторов по помету птиц. 3.4.7.3.5, Причиной сбоя включения выключателя СВ 110 кВ ПС 110 кВ Обоянь при включении явился низкий уровень напряжения оперативных цепей из-за неисправности зарядного устройства хвостовых элементов аккумуляторной батареи (цепи ШП привода выключателя МКП-110). | 4.3.3, Причиной обрыва провода фазы "С" в пролете опор № 82-83 ВЛ 110 кВ Ржава-Обоянь явилось протекание тока КЗ при отключении ВЛ 110 кВ Ржава-Обоянь 25.06.2021г. в 14-29, а также потеря механической прочности провода и нарушение его механического соединения при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыва провода фазы "С" в пролете опор № 82-83 на ВЛ 110 кВ Ржава – Обоянь VL110-001079 4.17.4, 25.06.2021г. в 14-29 на опоре № 86 ВЛ 110 кВ Ржава-Обоянь произошло нарушение электрической изоляции из-за перекрытия гирлянды изоляторов фазы "С" по помету птиц с разрушение трех изоляторов. 4.16, Причиной сбоя включения выключателя СВ 110 кВ ПС 110 кВ Обоянь при включении явился низкий уровень напряжения оперативных цепей из-за неисправности зарядного устройства хвостовых элементов аккумуляторной батареи (цепи ШП привода выключателя МКП-110). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: низкий уровень напряжения оперативных цепей из-за неисправности зарядного устройства хвостовых элементов на СВ 110 кВ СВ 110 кВ | Мероприятие: Техническое Выполнить верховой осмотр ВЛ 110 кВ Ржава - Обоянь в пролете опор №№ 80-88 с оценкой состояния изоляции и проводов. Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник ЮУ СЛЭП Согачев В.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам верхового осмотра ВЛ 110 кВ Ржава - Обоянь в пролете опор №№ 80-88 составить план-график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник ЮУ СЛЭП Согачев В.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить проверки зарядных устройств аккумуляторных батарей на ПС 110 кВ Южного участка. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник СРЗАИМ Зорин А.И. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам проверок зарядных устройств аккумуляторных батарей на ПС 110 кВ Южного участка составить план-график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 10.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник СРЗАИМ Зорин А.И. Состояние: Не выполнено
747 | 60 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Торопецкий РЭС | 2021-06-25 14:25 | 2021-06-25 16:31 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10 кВ №03 ПС Синьково произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №41-42 веткой дерева, упавшей на провода из вне пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области без обрыва проводов с последующим падением ветки на землю. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода ВЛ-10 кВ №03 ПС Синьково в пролете опор №41-42 из вне пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10 кВ №03 ПС Синьково действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №03 ПС Синьково с целью выявления наличия дефектов Срок исполнения: 23.07.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Утибаев А.К. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-10 кВ №03 ПС Синьково Срок исполнения: 30.07.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Утибаев А.К. Состояние: Не выполнено
748 | 616 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Ливенский РЭС | 2021-06-25 14:04 | 2021-06-25 15:49 | 3.4.12.2.3, В результате падения сломанного сука дерева из внеохранной зоны ВЛ-0,4кВ, под воздействием сильных порывов ветра, на провод фазы "А" и "В" ВЛ-0,4кВ Ф№1 КТП-2 /Вве-7 -160 в пролете опор №8-9, произошел их схлест и нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева при ветровой нагрузке из вне охранной зоны ВЛ-0,4кВ Ф№1 КТП-2 /Вве-7 -160 на провода фаз "А" и "В" пролёте опор №8-9, произошел их схлест и возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Ф№1 КТП-2 /Вве-7 -160 по всей длине. Срок исполнения: 01.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ЛРЭС Коломыцев В.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ Ф№1 КТП-2 /Вве-7 -160 и включить их в планы работ Ливенского РЭС. Срок исполнения: 01.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ЛРЭС Коломыцев В.А. Состояние: Не выполнено
749 | 623 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Нерехтский РЭС | 2021-06-25 14:03 | 2021-06-25 14:20 | 3.4.12.2.3, При аварийном обходе бригада ОВБ обнаружила ветку дерева со следами подгара под проводами ВЛ-10 кВ в пролете опор № 31 - № 32, упавшую из-за пределов охранной зоны ВЛ. При сильном порывистом ветре (до 19 м/с) произошло падение ветки на провода ВЛ-10кВ, в следствии возникло междуфазное КЗ и отключение реклоузера № 29, АПВ неуспешно. В дальнейшем при порыве ветра, ветка дерева упала на землю под провода. РПВ - успешно. Повреждений ВЛ нет. Оборудование РЗА работало правильно. Метеосправка приложена к акту. | 4.4.3, В результате усиления ветра (до 19 м/с) произошло падение ветки дерева на провода ВЛ 10 кВ ф. 10-04 ПС Татарское, в следствии этого произошло междуфазное КЗ и отключение реклоузера № 29 от действия защит. АПВ неуспешно, РПВ - успешно. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф. 10-04 ПС Татарское, с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ, особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ: сухие или гнилые деревья, ветви деревьев, а также сломанные стихией деревья, лежащие на ветвях в сторону ВЛ-10 кВ. Срок исполнения: 12.07.2021 г. Ответственное лицо: Разгуляев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.07.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам обхода устранить выявленные замечания после обхода ВЛ-10 кВ ф. 10-04 ПС Татарское (при их наличии). Срок исполнения: 15.07.2021 г. Ответственное лицо: Разгуляев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.07.2021 г.
750 | 755 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» Почепский РЭС | 2021-06-25 14:00 | 2021-06-25 14:40 | 3.4.13.2, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома 59 ул. Трубчевская с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4кВ ф.5 ТП-26 Ф1025 ПС Почепская произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4кВ ф.5 ТП-26 Ф1025 ПС Почепская с медным проводом потребителя на доме 59 ул. Трубчевская | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 от ТП-26 ф-5 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 29.07.2021 г. Ответственное лицо: Почепский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ от ТП-26 ф-5 и перезаделка контактного соединения ввода в дом 59 ул. Трубчевская Срок исполнения: 29.07.2021 г. Ответственное лицо: Почепский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.06.2021 г.
751 | 678 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Рыбинский РЭС |  |  | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 10кВ №5 Творчество ПС 110/10кВ Луговая в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №74-№75 при качании веток ДКР, произрастающей в охранной зоне. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, успешно. | 4.12, Перекрытие фаз "А" и "С" в пролете опор №74-№75 при качании веток ДКР, произрастающей в охранной зоне. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, успешно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 10кВ №5 Творчество ПС 110/10кВ Луговая ВЛ 10кВ №5 Творчество ПС 110/10кВ Луговая | Мероприятие: Техническое Выполнить расчистку просеки от ДКР в пролетах опор №74-№75 ВЛ 10кВ №5 Творчество ПС 110/10кВ Луговая. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж бригаде об эксплуатации ВЛ 10кВ №5 Творчество ПС 110/10кВ Луговая в соответствии с НТД. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Не выполнено
752 | 648 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2021-06-25 13:58 | 2021-06-25 15:19 | 3.4.7.3.4, Отключение ВЛ 10 кВ №202 Горплодовощторг ПС 110/10 кВ "Брагино" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №52-№53 деревом, упавшим на провода из охранной зоны ВЛ. На проводах и дереве видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов всех фаз в пролете опор №52-№53 ВЛ 10 кВ №202 Горплодовощторг ПС 110/10 кВ "Брагино" деревом, упавшим на провода из охранной зоны ВЛ. На проводах и дереве видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 10 кВ №202 Горплодовощторг ПС 110/10 кВ "Брагино" Пролет опор №52-№53 | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №52 - №53 ВЛ 10 кВ №202 Горплодовощторг ПС 110/10 кВ "Брагино". Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Не выполнено
753 | 644 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2021-06-25 13:50 | 2021-06-25 15:42 | 3.4.12.3, При аварийном осмотре ВЛ 10 кВ ф.10-05 ПС Кузьмищи обнаружено повреждение шлейфа фазы "В" на опоре № 17 в следствие пережога при ударе грозовой молнии, перегоревший шлейф фазы "В" прикоснулся к шлейфу соседней фазы, что привело к возникновению межфазного К.З. и отключению ВЛ действием защиты. Оборудование РЗА работало правильно. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. | 4.12, Пережог шлейфа фазы "В" на опоре №17 ф. "В" ВЛ 10 кВ ф. 10-05 ПС Кузьмищи в результате удара грозовой молнии. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ 10 кВ ф. 10-05 ПС Кузьмищи с применением бинокля с целью выявления дефектов ВЛ после прохождения грозового фронта. Срок исполнения: 16.07.2021 г. Ответственное лицо: Смирнов А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.07.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ 10кВ ф. 10-05 ПС Кузьмищи устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 30.07.2021 г. Ответственное лицо: Смирнов А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.07.2021 г.
754 | 643 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2021-06-25 13:45 | 2021-06-25 15:35 | 3.4.10.2, При аварийном обходе ВЛ-10 кВ ф. 10-07 ПС Караваево на траверсе опоры № 35 обнаружена мертвая птица со следами дугового воздействия, которая при посадке на траверсу крыльями перекрыла провода соседних фаз, что привело к возникновению межфазного К.З. и отключению ВЛ действием защиты. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.12, Перекрытие проводов соседних фаз на опоре № 35 ВЛ-10 кВ ф. 10-07 ПС Караваево птицей. | Мероприятие: Техническое Выполнить верховой осмотр опоры № 35 ВЛ-10 кВ ф. 10-07 ПС Караваево с целью выявления возможного повреждения оборудования. Срок исполнения: 16.07.2021 г. Ответственное лицо: мастер Калюжный С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.07.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам верхового осмотра опоры № 35 ВЛ-10 кВ ф. 10-07 ПС Караваево устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 30.07.2021 г. Ответственное лицо: мастер Калюжный С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.07.2021 г.
755 | 702 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Угличский РЭС | 2021-06-25 13:40 | 2021-06-25 15:20 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 563 (Семенково) по причине КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №4-№5 проволокой принесенной птицей. Под проводами обнаружена проволока со следами воздействия электрической дуги. | 4.12, Перекрытие проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №4-№5 проволокой принесенной птицей. Под проводами обнаружена проволока со следами воздействия электрической дуги. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 563 (Семенково) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Денисов А.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 563 (Семенково) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Денисов А.А. Состояние: Не выполнено
756 | 642 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2021-06-25 13:30 | 2021-06-25 14:12 | 3.4.12.2.1, При аварийном осмотре ВЛ-6 кВ ф.664 ПС Кострома-3 установлено, что в следствие раскачивания кабеля выхода ВЛ 6 кВ ф.664 на первую опору ВЛ сильными порывами ветра скоростью до 18 м/с произошло ослабление и размыкание контакта фазы "А" на кабельной воронке, в результате чего контакт приблизился к контакту соседней фазы, произошло межфазное К.З. и отключение ВЛ действием защиты. Оборудование РЗА работало правильно. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. | 4.13, Замыкание контакта фазы "А" с соседним контактом на кабельной воронке, на опоре № 1 ВЛ 6 кВ ф.664 ПС Кострома-3 в следствие ослабления и размыкания контакта фазы "А". | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр кабельной воронки на опоре №1 ВЛ-6 кВ ф.664 ПС Кострома-3 с применением тепловизора. Срок исполнения: 16.07.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Калюжный С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.07.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра кабельной воронки на опоре №1 ВЛ-6 кВ ф.664 ПС Кострома-3 устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 30.07.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Калюжный С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.07.2021 г.
757 | 187 | филиал ПАО «МРСК Центра» Курскэнерго Золотухинский РЭС | 2021-06-25 13:29 | 2021-06-25 20:31 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-10 кВ 332.4, послужило возникшее межфазное КЗ в пролете опор 10-11, вызванное перекрытием проводов деревом, сломанным сильным порывом ветра, дерево растущее вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Перекрытие проводов в пролете опор 10-11, произошло по причине слома сильным порывом ветра дерева и падения его на провода , из вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Организационное По результатам инженерного осмотра ВЛ 10кВ № 332.4 от ПС 35/10 кВ Свобода-Сельская, определить мероприятия по устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 06.08.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Поветкин А.Е. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести инженерный осмотр ВЛ 10кВ № 332.4 от ПС 35/10 кВ Свобода-Сельская, с составлением листа осмотра, особое внимание обратить на деревья, которые находятся в охранной зоне ВЛ и вблизи её, в плане угрозы падения деревьев на ВЛ. Срок исполнения: 06.08.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Поветкин А.Е. Состояние: Не выполнено
758 | 616 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Галичский РЭС | 2021-06-25 13:26 | 2021-06-25 14:36 | 3.4.12.2.3, При обходе ВЛ 10 кВ Ф10-08 ПС 220/110/35/10 кВ Галич обнаружена ветка дерева, со следами электродугового перекрытия, лежащая на земле под проводами ВЛ 10 кВ в пролете опор №№6-20 - 6-21, упавшая из-за пределов охранной зоны ВЛ. Провод не поврежден. При падении ветки на провода ВЛ 10 кВ произошло КЗ через ветку дерева, ВЛ 10 кВ Ф 10-08 отключилась действием защит, поле чего ветка упала на землю под воздействием порывов ветра, что позволило выполнить РПВ успешно. Оборудование РЗА работало правильно. При обходе ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС 35/10 кВ Кабаново обнаружена ветка дерева, со следами электродугового перекрытия, лежащая на земле под проводами ВЛ 10 кВ в пролете опор №№105-106, упавшая из-за пределов охранной зоны ВЛ. Провод не поврежден. При падении ветки на провода ВЛ 10 кВ произошло КЗ через ветку дерева, ВЛ 10 кВ Ф 10-01 отключилась действием защит, поле чего ветка упала на землю под воздействием порывов ветра, что позволило выполнить РПВ успешно. Оборудование РЗА работало правильно. Метеосправка приложена к документам. | 4.4.3, В результате усиления ветра произошел излом и падение ветки дерева на провода ВЛ 10 кВ в пролете опор №№6-20 -6-21, что привело к возникновению межфазного КЗ и отключению В 10 кВ Ф10-08 ПС 220/110/35/10 Галич. В результате усиления ветра произошел излом и падение ветки дерева на провода ВЛ 10 кВ в пролете опор №№105-106, что привело к возникновению межфазного КЗ и отключению В 10 кВ Ф10-01 ПС 35/10 кВ Кабаново. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Ф10-08 ПС 220/110/35/10 кВ Галич, ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС 35/10 кВ Кабаново с целью обнаружения дефектов, вызванных прохождением атмосферного фронта с усилением юго-западного ветра до 18 м/с. Срок исполнения: 16.07.2021 г. Ответственное лицо: Назаров Б.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.07.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ Ф10-08 ПС 220/110/35/10 кВ Галич, ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС 35/10 кВ Кабаново устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 23.07.2021 г. Ответственное лицо: Назаров Б.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.07.2021 г.
759 | 654 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2021-06-25 13:19 | 2021-06-25 15:15 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ-6кВ ТП 097 - ТП043 в связи с пробоем междуфазной изоляции концевой муфты кабеля в ТП 097 из-за её старения (изменение диэлектрических свойств изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1965 года). По результатам прошлых испытаний КЛ отклонений выявлено не было | 4.12, Причиной отключения Л2214 РП 22 явилось междуфазное КЗ, вызванное повреждением КЛ 6кВ " ТП 097 - ТП043 " в связи с пробоем междуфазной изоляции в концевой муфте кабеля из-за старения изоляции (изменения диэлектрических свойств). | Мероприятие: Организационное Провести анализ отключений КЛ 6 кВ ТП 097 – ТП 943 за последние пять лет по причине повреждения концевых муфт и рассмотреть вопрос о необходимости замены кабеля на данной КЛ. Срок исполнения: 01.08.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Кирейков В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.07.2021 г.
760 | 655 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС |  |  | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ-6кВ ПС Смоленск1,Л625-РП18 в связи с пробоем междуфазной изоляции кабеля из-за её старения (изменение диэлектрических свойств изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1989 года). По результатам прошлых испытаний КЛ отклонений выявлено не было. | 4.12, Причиной отключения Л625 ПС Смоленск 1 явилось междуфазное КЗ, вызванное повреждением КЛ 6кВ "ПС Смоленск1, Л625-РП18" в связи с пробоем междуфазной изоляции в целой части кабеля из-за старения изоляции (изменения диэлектрических свойств). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение КЛ-6кВ ПС Смоленск1,Л625-РП18 в связи с пробоем междуфазной изоляции кабеля из-за её старения на Л 625 ПС Смоленск-1 Л 625 ПС Смоленск-1 | Мероприятие: Организационное Провести анализ отключений КЛ 6 кВ ПС Смоленск 1,Л625-РП 18 за последние пять лет по причине повреждения кабеля и рассмотреть вопрос о необходимости замены кабеля на данной КЛ. Срок исполнения: 01.08.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Кирейков В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.07.2021 г.
761 | 634 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2021-06-25 13:18 | 2021-06-25 16:40 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ 10 кВ №8 Никоновское ПС 35/10 кВ "Ширинье" в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов всех фаз в пролете опор №40 - №42 в результате падения опоры №40 и №41. Падение опор произошло в результате загнивания древесины опоры из-за длительного срока эксплуатации. На проводах видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.1.1, Схлест проводов всех фаз в пролете опор №40 - №42 ВЛ 10 кВ №8 Никоновское ПС 35/10 кВ "Ширинье" в результате падения опоры №40, №41. Падение опор произошло в результате загнивания древесины опоры из-за длительного срока эксплуатации. На проводах видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загнивание древесины опоры на ВЛ 10 кВ №8 Никоновское ПС 35/10 кВ "Ширинье" Опоры №40, №41 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №8 Никоновское ПС 35/10 кВ "Ширинье" с целью выявления загнивания древесины опор. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.06.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №8 Никоновское ПС 35/10 кВ "Ширинье" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж Киселеву В.В. о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Не выполнено
762 | 622 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2021-06-25 13:17 | 2021-06-25 14:02 | 3.4.7.3.5, Причиной однофазного замыкания на землю фазы "С" на опоре № 16 ф. 10-06 ПС Мотордеталь, стало обрыв вязки провода на опоре № 16. Вязка выполнена без нарушения технологии проводом А-16. Обрыв вязки произошёл по причине атмосферных явлений (ветровой нагрузки, перепадов температуры окружающего воздуха) и как сопутствующее обстоятельство действий сильных порывов ветра скоростью до 18 м/с. Последний плановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. 10-06 ПС Мотордеталь был проведен 12.08.2020 электромонтером РС Шаровым А.В. По результатам обхода дефектов обнаружено не было. | 4.1.3, Обрыв вязки провода на опоре № 16 ВЛ-10 кВ ф. 10-06 ПС Мотордеталь произошёл под действием сильных порывов ветра скоростью до 18 м/с, в следствие произошло однофазное замыкание на землю через тело опоры. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение вязки провода на опоре №16 ф." С" на ВЛ-10 кВ ф. 10-06 ПС Мотордеталь. | Мероприятие: Техническое Выполнить комплексное обследование опоры № 16 ВЛ-10 кВ Ф 10-06 ПС 220/110/10кВ Мотордеталь, подвергшейся однофазному замыканию на землю. Срок исполнения: 19.07.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Алексеев С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Провести внеплановый, выборочный, верховой осмотр ВЛ-10 кВ Ф 10-06 ПС 220/110/10 кВ Мотордеталь с целью выявления замечаний. Срок исполнения: 19.07.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Алексеев С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.07.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам обследования ВЛ-10 кВ Ф 10-06 ПС 220/110/10 кВ Мотрдеталь устранить выявленные замечания при их наличии. Срок исполнения: 22.07.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Алексеев С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.07.2021 г.
763 | 647 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2021-06-25 13:14 | 2021-06-25 14:19 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10 кВ №2 Богослов ПС 35/10 кВ "Матвеево" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №4-9-№4-10 деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах сильного ветра. На проводах и дереве видны следы перекрытия. Без повреждения проводов ВЛ. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов всех фаз в пролете опор №4-9-№4-10 ВЛ 10 кВ №2 Богослов ПС 35/10 кВ "Матвеево" деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах и дереве видны следы перекрытия. Без повреждения проводов ВЛ. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №2 Богослов ПС 35/10 кВ "Матвеево" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.06.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №2 Богослов ПС 35/10 кВ "Матвеево" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.06.2021 г.
764 | 639 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Сафоновский РЭС | 2021-06-25 13:10 | 2021-06-25 14:35 | 3.4.9.3, Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-427 ВЛ-1004 ПС Казулино явилось КЗ во внутренней сети потребителя, в РУ-0,4кВ ТП-427 обнаружен перегоревший предохранитель. |  | Мероприятие: Техническое Внеочередной осмотр участка ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП 427 Булычево Срок исполнения: 02.08.2021 г. Ответственное лицо: Пантелеев О.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.07.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-427 ВЛ-1004 ПС Казулино, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Срок исполнения: 02.08.2021 г. Ответственное лицо: Пантелеев О.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.07.2021 г.
765 | 633 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго |  |  | 3.4.12.3, Причиной отключения ВЛ-35 кВ Саметь-2 действием защит стало грозовое перекрытие трех подвесных стеклянных гирлянд изоляторов на опоре №31 отпайки на ПС Волжская фаз «А», «В» и «С» во время прохождения обширного грозового фронта. Без повреждения провода и изоляции. Информация по метеоусловиям приложена в документах. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.12, Грозовое перекрытие трех подвесных стеклянных гирлянд изоляторов фаз «А», «В» и «С» на опоре № 31 отпайки на ПС Волжская ВЛ-35 кВ Саметь-2. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр (с применением бинокля) ВЛ-35 кВ Саметь-2 с целью выявления дефектов после воздействия неблагоприятных природных явлений. Срок исполнения: 15.10.2021 г. Ответственное лицо: Шляков А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По итогам обхода ВЛ-35 кВ Саметь-2 устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 30.10.2021 г. Ответственное лицо: Шляков А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести замеры сопротивления контура заземления на опорах №30, №31, №32 отпайки на ПС Волжская ВЛ-35 кВ Саметь-2, при необходимости выполнить устранение дефектов. Срок исполнения: 30.10.2021 г. Ответственное лицо: Шляков А.В. Состояние: Не выполнено
766 | 621 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Нерехтский РЭС | 2021-06-25 12:54 | 2021-06-25 14:41 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре (до 18 м/с) произошло падение дерева на провода ВЛ 10 кВ ф. 10-02 ПС Нерехта-1 в пролете опор № 20 - № 21, вследствие этого возникло междуфазное короткое замыкание, которое привело к отключению МВ-10 кВ Ф. 10-02 ПС Нерехта-1 действием МТЗ. АПВ-неуспешно. В дальнейшем при порыве ветра, дерево упало на землю под провода ВЛ. Повреждений ВЛ нет. Информация по метеоусловиям приложена к акту. | 4.4.3, В результате усиления ветра (до 18 м/с) произошло падение ветки дерева на провода ВЛ 10 кВ ф. 10-02 ПС Нерехта-1, в следствии этого произошло междуфазное КЗ и отключение МВ-10 кВ ф. 10-02 на ПС Нерехта-1 от действия защит МТЗ. АПВ неуспешно. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ф. 10-02 ПС Нерехта-1, с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ, особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ: сухие или гнилые деревья, ветви деревьев, а также сломанные стихией деревья, лежащие на ветвях в сторону ВЛ-10 кВ. Срок исполнения: 19.07.2021 г. Ответственное лицо: Разгуляев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.07.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам обхода устранить выявленные замечания после обхода ф. 10-02 ПС Нерехта-1 (при их наличии). Срок исполнения: 21.07.2021 г. Ответственное лицо: Разгуляев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.07.2021 г.
767 | 615 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Буйский РЭС | 2021-06-25 12:53 | 2021-06-25 14:43 | 3.4.7.3.5, При аварийном обходе ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС 110/35/10 кВ Сусанино обнаружен обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №47. При падении провод лег на траверсу, что привело к возникновению однофазного замыкания на землю через тело опоры. Провод не поврежден. Обрыв вязки произошел по причине сильного раскачивания провода от действия сильных порывов ветра 12-17 м/с. Вязка выполнена без нарушения технологии проводом А-50. Оборудование РЗА работало правильно. Последний плановый обход ВЛ 10 кВ Ф 10-01 ПС 110/35/10 кВ Сусанино был проведен 23.10.2020 электромонтером Сусанинского РЭС Добровольским Н.В., по результатам обхода не было выявлено снижение механической прочности провода на опоре №47, данный дефект не был зафиксирован в листе планового обхода. Лист планового обхода был принят мастером Сусанинского РЭС Яблоковым В.Н. | 4.12, Однофазное замыкание на землю через тело опоры из-за обрыва вязки провода фазы "В" на опоре №47 ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС 110/35/10 кВ Сусанино. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Потеря механической прочности провода на ВЛ-10 кВ Ф10-01 ПС Сусанино 110/35/10 кВ Опора № 47 | Мероприятие: Техническое Провести осмотр ВЛ фидера 10-01 ПС 110/35/10 кВ Сусанино с целью выявления дефектов вязок после прохождения атмосферного фронта. Срок исполнения: 16.07.2021 г. Ответственное лицо: Попов Алексей Александрович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Провести комплексное обследование опоры №47 фидера 10-01 ПС 110/35/10 кВ Сусанино, подвергшейся прохождению тока замыкания на землю, при необходимости устранить замечания. Срок исполнения: 16.07.2021 г. Ответственное лицо: Попов Алексей Александрович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить выявленные замечания по результатам обследования опоры №47 и осмотра фидера 10-01 ПС 110/35/10 кВ Сусанино. Срок исполнения: 23.07.2021 г. Ответственное лицо: Попов Алексей Александрович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.07.2021 г.
768 | 627 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Некрасовский РЭС | 2021-06-25 12:45 | 2021-06-25 13:35 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ № 06 ПС Аббакумцевов результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №117-№118 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах и ветке дерева видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №117-№118 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах и ветке дерева видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 06 ПС 110кВ Аббакумцево с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.07.2021 г. Ответственное лицо: Масликов А.Э. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 06 ПС 110кВ Аббакумцево устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.07.2021 г. Ответственное лицо: Масликов А.Э. Состояние: Не выполнено
769 | 628 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Некрасовский РЭС | 2021-06-25 12:45 | 2021-06-25 13:35 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ № 07 ПС Гузицино в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №143-№144 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах и ветке дерева видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №143-№144 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах и ветке дерева видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 07 ПС Гузицино с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.07.2021 г. Ответственное лицо: Масликов А.Э. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 07 ПС Гузицино устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.07.2021 г. Ответственное лицо: Масликов А.Э. Состояние: Не выполнено
770 | 618 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2021-06-25 12:40 | 2021-06-25 13:23 | 3.4.8.1, В ходе проведения земляных работ Харламенковым Русланом Дмитриевичем в охранной зоне КЛ при нарушении правил проведения земляных работ, была повреждена КЛ-6 кВ на участке ТП-536 - опора № 53 ВЛ-6 кВ ПС Волжская ф.602. Согласование работ в охранной зоне данной кабельной линии с Костромаэнерго не выполнялось. Последнее плановое испытание КЛ-6 кВ ТП-536 - опора № 53 ВЛ-6 кВ ПС Волжская ф.602 было проведено 05.09.2019 мастером бригады по диагностике электрооборудования Костромского РЭС Зыриным В.В. Кабель испытания выдержал, дефектов не выявлено. | 4.4.1, В ходе проведения земляных работ Харламенковым Русланом Дмитриевичем произошло повреждение КЛ-6 кВ на участке ТП-536 - опора № 53 ВЛ-6 кВ ПС Волжская ф.602. | Мероприятие: Организационное Разместить информацию в СМИ о необходимости соблюдения охранных зон объектов электросетевого хозяйства. Срок исполнения: 23.07.2021 г. Ответственное лицо: Зайцев Олег Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.07.2021 г. Мероприятие: Организационное Направить письмо о возмещении ущерба Харламенкову Руслану Дмитриевичу. Срок исполнения: 23.07.2021 г. Ответственное лицо: Зайцев Олег Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.07.2021 г. Мероприятие: Организационное Направить письмо о правилах проведения земляных работ (регламент) в г. Костроме Харламенкову Руслану Дмитриевичу. Срок исполнения: 23.07.2021 г. Ответственное лицо: Зайцев Олег Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.07.2021 г.
771 | 677 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2021-06-25 12:40 | 2021-06-25 15:30 | 3.4.8.1, Отключение КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская в результате короткого замыкания, возникшего при нарушении изоляции участка КЛ 6кВ РП28-ПС Заволжская при проведении несанкционированных земельных работ сторонними лицами в охранной зоне КЛ. Работа МТЗ- правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ). АВР выведено по заявке. | 4.4.1, Нарушение изоляции участка КЛ 6кВ РП28-ПС Заволжская при проведении несанкционированных земельных работ сторонними лицами в охранной зоне КЛ. Работа МТЗ- правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ). АВР выведено по заявке. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская с целью: выявления не санкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Кирсанов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская дефектов. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Кирсанов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.06.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести претензионную работу с организацией проводившей несогласованные земляные работы в охранной зоне КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Кирсанов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.06.2021 г.
772 | 676 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Мышкинский РЭС | 2021-06-25 12:35 | 2021-06-25 14:18 | 3.4.8.4, Отключение ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 072 (Глотово) ВЛ 10 кВ №2 РП 1 Шипилово по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "В" и "0" перекидки к жилому дому от опоры №6 в результате падения металлического элемента кровли. Кусок металла со следами перекрытия электрической дугой обнаружен на проводах. | 4.4.1, Схлест проводов фаз "В" и "0" перекидки к жилому дому от опоры №6 в результате падения металлического элемента кровли. Кусок металла со следами перекрытия электрической дугой обнаружен на проводах. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 072 (Глотово) ВЛ 10 кВ №2 РП 1 Шипилово с целью выявления дефектов влияющих на работу электроустановки. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Вовкушевский Р.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 072 (Глотово) ВЛ 10 кВ №2 РП 1 Шипилово. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Вовкушевский Р.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.07.2021 г. Мероприятие: Организационное Выдать предписание владельцу здания запитанного от опоры №6 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 072 (Глотово) ВЛ 10 кВ №2 РП 1 Шипилово о недопустимости воздействия на ЭУ РЭС. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Вовкушевский Р.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.07.2021 г.
773 | 646 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2021-06-25 12:21 | 2021-06-25 13:01 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10 кВ №6 Пестрецово ПС 220/110/35/10 "Тверицкая" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №52 - №53 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. УРЗА в ведении "ПАО ФСК ЕЭС" Валдайское ПМЭС. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №52 - №53 ВЛ 10 кВ №6 Пестрецово ПС 220/110/35/10 "Тверицкая" веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. УРЗА в ведении "ПАО ФСК ЕЭС" Валдайское ПМЭС. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №6 Пестрецово ПС 220/110/35/10 "Тверицкая" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.06.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №6 Пестрецово ПС 220/110/35/10 "Тверицкая" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.06.2021 г.
774 | 675 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2021-06-25 12:18 | 2021-06-25 15:30 | 3.4.8.1, Отключение КЛ 6кВ РП28-ПС Заволжская в результате короткого замыкания, возникшего при нарушении изоляции участка КЛ 6кВ РП28-ПС Заволжская при проведении несанкционированных земельных работ сторонними лицами в охранной зоне КЛ. Работа МТЗ- правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ). АВР выведено по заявке. | 4.4.1, Нарушение изоляции участка КЛ 6кВ РП28-ПС Заволжская при проведении несанкционированных земельных работ сторонними лицами в охранной зоне КЛ. Работа МТЗ- правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ). АВР выведено по заявке. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6кВ № 663 ПС Заволжская с целью: выявления не санкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Кирсанов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 6кВ № 663 ПС Заволжская дефектов. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Кирсанов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.06.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести претензионную работу с организацией проводившей несогласованные земляные работы в охранной зоне КЛ 6кВ № 663 ПС Заволжская. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Кирсанов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.06.2021 г.
775 | 643 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго |  |  | 3.4.12.3, Отключение ВЛ 35кВ "Заволжская-1" в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "В", "С" и траверсы опоры №26 в результате прямого попадания молнии во время прохождения грозового фронта. На проводах фаз "В", "С" и траверсе опоры №26 обнаружены следы перекрытий (белые пятна). Отключение ВЛ 35кВ "Заволжская-2" в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "В", "С" и траверсы опоры №26 в результате прямого попадания молнии во время прохождения грозового фронта. На проводах фаз "В", "С" и траверсе опоры №26 обнаружены следы перекрытий (белые пятна). | 4.12, Отключение ВЛ 35кВ "Заволжская-1" в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "В", "С" и траверсы опоры №26 в результате прямого попадания молнии во время прохождения грозового фронта. На проводах фаз "В", "С" и траверсе опоры №26 обнаружены следы перекрытий (белые пятна). Отключение ВЛ 35кВ "Заволжская-2" в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "В", "С" и траверсы опоры №26 в результате прямого попадания молнии во время прохождения грозового фронта. На проводах фаз "В", "С" и траверсе опоры №26 обнаружены следы перекрытий (белые пятна). | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 35кВ "Заволжская-1", ВЛ 35кВ "Заволжская-2" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2022 г. Ответственное лицо: Начальник ЯУ СЛЭП Хухарев В.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 35кВ "Заволжская-1", ВЛ 35кВ "Заволжская-2" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.07.2021 г. Ответственное лицо: Начальник ЯУ СЛЭП Хухарев В.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Совместно со СД произвести замер сопротивления контура заземления на участке не менее 2-х опор от опоры №26 в каждую сторону ВЛ 35кВ "Заволжская-1", ВЛ 35кВ "Заволжская-2" . Срок исполнения: 30.07.2022 г. Ответственное лицо: Начальник ЯУ СЛЭП Хухарев В.А., начальник ЯУ СД Соловьев А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам замеров сопротивления контура заземления на ВЛ 35кВ "Заволжская-1", ВЛ 35кВ "Заволжская-2", при необходимости, выполнить устранение выявленных дефектов. Срок исполнения: 30.08.2022 г. Ответственное лицо: Начальник ЯУ СЛЭП Хухарев В.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить замер расстояния между грозозащитным тросом и проводом в середине пролета по вертикали в пролетах опор №25-№27 ВЛ 35кВ "Заволжская-1", ВЛ 35кВ "Заволжская-2". Срок исполнения: 30.09.2022 г. Ответственное лицо: Начальник ЯУ СЛЭП Хухарев В.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам замера расстояния между грозозащитным тросом и проводом на ВЛ 35кВ "Заволжская-1", ВЛ 35кВ "Заволжская-2", в случае выявления несоответствий расстояния нормируемым значениям ПУЭ, выполнить их устранение. Срок исполнения: 30.10.2022 г. Ответственное лицо: Начальник ЯУ СЛЭП Хухарев В.А. Состояние: Не выполнено
776 | 626 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2021-06-25 11:51 | 2021-06-25 13:00 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП-40 Поторочино ф4 по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №5-№6 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ 0,4кВ №1 КТП-40 Поторочино ф4. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №5-№6 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ 0,4кВ №1 КТП-40 Поторочино ф4. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП-40 Поторочино ф4 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Собко А.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №1 КТП-40 Поторочино ф4, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Собко А.С. Состояние: Не выполнено
777 | 783 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» Почепский РЭС | 2021-06-25 11:10 | 2021-06-25 11:45 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ - 10кВ ф.1025 ТП-762 - ТП-764 произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Отключение МВ ф.1025 ПС Жирятинская в ТП-762 к ТП-764 произошло в результате КЗ на КЛ - 10кВ ф.1025 ТП-762 - ТП-764 вследствие длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ТП - 762 Срок исполнения: 30.07.2021 г. Ответственное лицо: Почепский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить восстановление КЛ - 10кВ ф.1025 ТП-762 - ТП-764 Срок исполнения: 30.07.2021 г. Ответственное лицо: Почепский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.06.2021 г.
778 | 569 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Суражский РЭС | 2021-06-25 11:09 | 2021-06-25 12:20 | 3.4.12.2.3, При сильном ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-10 кВ Ф-102 ПС 35 кВ Н.Дроков в пролете опор №92-93. | 4.4.3, Падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на ВЛ-10 кВ Ф-102 ПС 35 кВ Н.Дроков в пролете опор №92-93, привело к схлесту проводов, короткому замыканию ВЛ, и отключению В-10 кВ Ф-102 ПС 35 кВ Н.Дроков от действия РЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-10 кВ Ф-102 ПС 35 кВ Н.Дроков в пролете опор №92-93 угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 09.07.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Прохоренко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.07.2021 г.
779 | 27 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Западнодвинский РЭС | 2021-06-25 11:02 | 2021-06-25 14:29 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ фид. №05 ПС 35/10 Коротыши произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №61 – 62 деревом, выпавшим на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ под воздействием сильных порывов ветра, без обрыва проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №61 – 62 ВЛ-10кВ фид. №05 ПС 35/10 Коротыши из-за пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данных пролетах опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ фид. №05 ПС 35/10 Коротыши действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №05 ПС Коротыши, с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 06.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Западнодвинского РЭС Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №05 ПС Коротыши. Срок исполнения: 06.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Западнодвинского РЭС Состояние: Не выполнено
780 | 665 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Тутаевский РЭС | 2021-06-25 10:55 | 2021-06-25 11:02 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ № 1 ПС 35/10 кВ "Великое Село" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фазы "А" и фазы "С" в пролете опор №10-№11 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах ветра. На проводах и ветке дерева видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фазы "А" и фазы "С" в пролете опор №10-№11 ВЛ 10кВ № 1 ПС 35/10 кВ "Великое Село" веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах ветра. На проводах и ветке дерева видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №1 ПС 35/10кВ "Великое Село" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: мастер Рощин А.П. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №1 ПС 35/10кВ "Великое Село" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: мастер Рощин А.П. Состояние: Не выполнено
781 | 973 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго |  |  | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 110кВ Поплавинец-Хмелевка с отпайкой на ПС110/10кВ Алешинка вызвано межфазным к.з. при падении на провода фаз "А" и "В" дерева, сваленного сильным порывом ветра, из вне охранной зоны в пролете опор №80-81 , с последующим падением дерева на землю. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева, сваленного сильным порывом ветра из вне охранной зоны, на провода фаз "А" и "В" в пролете опор №80-81 ВЛ 110кВ Поплавинец-Хмелевка с отпайкой на ПС110/10кВ Алешинка произошло перекрытие проводов фаз "А" и "В" на ветки дерева в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 110кВ Поплавинец-Хмелевка с отпайкой на ПС110/10кВ Алешинка действием ДФЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 110кВ Поплавинец-Хмелевка с отпайкой на ПС110/10кВ Алешинка для выявления возможных дефектов и угрожающих падением деревьев из-за пределов охранной зоны. Срок исполнения: 19.07.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛЭП ВВ Мисугин М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.07.2021 г. Мероприятие: Техническое При выявлении дефектов по результатам внепланового осмотра ВЛ 110кВ Поплавинец-Хмелевка с отпайкой на ПС110/10кВ Алешинка-устранить эти дефекты Срок исполнения: 23.07.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛЭП ВВ Мисугин М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.07.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу УСЛЭП: на предмет выявления угрожающих падением деревьев из-за пределов охранной зоны. Срок исполнения: 19.07.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛЭП ВВ ПБ Мисугин М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.07.2021 г.
782 | 638 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Холм-Жирковский РЭС | 2021-06-25 10:40 | 2021-06-25 11:49 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 086 произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате перекрытия проводов ВЛ упавшей веткой дерева на опору №7 из-за границ охранной зоны ВЛ во время сильных порывов ветра. | 4.4.3, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 086 произошло в результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода ВЛ на опоре №7 с последующим возникновением междуфазного КЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной ИТР осмотр ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 086 Срок исполнения: 29.07.2021 г. Ответственное лицо: Круглов В.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного ИТР осмотра ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 086 разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков устранения. Срок исполнения: 29.07.2021 г. Ответственное лицо: Яковлев П.С. Состояние: Не выполнено
783 | 635 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Демидовский РЭС | 2021-06-25 10:37 | 2021-06-25 11:52 | 3.4.12.2.3, Причиной приведшей к падению ветви дерева на провода ВЛ 0,4кВ №2 КТП-31 ВЛ-1002 ПС Демидов в пролете опор №№9-10 явилось воздействие сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ 0,4кВ №2 КТП-31 ВЛ-1002 ПС Демидов явилось междуфазное короткое замыкание вследствие механического воздействия на провода ВЛ ветви дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ в пролете опор №№9-10. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной ИТР осмотр ВЛ 0,4кВ №2 КТП-31 ВЛ-1002 ПС Демидов с целью выявления деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ Срок исполнения: 30.07.2021 г. Ответственное лицо: мастер Демидовского РЭС Подковенко А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести вырубку деревьев за пределами охранной зоны ВЛ 0,4кВ №2 КТП-31 ВЛ-1002 ПС Демидов в пролете опор №№9-10 Срок исполнения: 13.08.2021 г. Ответственное лицо: мастер Демидовского РЭС Подковенко А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ 0,4кВ №2 КТП-31 ВЛ-1002 ПС Демидов разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний Срок исполнения: 06.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Демидовского РЭС Цыганов Н.А. Состояние: Не выполнено
784 | 596 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Комаричский РЭС | 2021-06-25 10:21 | 2021-06-25 11:10 | 3.4.12.2.3, При сильном ветре произошло падение ветки с дерева, растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-0,4 Ф-1 КТП-232 Ф-1002 ПС Игрицкая в пролете опор №2.2-2.3. | 4.4.3, Падение ветки дерева на провода ВЛ-0,4 Ф-1 КТП-232 Ф-1002 ПС Игрицкая в пролете опор №2.2-2.3 при сильном ветре, привело к схлесту проводов, короткому замыканию ВЛ, работе ПН-2 и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток угрожающих падением на провода ВЛ-0,4 Ф-1 КТП-232 Ф-1002 ПС Игрицкая в пролете опор №2.2-2.3 на деревьях растущих вне охранной зоны. Срок исполнения: 30.07.2021 г. Ответственное лицо: Зайцев А.Н. Состояние: Не выполнено
785 | 570 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Жуковский РЭС | 2021-06-25 10:00 | 2021-06-25 11:30 | 3.4.12.2.3, При сильном ветре произошло падение ветки с дерева, растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ Ф-1 КТП-10 ф.1023 ПС Молотинская в пролете опор №3-4. | 4.4.3, Падение ветки дерева на провода ВЛ Ф-1 КТП-10 ф.1023 ПС Молотинская в пролете опор №3-4 при сильном ветре, привело к схлесту проводов, короткому замыканию ВЛ, работе ПН-2 и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток угрожающих падением на провода ВЛ Ф-1 КТП-10 ф.1023 ПС Молотинская в пролете опор №3-4 на деревьях растущих вне охранной зоны. Срок исполнения: 10.07.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Сафронов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.06.2021 г.
786 | 637 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Холм-Жирковский РЭС | 2021-06-25 09:50 | 2021-06-25 10:39 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 082 произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате падения ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №7 - №8 из-за границ охранной зоны при сильных порывах ветра. | 4.4.3, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 082 произошло в результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №7- №8 с последующим возникновением междуфазного КЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной ИТР осмотр ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 082 Срок исполнения: 29.07.2021 г. Ответственное лицо: Круглов В.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного ИТР осмотра ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 082 разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков устранения. Срок исполнения: 29.07.2021 г. Ответственное лицо: Яковлев П.С. Состояние: Не выполнено
787 | 664 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Тутаевский РЭС | 2021-06-25 09:10 | 2021-06-25 10:45 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 480 (Зеркаево) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №9-№10 в результате перекрытия проводов веткой дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №9-№10 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 480 (Зеркаево) в результате перекрытия проводов веткой дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 480 (Зеркаево) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: мастер Галактионов Е.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 480 (Зеркаево) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: мастер Галактионов Е.В. Состояние: Не выполнено
788 | 729 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» Трубчевский РЭС | 2021-06-25 09:00 | 2021-06-25 09:40 | 3.4.12.2, Ослабление прокалывающего зажима нулевого провода на вводе в дом г. Трубчевск ул. Фокина д.29 на ВЛ ф4 ТП-11 Ф-1006 ПС Трубчевская | 4.13, Прекращение передачи электрической энергии потребителей по адресу г. Трубчевск ул. Фокина произошло в результате ослабления прокалывающего зажима нулевого провода на вводе в дом ул. Фокина д.29, вследствие длительной эксплуатации и воздействия атмосферных явлений. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ ф4 ТП-11 Ф-1006 ПС Трубчевская Срок исполнения: 25.07.2021 г. Ответственное лицо: Трубчевский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести замену прокалывающего зажима нулевого провода на вводе в дом г. Трубчевск ул. Фокина д.29 Срок исполнения: 25.07.2021 г. Ответственное лицо: Трубчевский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.06.2021 г.
789 | 624 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Пошехонский РЭС | 2021-06-25 08:55 | 2021-06-25 10:35 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП 071 (Гаврилково) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №8-№9 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №8-№9 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 071 (Гаврилково) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: мастер Павлов С.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.07.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 071 (Гаврилково) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: мастер Павлов С.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.07.2021 г.
790 | 615 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Ливенский РЭС | 2021-06-25 08:43 | 2021-06-25 10:59 | 3.4.10.2, В результате воздействия и перекрытия телом птицы электрической изоляции между подвижным контактом и заземляющим ножом на ЛР-151 фазы «А» опора №169 ВЛ-10кВ ф-15 ПС Вязовая Дубрава произошло возникновение однофазного КЗ, устранённого оперативным отключением. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции между подвижным контактом и заземляющим ножом через тело птицы на ЛР-151 фазы «А» опора №169 ВЛ-10кВ ф-15 ПС Вязовая Дубрава, произошло возникновение однофазного КЗ, устраненного оперативным отключением. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф-15 ПС Вязовая Дубрава по всей длине. Срок исполнения: 01.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ЛРЭС Коломыцев В.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ ф-15 ПС Вязовая Дубрава и включить их в планы работ Ливенского РЭС. Срок исполнения: 01.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ЛРЭС Коломыцев В.А. Состояние: Не выполнено
791 | 186 | филиал ПАО «МРСК Центра» Курскэнерго Хомутовский РЭС | 2021-06-25 08:43 | 2021-06-25 11:25 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4 КТП 4.1.17-03/63 ф.1 произошло в результате междуфазного к.з. из-за схлеста проводов упавшим высокорослым деревом находящимся в не охранной зоне ВЛ под воздействием ветра проводов в пролете оп.№ 1-10 – 1-11 с последующим обрывом провода. | 4.4.3, Обрыв провода в пролете оп.№1-10 – 1-11 ВЛ-0,4 КТП 4.1.17-03/63 ф.1 произошел в результате падения высокорослого дерева под воздействием ветра, из-за пределов охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести инженерный осмотр ВЛ-0,4 КТП 4.1.17-03/63 ф.1 с составлением листа осмотра. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: И.о. главного инженера ХРЭС Чуйченко А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам инженерного осмотра ВЛ-0,4 КТП 4.1.17-03/63 ф.1 назначить сроки устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: И.о. главного инженера ХРЭС Чуйченко А.В. Состояние: Не выполнено
792 | 623 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго |  |  | 3.4.9.1, Отключение ВЛ 35кВ Семибратовская и ВЛ 35кВ Ширенье с успешным АПВ произошло в результате ложной работы АЧР на ПС 110/35/10кВ Коромыслово (филиал ОАО "РЖД" Трансэнерго СДЭ). Без повреждения оборудования ПС и ВЛ филиала ПАО "МРСК Центра"-"Ярэнерго". УРЗА на ПС Коромыслово в ведении филиала ОАО РЖД Трансэнерго СДЭ. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо в филиал ОАО "РЖД" Трансэнерго СДЭ с просьбой направить акт расследования причин технологического нарушения (аварии) на ПС 110/35/10кВ"Коромыслово", повлекшей за собой отключение ВЛ 35кВ "Семибратово" и ВЛ 35 "Ширенье". Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Заместитель главного инженера по эксплуатации Кочкин С.П. Состояние: Не выполнено
793 | 642 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2021-06-25 08:10 | 2021-06-25 09:39 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 294 (Чистые пруды) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №15-№16 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №15-№16 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 294 (Чистые пруды) в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 294 (Чистые пруды) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Пигалкин Д.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.07.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №1 ТП 294 (Чистые пруды), по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Пигалкин Д.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.07.2021 г.
794 | 636 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Холм-Жирковский РЭС | 2021-06-25 08:05 | 2021-06-25 08:45 | 3.4.12.3, Отключение ВЛ 10кВ №06 на ПС 35/10кВ Холм-Жирки произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате перекрытия концевой муфты вводного кабеля на ТП 409 из-за воздействия атмосферных перенапряжений (грозы). | 4.12, Перекрытие концевой муфты марки 3КВТп-10 на ТП 409 от ВЛ 10кВ №06 на ПС 35/10кВ Холм-Жирки произошло вследствие нарушения электрической изоляции муфты с последующим возникновением междуфазного КЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение концевой муфты марки 3КВТп-10 на ВЛ 10кВ №06 ПС Холм-Жирки VS010-0012792 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр состояния концевых муфт в ТП питающихся от ВЛ 10 кВ №06 ПС 35/10кВ Холм-Жирки. Срок исполнения: 29.07.2021 г. Ответственное лицо: Круглов В.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам проведенного осмотра концевых муфт ТП питающихся от ВЛ 10кВ №06 ПС Холм-Жирки разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения. Срок исполнения: 29.07.2021 г. Ответственное лицо: Яковлев П.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый комплекс диагностики ТП 409. Срок исполнения: 05.08.2021 г. Ответственное лицо: Круглов В.А. Состояние: Не выполнено
795 | 612 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Красносельский РЭС | 2021-06-25 07:42 | 2021-06-25 09:38 | 3.4.12.2.3, При аварийном обходе бригада ОВБ обнаружила дерево на проводах ВЛ-10 кВ на участке от ЛР № 65 до ТП № 092 в пролете опор № 31 - № 32, упавшее из-за пределов охранной зоны ВЛ, при усилении ветра до 20 м/с. Дерево при падении своей макушкой схлеснуло провода соседних фаз, в следствии возникло междуфазное КЗ и отключение МВ-10 кВ ф. 10-03 на ПС Гридино действием МТЗ. АПВ неуспешно, РПВ неуспешно. Повреждений ВЛ нет. Оборудование РЗА работало правильно. Метеосправка приложена к акту. | 4.4.3, В результате усиления ветра (до 20 м/с) произошло падение дерева на провода ВЛ 10 кВ ф. 10-03 ПС Гридино, в следствии этого произошло междуфазное КЗ и отключение МВ-10 кВ ф. 10-03 на ПС Гридино от действия защит МТЗ, АПВ неуспешно, РПВ неуспешно. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ф. 10-03 ПС Гридино, с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ, особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ: сухие или гнилые деревья, ветви деревьев, а также сломанные стихией деревья, лежащие на ветвях в сторону ВЛ-10 кВ. Срок исполнения: 19.07.2021 г. Ответственное лицо: Корнилов С.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.07.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам обхода устранить выявленные замечания после обхода ф. 10-03 ПС Гридино (при их наличии). Срок исполнения: 21.07.2021 г. Ответственное лицо: Корнилов С.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.07.2021 г.
796 | 72 | ПАО «МРСК Центра» АО «ВГЭС» | 2021-06-25 06:16 | 2021-06-25 07:50 | 3.4.12.5.1, Междуфазное замыкание на КЛ-6 кВ ТП-371--ТП-402 произошло в результате пробоя изоляции между жилами кабеля (на участке проходящем под проезжей частью). | 4.12, Пробой изоляции между жилами кабеля КЛ-6 кВ ТП-371--ТП-402 (на участке проходящем под проезжей частью) произошел в результате движения грунта вызванного движением автотранспорта по проезжей части, а также вследствие длительной эксплуатации кабеля | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт силового кабеля КЛ-6 кВ ТП-371--ТП-402 с последующим проведением высоковольтных испытаний и измерений. Срок исполнения: 16.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник службы КЛ Вахтин В.Н. Состояние: Не выполнено
797 | 801 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Грайворонский РЭС |  |  | 3.4.12.3, Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №1 ПС 35 кВ Г-Подол произошло из-за возникновения КЗ, при перекрытии по изоляции изоляторов трех фаз опоры №2/1, вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | 4.12, Нарушение электрической изоляции на ЛЭП 10 кВ №1 ПС 35 кВ Г-Подол произошло из-за возникновения КЗ, при перекрытии изоляции на штыревых изоляторах трех фаз на опоре №2/1, вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №1 ПС 35 кВ Г-Подол. Срок исполнения: 05.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Синица Е.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.06.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 20.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Синица Е.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.07.2021 г.
798 | 800 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Грайворонский РЭС |  |  | 3.4.12.3, Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №11 ПС 110 кВ Грайворон произошло из-за возникновения КЗ, при перекрытии по изоляции изоляторов трех фаз опоры №27, вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | 4.12, Нарушение электрической изоляции на ЛЭП 10 кВ №11 ПС 110 кВ Грайворон произошло из-за возникновения КЗ, при перекрытии изоляции на штыревых изоляторах трех фаз на опоре №27, вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №11 ПС 110 кВ Грайворон. Срок исполнения: 05.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Синица Е.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.06.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 20.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Синица Е.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.07.2021 г.
799 | 614 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Нерехтский РЭС | 2021-06-25 05:17 | 2021-06-25 05:25 | 3.4.12.2.3, При аварийном обходе бригада ОВБ обнаружила ветку дерева со следами подгара под проводами ВЛ-10 кВ в пролете опор № 41 - № 42, упавшую из-за пределов охранной зоны ВЛ, при усилении ветра до 19 м/с. Ветка при падении легла на провода соседних фаз, в следствии возникло междуфазное КЗ и отключение МВ-10 кВ ф.10-05 ПС Космынино действием МТЗ. В дальнейшем, при порыве ветра, ветка упала на землю под провода ВЛ. АПВ неуспешно, РПВ - успешно. Повреждений ВЛ нет. Оборудование РЗА работало правильно. Метеосправка приложена к акту. | 4.4.3, Причиной отключения ВЛ-10кВ ф.10-05 ПС Космынино, явилось короткое замыкание вследствие падения ветки дерева на провода ВЛ-10 кВ в пролете опор № 41-№ 42. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ф.10-05 ПС Космынино, с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ, особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ: сухие или гнилые деревья, ветви деревьев, а также сломанные стихией деревья, лежащие на ветвях в сторону ВЛ-10 кВ. Срок исполнения: 12.07.2021 г. Ответственное лицо: Разгуляев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.07.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам обхода устранить выявленные замечания после обхода ф.10-05 ПС Космынино (при их наличии). Срок исполнения: 14.07.2021 г. Ответственное лицо: Разгуляев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.07.2021 г.
800 | 718 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2021-06-25 04:50 | 2021-06-25 05:30 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ6 кВ ТП2217 к ТП2216 произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Отключение МВ Ф622 в РП35 к ТП 2217 произошло в результате КЗ на КЛ 6 кВ ТП 2217 к ТП2216 вследствие длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ТП по КЛ 6кВ ф.622 РП35 к ТП 2217 . Срок исполнения: 25.07.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские Электрические Сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ6 кВ ТП2217 к ТП2216 Срок исполнения: 23.07.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские Электрические Сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.06.2021 г.
801 | 700 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Угличский РЭС | 2021-06-25 04:35 | 2021-06-25 05:46 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 248 (Слобода поселок 1) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №5-№6 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №5-№6 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 248 (Слобода поселок 1) в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 248 (Слобода поселок 1) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Васкан М.Е. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Васкан М.Е. Состояние: Не выполнено
802 | 674 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2021-06-25 04:05 | 2021-06-25 04:36 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №7 Мешковский ПС 35/10кВ Николо-Корма, в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №31-№32 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытия обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно, РПВ-успешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №31-№32 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытия обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно, РПВ-успешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ №7 Мешковский ПС 35/10кВ Николо-Корма. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ №7 Мешковский ПС 35/10кВ Николо-Корма. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Не выполнено
803 | 645 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2021-06-25 02:01 | 2021-06-25 03:33 | 3.4.7.3.1, Отключение автоматического выключателя КЛ 0,4 кВ №3 ТП 1841 Школьная КЛ 10 кВ №1 Заволжье ПС 35/10 кВ "Дубки" от теплового расцепителя при токах нагрузки, превышающих номинальный ток автоматического выключателя КЛ 0,4 кВ №3 ТП 1841 Школьная КЛ 10 кВ №1 Заволжье ПС 35/10 кВ "Дубки". Автоматический выключатель не соответствует расчетным нагрузкам. | 4.13, Несоответствие номинального тока автоматического выключателя КЛ 0,4 кВ №3 ТП 1841 Школьная КЛ 10 кВ №1 Заволжье ПС 35/10 кВ "Дубки" расчетной нагузке. Работа автоматического выключателя правильно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несоответствие автоматического выключателя расчетным нагрузкам на ТП 1841 Школьная КЛ 10 кВ №1 Заволжье ПС 35/10 кВ "Дубки" АВ КЛ 0,4 кВ №3 | Мероприятие: Техническое Провести расчет нагрузки КЛ 0,4 кВ №3 ТП 1841 Школьная КЛ 10 кВ №1 Заволжье ПС 35/10 кВ "Дубки" с целью выявления соответствия установленного автоматического выключателя. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.06.2021 г. Мероприятие: Техническое После проведения расчета нагрузки КЛ 0,4 кВ №3 ТП 1841 Школьная КЛ 10 кВ №1 Заволжье ПС 35/10 кВ "Дубки" при выявлении несоответствия установленного автоматического выключателя, принять меры по устранению выявленного нарушения. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.06.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру Виноградову А.Л. об эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Не выполнено
804 | 613 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2021-06-25 01:59 | 2021-06-25 04:09 | 3.4.7.3.5, В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ-10 кВ на целом месте участка КЛ-10 кВ ТП-542 1сек.ш. - ТП-645 1сек.ш. (Кабель в эксплуатации с 1990 года). Последнее плановое испытание КЛ-10 кВ ТП-542 1сек.ш. - ТП-645 1сек.ш. было проведено 10.10.2019 электромонтером бригады по диагностике электрооборудования Костромского РЭС Владимировым А.Ю. Кабель испытания выдержал, дефектов не выявлено. | 4.12, Междуфазное замыкание жил КЛ-10 кВ ТП-542 1сек.ш. - ТП-645 1сек.ш. на целом месте участка КЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Из-за снижения сопротивления изоляции произошел электрический пробой КЛ на целом месте. на КЛ-10 кВ ТП-542 1сек.ш. - ТП-645 1сек.ш. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый тепловизионный контроль концевых кабельных муфт КЛ-10 кВ ТП-542 1сек.ш. - ТП-645 1сек.ш. Срок исполнения: 19.07.2021 г. Ответственное лицо: Зайцев Олег Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр концевых разделок в ТП КЛ-10 кВ ТП-542 1сек.ш. - ТП-645 1сек.ш. Срок исполнения: 19.07.2021 г. Ответственное лицо: Зайцев Олег Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.07.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам тепловизионного контроля концевых кабельных муфт КЛ-10 кВ ТП-542 1сек.ш. - ТП-645 1сек.ш. и осмотра концевых разделок в ТП КЛ-10 кВ ТП-542 1сек.ш. - ТП-645 1сек.ш. устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 22.07.2021 г. Ответственное лицо: Зайцев Олег Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.07.2021 г.
805 | 172 | ПАО «МРСК Центра» АО «ТГЭС» | 2021-06-25 01:40 | 2021-06-25 02:35 | 3.4.7.1, В ТП 468 перегорел предохранитель 0,4 кВ ввод Т1, в результате чего произошло аварийное отключение ТП 468. | 4.10, Термическое повреждение, перегрев, пережог. | Мероприятие: Организационное Провести замену предохранителя 0,4 кВ т1. Составить Акт расследования. Срок исполнения: 05.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник службы релейной защиты, автоматики, измерений и метрологии Горшков Д.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.06.2021 г.
806 | 264 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго |  |  | 3.4.7.3.5, Отключение В-10кВ БСК 1 на ПС 110/35/10 кВ действием МТЗ 1 произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия с последующим отгоранием жил кабеля КЛ-10кВ БСК 1 из-за снижения диэлектрических свойств изоляции жил кабеля в результате старения изоляции в процессе эксплуатации с 1996 г. Ответственный за эксплуатацию: Старший мастер Васильев В.В. | 4.12, Перекрытие жил кабеля произошло из-за снижения диэлектрических свойств изоляции жил кабеля КЛ-10 кВ БСК 1 в результате естественного износа изоляции в процессе эксплуатации с 1996 года. Ответственный за эксплуатацию: Старший мастер Васильев В.В Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение силового кабеля ААШВ-10 3Х120 на КЛ-10 кВ БСК-1 на ПС 110/35/10 кВ Шолмино | Мероприятие: Техническое Провести внеочередные испытания повышенным напряжением постоянного тока в соответствии с "Объемом и нормами испытаний электрооборудования" КЛ-10 кВ БСК-1 и БСК-2 на ПС 110/35/10 кВ Шолмино. Срок исполнения: 16.07.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСП БПБ Шамарин А.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.06.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам испытания устранить выявленные дефекты. Срок исполнения: 23.07.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСП БПБ Шамарин А.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.07.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести мастерам УСП БПБ внеплановый инструктаж о необходимости выполнения технического обслуживания участков силовых кабелей для обеспечения их надежной работы. Срок исполнения: 09.07.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСП БПБ Шамарин А.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.06.2021 г.
807 | 673 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2021-06-25 00:18 | 2021-06-25 02:01 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 460 (Рахово) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №2-№3 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №2-№3 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 460 (Рахово) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Не выполнено
808 | 69 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС | 2021-06-25 00:16 | 2021-06-25 00:53 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №3 от КТП 6/0,4кВ Бахмара вызвано междуфазным к.з. при падении на провода в пролете опор №7-8 ветки , сломанной ветром с дерева из вне охранной зоны ВЛ, с последующим падением ветки на землю. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №7-8 ВЛ 0,4кВ №3 от КТП 6/0,4кВ Бахмара из вне охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения 0,4кВ №3 от КТП 6/0,4кВ Бахмара | Мероприятие: Техническое выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №3 КТП 6/0,4кВ Бахмара для выявления возможных дефектов Срок исполнения: 09.07.2021 г. Ответственное лицо: Нач.Вышневолоцкого РЭС Васильев В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.06.2021 г. Мероприятие: Техническое При выявлении дефектов по результатам внепланового осмотра ВЛ 0,4кВ №3 КТП 6/0,4кВ Бахмара - устранить эти дефекты Срок исполнения: 23.07.2021 г. Ответственное лицо: Нач.Вышневолоцкого РЭС Васильев В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.06.2021 г.
809 | 672 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2021-06-24 23:50 | 2021-06-25 02:30 | 3.4.7.3.5, Отключение КЛ 10кВ № 06 РП38 в результате короткого замыкания, возникшего при пробое изоляции силового кабеля на участке КЛ 10кВ ТП 1009 - ТП 1013 вследствие естественного старения изоляции кабеля. КЛ в эксплуатации с1982г. Работа МТЗ правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ), АВР выведено по заявке. | 4.12, Пробой изоляции силового кабеля на участке КЛ 10кВ ТП 1009 - ТП 1013 вследствие естественного старения изоляции силового кабеля. КЛ в эксплуатации с 1982г. Работа МТЗ правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ), АВР выведено по заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: электрический пробой на участок КЛ 10кВ ТП 1009 - ТП 1013 участок КЛ 10кВ ТП 1009 - ТП 1013 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10кВ № 06 РП 38 с целью: выявления несанкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Кирсанов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 10кВ № 06 РП 38 дефектов. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Кирсанов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.06.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру и членам бригады по эксплуатации КЛ 10кВ № 06 РП 38 о необходимости эксплуатации КЛ в соответствии с НТД. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Кирсанов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.07.2021 г. Мероприятие: Организационное Направить фотографии места укладки КЛ 10кВ № 06 РП 38 после вскрытия грунта и образцы поврежденных участков КЛ (поврежденных кабельных муфт) без изменения их фактического состояния на городской участок службы диагностики. Срок исполнения: 29.07.2021 г. Ответственное лицо: Козырев А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.07.2021 г. Мероприятие: Организационное Направить Протокол разборки, осмотра и измерения элементов образца кабеля в Заволжский сетевой район РЭС. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Соловьев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.07.2021 г.
810 | 184 | филиал ПАО «МРСК Центра» Курскэнерго | 2021-06-24 23:29 | 2021-06-25 00:21 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 110 кВ Суджа-Сумы явилось межфазное КЗ на ВЛ-110 кВ ВЛ 110 кВ Сумы-Суджа (на территории Украины). Причиной отключения ВЛ 110 кВ Суджа-8 Марта явилось срабатывание схемы УРОВ в результате задержки отключения выключателя 1В. Причиной срабатывание схемы УРОВ явилось увеличенное время отключение выключателя 110 кВ 1В на ПС Суджа из-за разрегулировки привода выключателя вследствие изменение свойств материалов в процессе эксплуатации. | 4.14, Причиной срабатывание схемы УРОВ явилось увеличенное время отключение выключателя 110 кВ 1В на ПС Суджа из-за разрегулировки привода выключателя вследствие изменение свойств материалов в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка привода выключателя 1В 110кВ на ПС 110кВ Суджа 1В | Мероприятие: Организационное Провести техническую учебу персоналу ЮУ СПС по обслуживанию приводов выключателей типа МКП-110Б. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник СПС Акульшин В.М. Состояние: Не выполнено
811 | 568 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Брянский РЭС | 2021-06-24 23:04 | 2021-06-25 00:16 | 3.4.7.3.3, При сильном порывистом ветре произошло перекрытие проводов через ДКР из-за воздействия ветвей кустарника на ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-45 ф.1012 ПС Молотинская в пролете опор № 6-7. | 4.12, Перекрытие проводов из-за воздействия ветвей ДКР на ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-45 ф.1012 ПС Молотинская в пролете опор № 6-7, привело к отключению АВ 0,4кВ Л-1 и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ КТП-45 ф.1012 ПС Молотинская с выявлением растущих в охранной зоне деревьев и ДКР. Срок исполнения: 23.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Климов Д.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.07.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ КТП-45 ф.1012 ПС Молотинская произвести вырубку деревьев и ДКР. Срок исполнения: 29.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Климов Д.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.07.2021 г.
812 | 37 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Торопецкий РЭС | 2021-06-24 23:01 | 2021-06-25 00:43 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10 кВ №03 ПС Плоскошь произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролетах опор №210-212 ветками дерева, упавшими на провода из вне пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области без обрыва проводов с последующим падением веток на землю. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении веток дерева на провода ВЛ-10 кВ №03 ПС Плоскошь в пролетах опор №210-212 из вне пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области произошло перекрытие проводов, что послужило причиной отключения ВЛ-10 кВ №03 ПС Плоскошь действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №03 ПС Плоскошь с целью выявления наличия дефектов Срок исполнения: 23.07.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Утибаев А.К. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-10 кВ №03 ПС Плоскошь Срок исполнения: 30.07.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Утибаев А.К. Состояние: Не выполнено
813 | 985 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Осташковский РЭС | 2021-06-24 22:54 | 2021-06-24 23:48 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ № 01 (Мосты) ПС 35/10кВ Слаутино произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №290-№291 деревом, упавшим из вне охранной зоны ВЛ , под воздействием сильных порывов ветра при прохождении циклона по территории Пеновского района Тверской области, без обрыва проводов. | 4.4.3, В результате механических воздействий при падении на провода в пролете опор №290-№291 дерева из вне охранной зоны ВЛ-10кВ № 01 (Мосты) ПС 35/10кВ Слаутино под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор при падении дерева по касательной, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ № 01 (Мосты) ПС 35/10кВ Слаутино действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 01 (Мосты) ПС 35/10кВ Слаутино Срок исполнения: 19.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Разумихин И.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 01 (Мосты) ПС 35/10кВ Слаутино дефекты. Срок исполнения: 26.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Разумихин И.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.07.2021 г.
814 | 171 | ПАО «МРСК Центра» АО «ТГЭС» | 2021-06-24 22:20 | 2021-06-24 23:31 | 3.4.7.2, Повреждение КЛ 10 кВ ТП 296 - ТП 557. | 4.12, Нарушение электрической изоляции. | Мероприятие: Организационное Провести аварийно-восстановительные работы КЛ 10 кВ ТП 296 - ТП 557, восстановить электроснабжение КЛ 10 кВ РП 71 - ТП 858. Составить Акт расследования. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник службы кабельных линий электропередачи Ковалевский С.В. Состояние: Не выполнено
815 | 992 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго | 2021-06-24 22:20 | 2021-06-25 02:28 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-110кВ Поречье-Сандово с отпайками на ПС 110/10 кВ Ахматово, ПС 110/35/10 кВ Топалки произошло по причине однофазного КЗ из-за перекрытия провода фазы "В" в пролете опор №176-177 деревом, упавшим на провод ВЛ из-за пределов охранной зоны ВЛ-110кВ, под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Бежецкого, Весьегонского районов Тверской области, без обрыва проводов с последующим падением дерева на землю. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ-110кВ Поречье-Сандово с отпайками на ПС 110/10 кВ Ахматово, ПС 110/35/10 кВ Топалки в пролете опор №176-177 под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Бежецкого, Весьегонского районов Тверской области произошло перекрытие провода фазы "В" в данном пролете опор, что привело к отключению ВЛ-110кВ Поречье-Сандово с отпайками на ПС 110/10 кВ Ахматово, ПС 110/35/10 кВ Топалки действием ТЗНП. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-110кВ Поречье-Сандово с отпайками на ПС 110/10 кВ Ахматово,ПС 110/35/10 кВ Топалки. Срок исполнения: 12.07.2021 г. Ответственное лицо: Начальник участка СЛ Бежецкой ПБ Ошин А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.07.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам внеочередной осмотр ВЛ-110кВ Поречье-Сандово с отпайками на ПС 110/10 кВ Ахматово,ПС 110/35/10 кВ Топалки устранить выявленные нарушения. Срок исполнения: 19.07.2021 г. Ответственное лицо: Начальник участка СЛ Бежецкой ПБ Ошин А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.07.2021 г.
816 | 230 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2021-06-24 22:14 | 2021-06-24 23:12 | 3.4.12.2.3, Отключение КЛ-10 кВ №13(1) ПС 35/10 кВ РМК произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов на участке линии, выполненного подвесом проводов на опорах в пролете опор №10-11 деревом, упавшим на провода из вне пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Ржевского района Тверской области без обрыва проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева на провода на участке линии, выполненного подвесом проводов на опорах КЛ-10 кВ №13(1) ПС 35/10 кВ РМК в пролете опор №10-11 из вне пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Ржевского района Тверской области произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения КЛ-10 кВ №13(1) ПС 35/10 кВ РМК действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр участка КЛ-10 кВ №13(1) ПС 35/10 кВ РМК, выполненного подвесом проводов на опорах с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 10.07.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра участка КЛ-10 кВ №13(1) ПС 35/10 кВ РМК, выполненного подвесом проводов на опорах. Срок исполнения: 30.07.2021 г. Состояние: Не выполнено
817 | 972 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго |  |  | 3.4.12.3, Отключение ВЛ 35кВ ПС 35/6кВ №5-ПС 35/6кВ №7 с отпайкой к ПС 35/6кВ Афанасово произошло по причине межфазного к.з. при перекрытии по поверхности стеклянных гирлянд изоляторов фаз "А,В,С" на траверсы опоры №30, под воздействием атмосферных перенапряжений во время грозы при прохождении атмосферного фронта. | 4.12, Под воздействием атмосферных перенапряжений во время активной грозовой деятельности при прохождении атмосферного фронта , произошло поверхностное перекрытие стеклянных гирлянд изоляторов фаз "А,В,С" на траверсы опоры №30 ВЛ 35кВ ПС 35/6кВ №5-ПС 35/6кВ №7 с отпайкой к ПС 35/6кВ Афанасово , что привело к отключению ВЛ 35кВ ПС 35/6кВ №5-ПС 35/6кВ №7 с отпайкой к ПС 35/6кВ Афанасово действием токовой отсечки с успешным АПВ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый верховой осмотр состояния изоляторов на ВЛ 35кВ ПС 35/6кВ №5-ПС 35/6кВ №7 с отпайкой к ПС 35/6кВ Афанасово на участке опор № 29-31 для выявления возможных дефектов Срок исполнения: 22.07.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛЭП ВВ Мисугин М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.07.2021 г. Мероприятие: Техническое При выявлении дефектов по результатам внеочередного верхового осмотра состояния изоляторов на ВЛ 35кВ ПС 35/6кВ №5-ПС 35/6кВ №7 с отпайкой к ПС 35/6кВ Афанасово на участке опор №29-31 - устранить эти дефекты Срок исполнения: 26.07.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛЭП ВВ Мисугин М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.07.2021 г. Мероприятие: Техническое на ВЛ 35кВ ПС 35/6кВ №5-ПС 35/6кВ №7 с отпайкой к ПС 35/6кВ Афанасово выполнить проверку сопротивления контуров заземления на опоре №30 и соседних с ней опорах №29 и 31. Срок исполнения: 26.07.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛЭП ВВ Мисугин М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.07.2021 г. Мероприятие: Техническое При выявлении отклонения величины сопротивления контуров опор №№29-31 от нормы- довести сопротивление до нормативных значений Срок исполнения: 30.07.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛЭП ВВ Мисугин М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.07.2021 г.
818 | 73 | ПАО «МРСК Центра» АО «ВГЭС» | 2021-06-24 22:10 | 2021-06-24 23:07 | 3.4.8.1, Междуфазное замыкание на КЛ-6 кВ РП-74 ВВ ф.55 ПС-16 произошло из-за повреждения кабеля в результате проведения несанкционированных земляных работ в охранной зоне КЛ. | 4.12, Повреждение КЛ-6 кВ РП-74 ВВ ф.55 ПС-16 произошло из-за проведения в зоне прокладки кабеля несанкционированных земляных работ. | Мероприятие: Организационное Через средства массовой информации довести до населения района Постановление Правительства Р.Ф. от 24.02.2009года №160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" и ответственность за их нарушение. Ответственное лицо: Заместитель главного инженера по эксплуатации Ступа В.В. Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: Заместитель главного инженера по эксплуатации Ступа В.В. Состояние: Не выполнено
819 | 634 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Демидовский РЭС | 2021-06-24 22:05 | 2021-06-24 23:05 | 3.4.12.2.3, Причиной приведшей к падению ветви дерева на провода ВЛ 0,4кВ №4 КТП-522 ВЛ-1005 ПС Демидов в пролете опор №№15-16 явилось воздействие сильных порывов ветра | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ 0,4кВ №4 КТП-522 ВЛ-1005 ПС Демидов явилось междуфазное короткое замыкание вследствие механического воздействия на провода ВЛ в пролете опор №№15-16 ветви дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной ИТР осмотр ВЛ 0,4кВ №4 КТП-522 ВЛ-1005 ПС Демидов с целью выявления деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ Срок исполнения: 02.08.2021 г. Ответственное лицо: мастер Демидовского РЭС Бобылев С.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести вырубку деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ 0,4кВ №4 КТП-522 ВЛ-1005 ПС Демидов в пролете опор №№15-16 Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: мастер Демидовского РЭС Бобылев С.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ 0,4кВ №4 КТП-522 ВЛ-1005 ПС Демидов разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний Срок исполнения: 03.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Демидовского РЭС Цыганов Н.А. Состояние: Не выполнено
820 | 663 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2021-06-24 22:00 | 2021-06-25 00:45 | 3.4.7.3.5, Отключение КЛ 10кВ № 09 РП 32 в результате короткого замыкания, возникшего при пробое изоляции концевой муфты КВЭ на участке КЛ 10кВ ТП461-ТП463 вследствие естественного старения изоляции. КЛ в эксплуатации с 1979г. Муфта в эксплуатации с 1979г. Работа МТЗ правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ), АВР выведено по заявке. | 4.12, Пробой изоляции концевой муфты на участке КЛ 10кВ ТП461-ТП463 вследствие естественного старения изоляции. Кабельная муфта КВЭ в эксплуатации с 1979г. Работа МТЗ правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ), АВР выведено по заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: старение изоляции на КЛ 10кВ № 09 РП 32 КЛ 10кВ № 09 РП 32 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10кВ ТП461-ТП463 с целью: выявления несанкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Шангин А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 10кВ ТП461-ТП463 дефектов. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Шангин А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.06.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру и членам бригады по эксплуатации КЛ 10кВ ТП461-ТП463 о необходимости эксплуатации КЛ в соответствии с НТД. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Шангин А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.06.2021 г. Мероприятие: Организационное Направить фотографии места укладки КЛ 6-10кВ ТП461-ТП463 после вскрытия грунта и образцы поврежденных участков КЛ (поврежденных кабельных муфт) без изменения их фактического состояния на городской участок службы диагностики. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Шангин А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.06.2021 г. Мероприятие: Организационное Направить Протокол разборки, осмотра и измерения элементов образца кабеля в Район РЭС. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Шангин А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.06.2021 г.
821 | 253 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго | 2021-06-24 21:38 | 2021-06-24 23:19 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-110 кВ Белый - Монино, ВЛ-110кВ Монино-Нелидово произошло по причине возникновения однофазного КЗ из-за падения дерева в пролете опор №86-87 ВЛ-110кВ Белый-Монино, упавшим на провод ВЛ фазы "С" из-за пределов охранной зоны ВЛ-110кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Нелидовского и Бельского районов Тверской области, с последующим падением дерева на землю. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева на провод ф."С" в пролете опор №86-87 ВЛ-110кВ Белый - Монино из-за пределов охранной зоны ВЛ под воздействием сильных порывов ветра, произошло однофазное короткое замыкание в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-110кВ Белый - Монино, ВЛ-110кВ Монино - Нелидово действием ТЗНП. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-110кВ Белый - Монино. Срок исполнения: 09.07.2021 г. Ответственное лицо: Начальник участка СЛ Степанов Е.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-110кВ Белый - Монино. Срок исполнения: 23.07.2021 г. Ответственное лицо: Начальник участка СЛ Степанов Е.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.07.2021 г.
822 | 180 | филиал ПАО «МРСК Центра» Курскэнерго Большесолдатский РЭС | 2021-06-24 20:34 | 2021-06-24 22:00 | 3.4.12.2.3, В результате попадания на ВЛ-0,4кВ, обломившейся под воздействием ветра обломившегося дерева , растущего вне охранной зоне ВЛ, в пролёте опор №5-6 ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 117 , произошёл обрыв с межфазным замыканием проводов и отключение ВЛ-0,4 кВ действием защит. | 4.13, Из-за механического воздействия, обломившегося дерева растущего вне охранной зоне ВЛ-0,4кВ, в пролёте опор №5-6 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 117, произошёл обрыв проводов с межфазным коротким замыканием и отключение ВЛ-0,4 кВ действием защит | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 117 Срок исполнения: 02.08.2021 г. Ответственное лицо: гл. инженер Гридин А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.07.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП 117 составить график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 02.08.2021 г. Ответственное лицо: гл. инженер Гридин А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.07.2021 г.
823 | 612 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2021-06-24 19:40 | 2021-06-24 21:25 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №3 ТП 156 (Лазарцево село) произошло в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №8-№9 веткой дерева, принесенной при порывах ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка дерева со следами перекрытия найдена под проводами ВЛ. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №8-№9 веткой дерева, принесенной при порывах ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка дерева со следами перекрытия найдена под проводами ВЛ | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №3 ТП 156 (Лазарцево село) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: мастер Прыгин А. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.06.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №3 ТП 156 (Лазарцево село), остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: мастер Прыгин А. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.06.2021 г.
824 | 611 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2021-06-24 19:39 | 2021-06-24 21:19 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 302 (ул.Чапаева) произошло в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №7-№8 веткой дерева, принесенной при порывах ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка дерева со следами перекрытия найдена под проводами ВЛ. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №7-№8 веткой дерева, принесенной при порывах ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка дерева со следами перекрытия найдена под проводами ВЛ | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 302 (ул.Чапаева) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: мастер Евдокимов С. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.06.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №1 ТП 302 (ул.Чапаева), остальным недостаткам определить объем и срок устранения Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: мастер Евдокимов С. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.06.2021 г.
825 | 721 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» Трубчевский РЭС | 2021-06-24 19:30 | 2021-06-24 19:55 | 3.4.13.2, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №128 ул. 3 Интернационала с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ ф.13 РП-1 ф-1015 ПС Трубчевская произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ ф.13 РП-1 ф-1015 ПС Трубчевская с медным проводом потребителя на доме №128 ул. 3 Интернационала. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 25.07.2021 г. Ответственное лицо: Трубчевский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить перезаделку контактного соединения на вводе в дом. Срок исполнения: 25.07.2021 г. Ответственное лицо: Трубчевский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.06.2021 г.
826 | 971 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго |  |  | 3.4.12.3, Отключение ВЛ 35кВ Выползово -ЗНМ произошло по причине межфазного к.з. при перекрытии по поверхности стеклянных гирлянд изоляторов фаз "А" и "В" на траверсу опоры №12 по ионизированному воздуху, при близком грозовом разряде непосредственно возле опоры, в связи с чем АПВ было неуспешным. После снижения уровня ионизации РПВ было успешным | 4.12, Под воздействием атмосферных перенапряжений во время активной грозовой деятельности при прохождении атмосферного фронта , произошло поверхностное перекрытие стеклянных гирлянд изоляторов фаз "А" и "В" на траверсу опоры №12 ВЛ 35кВ Выползово-ЗНМ, что привело к отключению ВЛ 35кВ Выползово-ЗНМ токовой отсечки. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый верховой осмотр состояния изоляторов на ВЛ 35кВ Выползово-ЗНМ на участке опор № 11-13 для выявления возможных дефектов Срок исполнения: 20.07.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛЭП ВВ Мисугин М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.07.2021 г. Мероприятие: Техническое При выявлении дефектов по результатам внеочередного верхового осмотра состояния изоляторов на ВЛ 35кВ Выползово-ЗНМ на участке опор № 11-13 - устранить эти дефекты Срок исполнения: 26.07.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛЭП ВВ Мисугин М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.07.2021 г. Мероприятие: Техническое на ВЛ 35кВ Выползово-ЗНМ выполнить проверку сопротивления контуров заземления на опоре №12 и соседних с ней опорах №№11 и 13. Срок исполнения: 21.07.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛЭП ВВ Мисугин М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.07.2021 г. Мероприятие: Техническое При выявлении отклонения величины сопротивления контуров опор №№11-13 от нормы- довести сопротивление до нормативных значений Срок исполнения: 27.07.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛЭП ВВ Мисугин М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.07.2021 г.
827 | 725 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Переславский РЭС | 2021-06-24 18:40 | 2021-06-24 20:28 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ №7 ПС 35/10кВ Нагорье в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №150-№151 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №150-№151 ВЛ 10 кВ № 7 ПС 35/10 кВ Нагорье веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №7 ПС 35/10кВ Нагорье с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Яковлев Ю.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.06.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ-10кВ №7 ПС 35/10кВ Нагорье устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Яковлев Ю.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.06.2021 г.
828 | 614 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго | 2021-06-24 18:22 | 2021-06-24 18:36 | 3.4.7.3.5, В результате старения изоляции, изменения свойств материалов вводов фаз "В" и "С" выключателя В 35 Рыжково на ПС 35/10 кВ Сосковская при длительной эксплуатации (с 1973 г.), и повышенной температуры окружающего воздуха до +33С, произошло снижение сопротивления основной изоляции вводов фазы "С" менее допустимого значения и увеличения тангенса угла диэлектрических потерь более допустимого значения, что привело к нарушению электрической изоляции фаз "В" и "С" и повреждению вводов фазы "С", с возникновением межфазного КЗ, устраненного действием защит.. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции вводов фаз "В" и "С" выключателя В 35 Рыжково на ПС 35/10 кВ Сосковская из-за старения изоляции, изменения свойств материалов при длительной эксплуатации (с 1973 г.), и увеличения температуры окружающего воздуха до +33С, произошло снижение сопротивления основной изоляции вводов фазы "С" менее допустимого значения и увеличения тангенса угла диэлектрических потерь более допустимого значения, что привело к повреждению вводов фазы "С", с возникновением межфазного КЗ, устраненного действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: снижение сопротивления основной изоляции вводов выключателя В 35 кВ Рыжково менее допустимого значения и увеличения тангенса угла диэлектрических потерь более допустимого значения. на ПС 35/10 кВ Сосковская ПС 35/10 кВ Сосковская | Мероприятие: Техническое Провести внеочередные испытания вводов выключателя В 35 Рыжково на ПС 35/10 кВ Сосковская по достижении температуры окружающей среды менее 25С Срок исполнения: 01.08.2021 г. Ответственное лицо: начальник СД Шабанов И. В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного испытания вводов выключателей В 35 Рыжково, В 35 Шаблыкино на ПС 35/10 кв Сосковская и включить их в план работ ЮУ СПС Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: начальник ЮУ СПС Асонов А.Ю. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Провести внеочередные испытания вводов выключателя В 35 Шаблыкино на ПС 35/10 кВ Сосковская Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: начальник СД Шабанов И. В. Состояние: Не выполнено
829 | 269 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Торопецкий РЭС | 2021-06-24 18:19 | 2021-06-24 18:29 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10 кВ №04 ПС Воскресенское произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №37-38 веткой дерева, упавшей на провода из вне пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области без обрыва проводов с последующим падением ветки дерева на землю. Отключение ВЛ-10 кВ №06 ПС Воскресенское произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №19-20 веткой дерева, упавшей на провода из вне пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области без обрыва проводов с последующим падением ветки дерева на землю. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода ВЛ-10 кВ №04 ПС Воскресенское в пролете опор №37-38 из вне пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10 кВ №04 ПС Воскресенское действием МТЗ. В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода ВЛ-10 кВ №06 ПС Воскресенское в пролете опор №19-20 из вне пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10 кВ №06 ПС Воскресенское действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №04 ПС Воскресенское (ФКРС-400), ВЛ-10 кВ №06 ПС Воскресенское (Жельно) с целью выявления наличия дефектов Срок исполнения: 23.07.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Утибаев А.К. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №04 ПС Воскресенское (ФКРС-400), ВЛ-10 кВ №06 ПС Воскресенское (Жельно). Срок исполнения: 30.07.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Утибаев А.К. Состояние: Не выполнено
830 | 802 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС | 2021-06-24 17:30 | 2021-06-24 18:56 | 3.4.7.3.5, Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ КЛ 10 кВ РП 61н(6) ПС 110 кВ Центральная-ЗТП 6102н(5) произошло из-за возникновения КЗ в результате пробоя изоляции жил фаз «А», «В», «С» участка КЛ 10 кВ РП 61н(6) ПС 110 кВ Центральная-ЗТП 6102н(5) в целом месте вследствие изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции жил фаз «А», «В», «С» участкаКЛ 10 кВ РП 61н(6) ПС 110 кВ Центральная-ЗТП 6102н(5) в целом месте произошло из-за изменения структуры материала в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции жил кабеля на КЛ 10 кВ РП 61н(6) ПС 110 кВ Центральная-ЗТП 6102н(5) KS010-0000866 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр (обход) трассы КЛ 10 кВ РП 61н(6) ПС 110 кВ Центральная-ЗТП 6102н(5). Срок исполнения: 02.07.2021 г. Ответственное лицо: Неляпин Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.06.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 23.07.2021 г. Ответственное лицо: Неляпин Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.06.2021 г.
831 | 72 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго | 2021-06-24 17:26 | 2021-06-25 05:57 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-35кВ Западная Двина - Коротыши произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №147-148 деревом, упавшим на провода из вне охранной зоны ВЛ-35кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Тверской области, с последующим обрывом 2-х проводов фаз "В" и "С". | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №147-148 ВЛ-35кВ Западная Двина - Коротыши из вне охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, с последующим обрывом 2-х проводов фаз "В" и "С", что послужило причиной отключения ВЛ-35кВ Западная Двина - Коротыши действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-35кВ Западная Двина - Коротыши. Срок исполнения: 16.07.2021 г. Ответственное лицо: Начальник участка СЛ Степанов Е.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.07.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам внеочередного осмотра устранить выявленные дефекты. Срок исполнения: 23.07.2021 г. Ответственное лицо: Начальник участка СЛ Степанов Е.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.07.2021 г.
832 | 75 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго |  |  | 3.4.7.3.5, Ручное отключение ВЛ 110кВ Барановка – Левошинка с отпайкой на ПС 110/10кВ Калашниково вызвано неполнофазным режимом из-за отсутствия напряжения на фазе "А", в связи с обрывом шлейфа в сварном шве на опоре № 104/45, из-за дефекта сварки и изменением свойств металла в сварном стыке. Ответственный за эксплуатацию линии: мастер УСЛЭП ВВПБ Глебов И.А. | 4.18, Повреждение шлейфа на опоре № 104/45 фаза "А" на ВЛ 110кВ Барановка – Левошинка с отпайкой на ПС 110/10кВ Калашниково вызвано скрытым дефектом сварки (не провары и раковины) в сварном стыке, что в процессе длительной эксплуатации с 2000года привело к ослаблению сварного соединения с его обрывом, и последующим неполнофазным режимом, что послужило причиной отключения ВЛ 110кВ Барановка – Левошинка с отпайкой на ПС 110/10кВ Калашниково вручную. В 2016году выполнялся контроль сварочных соединений при помощи ТВК на ВЛ 110кВ Барановка – Левошинка с отпайкой на ПС 110/10кВ Калашниково дефект в шлейфе на опоре № 104/45 отсутствовал, следовательно дефект стыка развился с 2016года и на момент его появления 24.06.2021года. Ответственный за эксплуатацию линии: мастер УСЛЭП ВВПБ Глебов И.А. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: дефект сварного шва в шлейфе фазы "А" на опоре № 104/45 на ВЛ 110кВ Барановка – Левошинка с отпайкой на ПС 110/10кВ Калашниково VL110-001197-001 | Мероприятие: Техническое Выполнить ТВК сварных соединений шлейфов в пролетах опор №103/44-0 - 105/46 на ВЛ 110кВ Барановка – Левошинка с отпайкой на ПС 110/10кВ Калашниково Срок исполнения: 29.10.2021 г. Ответственное лицо: нач.УСЛЭП ВВ ПБ Мисугин М.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое При выявлении дефектов по результатам ТВК сварных соединений шлейфов в пролетах опор №103/44-0 - 105/46 на ВЛ 110кВ Барановка – Левошинка с отпайкой на ПС 110/10кВ Калашниково-устранить эти дефекты Срок исполнения: 12.11.2021 г. Ответственное лицо: нач.УСЛЭП ВВ ПБ Мисугин М.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное провести внеплановый инструктаж мастерам УСЛЭП о требованиях НТД к контролю сварных соединений Срок исполнения: 22.07.2021 г. Ответственное лицо: нач.УСЛЭП ВВ ПБ Мисугин М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.07.2021 г.
833 | 753 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» Почепский РЭС | 2021-06-24 16:50 | 2021-06-24 17:25 | 3.4.13.2, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №55 ул. Стародубская с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ - 0,4кВ ф.6 ЦРП-4 произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ - 0,4кВ ф.6 ЦРП-4 с медным проводом потребителя на доме №55 ул. Стародубская | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро" ВЛ-0,4кВ ф.6 ЦРП-4 Срок исполнения: 29.07.2021 г. Ответственное лицо: Почепский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнена перезаделка контактного соединения на вводе в дом 55 ул. Стародубская ВЛ-0,4кВ ф.6 от ЦРП-4 Ф.1026 Срок исполнения: 29.07.2021 г. Ответственное лицо: Почепский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.06.2021 г.
834 | 840 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго |  |  | 3.4.7.3.5, Отключение действием 1 ступени ТЗНП и НВЧЗ ВЛ 110 кВ Белгород-Шебекино 110 В 110 Шебекино на ПС 330 кВ Белгород, действием 1 ступени ТЗНП и НВЧЗ ВЛ 110 кВ Белгород-Шебекино 110 В 110 кВ Белгород на ПС 110 кВ Шебекино с неуспешным АПВ и РПВ произошло из-за пережога провода шлейфа фазы "В", с последующим приближением провода шлейфа фазы "В" к металлоконструкции на опоре №131 (в сторону ПС 330 кВ Белгород) по причине изменения структуры материала сварочного соединения в процессе эксплуатации. | 4.10, Пережог провода шлейфа фазы "В" на опоре №131 ВЛ 110 кВ Белгород-Шебекино 110 произошёл по причине изменения структуры материала сварочного соединения в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пережог провода шлейфа фазы "В" на опоре №131 на ВЛ 110 кВ Белгород-Шебекино 110 ВЛ 110 кВ Белгород-Шебекино 110 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей протяжённости ВЛ 110 кВ Белгород-Шебекино 110. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Начальник ЮУ СЛЭП УВС Бабко М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить тепловизионный контроль состояния шлейфовых соединений проводов на ВЛ 110 кВ Белгород-Шебекино 110. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Начальник ЦДЛ Белогуров Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.06.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра, тепловизионного контроля, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 02.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник ЮУ СЛЭП УВС Бабко М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.07.2021 г.
835 | 610 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Некрасовский РЭС | 2021-06-24 16:08 | 2021-06-24 18:20 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №3 ТП 537 (Агеево) по причине КЗ, возникшего из-за схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №9-№10 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлёст проводов фаз "А" и "В" на ВЛ 0,4кВ №3 ТП 537 (Агеево) в пролете опор №9-№10 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №3 ТП 537 (Агеево) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.07.2021 г. Ответственное лицо: Блохин А.Е. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №3 ТП 537 (Агеево) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.07.2021 г. Ответственное лицо: Блохин А.Е. Состояние: Не выполнено
836 | 367 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Лебедянский РЭС | 2021-06-24 16:05 | 2021-06-24 16:30 | 3.4.9.3, Повреждение на участке ВЛ-10 кВ за Р-32П, находящиеся в эксплуатационной ответственности РЖД. |  | Мероприятие: Организационное Направить в адрес РЖД письмо на предмет недопущения подобных технологических нарушений. Срок исполнения: 29.07.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Петров А.С. Состояние: Не выполнено
837 | 183 | филиал ПАО «МРСК Центра» Курскэнерго | 2021-06-24 15:57 | 2021-06-24 16:21 | 3.4.7.3.5, Силовой трансформатор Т1 10 МВА ПС 35кВ Западная аварийно отключался в результате перекрытия изоляции между фазами на концевой кабельной муфте КЛ 6кВ ввода Т1, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Пробой междуфазной изоляции на концевой кабельной муфте КЛ 6кВ ввода Т1 произошел из-за ухудшения изоляционных свойств материала муфты в процессе эксплуатации. | Мероприятие: Организационное По результатам тепловизионного контроля и осмотра концевых кабельных муфт 6кВ на ПС Западная, организовать мероприятия по устранению замечаний. Срок исполнения: 06.09.2021 г. Ответственное лицо: Грибанов Е.О. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Провести тепловизионный контроль и осмотр концевых кабельных муфт 6кВ на ПС Западная Срок исполнения: 06.09.2021 г. Ответственное лицо: Грибанов Е.О. Состояние: Не выполнено
838 | 723 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» Навлинский РЭС | 2021-06-24 15:56 | 2021-06-24 16:27 | 3.4.13.2, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №5 пер. Свердлова с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.4 ТП-5 ф.1004 ПС Севская произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.4 ТП-5 ф.1004 ПС Севская с медным проводом потребителя на доме №5 пер. Свердлова. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 24.07.2021 г. Ответственное лицо: Навлинский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом. Срок исполнения: 24.07.2021 г. Ответственное лицо: Навлинский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.06.2021 г.
839 | 621 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2021-06-24 15:50 | 2021-06-24 17:20 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4 кВ ТП 193 руб. 12 в результате короткого замыкания, возникшего из-за схлеста проводов фазы "А" и фазы "В" в пролете опор № 1 - № 2 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. | 4.4.3, Схлест проводов фазы "А" и фазы "В" ВЛ 0,4 кВ ТП 193 руб. 12 в пролете опор № 1 - № 2 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ТП 193 руб. 12 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Щеников А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.06.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ ТП 193 руб. 12 устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Щеников А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.06.2021 г.
840 | 671 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2021-06-24 15:40 | 2021-06-24 16:20 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №3 Бурцево РП 10кВ Охотино, в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №116-№117 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытий обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №116-№117 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытий обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ №3 Бурцево РП 10кВ Охотино. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ №3 Бурцево РП 10кВ Охотино. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Не выполнено
841 | 724 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Переславский РЭС | 2021-06-24 15:40 | 2021-06-24 17:23 | 3.4.12.2.3, 3.4.12.2.3 Отключение ВЛ-10кВ №3 ПС 35/10кВ "Горки " в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №10-№11 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, не успешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №10-№11 ВЛ 10 кВ № 3 ПС 35/10 кВ Горки веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №3 ПС 35/10кВ "Горки" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Павлов А.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.06.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Павлов А.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.06.2021 г.
842 | 528 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2021-06-24 15:19 | 2021-06-24 16:44 | 3.4.7.3.1, Из-за несоответствия нормам стрелы провиса и длительной эксплуатации ВЛ произошел схлест двух фазных проводов в пролете опор № 1-2 в результате которого произошло КЗ на ВЛ 0,4кВ №1 КТП №393 ВЛ 10кВ №2 ПС 35кВ Черняновская . | 4.1.3, Причиной ТН стало нарушение структуры материала (увеличения стрелы провиса),что в результате длительной эксплуатации и несвоевременного выявление дефекта, под воздействием ветровых нагрузок 5 м/с привело к схлесту фазных проводов и возникновению К.З. что привело к отключению ВЛ 0,4кВ №1 КТП №393 ВЛ 10кВ №2 ПС 35кВ Черняновская . | Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу, обслуживающему ВЛ 0,4кВ №1 КТП 393 ВЛ №2 ПС Черняновская на тему своевременности выявления и устранения дефектов на ВЛ, с целью недопущения аналогичных технологических нарушений. Срок исполнения: 02.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Провести осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП 393 ВЛ №2 ПС Черняновская особое внимание уделить аналогичным нарушениям, выявленные дефекты устранить или определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 02.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Не выполнено
843 | 609 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Шарьинский РЭС | 2021-06-24 15:10 | 2021-06-24 15:20 | 3.4.12.2.3, При обходе ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС Якшанга в пролете опор №22-23 на земле, под проводами ВЛ, было обнаружено дерево выпавшее из за приделов охранной зоны ВЛ от действий сильных порывов ветра скоростью до 18м/с. Деревом были перехлестнуты провода всех фаз, что привело к возникновению межфазного К.З. и отключению ВЛ действием защиты, далее дерево раскачиваемое порывами ветра, под собственным весом упало под провода ВЛ, где и было обнаружено бригадой ОВБ. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.4.3, Перекрытие проводов всех фаз в пролете опор №22-23 ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС Якшанга упавшим деревом. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС Якшанга, с целью обнаружения деревьев и ветвей деревьев угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за приделами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 15.07.2021 г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.07.2021 г. Мероприятие: Техническое По итогам внепланового обхода ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС Якшанга устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 29.07.2021 г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.07.2021 г.
844 | 799 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Корочанский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №4 ПС 110 кВ Короча произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, при кратковременном перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз "В", "С" в пролёте опор №18-19 упавшей веткой дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ) при усилении ветра. | 4.4.3, Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролёте опор №18-19 ВЛ 10 кВ №4 ПС 110 кВ Короча произошло из-за механического воздействия при падении ветки дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ), на провода при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №4 ПС 110 кВ Короча. Срок исполнения: 03.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Корочанского РЭС Белозерских В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.06.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 23.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Корочанского РЭС Белозерских В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.06.2021 г.
845 | 722 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2021-06-24 14:49 | 2021-06-24 15:25 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ 10кВ ТП 1073 - пр. опора №9 произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Отключение МВ Ф1013 к ТП 1073 произошло в результате КЗ на КЛ 10кВ ТП 1073 - пр. опора №9 вследствие длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр КВЛ 10кВ Ф1013 РП 102 к ТП 1073 . Срок исполнения: 24.07.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские Электрические Сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 10кВ ТП 1073 - пр. опора №9 Срок исполнения: 19.07.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские Электрические Сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.06.2021 г.
846 | 613 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Пошехонский РЭС | 2021-06-24 14:13 | 2021-06-24 15:56 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП 354 (Кременево магазин) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №10-№11 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №10-№11 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 354 (Кременево магазин) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: мастер Прозоров А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 354 (Кременево магазин) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: мастер Прозоров А.В. Состояние: Не выполнено
847 | 605 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2021-06-24 14:05 | 2021-06-24 15:25 | 3.4.7.3.5, Отключение КЛ 10кВ № 05 РП 25 в результате короткого замыкания, возникшего при пробое изоляции концевой муфты КВВб на участке РП 25 яч.05 - ТП 857 вследствие естественного старения изоляции муфты. Дата монтажа кабельной линии 1979г. Муфта в эксплуатации с 1979г. Работа МТЗ правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ), АВР выведено по заявке. | 4.12, Пробой изоляции концевой муфты КВВб на участке КЛ 10 кВ РП 25 яч.05 - ТП 857 вследствие естественного старения изоляции. КЛ в эксплуатации с 1979 г. Кабельная муфта КВВбв эксплуатации с 1979г. Работа МТЗ правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ), АВР выведено по заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: старение изоляции на КЛ 10кВ № 05 РП 25 КЛ 10кВ № 05 РП 25 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ РП 25 яч.05 - ТП 857 с целью: выявления несанкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Срок исполнения: 30.07.2021 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 10 кВ РП 25 яч.05 - ТП 857 дефектов. Срок исполнения: 30.07.2021 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру и членам бригады по эксплуатации КЛ 10 кВ РП 25 яч.05 - ТП 857 о необходимости эксплуатации КЛ в соответствии с НТД. Срок исполнения: 30.07.2021 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Направить фотографии места укладки КЛ 10 кВ РП 25 яч.05 - ТП 857 после вскрытия грунта и образцы поврежденных участков КЛ (поврежденных кабельных муфт) без изменения их фактического состояния на городской участок службы диагностики. Срок исполнения: 30.07.2021 г. Ответственное лицо: Багров Е.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Направить Протокол разборки, осмотра и измерения элементов образца кабеля в РЭС ЯГЭС Срок исполнения: 30.07.2021 г. Ответственное лицо: Усин Д.В. Состояние: Не выполнено
848 | 725 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» Клинцовский РЭС | 2021-06-24 13:55 | 2021-06-24 14:05 | 3.4.9.3, В результате короткого замыкания в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности потребителя. | 4.13, В результате короткого замыкания в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности потребителя произошло срабатывание ПН-2 ВЛ 0,4 кВ ф.1 ЗТП167 ф. Город-2 ГРУ ТЭЦ , что привело к прекращению подачи электрической энергии потребителям. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр оборудования в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО «БрянскЭлектро». Срок исполнения: 24.07.2021 г. Ответственное лицо: Клинцовский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить мероприятия по замене ПН-2 ВЛ 0,4 кВ ф.1 ЗТП167 ф. Город-2 ГРУ ТЭЦ. Срок исполнения: 24.07.2021 г. Ответственное лицо: Клинцовский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.06.2021 г.
849 | 625 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2021-06-24 13:49 | 2021-06-24 15:48 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10 кВ № 04 Кинтаново ПС Халдеево в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №31-№32 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №31-№32 ВЛ 10 кВ № 04 Кинтаново ПС Халдеево веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ № 04 Кинтаново ПС Халдеево с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Собко А.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 10 кВ № 04 Кинтаново ПС Халдеево , по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Собко А.С. Состояние: Не выполнено
850 | 567 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Брянский РЭС | 2021-06-24 13:30 | 2021-06-24 14:37 | 3.4.9.3, Повреждение оборудования на участке ВЛ 10кВ за Р-180, находящегося на балансе потребителя, привело к короткому замыканию и отключению от действия РЗ В 10кВ ф.1007 ПС Аэропорт. |  | Мероприятие: Организационное Направить официальное письмо в адрес владельца участка ВЛ 10кВ за Р-180 ф.1007 ПС Аэропрот с требованием о приведении электрооборудования в надлежащее состояние. Срок исполнения: 16.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Климов Д.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.07.2021 г.
851 | 969 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго | 2021-06-24 13:20 | 2021-06-24 14:15 | 3.4.7.3.5, Обесточивание 2 секции шин 110кВ ПС 110/35/10кВ Радуга произошло в результате самопроизвольного отключения выключателя В 110кВ Темпы 2 цепь в процессе перевода питания 2 секции шин 110кВ в сочетании с позднее выполненным отключением В 110кВ Алмаз 2 цепь по типовому бланку переключений №110-Л6 А1. Обесточивание 2 секции шин 35кВ ПС 110/35/10кВ Радуга произошло вследствие отказа во включении выключателя СВ 35кВ из-за износа контактных частей блок-контакта положения привода выключателя СВ 35кВ в процессе длительной эксплуатации. Обесточивание 2 секции шин 10кВ ПС 110/35/10кВ Радуга произошло вследствие отказа во включении выключателя СВ 10кВ из-за износа удерживающей собачки механизма включения привода выключателя СВ 10кВ. Ответственный за эксплуатацию старший мастер УСПС КПБ Троян А.Ю. | 4.2.1, Самопроизвольное отключение выключателя В 110кВ Темпы 2 цепь произошло по причине недовключения электромагнитного привода типа ШПЭ-33 из-за недохода удерживающей собачки механизма отключения до крайнего положения с фиксацией ролика из-за чего механизм привода не был установлен в положении устойчивого равновесия при включении. Ролик механизма привода вышел из неустойчивого зацепления с удерживающей собачкой во время выполнения переключений по типовому бланку переключений №110-Л6 А1 во время выполнения пунктов 5-8. Недовключение привода из-за недохода удерживающей собачки связано с износом вала удерживающей собачки, при котором привод выключателя не был зафиксирован во включенном положении роликом механизма привода, в процессе длительной эксплуатации с 1981 года. Обесточивание 2 секции шин 35кВ ПС 110/35/10кВ Радуга произошло вследствие отказа во включении выключателя СВ 35кВ из-за износа контактных частей блок-контакта положения привода выключателя СВ 35кВ в процессе длительной эксплуатациис 1982 года. Обесточивание 2 секции шин 10кВ ПС 110/35/10кВ Радуга произошло вследствие отказа во включении выключателя СВ 10кВ из-за износа удерживающей собачки механизма включения привода выключателя СВ 10кВ в процессе длительной эксплуатации с 1985 года. Ответственный за эксплуатацию старший мастер УСПС КПБ Троян А.Ю. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ на ПС 110/35/10кВ Радуга В 110кВ Темпы, 2 цепь, Износ контактных частей блок-контакта на ПС 110/35/10кВ Радуга СВ 35кВ, Разрегулировка блок-контакта на ПС 110/35/10кВ Радуга СВ 10кВ | Мероприятие: Организационное Провести административно-техническому, оперативному и оперативно-ремонтному персоналу инструктаж о порядке и объеме осмотра выключателей и приводов выключателей 10-110кВ. Срок исполнения: 15.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСПС КПБ Музыченко А.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить проверку работоспособности привода выключателя В 110кВ Темпы 2 цепь. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСПС КПБ Музыченко А.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить проверку работоспособности привода выключателя СВ 35кВ. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСПС КПБ Музыченко А.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить проверку работоспособности привода выключателя СВ 10кВ. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСПС КПБ Музыченко А.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам проверки работоспособности привода выключателя В 110кВ Темпы 2 цепь устранить выявленные нарушения. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСПС КПБ Музыченко А.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам проверки работоспособности привода выключателя СВ 35кВ устранить выявленные нарушения. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСПС КПБ Музыченко А.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам проверки работоспособности привода выключателя СВ 10кВ устранить выявленные нарушения. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСПС КПБ Музыченко А.А. Состояние: Не выполнено
852 | 633 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2021-06-24 13:20 | 2021-06-24 13:27 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ-6кВ ТП 311- ТП313 в связи с пробоем междуфазной изоляции в соединительной муфте кабеля из-за её старения (изменение диэлектрических свойств изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1973 года). По результатам прошлых испытаний КЛ отклонений выявлено не было. | 4.12, Причиной отключения Л 204 РП 02 явилось междуфазное КЗ, вызванное повреждением КЛ 6кВ "ТП 311- ТП313 " в связи с пробоем междуфазной изоляции в соединительной муфте кабеля из-за старения изоляции (изменения диэлектрических свойств). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждением КЛ 6кВ "ТП 311- ТП313 " в связи с пробоем междуфазной изоляции в соединительной муфте кабеля на Л-204 РП 02 Л-204 РП 02 | Мероприятие: Организационное Провести анализ отключений КЛ 6 кВ ТП 311– ТП 313 за последние пять лет по причине повреждения кабеля и рассмотреть вопрос о необходимости замены кабеля на данной КЛ Срок исполнения: 01.08.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Кирейков В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.07.2021 г.
853 | 798 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2021-06-24 13:16 | 2021-06-24 14:08 | 3.4.7.3.5, Появление сигнала "земля" на IV секции шин 6 кВ ПС 110 кВ Белгород произошло в результате пробоя изоляции жилы фазы "С" на оболочку КЛ 6 кВ ТП 514-ТП 14 ПС 110 кВ Белгород, вследствие изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | 4.12, Пробой изоляции жилы фазы "С" на оболочку КЛ 6 кВ ТП 514-ТП 14 ПС 110 кВ Белгород в целом месте произошёл из-за изменения структуры материала в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции на КЛ 6 кВ ТП 514-ТП 14 ПС 110 кВ Белгород КЛ 6 кВ ТП 514-ТП 14 ПС 110 кВ Белгород | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 514-ТП 14 ПС 110 кВ Белгород. Срок исполнения: 02.07.2021 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.06.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 09.07.2021 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.06.2021 г.
854 | 595 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Навлинский РЭС | 2021-06-24 13:02 | 2021-06-24 15:09 | 3.4.12.3, Электродуговое перекрытие воздушного промежутка между проводами ВЛ Ф-1 КТП-35 Ф-1003 ПС Привольская в пролёте опор №5-6, в следствии воздействия атмосферных перенапряжений, при прохождении грозового фронта. | 4.12, Перегорание ПН-2 из-за электродугового перекрытия воздушного промежутка ВЛ Ф-1 КТП-35 Ф-1003 ПС Привольская в пролёте опор №5-6, привело к отсутствию эл. энергии у потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ Ф-1 КТП-35 Ф-1003 ПС Привольская по всей длине. Срок исполнения: 30.07.2021 г. Ответственное лицо: Сагайдак С.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.07.2021 г.
855 | 960 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго |  |  | 3.4.12.5.2, Отключение ВЛ 110 кВ КС-20-Кувшиново с отпайками на ПС 110/35/10кВ Стройиндустрия, ПС 110/10 кВ Алунд (абонентская), ПС 110/10 кВ НПС Торжок, ПС 110/10 кВ Селихово произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "В","С" и порослью в пролетах опор №52-60 в результате опускания проводов фаз "В", "С" в связи с увеличением стрелы провеса из-за высокой температуры окружающего воздуха. | 4.12, В результате увеличения стрелы провеса проводов из-за высокой температуры окружающего воздуха произошло опускание проводов фаз "В", "С" на поросль в пролетах опор №52-60, что послужило причиной перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "В", "С" и порослью в данных пролетах опор и привело к отключениям ВЛ 110 кВ КС-20-Кувшиново с отпайками на ПС 110/35/10кВ Стройиндустрия, ПС 110/10 кВ Алунд (абонентская), ПС 110/10 кВ НПС Торжок, ПС 110/10 кВ Селихово действием ДЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ КС-20-Кувшиново с отпайками на ПС 110/35/10кВ Стройиндустрия, ПС 110/10 кВ Алунд (абонентская), ПС 110/10 кВ НПС Торжок, ПС 110/10 кВ Селихово. Срок исполнения: 23.07.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛ ТоПБ Артемьев С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить выявленные внеочередным осмотром ВЛ 110 кВ КС-20-Кувшиново с отпайками на ПС 110/35/10кВ Стройиндустрия, ПС 110/10 кВ Алунд (абонентская), ПС 110/10 кВ НПС Торжок, ПС 110/10 кВ Селихово дефекты Срок исполнения: 30.07.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛ ТоПБ Артемьев С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.07.2021 г.
856 | 697 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Борисоглебский РЭС | 2021-06-24 12:28 | 2021-06-24 14:10 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП 701 "Козлово" в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №9-№10 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №9-№10 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 701 "Козлово" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: местер Назаренко Э.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.06.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 701 "Козлово" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: местер Назаренко Э.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.06.2021 г.
857 | 745 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» Почепский РЭС | 2021-06-24 12:13 | 2021-06-24 12:54 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ 10кВ ТП-8 к ТП-50 произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Отключение МВ ТП-8 к ТП-50 произошло в результате КЗ на КЛ 10кВ ТП-8 к ТП-50 вследствие длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования по фидеру 1003 ТП-8 к ТП-50 Срок исполнения: 28.07.2021 г. Ответственное лицо: Почепский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 10кВ ТП-8 к ТП-50 Срок исполнения: 28.07.2021 г. Ответственное лицо: Почепский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.06.2021 г.
858 | 229 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Кимрский РЭС | 2021-06-24 12:00 | 2021-06-24 12:09 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ 10кВ №15 РП Устиново произошло по причине междуфазного КЗ в результате перекрытия токоведущих частей фаз "А", "В", рамки с предохранителями (опора №119) электрической дугой, возникшей при попадании на рамки с предохранителями птицы. | 4.12, В результате попадания птицы на рамку с предохранителями (опора №119) ВЛ 10кВ №15 РП Устиново возникла электрическая дуга, воздействие которой привело к перекрытию токоведущих частей фаз "А", "В" и отключению ВЛ 10кВ №15 РП Устиново действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр рамок с предохранителями на ВЛ 10кВ №15 РП Устиново с целью выявления мест гнездования птиц. Срок исполнения: 22.07.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Кимрского РЭС Соловьёв С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты выявленные при внеочередном осмотре рамок с предохранителями на ВЛ 10кВ №15 РП Устиново. Срок исполнения: 29.07.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Кимрского РЭС Соловьёв С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.07.2021 г.
859 | 601 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Пошехонский РЭС | 2021-06-24 11:26 | 2021-06-24 13:09 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 356 (Якушово) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №5-№6 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №5-№6 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 356 (Якушово) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: мастер Прозоров А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 356 (Якушово) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: мастер Прозоров А.В. Состояние: Не выполнено
860 | 716 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» Клинцовский РЭС | 2021-06-24 11:08 | 2021-06-24 11:37 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ 6кВ ТП45-ТП96 произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, ГРУ ТЭЦ 1СШ "земля" появилось в результате КЗ на КЛ 6кВ ТП45-ТП96 вследствие длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования по КЛ 6кВ ф.Роддом ГРУ ТЭЦ ТП45 Срок исполнения: 24.07.2021 г. Ответственное лицо: Клинцовский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 6кВ ТП45-ТП96 Срок исполнения: 25.07.2021 г. Ответственное лицо: Клинцовский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.06.2021 г.
861 | 727 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» Навлинский РЭС | 2021-06-24 11:05 | 2021-06-24 12:15 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ 10кВ Ф-1033 ПС "Центральная ТП-3 к ТП-19 произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Отключение ВН в ТП-26 Ф-1033 ПС Центральная произошло в результате КЗ на КЛ 10кВ ТП-3 к ТП-19 вследствие длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования по КВЛ 10кВ ф.1033 ПС Центральная. Срок исполнения: 24.07.2021 г. Ответственное лицо: Навлинский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 10кВ от ТП-3 до ТП-19 Срок исполнения: 24.07.2021 г. Ответственное лицо: Навлинский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.06.2021 г.
862 | 610 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2021-06-24 10:50 | 2021-06-24 12:38 | 3.4.8.1, В ходе проведения земляных работ ООО "Теплоэнергострой" в охранной зоне КЛ при нарушении правил проведения земляных работ, была повреждена КЛ-0,4 кВ на участке ТП-345 - РУ-0,4 кВ жилого дома ул. Ленина, 94А. Согласование работ в охранной зоне данной кабельной линии с Костромаэнерго не выполнялось. Последнее плановое испытание КЛ-0,4 кВ ТП-345 - ВРУ-0,4 кВ жилого дома ул. Ленина, 94А каб.Б было проведено 15.07.2019 мастером бригады по диагностике электрооборудования Костромского РЭС Зыриным В.В. Кабель испытания выдержал, дефектов не выявлено. | 4.4.1, В ходе проведения земляных работ ООО "Теплоэнергострой" произошло повреждение КЛ-0,4 кВ на участке ТП-345 - РУ-0,4 кВ жилого дома ул. Ленина, 94А каб.Б. | Мероприятие: Организационное Разместить информацию в СМИ о необходимости соблюдения охранных зон объектов электросетевого хозяйства. Срок исполнения: 22.07.2021 г. Ответственное лицо: Зайцев Олег Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.07.2021 г. Мероприятие: Организационное Направить письмо о возмещении ущерба ООО "Теплоэнергострой". Срок исполнения: 22.07.2021 г. Ответственное лицо: Зайцев Олег Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.07.2021 г. Мероприятие: Организационное Направить письмо о правилах проведения земляных работ (регламент) в г. Костроме в ООО "Теплоэнергострой". Срок исполнения: 22.07.2021 г. Ответственное лицо: Зайцев Олег Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.07.2021 г.
863 | 604 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2021-06-24 10:40 | 2021-06-24 12:21 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 КТПП-2*400 Покров школа в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №5-№6 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 0,4кВ №2 КТПП-2*400 Покров школа. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. | 4.12, Схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №5-№6 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 0,4кВ №2 КТПП-2*400 Покров школа. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 0,4кВ №2 КТПП-2*400 Покров школа пролет опор №5-№6 | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку ДКР в пролете опор №5-№6 ВЛ 0,4кВ №2 КТПП-2*400 Покров школа. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Тихомиров С.К. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерскому составу о неукоснительном соблюдении требований НТД по эксплуатации электроустановок. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Тихомиров С.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.07.2021 г.
864 | 611 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Островский РЭС | 2021-06-24 10:30 | 2021-06-24 11:58 | 3.4.8.5.3, По запросу МЧС бригадой ОВБ отключен АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ № 1 от ТП № 327 ф 10-03 ПС Островское, для безопасного тушения пожара д. № 22, д. Медведки. |  | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ-0,4кВ № 1 от ТП № 327 ф 10-03 ПС Островское для выявления замечаний в зоне возгорания на предмет возможных термических повреждений. Срок исполнения: 19.07.2021 г. Ответственное лицо: Чистяков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.07.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ-0,4кВ № 1 от ТП № 327 ф 10-03 ПС Островское устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 21.07.2021 г. Ответственное лицо: Чистяков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.07.2021 г.
865 | 268 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Нелидовский РЭС | 2021-06-24 10:27 | 2021-06-24 10:30 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ-10кВ №31 ПС 35/10/6 кВ Половцово произошло по причине междуфазного КЗ, из-за неисправности на абонентской ТП 10/0,4кВ №121. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо председателю СНТ "Ветерок", являющемуся собственником ТП 10/0,4кВ №121 о необходимости приведения технического состояния данной электроустановки в соответствие с требованиями НТД. Срок исполнения: 09.07.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Нелидовского РЭС Кожанов А.Н. Состояние: Не выполнено
866 | 797 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2021-06-24 10:12 | 2021-06-24 12:02 | 3.4.7.3.5, Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ КЛ 10кВ №6 РП 10 кВ Комсомолец произошло из-за возникновения КЗ в результате пробоя изоляции в целом месте фаз "А" и "В" на участке КЛ 10 кВ КТП 606 - КТП 605 РП 10 кВ Комсомолец вследствие изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции в целом месте фаз "А" и "В" на участке КЛ 10 кВ КТП 606 - КТП 605 РП 10 кВ Комсомолец произошло из-за изменения структуры материала в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: снижение сопротивления изоляции жил фаз "А" и "В" на КЛ 10кВ КТП 606 - КТП 605 РП Комсомолец KS010-0005994 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной (обход) осмотр трассы на участке КЛ 10 кВ КТП 606 - КТП 605 РП 10 кВ Комсомолец. Срок исполнения: 05.07.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Вициенко Н.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.07.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 26.07.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Вициенко Н.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.07.2021 г.
867 | 781 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2021-06-24 09:50 | 2021-06-24 10:15 | 3.4.13.2, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №6 ул. Андрюшина с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.5 ТП-3120 КЛ04 ПС Мичуринская произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.5 ТП-3120 КЛ04 ПС Мичуринская с медным проводом потребителя на доме №6 ул. Андрюшина | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 24.07.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские Электрические Сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом. Срок исполнения: 24.07.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские Электрические Сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.06.2021 г.
868 | 603 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2021-06-24 09:50 | 2021-06-24 11:26 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 366 (Федяево) в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №9-№10 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 0,4кВ №1 ТП 366 (Федяево). На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. | 4.12, Схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №9-№10 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 0,4кВ №1 ТП 366 (Федяево). На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 0,4кВ №1 ТП 366 (Федяево) пролет опор №9-№10 | Мероприятие: Техническое Произвести вырубка ДКР в пролете опор №9-№10 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 366 (Федяево). Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Собко А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.07.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерскому составу о неукоснительном соблюдении требований НТД по эксплуатации электроустановок. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Силуянов М.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.07.2021 г.
869 | 74 | ПАО «МРСК Центра» АО «ВГЭС» | 2021-06-24 09:25 | 2021-06-24 10:10 | 3.4.7.3.5, Отключение ВКЛ-6 РП-74 ВВ ф.55 произошло в результате пробоя изоляции между жилами силового кабеля | 4.12, Пробой изоляции между жилами силового кабеля КЛ-6 РП-74 ВВ ф.55 произошёл в процессе длительной эксплуатации и снижения изоляционных характеристик. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала кабеля на КЛ-6 на РП-74 ВВ ф.55 | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт силового кабеля КЛ-6 РП-74 ВВ ф.55 с последующим проведением высоковольтных испытаний и измерений. Срок исполнения: 24.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник службы КЛ Вахтин В.Н. Состояние: Не выполнено
870 | 970 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго |  |  | 3.4.9.3, Отключение ВЛ 110кВ Лихославль – Левошинка с отпайкой на ПС 110/10кВ Калашниково произошло по причине однофазного к.з. из-за перекрытия ДКР на провод фазы "А" в пролете опор 144/144 145/145 (зона обслуживания РЖД). |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо руководству ОАО " Октябрьская ж/д" с предложением произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролетах опор №144/144 145/145(зона обслуживания РЖД). Срок исполнения: 12.07.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛЭП ВВПБ Мисугин М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.07.2021 г.
871 | 731 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» Дубровский РЭС | 2021-06-24 09:00 | 2021-06-24 09:40 | 3.4.13.2, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №2а ул. 30 лет Победы алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП-3 ф.1006 ПС Дубровская произошло окисление контактного соединения | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП-3 ф.1006 ПС Дубровская с медным проводом потребителя на доме №2а ул. 30 лет Победы. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 25.07.2021 г. Ответственное лицо: Дубровский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом. Срок исполнения: 25.07.2021 г. Ответственное лицо: Дубровский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.07.2021 г.
872 | 602 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2021-06-24 08:02 | 2021-06-24 09:56 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №3 КТП-320 Горушка мастерские по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №8-№9 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №8-№9 ВЛ 0,4кВ №3 КТП-320 Горушка мастерские в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №3 КТП-320 Горушка мастерскиес целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Пигалкин Д.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.07.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работеВЛ 0,4кВ №3 КТП-320 Горушка мастерские, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Пигалкин Д.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.07.2021 г.
873 | 181 | филиал ПАО «МРСК Центра» Курскэнерго Пристенский РЭС | 2021-06-24 07:45 | 2021-06-24 09:02 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 114 послужило возникшее межфазное КЗ в пролете опор №1-1-№1-2, вызванное схлёстом проводов в результате падения веткой сломанной и принесённой сильным порывом ветра, с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Из-за механического воздействия, принесенной ветки от дерева растущего вне охранной зоне ВЛ-0,4кВ, в пролёте опор №1-1-№1-2 ВЛ 0,4кВ №2 ТП 114, произошло КЗ и отключение ВЛ-0,4 кВ действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 ТП 114 Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Шелудчеко К.И. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 114 составить график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Шелудчеко К.И. Состояние: Не выполнено
874 | 670 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Некоузский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №5 ПС 110/10кВ Некоуз, в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №26 - №27 вследствие падения ветки из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка со следами перекрытий обнаружено под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, успешно | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №26-№27 вследствие падения ветки из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка со следами перекрытий обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, успешно | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 5 ПС Некоуз. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Птушкин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 5 ПС Некоуз. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Птушкин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.07.2021 г.
875 | 620 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Орловский РЭС | 2021-06-24 05:42 | 2021-06-24 13:28 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 1/9-1/10 ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Жил-1-3 на провода фаз "B" и "C" из-за воздействия ветровой нагрузки, произошел схлест и нарушение электрической изоляции, с возникновением межфазного КЗ, устраненного действием защит | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 1/9-1/10 ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Жил-1-3 на провода фаз "В" и "С" произошло нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 Жил-1-3 и включить их в план работ РЭС. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: гл.инженер Гальцев В.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 Жил-1-3 по всей длине Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: гл.инженер Гальцев В.Н. Состояние: Не выполнено
876 | 724 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2021-06-24 05:30 | 2021-06-24 06:20 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ 6 кВ ТП1019 к ТП1252 произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Отключение МВ Ф631 РП28 к ТП1019 произошло в результате КЗ на КЛ 6 кВ ТП1019 к ТП1252 вследствие длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ТП по КЛ 6 кВ Ф 631 РП28 к ТП1019 . Срок исполнения: 24.07.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские Электрические Сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 6 кВ ТП1019 к ТП1252 Срок исполнения: 19.07.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские Электрические Сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.06.2021 г.
877 | 582 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Некрасовский РЭС | 2021-06-24 04:59 | 2021-06-24 06:35 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 023 (Ново-1) по причине КЗ, возникшего из-за схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №33-№34 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами | 4.4.3, Схлёст проводов фаз "А" и "В" на ВЛ 0,4кВ №1 ТП 023 (Ново-1) в пролете опор №33-№34 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 023 (Ново-1) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.07.2021 г. Ответственное лицо: Масликов А.Э. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 023 (Ново-1) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.07.2021 г. Ответственное лицо: Масликов А.Э. Состояние: Не выполнено
878 | 584 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго |  |  | 3.4.9.1, Отключение ВЛ-110кВ "Тверицкая-1" в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия на опоре №14 отпайки на ПС 110/35/6кВ "Толга" (владелец АО "Электросети ЯГК", обслуживание ООО "Ярославль Энергосети"). УРЗА ПС 220/110/10кВ "Тверицкая" находятся на балансе филиала ПАО "ФСК ЕЭС" Валдайское ПМЭС. УРЗА Ярославской ТЭЦ-2 на балансе ПАО "ТГК-2". |  | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110кВ "Тверицкая-1" в зоне эксплуатационной и балансовой принадлежности филиала ПАО "МРСК Центра" - "Ярэнерго" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ Срок исполнения: 30.08.2021 г. Ответственное лицо: начальник ЯУ СЛЭП Хухарев В.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 110кВ "Тверицкая-1" в зоне эксплуатационной и балансовой принадлежности филиала ПАО "МРСК Центра" - "Ярэнерго" устранить выявленные нарушения Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: начальник ЯУ СЛЭП Хухарев В.А. Состояние: Не выполнено
879 | 632 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго |  |  | 3.4.10.2, Отключение ВЛ 110кВ Шумячи–Ершичи с отпайкой на ПС Поселки (ВЛ-158) произошло в результате воздействия птиц, перекрытия загрязненной продуктами жизнедеятельности птиц гирлянды изоляторов ПС-70Е фазы "А" между проводом и траверсой на опоре №85 с возникновением кратковременного однофазного КЗ на землю. | 4.17.4, Причиной отключения ВЛ 110кВ Шумячи–Ершичи с отпайкой на ПС Поселки (ВЛ-158) послужило нарушение электрической изоляции в результате перекрытия загрязненной продуктами жизнедеятельности птиц гирлянды изоляторов ПС-70Е фазы «А» между проводом и траверсой на опоре №85 с возникновением кратковременного однофазных КЗ на землю. После отключения ВЛ изоляция гирлянды восстановилась и АПВ проработало успешно. | Мероприятие: Техническое Установить дополнительную защиту от птиц на участке опор №80 - №89 ВЛ 110кВ Шумячи–Ершичи с отпайкой на ПС Поселки (ВЛ-158). Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник ЮУ СЛЭП Якушев С.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.07.2021 г.
880 | 625 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Кромской РЭС | 2021-06-24 03:45 | 2021-06-24 04:15 | 3.4.9.3, В результате технологического нарушения на потребительской ТП 10/0,4кВ Ку-6-56, находящейся на балансе ФКУ "Управление автомобильной магистрали Москва-Харьков", произошло возникновение межфазного короткого замыкания на ВЛ-10кВ №6 ПС 35/10кВ Кутафино, устраненного действием защит. |  | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №6 ПС 35/10кВ Кутафино по всей длине. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Шавшин Ю.И. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия устранения выявленных замечаний по результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №6 ПС 35/10кВ Кутафино и включить их в план работ РЭС. Срок исполнения: 04.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Ершов Н.Ю. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу ТП 10/0,4кВ Ку-6-56 - ФКУ "Управление автомобильной магистрали Москва-Харьков"о соблюдении требований Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей на ВЛ 10кВ №6 ПС 35/10кВ Кутафино, исключающие нарушение электроснабжения потребителей филиала Орелэнерго. Срок исполнения: 02.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Ершов Н.Ю. Состояние: Не выполнено
881 | 630 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2021-06-23 23:30 | 2021-06-24 01:14 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ-6кВ ТП 408-Р ТП 409 в связи с пробоем междуфазной изоляции в соединительной муфте кабеля из-за её старения (изменение диэлектрических свойств изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1977 года). По результатам прошлых испытаний КЛ отклонений выявлено не было. | 4.12, Причиной отключения Л1902 РП 19 явилось междуфазное КЗ, вызванное повреждением КЛ 6 кВ ТП 408 - ТП 409 в связи с пробоем фазной изоляции в соединительной муфте кабеля из-за старения изоляции (изменения диэлектрических свойств). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение диэлектрических свойств изоляции соединительной муфты КЛ 6 кВ ТП 408 - ТП 409 в процессе длительной эксплуатации с 1977 года на Л-1902 РП 19 Л-1902 РП 19 | Мероприятие: Организационное Провести анализ отключений КЛ 6 кВ ТП 408 – ТП 409 за последние пять лет по причине повреждения кабеля и рассмотреть вопрос о необходимости замены кабеля на данной КЛ. Срок исполнения: 01.08.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Кирейков В.В. Состояние: Не выполнено
882 | 669 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2021-06-23 23:10 | 2021-06-24 00:35 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП 63 Гари по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №13-№14 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №13-№14 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП 63 Гари с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Не выполнено
883 | 661 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2021-06-23 22:45 | 2021-06-24 00:30 | 3.4.7.3.1, Отключение КЛ 0,4кВ №8 ТП 449 по причине перегорания н/в предохранителя фазы "А" на РБ №8 ТП 449 при токах нагрузки, превышающих номинальный ток н/в предохранителя. Н/в предохранитель в руб.-0,4кВ №8 не соответствует расчетным нагрузкам. Работа н/в правильно. | 4.13, Перегорание н/в предохранителя фазы "А" на РБ №8 ТП 449 при токах нагрузки, превышающих номинальный ток н/в предохранителя. Н/в предохранитель в руб.-0,4кВ №8 не соответствует расчетным нагрузкам. Работа н/в правильно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: несоответствие предохранителя расчетным нагрузкам на КЛ 0,4кВ ТП 449 руб.8 руб.8 | Мероприятие: Техническое Провести расчет нагрузки КЛ 0.4 кВ №8 ТП449 с целью выявления соответствия установленных н/в предохранителей. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Шангин А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.06.2021 г. Мероприятие: Техническое После проведения расчета нагрузки КЛ 0.4 кВ №8 ТП449 при выявлении нарушения несоответствия установленных предохранителей, принять меры по устранению. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Шангин А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.06.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру бригады по эксплуатации ТП и РП Хусейнову Д.Н. о необходимости эксплуатации электроустановок в соответствии с НТД. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Шангин А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.06.2021 г.
884 | 618 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Болховский РЭС | 2021-06-23 22:01 | 2021-06-23 22:38 | 3.4.7.3.3, В результате несвоевременной вырубки ДКР в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ №1 ТП Х-7-7 в пролете опор № 2-3 произошло касание веток деревьев проводов ВЛ фаз "А" и "С", что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции фаз "А" и "С" ВЛ-0,4 кВ №1 ТП Х-7-7 в пролете опор №2-3 из-за касания веток деревьев проводов ВЛ из-за несвоевременной вырубки ДКР в охранной зоне, произошло возникновение межфазного КЗ, устраненного действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная вырубка ДКР в охранной зоне в пролете опор № 2-3 на ВЛ 0,4кВ №1 ТП Х-7-7 ВЛ 0,4кВ №1 ТП Х-7-7 | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку ДКР в охранной зоне ВЛ 0,4кВ №1 ТП Х-7-7 в пр. №2-3 Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: ст. мастер Бондаренко В.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 ТП Х-7-7 замечаний и включить их в план работ Болховского РЭС. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: ст. мастер Бондаренко В.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП Х-7-7 по всей длине Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: ст. мастер Бондаренко В.В. Состояние: Не выполнено
885 | 606 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Парфеньевский РЭС | 2021-06-23 21:50 | 2021-06-23 23:45 | 3.4.12.2.3, При аварийном обходе ВЛ-10 кВ Ф10-01 ПС 35/10 кВ Матвеево обнаружено дерево, лежащее на проводах в пролете опор № (5-12)-(5-13), упавшее из за приделов охранной зоны ВЛ от сильных порывов западного ветра скоростью до 20м/с. При падении деревом были перехлестнуты провода соседних фаз, что привело к возникновению межфазного К.З. и отключению ВЛ действием защиты. Оборудование РЗА работало правильно. Информация по метеоусловиям приложена к документам. | 4.4.3, Перекрытие проводов в пролете опор № (5-12)-(5-13) ВЛ-10 кВ Ф10-01 ПС 35/10 кВ Матвеево упавшим деревом. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф10-01 ПС 35/10 кВ Матвеево с целью обнаружения деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 23.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Соколов А.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку выявленных при проведения внепланового обхода ВЛ-10 кВ Ф10-01 ПС 35/10 кВ Матвеево угрожающих деревьев. Срок исполнения: 01.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Соколов А.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.06.2021 г.
886 | 794 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Валуйский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ Казинка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, при кратковременном перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз "А", "В" в пролёте опор №9-10 упавшей веткой дерева (растущего вне охранной зоны ЛЭП) при усилении ветра. | 4.4.3, Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №9-10 ВЛ ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ Казинка произошло из-за механического воздействия при падении ветки дерева (растущего вне охранной зоны ЛЭП), на провода при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ Казинка. Срок исполнения: 02.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.06.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 09.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.06.2021 г.
887 | 227 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго | 2021-06-23 21:16 | 2021-06-23 21:25 | 3.4.12.2.3, ВЛ 35кВ ЗМИ-Плоски 2 с отпайкой на ПС 35/10 кВ Энергетик, ПС 35/10 кВ №8, ПС 35/6 кВ Карачарово (абонентская) находилась в ремонте для производства работ по вырубке деревьев в пролете опор №46-52. При вводе в работу ВЛ 35кВ ЗМИ-Плоски 2 с отпайкой на ПС 35/10 кВ Энергетик, ПС 35/10 кВ №8, ПС 35/6 кВ Карачарово (абонентская) на ПС 35/6 кВ Карачарово подано напряжение на секцию шин 35 кВ (появление оперативного тока на ПС 35/6 кВ Карачарово) произошло отключение В 6 кВ Т1 и В 6 кВ Т2 действием ЗМН (произошло погашение 1 и2 секцый шин 6 кВ ПС 35/6 кВ Карачарово). | 4.4.3, Вследствие предварительной готовности схемы ЗМН на обесточенной ПС 35/6 кВ Карачарово к срабатыванию - в момент подачи напряжения по ВЛ 35кВ ЗМИ-Плоски 2 с отпайкой на ПС 35/10 кВ Энергетик, ПС 35/10 кВ №8, ПС 35/6 кВ Карачарово (абонентская), и появления оперативного тока на шинах ПС 35/6 кВ Карачарово допущено неправильное срабатывание ЗМН В-6кВ Т-1,2 с включением СВ 6 кВ. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия направленные на предотвращение срабатывания ЗМН В-6кВ Т-1,2 ПС Карачарово при подаче напряжения по ВЛ 35кВ ЗМИ-Плоски 2. Срок исполнения: 02.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник участка ОРЗиПА Толстых И.В. Состояние: Не выполнено
888 | 964 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго | 2021-06-23 21:04 | 2021-06-23 22:30 | 3.4.7.3.5, Не включение В-35 кВ Берново на ПС 110/35/10кВ Старица при проведении РПВ произошло по причине повреждения катушки включения привода выключателя в результате старением изоляции в процессе длительной эксплуатации. Ответственный за эксплуатацию оборудования: ст. мастер участка СПС Ржевской ПБ Яковлев Э.А. 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-35 кВ Старица-Берново с отпайкой на ПС Максимово произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №210-211 деревом, упавшим на провода в данном пролете опор из вне пределов охранной зоны ВЛ-35 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Старицкого района Тверской области без обрыва проводов с последующим падением дерева на землю. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции катушки включения привода выключателя В-35 кВ Берново на ПС 110/35/10 кВ Старица в процессе длительной эксплуатации с 1987 года произошло повреждений катушки включения привода выключателя, что послужило причиной отказа во включении выключателя В-35 кВ Берново на ПС 110/35/10 кВ Старица при производстве РПВ. Ответственный за эксплуатацию оборудования: ст. мастер участка СПС Ржевской ПБ Яковлев Э.А. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: неисправность катушки включения привода выключателя на ВЛ 35кВ Старица-Берново с отп на ПС Мак ВЛ 35кВ Старица-Берново с отп на ПС Мак 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №210-211 ВЛ -35 кВ Старица-Берново с отпайкой на ПС Максимово под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Старицкого района Тверской области произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-35 кВ Старица-Берново с отпайкой на ПС Максимово действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-35 кВ Старица-Берново с отпайкой на ПС Максимово с целью выявления дефектов Срок исполнения: 20.07.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛ РПБ Исаев И.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Устранить дефекты выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-35 кВ Старица-Берново с отпайкой на ПС Максимово Срок исполнения: 01.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛ РПБ Исаев И.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерам УСПС Ржевской ПБ о необходимости своевременного устранения дефектов в соответствии с НТД Срок исполнения: 10.07.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСПС РПБ Цветков О.В. Состояние: Не выполнено
889 | 720 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2021-06-23 21:00 | 2021-06-23 21:37 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ 6 кВ Ф621 РП04 к ТП0105 произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Отключение ВВ Ф621 РП04 к ТП0105 произошло в результате КЗ на КЛ6 кВ Ф621 РП04 к ТП0105 вследствие длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования по КЛ 6кВ Ф621 РП04 к ТП0105. Срок исполнения: 23.07.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские Электрические Сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ6 кВ Ф621 РП04 к ТП0105 Срок исполнения: 19.07.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские Электрические Сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.06.2021 г.
890 | 959 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2021-06-23 20:35 | 2021-06-23 22:50 | 3.4.7.3.3, Отключение КЛ-10 кВ №16 ПС 110/10 кВ Краностроитель произошло по причине возникновения междуфазного КЗ на участке линии, выполненного подвесом проводов на опорах в пролете опор №6-7 из-за перекрытия проводов в данном пролете опор ветками ДКР при раскачивании под воздействием сильных порывов ветра, растущей под проводами в охранной зоне КЛ-10 кВ №16 ПС 110/10 кВ Краностроитель. Ответственный за эксплуатацию: ст. мастер Ржевского РЭС Иванов И.Е. | 4.4.3, В результате механического воздействия веток ДКР при раскачивании под воздействием сильных порывов ветра, растущей под проводами КЛ-10 кВ №16 ПС 110/10 кВ Краностроитель в пролете опор №6-7 на участке, выполненном подвесом проводов на опорах, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения КЛ-10 кВ №16 ПС 110/10 кВ Краностроитель действием ТО. Ответственный за эксплуатацию: ст. мастер Ржевского РЭС Иванов И.Е. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: несвоевременная вырубка ДКР в охранной зоне на КЛ-10кВ ф.№ 16 ПС "Краностроитель" КЛ-10кВ ф.№ 16 ПС "Краностроитель" | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр участка КЛ-10 кВ №16 ПС 110/10 кВ Краностроитель, выполненного подвесом проводов на опорах с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 16.07.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра участка КЛ-10 кВ №16 ПС 110/10 кВ Краностроитель, выполненного подвесом проводов на опорах. Срок исполнения: 23.07.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерам Ржевского участка Ржевского РЭС о необходимости своевременного выявления и устранения дефектов в соответствии с требованиями НТД. Срок исполнения: 09.07.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.07.2021 г.
891 | 368 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Усманский РЭС | 2021-06-23 20:15 | 2021-06-23 22:12 | 3.4.7.3.5, Отключение КТП №472 произошло по причине однофазного замыкания на корпус КТП, в результате пробоя опорного изолятора фазы "С", на ошиновке в сторону трансформаторам 250кВА в следствие изменения свойств материалов в процессе длительной эксплуатации. Ввод в эксплуатацию 30.11.1985 год. | 4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации опорного изолятора ИП 10 на КТП №472 с перегоранием предохранителя ПК 10кВ фазы "С" Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не своевременная замена изношенного оборудования на КТП-10кВ № 472 ВЛ-Московка пс Дмитриевка TP010-0047725 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр КТП со сроком службы более10 лет по ЛЭП 10кВ Московка на предмет выявления дефектов, угрожающих нормальной работе электрооборудования, особое внимание уделить на состояние проходных изоляторов. Срок исполнения: 01.08.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Кулибаба С.М. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра КТП по ЛЭП 10кВ Московка устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе электрооборудования. По остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения(ТО,КР) Срок исполнения: 05.08.2021 г. Ответственное лицо: Ст. мастер Колядин В.В Состояние: Не выполнено
892 | 527 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Петровский РЭС | 2021-06-23 20:12 | 2021-06-23 21:38 | 3.4.7.3.3, В результате несвоевременной вырубки, обрезки крон деревьев при порывах ветра произошло воздействие ветками дерева на провода и их сближение, что привело к двухфазному КЗ и срабатыванию ПН-0,4кВ № 4 в КТП № 912. | 4.4.3, Подхлест неизолированных проводов ветками дерева при порывах ветра в пролете опор № 8-9. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Подхлест неизолированных проводов ветками дерева на ВЛ-0,4 кВ № 4 КТП 912 ВЛ-0,4 кВ № 4 КТП 912 | Мероприятие: Техническое Произвести расчистку трассы ВЛ-0,4 кВ № 4 КТП 912 от растительности веток деревьев в пролете опор № 8-9. Срок исполнения: 17.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ПРЭС Носков А.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу производящего осмотр данной ВЛ, о необходимости своевременной расчистки трассы ВЛ. Срок исполнения: 29.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ПРЭС Носков А.С. Состояние: Не выполнено
893 | 609 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Угличский РЭС | 2021-06-23 19:35 | 2021-06-23 21:10 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 10кВ №145 ПС 35/10кВ Ильинское в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз в пролете опор 44-№45 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.12, Перекрытие проводов всех фаз в пролете опор 44-№45 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 10кВ №145 ПС 35/10кВ Ильинское пролет опор 44-№45 | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №44-№45 ВЛ 10кВ №145 ПС 35/10кВ Ильинское. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Бобков Д.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру Бобкову Д.В. о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Цедик В.В. Состояние: Не выполнено
894 | 600 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2021-06-23 19:30 | 2021-06-23 21:25 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 308 (Козлово дачи) произошло в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №10-№11 веткой дерева, принесенной при порывах ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка дерева со следами перекрытия найдена под проводами ВЛ. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №10-№11 веткой дерева, принесенной при порывах ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка дерева со следами перекрытия найдена под проводами ВЛ | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 308 (Козлово дачи) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: мастер Коптелов С. Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.06.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №1 ТП 308 (Козлово дачи), остальным недостаткам определить объем и срок устранения Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: мастер Коптелов С. Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.06.2021 г.
895 | 796 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Красненский РЭС | 2021-06-23 19:30 | 2021-06-23 20:00 | 3.4.12.2.3, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 461 ПС 35 кВ Сетище произошло из-за возникновения КЗ в результате схлёста проводов фаз "А" ,"В" ,"С" и "N" в пролёте опор №25-26 упавшей веткой дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ) при усилении ветра. | 4.4.3, Кратковременный схлёст проводов фаз "А" ,"В" ,"С" и "N" в пролёте опор №25-26 ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 461 ПС 35 кВ Сетище произошел из-за механического воздействия при падении ветки дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ), на провода при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 461 ПС 35 кВ Сетище Срок исполнения: 02.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Соловьёв Н.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.06.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ Срок исполнения: 16.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Соловьёв Н.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.06.2021 г.
896 | 599 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2021-06-23 19:30 | 2021-06-23 21:15 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП-40 (Дом инвалидов) произошло в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №9-№10 веткой дерева, принесенной при порывах ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка дерева со следами перекрытия найдена под проводами ВЛ. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №9-№10 веткой дерева, принесенной при порывах ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка дерева со следами перекрытия найдена под проводами ВЛ | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП-40 (Дом инвалидов) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: мастер Прыгин А. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.06.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №1 КТП-40 (Дом инвалидов), остальным недостаткам определить объем и срок устранения Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: мастер Прыгин А. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.06.2021 г.
897 | 223 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Кимрский РЭС | 2021-06-23 19:01 | 2021-06-23 23:17 | 3.4.7.3.5, Отключение КЛ №06 ПС 110/35/10кВ Радуга произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия с последующим отгоранием жил кабеля в концевой воронке ЗТП №216 РУ-10кВ ячейка к Т1, из-за снижения диэлектрических свойств изоляции в результате старения изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1981 года. Ответственный за эксплуатацию старший мастер Кимрского РЭС Лебедев Д.Е. | 4.12, Перекрытие жил кабеля в концевой воронке в ЗТП №216 РУ-10кВ ячейка к Т1 КЛ №06 ПС 110/35/10кВ Радуга произошло из-за снижения диэлектрических свойств изоляции в результате естественного износа в процессе длительной эксплуатации с 1981 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная замена изношенного оборудования на ЗТП №216 РУ-10кВ ячейка к Т1 на КЛ-10кВ №06 ПС Радуга KS010-0003069 | Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерам Кимрского РЭС о соблюдении требований НТД. Срок исполнения: 12.07.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Кимрского РЭС Соловьёв С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Провести внеочередные испытания повышенным напряжением постоянного тока в соответствии с "Объемом и нормами испытаний электрооборудования " участка КЛ-10кВ ЗТП 10/0,4кВ №216 ячейка к Т1 КЛ-10кВ №06 ПС 110/35/10кВ Радуга. Срок исполнения: 23.07.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Кимрского РЭС Соловьёв С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.07.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам испытаний устранить выявленные дефекты. Срок исполнения: 30.07.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Кимрского РЭС Соловьёв С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.07.2021 г.
898 | 605 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Кадыйский РЭС | 2021-06-23 18:55 | 2021-06-23 20:21 | 3.4.12.2.3, При аварийном обходе ВЛ-10 кВ Ф10-02 ПС Екатеринкино в пролете опор №219-220 обнаружен наклон деревьев на провода ВЛ в следствии порывов ветра, из-за пределов охранной зоны с замыканием через ветви дерева, что привело к возникновению КЗ и отключению ВЛ действием защиты. На ветвях наклонившихся деревьев видны следы подгара. Провода ВЛ не повреждены. Оборудования РЗА работало правильно. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. | 4.4.3, Междуфазное КЗ через ветви наклонившихся деревьев на провода ВЛ в пролете опор № 219-220 из-за пределов охранной зоны в результате порывов ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф10-02 ПС Екатеринкино, с целью выявления дефектов, возникших после прохождения природных явлений, связанных с воздействием ветра на провода и деревья. Срок исполнения: 16.07.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Кадыйского РЭС Копасов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Выявленные при проведении внепланового осмотра ВЛ-10 кВ Ф10-02 ПС Екатеринкино, замечания, влияющие на надежную эксплуатации ВЛ устранить. Срок исполнения: 30.07.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Кадыйского РЭС Копасов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.07.2021 г.
899 | 608 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2021-06-23 18:44 | 2021-06-23 21:30 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10 кВ №3 Гончарово ПС 35/10 кВ "Дубки" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №6-3-№6-4 деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах сильного ветра. На проводах и дереве видны следы перекрытия. Без повреждения проводов ВЛ. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов всех фаз в пролете опор №6-3-№6-4 ВЛ 10 кВ №3 Гончарово ПС 35/10 кВ "Дубки" деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах и дереве видны следы перекрытия. Без повреждения проводов ВЛ. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №3 Гончарово ПС 35/10 кВ "Дубки" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.06.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №3 Гончарово ПС 35/10 кВ "Дубки" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.06.2021 г.
900 | 730 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2021-06-23 17:35 | 2021-06-23 18:02 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ 6 кВ ф603 РП04 к ТП0270 произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Отключение ВВ ф603 к ТП0270 к произошло в результате КЗ на КЛ6 кВ РП04 к ТП270 вследствие длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ТП ф603 РП04 к ТП0270. Срок исполнения: 23.07.2021 г. Ответственное лицо: РЭС" Брянские Электрические Сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ6 кВ ф603 РП04 к ТП0270 Срок исполнения: 25.07.2021 г. Ответственное лицо: РЭС" Брянские Электрические Сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.06.2021 г.
901 | 604 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Мантуровский РЭС | 2021-06-23 17:26 | 2021-06-23 19:21 | 3.4.7.3.5, В результате естественного старения изоляции в течение длительной эксплуатации (34 года) в концевой кабельной муфты ВЛ-10кВ Ф 10-23 от ПС Мантурово на опоре № 21 произошел её пробой. При пробое возникло межфазное замыкание и отключение МВ-10 кВ действием релейной защиты. Последние плановые испытания были проведены 25.05.2017 начальником НУ СД Поповым С.А., дефектов не выявлено. | 4.12, Пробой изоляции концевой кабельной муфты ВЛ-10кВ Ф 10-23 от ПС Мантурово на опоре № 21. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременно выявлено снижение сопротивление изоляции концевой кабельной муфты на ВЛ-10кВ Ф 10-23 ПС Мантурово ВЛ-10кВ Ф 10-23 ПС Мантурово | Мероприятие: Техническое Выполнить тепловизионных контроль концевых заделок кабельных перемычек по Ф 10-23 ПС Мантурово. Срок исполнения: 23.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мантуровского РЭС Лебедев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.07.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам проведенного тепловизионного контроля выявленные замечания устранить. Срок исполнения: 12.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мантуровского РЭС Лебедев А.В. Состояние: Не выполнено
902 | 662 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2021-06-23 16:03 | 2021-06-23 16:34 | 3.4.12.2.3, Отключение КВЛ 6кВ №9 Балобаново РП 6кВ №22, в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №2-№3 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытий обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №2-№3 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытий обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу КВЛ 6кВ №9 Балобаново РП 6кВ №22. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре КВЛ 6кВ №9 Балобаново РП 6кВ №22. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Не выполнено
903 | 583 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Тутаевский РЭС | 2021-06-23 15:50 | 2021-06-23 16:57 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №3 ТП 085 (Кривандино) в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов в пролете опор №7-№8 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 0,4кВ №3 ТП 085 (Кривандино). На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. | 4.12, Схлест проводов всех фаз в пролете опор №7-№8 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 0,4кВ №3 ТП 085 (Кривандино). На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 0,4кВ №3 ТП 085 (Кривандино) пролет опор №7-№8 | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку ДКР в пролёте опор №7-№8 ВЛ 0,4кВ №3 ТП 085 (Кривандино) Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: мастер Цветков С.Л. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру Цветкову С.Л. о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Вавилов Е.М. Состояние: Не выполнено
904 | 657 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2021-06-23 15:32 | 2021-06-23 16:26 | 3.4.7.3.5, Отключение КЛ 10кВ № 03 РП 52 в результате короткого замыкания, возникшего при пробое изоляции концевой муфты КВЭн на участке КЛ 10кВ ТП481(1)-ТП486(1) вследствие естественного старения изоляции муфты. КЛ в эксплуатации с 1988г. Кабельная муфта КВЭн в эксплуатации с 1988г. Работа МТЗ правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ), АВР выведено по заявке. | 4.12, Пробой изоляции концевой муфты КВЭн на участке КЛ 10кВ ТП481(1)-ТП486(1) в ТП481 вследствие естественного старения изоляции муфты. КЛ в эксплуатации с 1988г. Кабельная муфта КВЭн в эксплуатации с 1988г. Работа МТЗ правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ), АВР выведено по заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: старение изоляции на КЛ 10кВ № 03 РП 52 КЛ 10кВ № 03 РП 52 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10кВ ТП481(1)-ТП486(1) с целью: выявления несанкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Шангин А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 10кВ ТП481(1)-ТП486(1) дефектов. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Шангин А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.06.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру и членам бригады по эксплуатации КЛ 10кВ ТП481(1)-ТП486(1) о необходимости эксплуатации КЛ в соответствии с НТД. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Шангин А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.06.2021 г. Мероприятие: Организационное Направить фотографии места укладки КЛ 10кВ ТП481(1)-ТП486(1) после вскрытия грунта и образцы поврежденных участков КЛ (поврежденных кабельных муфт) без изменения их фактического состояния на городской участок службы диагностики. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Шангин А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.06.2021 г. Мероприятие: Организационное Направить Протокол разборки, осмотра и измерения элементов образца кабеля в Район РЭС. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Шангин А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.06.2021 г.
905 | 791 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Ракитянский РЭС | 2021-06-23 15:30 | 2021-06-23 15:33 | 3.4.12.2.3, Отключение действием МТЗ, с неуспешным АПВ, ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №2 ПС 110 кВ Малиновка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, при перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз "А", "В" в пролёте опор № 49-50 упавшей веткой дерева (растущего вне охранной зоны ЛЭП) при усилении ветра. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор № 49-50 ЛЭП 10 кВ №2 ПС 110 кВ Малиновка произошло из-за механического воздействия при падении ветки дерева (растущего вне охранной зоны ЛЭП), на провода при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №2 ПС 110 кВ Малиновка. Срок исполнения: 09.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС - Пенской С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.06.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 16.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС - Пенской С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.06.2021 г.
906 | 790 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго |  |  | 3.4.12.3, 1. Отключение действием ДФЗ ВЛ 110 кВ Старый Оскол – Голофеевка с отпайкой на ПС Долгая Поляна ЭВ-110 Ст.Оскол-500 на ПС 110 кВ Голофеевка, отключение действием ДФЗ ВЛ 110 кВ Старый Оскол – Голофеевка с отпайкой на ПС Долгая Поляна ВМ-110 Голофеевка на ПС 500 кВ Старый Оскол с неуспешным АПВ произошло из-за возникновения КЗ при перекрытии подвесной гирлянды изоляторов фазы "С" опоры №129 ВЛ 110 кВ Старый Оскол – Голофеевка с отпайкой на ПС Долгая Поляна, вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. 2. Причиной излишнего срабатывания ТАПВ ВЛ 110 кВ Старый Оскол – Голофеевка с отпайкой на ПС Долгая Поляна на ПС 500 кВ Старый Оскол явился обрыв катушки напряжения реле 1РП в реле РПВ-58 из-за изменения свойств материалов изоляции в процессе длительной эксплуатации. | 4.12, 1. Нарушение электрической изоляции подвесной гирлянды изоляторов фазы "С" опоры № 129 ВЛ 110 кВ Старый Оскол-Голофеевка с отпайкой на ПС Долгая Поляна произошло вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. 2. Обрыв катушки напряжения реле 1РП в реле РПВ-58 АУВ ВМ-110 Голофеевка на ПС 500 кВ Старый Оскол произошел из-за изменения свойств материалов изоляции в процессе длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 110 кВ Старый Оскол-Голофеевка с отпайкой на ПС Долгая Поляна. Срок исполнения: 23.07.2021 г. Ответственное лицо: Начальник СУ СЛЭП Шкарупов В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства опор №128, 129, 130 ВЛ 110 кВ Старый Оскол-Голофеевка с отпайкой на ПС Долгая Поляна. Срок исполнения: 23.07.2021 г. Ответственное лицо: Начальник СУ СЛЭП Шкарупов В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить верховой осмотр с проверкой состояния проводов в поддерживающих зажимах на опорах 128,129,130 ВЛ 110 кВ Старый Оскол-Голофеевка с отпайкой на ПС Долгая Поляна. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Начальник СУ СЛЭП Шкарупов В.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Начальник СУ СЛЭП Шкарупов В.А. Состояние: Не выполнено
907 | 714 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» Клинцовский РЭС | 2021-06-23 15:04 | 2021-06-23 15:50 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ10кВ ТП-19 - ТП-9 произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Отключение в ТП19 ВН к ТП 16 произошло в результате КЗ на КЛ10кВ ТП-19 - ТП-9 вследствие длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования по КВЛ 10 кВ ф103 ПС Заводская. Срок исполнения: 23.07.2021 г. Ответственное лицо: Клинцовский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ10кВ ТП-19 - ТП-9 Срок исполнения: 24.07.2021 г. Ответственное лицо: Клинцовский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.06.2021 г.
908 | 708 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» Навлинский РЭС | 2021-06-23 14:54 | 2021-06-23 15:23 | 3.4.13.2, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №42 ул. Кольцевая с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.3 ГКТП-43 ф.1024 ПС Центральная произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.3 ГКТП-43 ф.1024 ПС Центральная с медным проводом потребителя на доме №42 ул. Кольцевая | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 23.07.2021 г. Ответственное лицо: Навлинский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом. Срок исполнения: 23.07.2021 г. Ответственное лицо: Навлинский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.06.2021 г.
909 | 622 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Большесельский РЭС | 2021-06-23 14:45 | 2021-06-23 16:25 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №3 ТП 139 Скважина в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фазы "А" и "С" в пролете опор №14-№15 при качании веток ДКР, произрастающей в охранной зоне. Без повреждения проводов. | 4.12, Схлест проводов фазы "А" и "С" в пролете опор №14-№15 при качании веток ДКР, произрастающей в охранной зоне. Без повреждения проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: древесно-кустарниковая растительность (ДКР) в проводах на ВЛ 0,4кВ №3 ТП 139 ВЛ 0,4кВ №3 ТП 139 | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку ДКР в пролёте опор №14-№15 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 139 Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Гусляев Р.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж бригаде об эксплуатации ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 139 в соответствии с НТД. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Гусляев Р.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.07.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести разъяснительную работу с владельцем дома о своевременной обрезке ветвей ДКР в охранной зоне ВЛ на частной территории. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Гусляев Р.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.07.2021 г.
910 | 787 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Алексеевский РЭС | 2021-06-23 14:23 | 2021-06-23 14:25 | 3.4.10.2, Отключение на ЦРП 1 ПС 110 кВ Алексеевка действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 №7 произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами шлейфами фаз "А", "В" на опоре №9 птицей. | 4.12, Нарушение электрической изоляции на ЛЭП 10 кВ №7 ЦРП 1 ПС 110 кВ Алексеевка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами шлейфами фаз "А", "В" на опоре №9 птицей. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №7 ЦРП 1 ПС 110 кВ Алексеевка. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Дудка А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.06.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 09.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Дудка А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.06.2021 г.
911 | 608 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго |  |  | 3.4.12.3, Причиной отключения ВЛ-110 кВ Буй(с)-Борок действием защит стало грозовое перекрытие подвесной стеклянной гирлянды изоляторов фазы «В» с повреждением четырех изоляторов на опоре № 58 во время прохождения обширного грозового фронта. Без повреждения провода. Информация по метеоусловиям приложена в документах. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.12, Грозовое перекрытие подвесной стеклянной гирлянды изоляторов фазы «В» с повреждением четырех изоляторов на опоре № 58 ВЛ-110 кВ Буй(с)-Борок. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр (с применением бинокля) ВЛ-110 кВ Буй(с)-Борок с целью выявления дефектов после воздействия неблагоприятных природных явлений. Срок исполнения: 15.09.2021 г. Ответственное лицо: Разгуляев А.М. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По итогам обхода ВЛ-110 кВ Буй(с)-Борок устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Разгуляев А.М. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести замеры сопротивления контура заземления на опорах №57, №58, №59 ВЛ-110 кВ Буй(с)-Борок. Срок исполнения: 15.10.2021 г. Ответственное лицо: Разгуляев А.М. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое При необходимости устранить дефекты, выявленные в ходе замера контура сопротивления на опорах №57, №58, №59. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Разгуляев А.М. Состояние: Не выполнено
912 | 365 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Лебедянский РЭС | 2021-06-23 14:20 | 2021-06-23 15:15 | 3.4.12.2.3, Падение ветки от дерева из вне охранной зоны ВЛ при воздействии порывистого ветра | 4.4.3, схлест проводов в пролете опор №2-3 в результате падения ветки от дерева из вне охранной зоны ВЛ | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ от ТП 1172 на предмет деревьев угрожающих падению на провода ВЛ из вне охранной зоны Срок исполнения: 30.07.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Петров А.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев угрожающих падением на провода ВЛ произвести их вырубку Срок исполнения: 30.07.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Петров А.С. Состояние: Не выполнено
913 | 589 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2021-06-23 14:01 | 2021-06-23 16:00 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №4 КТП-160 Левинское ферма по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №4-№5 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №4-№5 ВЛ 0,4кВ №4 КТП-160 Левинское ферма в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №4 КТП-160 Левинское ферма с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Пигалкин Д.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.07.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №4 КТП-160 Левинское ферма, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Пигалкин Д.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.07.2021 г.
914 | 607 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Судиславский РЭС | 2021-06-23 14:01 | 2021-06-23 16:01 | 3.4.7.3.5, При аварийном обходе ВЛ-10 кВ Ф 10-01 ПС 35/10 кВ Раслово обнаружен слетевший изолятор-10 кВ фазы "С" на опоре № 122 в результате разрушения колпачка фиксации изолятора, что привело к возникновению однофазного замыкания на землю через корпус опоры. Разрушение колпачка произошло по причине снижения изоляционных свойств от длительной эксплуатации и воздействия на колпачки различных атмосферных явлений (перепадов температур окружающего воздуха) и как сопутствующего обстоятельства действий повышенной влажности. (Колпачек в эксплуатации с 1978 г.) Последний плановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф 10-01 ПС35/10 кВ Раслово был проведен 11.02.2021 электромонтером по эксплуатации РС 4 разряда Судиславского РЭС Козловым П.А., по результатам обхода дефектов выявлено не было. | 4.12, Разрушение колпачка фиксации штыревого изолятора на опоре № 122 ВЛ-10 кВ Ф 10-01 ПС 35/10 кВ Раслово. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Из-за снижения сопротивления изоляции произошло разрушение колпачка и как следствие однофазное замыкание на землю на ВЛ-10кВ ф. 10-01 ПС 35/10 кВ Раслово. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф. 10-01 Раслово с применением бинокля. Особое внимание обратить на состояние изоляторов и целостность вязок. Срок исполнения: 19.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Мутовин Е.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Провести обследование опоры № 122 ВЛ-10 кВ ф.10-01 Раслово на предмет возможных повреждений после прохождения токов замыкания на землю. Срок исполнения: 19.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Мутовин Е.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.07.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ-10 кВ ф. 10-01 Раслово устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 21.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Мутовин Е.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.07.2021 г.
915 | 612 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Орловский РЭС | 2021-06-23 13:50 | 2021-06-23 17:50 | 3.4.7.3.4, В результате несвоевременной вырубки деревьев (веток), угрожающих падением на провода, произошло падение дерева из охранной зоны ВЛ в пролете опор № 2/2-2/3 ВЛ 0,4кВ №1 ТП-СтКол-4-6 на провода при ветровой нагрузки, что привело к их обрыву, нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева из охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор № 2/2-2/3 ВЛ 0,4кВ №1 СтКол-4-6 по причине несвоевременной вырубки деревьев (веток), угрожающих падением на провода, произошел обрыв проводов и нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная вырубка ДКР в охранной зоне ВЛ в пролете опор № 2/2-2/3 на ВЛ 0,4кВ №1 СтКол-4-6 ВЛ 0,4кВ №1 СтКол-4-6 | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП-СтКол-4-6 по всей длине Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: гл.инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Провести вырубку ДКР в охранной зоне ВЛ 0,4кВ №1 ТП-СтКол-4-6 в пролете опор № 2/2-2/3 Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: гл.инженер Гальцев В.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 ТП-СтКол-4-6 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС Срок исполнения: 25.07.2021 г. Ответственное лицо: гл.инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.06.2021 г.
916 | 723 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Переславский РЭС | 2021-06-23 13:30 | 2021-06-23 15:20 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4кВ №1 КТП М. Пальцино по причине КЗ,возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №2-№3 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №2-№3 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП Малое Пальцино с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Соколов Р.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.06.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТП Малое Пальцино устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Соколов Р.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.06.2021 г.
917 | 75 | ПАО «МРСК Центра» АО «ВГЭС» | 2021-06-23 13:13 | 2021-06-23 13:44 | 3.4.12.5.1, Отключение КЛ-10кВ РП-54 ВВ ТП-1485 ф.12 произошло в результате повреждения кабельной муфты КЛ-10кВ РП-54 ВВ ТП-1485 ф.12 (на участке проходящем под проезжей частью). | 4.12, Повреждение кабельной муфты КЛ-10кВ РП-54 ВВ ТП-1485 ф.12 (на участке проходящем под проезжей частью) произошел в результате движения грунта вызванного движением автотранспорта по проезжей части, а также в следствии длительной эксплуатации кабеля. | Мероприятие: Техническое Выполнить ремонт кабельной муфты КЛ-10кВ РП-54 ВВ ТП-1485 ф.12 с последующим проведением высоковольтных испытаний и измерений Срок исполнения: 16.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник службы КЛ Вахтин В.Н. Состояние: Не выполнено
918 | 586 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Борисоглебский РЭС | 2021-06-23 13:10 | 2021-06-23 14:55 | 3.4.7.3.4, Отключение ВЛ 10кВ №8 "Кирова" ПС 35/10кВ "Щурово" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №60-№61 упавшим при порывах ветра деревом из охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №60-№61 упавшим при порывах ветра деревом из охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 10кВ № 8 Кирова ПС Щурово VS010-0008646 | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку ДКР в пролете опор №№60-№61 ВЛ 10кВ №8 "Кирова" ПС 35/10кВ "Щурово". Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: мастер Назаренко Э.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру Назаренко Э.В. об эксплуатации ВЛ в соответствии с НТД. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: гл. инженер РЭС Балмасов И.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.07.2021 г.
919 | 629 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Ярцевский РЭС | 2021-06-23 13:08 | 2021-06-23 14:43 | 3.4.7.3.4, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП-253 Мирополье произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор №11 - №12 упавшей веткой дерева, из-за несвоевременной ее вырубки во время сильных порывов ветра. | 4.4.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП-253 Мирополье произошло вследствие механического воздействия при падении ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №11 - №12 с последующим возникновением междуфазного КЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие проводов веткой дерева сведения об оборудовании на ВЛ 0,4кВ №1 ТП-253 Мирополье VN004-96712106 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной ИТР осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП-253 Мирополье с целью выявления ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 02.08.2021 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Азаренков В.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам проведенного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП-253 Мирополье разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения. Срок исполнения: 02.08.2021 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Азаренков В.В. Состояние: Не выполнено
920 | 607 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2021-06-23 13:05 | 2021-06-23 14:43 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 10кВ №04 Никольский ПС 35/10кВ Николо-Корма в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №3-8 - №3-9 при качании веток ДКР, произрастающей в охранной зоне. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ-правильно. Работа-АПВ правильно, неуспешно. | 4.12, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №3-8 - №3-9 при качании веток ДКР, произрастающей в охранной зоне. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ-правильно. Работа-АПВ правильно, неуспешно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 10кВ №04 Никольский ПС 35/10кВ Николо-Корма ВЛ 10кВ №04 Никольский ПС 35/10кВ Николо-Корма | Мероприятие: Техническое Выполнить расчистку ВЛ 10кВ №04 Никольский ПС 35/10кВ Николо-Корма в пролетах опор №3-8 - №3-9 от ДКР, произрастающей в охранной зоне. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж бригаде об эксплуатации ВЛ 10кВ №04 Никольский ПС 35/10кВ Николо-Корма в соответствии с НТД. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Не выполнено
921 | 609 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Орловский РЭС | 2021-06-23 12:29 | 2021-06-23 15:46 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 8-9 ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-СтКол-4-13 на провода фаз "B" и "C" из-за воздействия ветровой нагрузки, произошел схлест и нарушение электрической изоляции, с возникновением межфазного КЗ, устраненного действием защит | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 8-9 ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-СтКол-4-13 на провода фаз "В" и "С" произошло нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ Л-2 СтКол-4-13 и включить их в план работ РЭС. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: гл.инженер Гальцев В.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-2 СтКол-4-13 по всей длине Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: гл.инженер Гальцев В.Н. Состояние: Не выполнено
922 | 606 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2021-06-23 12:24 | 2021-06-23 14:04 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №5 КТП-250 Глебово (бытовая) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №18-№19 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №18-№19 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №5 КТП-250 Глебово (бытовая) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Не выполнено
923 | 619 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Покровский РЭС | 2021-06-23 12:16 | 2021-06-23 12:18 | 3.4.12.2.3, В результате сильного ветра произошло падение ветки дерева (из вне охранной зоны ВЛ) при ветровой нагрузке на провода фаз "В" , "С" в пролете опор 11-12 ВЛ-10кВ №16 ПС 110 кВ Покровская, произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненное действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева (из вне охранной зоны ВЛ) на провода фаз "В" и "С" в пролете оп.11-12 ВЛ-10кВ №16 ПС 110 кВ Покровская, произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №16 ПС 110 кВ Покровская по всей длине Срок исполнения: 02.08.2021 г. Ответственное лицо: Лактионов М.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №16 ПС 110 кВ Покровское и включить их в план работ Покровского РЭС. Срок исполнения: 02.08.2021 г. Ответственное лицо: Лактионов М.Н. Состояние: Не выполнено
924 | 182 | филиал ПАО «МРСК Центра» Курскэнерго |  |  | 3.4.7.3.5, Причиной вывода в ремонт 3СШ 110 кВ на ПС 110кВ Суджа и ВЛ 110 кВ Суджа – Льгов с отпайкой на ПС Черемошки явилась необходимость устранения дефекта - обрыва обмотки катушки отключения привода ОД 110 кВ Льгов на ПС 110кВ Суджа. Возникновение и развитие дефекта произошло вследствие деградационных изменений материалов в процессе длительной эксплуатации (с 1962года) (старение изоляции обмотки катушки) и в результате внутривиткового замыкания катушки. | 4.13, Причиной обрыва провода обмотки изоляции катушки отключения привода ОД 110 кВ Льгов на ПС 110 кВ Суджа явилось внутривитковое замыкание в катушке отключения в результате старения изоляции провода катушки в процессе длительной эксплуатации (59 лет). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Выход из строя катушки отключения привода ОД 110кВ Льгов на ПС Суджа на ПС 110кВ Суджа ОД 110кВ Льгов | Мероприятие: Техническое Выполнить проверки работоспособности приводов отделителей 110кВ на ПС 110кВ Суджа, ПС 110кВ Любостань. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник ЮУ СП Алешкин А.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам проверок работоспособности приводов отделителей 110кВ на ПС 110кВ Суджа, ПС 110кВ Любостань разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник ЮУ СП Алешкин А.Н. Состояние: Не выполнено
925 | 705 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» Новозыбковский РЭС | 2021-06-23 11:55 | 2021-06-23 13:00 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ 10кВ ТП15 - ТП5 произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Отключение ВН в ЗТП20 к ЗТП8 произошло в результате КЗ на КЛ 10кВ ТП15 - ТП5 вследствие длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования по КВЛ 10кВ ф.117 ПС Климово Срок исполнения: 23.07.2021 г. Ответственное лицо: Новозыбковский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 10кВ ТП15 - ТП5. Срок исполнения: 23.07.2021 г. Ответственное лицо: Новозыбковский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.06.2021 г.
926 | 588 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2021-06-23 11:49 | 2021-06-23 13:53 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 484 (Перемилово комплекс) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №6-№7 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №6-№7 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 484 (Перемилово комплекс) в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 484 (Перемилово комплекс) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Тихомиров С.К. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №1 ТП 484 (Перемилово комплекс), по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Тихомиров С.К. Состояние: Не выполнено
927 | 170 | ПАО «МРСК Центра» АО «ТГЭС» | 2021-06-23 11:41 | 2021-06-23 13:33 | 3.4.7.2, повреждение КЛ 10 кВ ТП 631 - ТП 145, | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Мероприятие: Организационное Провести аварийно-восстановительные работы КЛ 10 кВ ТП 631 - ТП 145, восстановить электроснабжение КЛ 10 кВ ПС 370 ф.30 - РП 19. Составить Акт расследования. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник службы кабельных линий электропередачи Ковалевский С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.07.2021 г.
928 | 628 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Сафоновский РЭС | 2021-06-23 11:36 | 2021-06-23 13:02 | 3.4.9.3, Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-419 ВЛ-1003 ПС Казулино явилось КЗ во внутренней сети потребителя, в РУ-0,4кВ ТП-394 обнаружен перегоревший ПН. |  | Мероприятие: Организационное По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-419 ВЛ-1003 ПС Казулино, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Срок исполнения: 25.07.2021 г. Ответственное лицо: Пантелеев О.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-419 ВЛ-1003 ПС Казулино Срок исполнения: 25.07.2021 г. Ответственное лицо: Пателев О.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.07.2021 г.
929 | 795 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2021-06-23 11:11 | 2021-06-23 12:40 | 3.4.7.3.1, Отключение действием МТЗ ВВ ЛЭП 10кВ №8 ПС 35 кВ Бессоновка произошло из-за КЗ, в результате пробоя и перекрытия верхних и нижних опорных изоляторов фаз "В" и "С" ПК 10 кВ на КТП 822 ЛЭП 10кВ №8 ПС 35 кВ Бессоновка, вследствие загрязнения и увлажнения изоляции через нарушенное герметичное уплотнение проходного изолятора 10 кВ фаз "С". | 4.12, Нарушение электрической изоляции верхних и нижних опорных изоляторов фаз "В", и "С" произошло из-за загрязнения и увлажнения через нарушенное герметичное уплотнение проходного изолятора 10 кВ фазы "С" ЛЭП 10кВ №8 ПС 35 кВ Бессоновка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нарушение герметичного уплотнения проходного изолятора в РУ 10 кВ на ВЛ 10кВ № 08 ПС Бессоновка VS010-0001074 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ЛЭП 10кВ №8 ПС 35 кВ Бессоновка. Срок исполнения: 03.07.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Бурыка О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.06.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 23.07.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Бурыка О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.06.2021 г.
930 | 792 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Ровенской РЭС | 2021-06-23 11:05 | 2021-06-23 11:46 | 3.4.8.2, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4кВ №1 КТП 402 ПС 35 кВ Новоалександровка произошло из-за возникновения КЗ, в результате кратковременного схлёста проводов фазы "А" и "N" в пролёте опор №7-8, при проезде крупногабаритного транспортного средства. | 4.4.1, Кратковременный схлёст проводов фазы "А" и "N" в пролёте опор №7-8 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 402 ПС 35 кВ Новоалександровка произошёл в результате механического воздействия при проезде под проводами крупногабаритного транспортного средства. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ №1 КТП 402 ПС 35 кВ Новоалександровка. Срок исполнения: 09.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Пилипенко С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.06.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 16.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Пилипенко С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.06.2021 г. Мероприятие: Организационное Обеспечить информирование населения (организаций) через СМИ об опасности приближения и нахождения в электроустановках, недопустимости нарушений требований правил охраны электросетей. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Пилипенко С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.06.2021 г.
931 | 789 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2021-06-23 10:59 | 2021-06-23 11:40 | 3.4.7.3.5, Отключение на РП 64 действием МТЗ МВ 10 кВ КЛ 10 кВ ТП 1248 каб.Б ПС 110 кВ Дубовое произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 10 кВ РП 64-ТП 1248 каб.Б ПС 110 кВ Дубовое в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 64-ТП 1248 каб.Б ПС 110 кВ Дубовое произошло при пробое изоляции в целом месте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции на КЛ 10 кВ РП 64-ТП 1248 каб.Б ПС 110 кВ Дубовое КЛ 10 кВ РП 64-ТП 1248 каб.Б ПС 110 кВ Дубовое | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ РП 64-ТП 1248 каб.Б ПС 110 кВ Дубовое. Срок исполнения: 02.07.2021 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.06.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 09.07.2021 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.06.2021 г.
932 | 585 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Пошехонский РЭС | 2021-06-23 10:30 | 2021-06-23 12:13 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 307 Григорово по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №7-№8 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №7-№8 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 307 (Григорово) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: мастер Прозоров А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 307 (Григорово) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: мастер Прозоров А.В. Состояние: Не выполнено
933 | 954 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго | 2021-06-23 10:19 | 2021-06-23 10:35 | 3.4.7.3.3, Первое отключение ВЛ-110 кВ Старица-Победа произошли по причине однофазного КЗ из-за касания провода фазы "С" поросли в пролете опор №100-101, растущей под проводами ВЛ-110 кВ при раскачивании под воздействием порывов ветра. Второе отключение ВЛ-110 кВ Старица-Победа произошли по причине однофазного КЗ из-за касания провода фазы "С" поросли в пролете опор №100-101, растущей под проводами ВЛ-110 кВ при раскачивании под воздействием порывов ветра. Третье отключение ВЛ-110 кВ Старица-Победа произошли по причине однофазного КЗ из-за касания провода фазы "С" поросли в пролете опор №100-101, растущей под проводами ВЛ-110 кВ при раскачивании под воздействием порывов ветра. Четвертое отключение ВЛ-110 кВ Старица-Победа произошли по причине однофазного КЗ из-за касания провода фазы "С" поросли в пролете опор №100-101, растущей под проводами ВЛ-110 кВ при раскачивании под воздействием порывов ветра. Пятое отключение ВЛ-110 кВ Старица-Победа произошли по причине однофазного КЗ из-за касания провода фазы "С" поросли в пролете опор №100-101, растущей под проводами ВЛ-110 кВ при раскачивании под воздействием порывов ветра. Данный дефект не был своевременно выявлен и устранен персоналом УСЛ Ржевской ПБ при проведении ТО. Ответственный за эксплуатацию: начальник УСЛ Ржевской ПБ Исаев И.А. 3.4.7.3.5, При исчезновении напряжения на 2 секции шин 10 кВ произошел отказ в работе АВР-10 кВ на ПС 110/35/10 кВ Старица в результате перегорания транзистора в логике "И-НЕ" в блоке АВР производства Калининэнерго по причине нарушения структуры материала (старения) в процессе длительной эксплуатации с 1992 года. Ответственный за эксплуатацию: вед инженер РЗА Орлов Ю.А. | 4.4.3, В результате механического воздействия поросли, растущей под проводами ВЛ-110 кВ Старица-Победа в пролете опор №100-101 при раскачивании под воздействием порывов ветра произошло соприкосновение поросли с проводом фазы "С", что послужило причиной 5-ти отключений ВЛ-110 кВ Старица-Победа действием ТЗНП. Ответственный за эксплуатацию: начальник УСЛ Ржевской ПБ Исаев И.А. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наличие ДКР под проводами в пролете опор №100-101 на ВЛ 110 кВ Старица - Победа ВЛ 110 кВ Старица - Победа 4.1.3, В результате нарушения структуры материала (старения) вследствие длительной эксплуатации с 1992 года произошло перегорание транзистора в логике "И-НЕ" в блоке АВР на ПС 110/35/10 кВ Старица, что послужило причиной неправильной работа устройств РЗА - причиной отказа АВР-10 кВ. Ответственный за эксплуатацию: вед инженер РЗА Орлов Ю.А. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перегорание транзистора в логике "И-НЕ" в блоке АВР на ПС 110/35/10 кВ Старица ПС 110/35/10 кВ Старица | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-110 кВ Старица-Победа с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 10.07.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛ РПБ Исаев И.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Устранить выявленные внеочередным осмотром ВЛ-110 кВ Старица-Победа дефекты Срок исполнения: 21.07.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛ РПБ Исаев И.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить АВР 10 кВ на ПС 110/35/10 кВ Старица на МПУЗ REF 615 RU 220 Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УОРЗиПА РПБ Струнин В.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу УОРЗиПА Ржевской ПБ по проведению ТО устройств РЗА в соответствии с требованиями НТД. Срок исполнения: 12.07.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УОРЗиПА РПБ Струнин В.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу УСЛ Ржевской ПБ о необходимости своевременного выявления и устранения дефектов при проведении ТО в соответствии с требованиями НТД Срок исполнения: 18.07.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛ РПБ Исаев И.А. Состояние: Не выполнено
934 | 587 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2021-06-23 10:15 | 2021-06-23 11:11 | 3.4.10.2, Отключение КВЛ 10 кВ №40 поселок ПС 110/10 кВ Дружба по причине КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" КВЛ 10 кВ №40 поселок ПС 110/10 кВ Дружба на опоре №6 через тело птицы. Провода не повреждены. На проводах и птице обнаружены следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. АПВ выведено (п.3.2.2 ПУЭ). | 4.12, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" КВЛ 10 кВ №40 поселок ПС 110/10 кВ Дружба на опоре №6 через тело птицы. Провода не повреждены. На проводах и птице обнаружены следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. АПВ выведено (п.3.2.2 ПУЭ). | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр КВЛ 10 кВ №40 поселок ПС 110/10 кВ Дружба с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Пигалкин Д.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.07.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе КВЛ 10 кВ №40 поселок ПС 110/10 кВ Дружба, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Пигалкин Д.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.07.2021 г.
935 | 631 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Рославльский РЭС | 2021-06-23 10:08 | 2021-06-23 11:50 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВВ-10кВ ВЛ-10кВ №1009 ПС 35/10кВ Екимовичи послужило падение сломанного под действием порывистого ветра дерева, из-за границ охранной зоны на провода в пролете опор №160 - №161. | 4.4.3, ВВ-10кВ ВЛ-10кВ №1009 ПС 35/10кВ ПС Екимовичи отключился в результате схлестывания проводов, из-за механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №160 - №161 с возникновением междуфазного КЗ и последующим обрывом двух проводов марки А-35 в этом пролете. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-10кВ №1009 ПС 35/10кВ Екимовичи проходящих в лесной местности, с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Ст. мастер Козырев А.Г. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №1009 ПС 35/10кВ Екимовичи разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений и назначением ответственных лиц и сроков устранения. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Ст. мастер Козырев А.Г. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Провести вырубку угрожающих падением на провода деревьев в пролёте опор №160 - №161 ВЛ-10кВ №1009 ПС 35/10кВ Екимовичи. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Ст. мастер Козырев А.Г. Состояние: Не выполнено
936 | 789 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» Дубровский РЭС | 2021-06-23 10:05 | 2021-06-23 10:25 | 3.4.13.2, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №6 ул.Лесная с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП-20 ф.1003 ПС Рогнединская произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП-20 ф.1003 ПС Рогнединская с медным проводом потребителя на доме №6 по ул.Лесная | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро Срок исполнения: 23.07.2021 г. Ответственное лицо: Дубровский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом Срок исполнения: 23.07.2021 г. Ответственное лицо: Дубровский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.07.2021 г.
937 | 793 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС | 2021-06-23 10:04 | 2021-06-23 10:55 | 3.4.7.3.5, Перегорание фаз «А», «В», «С» фидера №9 в РУ 0,4 кВ ЗТП 4105н РП 41н ПС 110 кВ Центральная произошло из-за возникновения КЗ в результате пробоя изоляции фаз «А», «В», «С» участкаКЛ 0,4 кВ №9 ЗТП 4105н РП 41н ПС 110 кВ Центральная-ж.д.2а п.5 в целом месте вследствие изменения структуры материала изоляции жил кабеля в процессе эксплуатации. | 4.12, Перегорание фаз «А», «В», «С» фидера №9 в РУ 0,4 кВ ЗТП 4105н РП 41н ПС 110 кВ Центральная произошло из-за возникновения КЗ в результате пробоя изоляции фаз «А», «В», «С» участка КЛ 0,4 кВ №9 ЗТП 4105н РП 41н ПС 110 кВ Центральная-ж.д.2а п.5 в целом месте вследствие изменения структуры материала изоляции жил кабеля в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: снижение сопротивления изоляции жил на КЛ 0,4 кВ №9 ЗТП 4105н РП 41н ПС 110 кВ Центральная-ж.д.2а п.5 KN004-93102619 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр (обход) трассы КЛ 0,4 кВ №9 ЗТП 4105н РП 41н ПС 110 кВ Центральная-ж.д.2а п.5. Срок исполнения: 02.07.2021 г. Ответственное лицо: Неляпин Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.06.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 22.07.2021 г. Ответственное лицо: Неляпин Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.06.2021 г.
938 | 169 | ПАО «МРСК Центра» АО «ТГЭС» | 2021-06-23 10:00 | 2021-06-23 10:30 |  |  | Мероприятие: Организационное Провести аварийно-восстановительные работы кабельной перемычки РУ 6 кВ в РП 63 в направлении трансформатора Т2. Составить Акт расследования. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник службы кабельных линий электропередачи Ковалевский С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.06.2021 г.
939 | 788 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2021-06-23 09:57 | 2021-06-23 10:29 | 3.4.7.3.5, Отключение на РП 69 действием МТЗ ВВ 10 кВ КЛ 10 кВ ТП 1005 каб.А ПС 110 кВ Дубовое произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 10 кВ ТП 1005-ТП 1200 каб.А ПС 110 кВ Дубовое в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции КЛ 10 кВ ТП 1005-ТП 1200 каб.А ПС 110 кВ Дубовое произошло при пробое изоляции в целом месте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции на КЛ 10 кВ ТП 1005-ТП 1200 каб.А ПС 110 кВ Дубовое КЛ 10 кВ ТП 1005-ТП 1200 каб.А ПС 110 кВ Дубовое | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ ТП 1005-ТП 1200 каб.А ПС 110 кВ Дубовое. Срок исполнения: 02.07.2021 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Ващекин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.06.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 09.07.2021 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Ващекин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.06.2021 г.
940 | 981 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго | 2021-06-23 10:27 | 2021-06-23 10:43 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ 110кВ Андреаполь-Пено вызвано междуфазным КЗ, в результате низового пожара (возникшего от воздействия неустановленных посторонних лиц) в пролете опор №15-16, произошло перекрытие воздушного промежутка фаз "А", "С" по продуктам горения. 3.4.12.5.2, Отключение ВЛ 110кВ Никола Рожок-Пено произошло по причине однофазного КЗ из-за перекрытия воздушного промежутка между проводом фазы "А" и порослью в пролетах опор №55-56, №83-87 в результате опускания провода фазы "А" в связи с увеличением стрелы провеса из-за высокой температуры окружающего воздуха. | 4.12, В результате увеличения стрелы провеса проводов из-за высокой температуры окружающего воздуха произошло опускание провода фазы "А" на поросль в пролетах опор №55-56, №83-87, что послужило причиной перекрытия воздушного промежутка между проводом фазы "А" и порослью в данных пролетах опор и привело к отключениям ВЛ 110кВ Никола Рожок-Пено действием ТЗНП. В результате низового пожара (возникшего от воздействия неустановленных посторонних лиц) в пролете опор №15-16 ВЛ 110кВ Андреаполь-Пено, произошло перекрытие воздушного промежутка проводов фаз "А", "С" по продуктам горения, что привело к отключению ВЛ 110кВ Андреаполь-Пено действием I зоны ДЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110кВ Никола Рожок-Пено, ВЛ 110 кВ Андреаполь-Пено. Срок исполнения: 06.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛ ТоПБ Артемьев С.В., Начальник УСЛЭП НПБ Степанов Е.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить выявленные внеочередным осмотром ВЛ 110кВ Никола Рожок-Пено, ВЛ 110 кВ Андреаполь-Пено дефекты Срок исполнения: 13.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛ ТоПБ Артемьев С.В., Начальник УСЛЭП НПБ Степанов Е.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.07.2021 г.
941 | 707 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» Трубчевский РЭС | 2021-06-23 08:55 | 2021-06-23 09:29 | 3.4.12.2, Ослабление прокалывающего зажима нулевого провода на вводе в дом г. Трубчевск ул. К. Либкнехта д.2 на ВЛ-0,4 кВ ф1 ТП-11 ф-1006 ПС Трубчевская. | 4.13, Прекращение передачи электрической энергии потребителей по адресу г. Трубчевск ул. К. Либкнехта произошло в результате ослабления прокалывающего зажима нулевого провода на вводе в дом ул. К. Либкнехта д.2, вследствие длительной эксплуатации и воздействия атмосферных явлений. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф1 ТП-11 ф-1006 ПС Трубчевская. Срок исполнения: 24.07.2021 г. Ответственное лицо: Трубчевский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести замену прокалывающего зажима нулевого провода на вводе в дом г. Трубчевск ул. К. Либкнехта д.2. Срок исполнения: 24.07.2021 г. Ответственное лицо: Трубчевский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.06.2021 г.
942 | 168 | ПАО «МРСК Центра» АО «ТГЭС» | 2021-06-23 08:31 | 2021-06-23 09:35 | 3.4.9.3, Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | 4.13, Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи
943 | 703 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» Почепский РЭС | 2021-06-23 08:12 | 2021-06-23 08:47 | 3.4.13.2, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома 40 пер. 3й Завокзальный с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4кВ ф.5 ТП-43 Ф1002 ПС Почепская произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4кВ ф.5 ТП-43 Ф1002 ПС Почепская с медным проводом потребителя на доме 40 пер. 3й Завокзальный | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 от ТП-43 ф-5 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 28.07.2021 г. Ответственное лицо: Почепский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ от ТП-43 ф-5 и перезаделка контактного соединения ввода в дом 40 пер. 3й Завокзальный Срок исполнения: 28.07.2021 г. Ответственное лицо: Почепский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.06.2021 г.
944 | 579 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2021-06-23 06:40 | 2021-06-23 08:20 | 3.4.7.3.1, Отключение КЛ 0,4кВ №2 ТП486 по причине перегорания н/в предохранителя фазы "С" на РБ №2 ТП 486 при токах нагрузки, превышающих номинальный ток н/в предохранителя. Н/в предохранитель в руб.-0,4кВ №2 не соответствует расчетным нагрузкам. Работа н/в правильно. | 4.13, Перегорание н/в предохранителя фазы "С" на РБ №2 ТП 486 при токах нагрузки, превышающих номинальный ток н/в предохранителя. Н/в предохранитель в руб.-0,4кВ №2 не соответствует расчетным нагрузкам. Работа н/в правильно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: несоответствие предохранителя расчетным нагрузкам на КЛ 0,4кВ ТП 486 руб.2 руб.2 | Мероприятие: Техническое Провести расчет нагрузки КЛ 0.4 кВ №2 ТП486 с целью выявления соответствия установленных н/в предохранителей. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Шангин А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.06.2021 г. Мероприятие: Техническое После проведения расчета нагрузки КЛ 0.4 кВ №2 ТП486 при выявлении нарушения несоответствия установленных предохранителей, принять меры по устранению. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Шангин А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.06.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру бригады по эксплуатации ТП и РП Хусейнову Д.Н. о необходимости эксплуатации электроустановок в соответствии с НТД. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Шангин А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.06.2021 г.
945 | 565 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Навлинский РЭС | 2021-06-23 05:00 | 2021-06-23 06:20 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре произошло падение дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз "А" и "С" ВЛ-10кВ ф.1005 ПС Привольская в пролете опор №17-18. | 4.4.3, Падение дерева на провода ВЛ-10кВ ф.1005 ПС Привольская в пролете опор №17-18 привело к механическому воздействию, нарушению изоляции, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ ВЛ-10кВ. | Мероприятие: Техническое Произвести снятие ветви с проводов и обрезку крон деревьев ВЛ-10кВ ф.1005 ПС Привольская в пролете опор №17-18, растущих за пределами охранной зоны ВЛ Срок исполнения: 29.07.2021 г. Ответственное лицо: Сагайдак С.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.07.2021 г.
946 | 638 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2021-06-23 02:50 | 2021-06-23 04:00 | 3.4.7.3.5, Отключение В 6кВ №07 в РП31 в результате короткого замыкания, возникшего при пробое изоляции силового кабеля на участке КЛ 6кВ РП31-ТП326 вследствие естественного старения изоляции кабеля. КЛ в эксплуатации с 1971г. Работа МТЗ правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ), АВР выведено по заявке. | 4.12, Пробой изоляции силового кабеля на участке КЛ 6кВ РП31-ТП326 вследствие естественного старения изоляции кабеля. КЛ в эксплуатации с 1971 г. Работа МТЗ правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ), АВР выведено по заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: старение изоляции на КЛ 6кВ № 07 РП 31 КЛ 6кВ № 07 РП 31 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6кВ РП31-ТП326 с целью: выявления несанкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Шангин А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 6кВ РП31-ТП326 дефектов. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Шангин А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.06.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру и членам бригады по эксплуатации КЛ 6кВ РП31-ТП326 о необходимости эксплуатации КЛ в соответствии с НТД. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Шангин А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.06.2021 г. Мероприятие: Организационное Направить фотографии места укладки КЛ 6кВ РП31-ТП326 после вскрытия грунта и образцы поврежденных участков КЛ (поврежденных кабельных муфт) без изменения их фактического состояния на городской участок службы диагностики. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Шангин А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.06.2021 г. Мероприятие: Организационное Направить Протокол разборки, осмотра и измерения элементов образца кабеля в Район РЭС. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Шангин А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.06.2021 г.
947 | 773 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2021-06-23 01:50 | 2021-06-23 02:25 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ 6кВ ф622 РП02 к ТП3073 произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Отключение ВВ КЛ 6кВ ф622 РП02 к ТП3073 произошло в результате КЗ на КЛ 6кВ ф622 РП02 к ТП3073 вследствие длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ТП по ф622 РП02 к ТП3073. Срок исполнения: 23.07.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские Электрические Сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ6 кВ ф622 РП02 к ТП3073 Срок исполнения: 19.07.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские Электрические Сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.06.2021 г.
948 | 224 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Удомельский РЭС | 2021-06-22 23:56 | 2021-06-23 01:46 | 3.4.9.3, отключение КВЛ-6кВ №18 от ПС 110/35/6 Выползово (отпайка от ВЛ-6кВ №18 - КЛ 6кВ принадлежит Горминой С.Н.) вызвано пробоем изоляции из-за повреждения на оборудовании абонента (Горминой С.Н.) |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо, владельцу абонентской отпайки (КЛ-6кВ) от ВЛ 6кВ №18 ПС Выползово (собственник Гормина С.Н.) от ПС 110/35/6 Выползово, с предложением по приведению в исправное состояние принадлежащего оборудования. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Удомельского РЭС Цветков А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.06.2021 г.
949 | 965 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Удомельский РЭС | 2021-06-22 23:46 | 2021-06-22 23:51 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №15 Грибны от ПС-35\10кВ Капачево вызвано междуфазным к.з. при падении на провода в пролёте опор 62 - 63 ветки от дерева, сломанной сильным порывом ветра, из вне охранной зоны ВЛ, с последующим падением ветки на землю. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки от дерева, сломанная сильным порывистым ветра из вне охраной зоны на провода ВЛ 10кВ №15 Грибны от ПС-35\10кВ Капачево в пролете опор №62 - №63 , произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10 кВ №15 Грибны от ПС-35\10кВ Капачево, действием МТЗ | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №15 Грибны от ПС 35/10 Копачево для выявления возможных дефектов Срок исполнения: 10.07.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Удомельского РЭС Цветков А.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое При выявлении дефектов, по результатам внепланового осмотра ВЛ 10кВ №15 Грибны от ПС 35/10 Копачево - устранить эти дефекты Срок исполнения: 17.07.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Удомельского РЭС Цветков А.С. Состояние: Не выполнено
950 | 561 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Стародубский РЭС | 2021-06-22 22:53 | 2021-06-22 22:55 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «А» в пролете опор №23-24 ВЛ-10кВ ф.101 ПС Мишковка. | 4.4.3, Падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «А» в пролете опор №23-24 ВЛ-10кВ ф.101 ПС Мишковка, привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ ф.101 ПС Мишковка. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-10кВ ф.101 ПС Мишковка в пролете опор №23-24, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 09.07.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Трусов Д.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.07.2021 г.
951 | 784 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС | 2021-06-22 21:40 | 2021-06-22 21:58 | 3.4.7.3.5, Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ КЛ 10 кВ РП 61н(2) ПС 110 кВ Центральная-ЗТП 6117н(6) произошло из-за возникновения КЗ в результате пробоя изоляции жил фаз «А», «В», «С» участка КЛ 10 кВ РП 61н(2) ПС 110 кВ Центральная-ЗТП 6117н(6) в целом месте вследствие изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции жил фаз «А», «В», «С» участка КЛ 10 кВ РП 61н(2) ПС 110 кВ Центральная-ЗТП 6117н(6) в целом месте произошло из-за изменения структуры материала в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции жил кабеля на КЛ 10 кВ РП 61н(2) ПС 110 кВ Центральная-ЗТП 6117н(6) KS010-0000781 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр (обход) трассы КЛ 10 кВ РП 61н(2) ПС 110 кВ Центральная-ЗТП 6117н(6). Срок исполнения: 01.07.2021 г. Ответственное лицо: Неляпин Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.06.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 22.07.2021 г. Ответственное лицо: Неляпин Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.06.2021 г.
952 | 76 | ПАО «МРСК Центра» АО «ВГЭС» | 2021-06-22 21:39 | 2021-06-22 22:08 | 3.4.12.5.1, Отключение КЛ-6кВ РП-95 ТП 694 произошло в результате пробоя изоляции между жилами кабеля КЛ-6кВ РП-95 ТП 694 (на участке проходящем под проезжей частью). | 4.12, Пробой изоляции между жилами кабеля КЛ-6кВ РП-95 ТП 694 (на участке проходящем под проезжей частью) произошел в результате движения грунта вызванного движением автотранспорта по проезжей части, а также в следствии длительной эксплуатации кабеля. | Мероприятие: Техническое Выполнить ремонт силового кабеля КЛ-6кВ РП-95 ТП694 с последующим проведением высоковольтных испытаний и измерений. Срок исполнения: 16.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник службы КЛ Вахтин В.Н. Состояние: Не выполнено
953 | 603 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго | 2021-06-22 21:15 | 2021-06-22 22:13 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-110 кВ Мантурово-Шарья(р)-1, действием защит стало падение дерева в пролете опор № 62-63 на провода ВЛ фаз «В» и «С», выпавшее из глубины лесного массива из-за пределов охранной зоны ВЛ от действий сильного порывистого ветра скоростью до 19 м/с. При падении дерево своей вершиной зацепилось за провода фаз «А» и «В» перехлестнув провода фаз «А» и «В», что привело к возникновению межфазного К.З. и отключению ВЛ действием защиты. При дальнейшем падении дерева провод фазы «А» освободился, и дерево повисло на проводах фаз «В» и «С». Причиной отключения ВЛ-110 кВ Мантурово-Шарья(р)-2, действием защит стало падение дерева в пролете опор № 62-63 со стороны ВЛ-110 кВ Мантурово-Шарья(р)-1. При падении дерево своей кроной кратковременно коснулось провода фаз «С», что привело к возникновению однофазному замыканию на землю и отключению ВЛ действием защит. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.4.3, Межфазное замыкание проводов фаз «В» и «С» на ВЛ-110 кВ Мантурово-Шарья(р)-1 и однофазное замыкание на землю провода фазы «С» на ВЛ-110 кВ Мантурово-Шарья(р)-2, при падении дерева в пролете опор № 62-63. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-110 кВ Мантурово-Шарья(р)-1,2 с целью выявления угрожающих падением деревьев, в том числе за границей охранной зоны ВЛ после воздействия неблагоприятных природных явлений. Срок исполнения: 15.09.2021 г. Ответственное лицо: Бакланов А.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По итогам обхода ВЛ-110 кВ Мантурово-Шарья(р)-1,2 устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Бакланов А.А. Состояние: Не выполнено
954 | 711 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» Новозыбковский РЭС | 2021-06-22 21:15 | 2021-06-22 21:55 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ 6кВ РП-1 к ЗТП-58 произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Отключение МВ в РП-1 к ЗТП-58 произошло в результате КЗ на КЛ 6кВ РП-1 к ЗТП-58 вследствие длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования по КВЛ 6кВ ф.613 ПС Новозыбков от РП-1 к ЗТП-58 Срок исполнения: 22.07.2021 г. Ответственное лицо: Новозыбковский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 6кВ РП-1 к ЗТП-58 Срок исполнения: 24.07.2021 г. Ответственное лицо: Новозыбковский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.06.2021 г.
955 | 77 | ПАО «МРСК Центра» АО «ВГЭС» | 2021-06-22 21:06 | 2021-06-22 22:25 | 3.4.7.3.5, Междуфазное замыкание на КЛ-10кВ ТП-820---ТП-1243 произошло в результате пробоя изоляции между жилами кабеля (на участке проходящем под проезжей частью). | 4.12, Пробой изоляции между жилами кабеля КЛ-10кВ ТП-820---ТП-1243 (на участке проходящем под проезжей частью) произошел в результате движения грунта вызванного движением автотранспорта по проезжей части, а также вследствие длительной эксплуатации кабеля. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала кабеля на КЛ-10кВ ТП-820---ТП-1243. | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт силового кабеля КЛ-10кВ ТП-820---ТП-1243 с последующим проведением высоковольтных испытаний и измерений Срок исполнения: 16.11.2021 г. Ответственное лицо: Начальник службы КЛ Вахтин В.Н. Состояние: Не выполнено
956 | 719 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» Унечский РЭС | 2021-06-22 21:00 | 2021-06-22 21:25 | 3.4.13.2, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №82 ул. Кирова с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП-32 ф.612 ПС Юбилейная произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП-32 ф.612 ПС Юбилейная с медным проводом потребителя на доме №82 ул. Кирова. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 ТП-32 ф. 612 ПС Юбилейная Срок исполнения: 22.07.2021 г. Ответственное лицо: Унечский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом. Срок исполнения: 20.07.2021 г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.06.2021 г.
957 | 785 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Кр.Яружский РЭС | 2021-06-22 20:49 | 2021-06-22 21:30 | 3.4.12.3, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 1204 ПС 110 кВ Красная Яруга произошло из-за возникновения КЗ, при перекрытии по изоляции изоляторов трех фаз опоры №8, вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | 4.12, Нарушение электрической изоляции изоляторов трех фаз опоры №8 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 1204 ПС 110 кВ Красная Яруга произошло вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 1204 ПС 110 кВ Красная Яруга. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Баранов А.Н. - гл. инженер РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.06.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 10.07.2021 г. Ответственное лицо: Баранов А.Н. - гл. инженер РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.06.2021 г.
958 | 577 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2021-06-22 20:48 | 2021-06-22 22:30 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП-63 Гари по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №29-№30 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №29-№30 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП-63 Гари с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Не выполнено
959 | 786 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Кр.Яружский РЭС | 2021-06-22 20:10 | 2021-06-22 20:49 | 3.4.12.3, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 504 ПС 110 кВ Красная Яруга произошло из-за возникновения КЗ, при перекрытии по изоляции изоляторов трех фаз опоры №9, вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | 4.12, Нарушение электрической изоляции изоляторов трех фаз опоры №9 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 504 ПС 110 кВ Красная Яруга произошло вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 504 ПС 110 кВ Красная Яруга. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Баранов А.Н. - гл. инженер РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.06.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 10.07.2021 г. Ответственное лицо: Баранов А.Н. - гл. инженер РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.06.2021 г.
960 | 733 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2021-06-22 19:55 | 2021-06-22 20:36 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ6 кВ ТП0102 к ТП0086 произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Отключение ВВ Ф613 в РП18 произошло в результате КЗ на КЛ6 кВ Т0102 к ТП00086 вследствие длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ТП по Ф613 РП18 к ТП0102. Срок исполнения: 22.07.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские Электрические Сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ6 кВ ТП0102 к ТП0086 Срок исполнения: 19.07.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские Электрические Сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.06.2021 г.
961 | 621 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Краснинский РЭС | 2021-06-22 19:18 | 2021-06-22 19:44 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения КВЛ-1019 ПС Красный явилось повреждение концевой кабельной муфты 3КНТп-10-25/50 кабеля ААБЛ КЛ 1019 ПС Красный (ПС-оп.№1) в результате изменения диэлектрических свойств изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1969 года (52 года эксплуатации). | 4.12, Причиной отключения ВВ Л-1019 ПС Красный явилось междуфазное замыкание вызванное пробоем междуфазной изоляции в концевой муфте 3КНТп-10-25/50 кабеля ААБЛ КЛ 1019 ПС Красный (ПС-оп.№1) из-за изменения диэлектрических свойств изоляции (старение изоляции) в процессе длительной эксплуатации с 1969 года (52 года эксплуатации). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции кабельной муфты на Л-1019 ПС Красный Л-1019 ПС Красный | Мероприятие: Организационное Провести анализ количества отключений за последние пять лет Л-10кВ ПС Красный по причине повреждения кабеля и рассмотреть вопрос о необходимости замены кабеля на данных КЛ Срок исполнения: 30.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Краснинского РЭС Александров М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.07.2021 г.
962 | 1 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго | 2021-06-22 18:51 | 2021-06-22 19:05 | 3.4.9.3, Отключение выключателя В 10 кВ Т 2 действием ДЗ (с погашением 2 системы шин 10кВ) на ПС 110/35/10 кВ Торжок произошло по причине междуфазного КЗ в результате повреждения кабельной воронки в кабельном отсеке ячейки фидера №13 отходящей абонентской КВЛ-10 кВ. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо техническому директору "ТЭЗ" о необходимости приведения КЛ-10кВ ф. № 13 ПС 110/35/10 кВ Торжок в надлежащее техническое состояние. Срок исполнения: 30.07.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Тор участка СПС Шаймарданов И.В. Состояние: Не выполнено
963 | 578 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2021-06-22 18:00 | 2021-06-22 19:50 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ 0,4кВ №4 ТП500 по причине перегорания н/в предохранителя фазы "А" на РБ №4 ТП 500 при токах нагрузки, превышающих номинальный ток н/в предохранителя. Н/в предохранитель в руб.-0,4кВ №4 не соответствует расчетным нагрузкам. Работа н/в правильно. | 4.13, Перегорание н/в предохранителя фазы "А" на РБ №4 ТП 500 при токах нагрузки, превышающих номинальный ток н/в предохранителя. Н/в предохранитель в руб.-0,4кВ №4 не соответствует расчетным нагрузкам. Работа н/в правильно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: несоответствие предохранителя расчетным нагрузкам на ВЛ 0,4кВ ТП 500 руб.4 ВЛ 0,4кВ ТП 500 руб.4 | Мероприятие: Техническое Провести расчет нагрузки ВЛ 0.4 кВ №4 ТП500 с целью выявления соответствия установленных н/в предохранителей. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Шангин А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.06.2021 г. Мероприятие: Техническое После проведения расчета нагрузки ВЛ 0.4 кВ №4 ТП500 при выявлении нарушения несоответствия установленных предохранителей, принять меры по устранению. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Шангин А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.06.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру бригады по эксплуатации ТП и РП Хусейнову Д.Н. о необходимости эксплуатации электроустановок в соответствии с НТД. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Шангин А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.06.2021 г.
964 | 78 | ПАО «МРСК Центра» АО «ВГЭС» | 2021-06-22 17:38 | 2021-06-22 18:39 | 3.4.9.3, Аварийное отключение РП-47 произошло из-за повреждения на потребительском оборудовании ТП-1231 по КЛ-10кВ №12 от РП-47 |  | Мероприятие: Техническое Направить письмо потребителю о приведении потребительской ТП-1231 по КЛ-10кВ №12 от РП-47 в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой «Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования», затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Начальник службы КЛ Вахтин В.Н. Состояние: Не выполнено
965 | 581 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Некрасовский РЭС | 2021-06-22 17:13 | 2021-06-22 18:55 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №3 ТП 085 (Орлецы) по причине КЗ, возникшего из-за схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №7-№8 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлёст проводов фаз "А" и "В" на ВЛ 0,4кВ №3 ТП 085 (Орлецы) в пролете опор №7-№8 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №3 ТП 085 (Орлецы) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Сидельников В.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №3 ТП 085 (Орлецы) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Сидельников В.А. Состояние: Не выполнено
966 | 620 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Починковский РЭС | 2021-06-22 16:25 | 2021-06-22 17:55 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №2 ТП 537 послужило падение сломанной под действием порывистого ветра ветки дерева, из-за границ охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №31 - №32. | 4.4.3, Отключение от защит АВ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ №2 ТП 537 произошло в результате схлестывания фазного и нулевого проводов из-за механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №31 - №32 с возникновением однофазного КЗ и последующим обрывом провода марки А-35. | Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку угрожающих падением веток на провода деревьев по ВЛ-0,4кВ №2 ТП 537. Срок исполнения: 29.07.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер РЭС Гращенков А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.07.2021 г.
967 | 613 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Мценский РЭС | 2021-06-22 16:19 | 2021-06-22 23:06 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки (с дерева из вне охранной зоны ВЛ) при воздействии ветровой нагрузки, на траверсу опоры №11-11 ВЛ 10кВ № 01 ПС 110/10кВ Тельчье, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением замыкания на землю фазы "С", устраненного оперативным отключением. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки (с дерева из вне охранной зоны ВЛ) при ветровой нагрузки, на траверсу опоры №11-11 ВЛ 10кВ № 01 ПС 110/10кВ Тельчье, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением замыкания на землю фазы "С", устраненного оперативным отключением. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 01 ПС 110/10кВ Тельчье по всей длине. Срок исполнения: 30.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.06.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ № 01 ПС 110/10кВ Тельчье разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС. Срок исполнения: 30.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.06.2021 г.
968 | 788 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» | 2021-06-22 16:15 | 2021-06-22 16:50 | 3.4.13.2, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №4 ул. Бориса Калькова с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4кВ ф.6 ТП-6 ф.1013 ЦРП-4 произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4кВ ф.6 ТП-6 ф.1013 ЦРП-4 с медным проводом потребителя на доме №4 ул. Бориса Калькова. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 22.07.2021 г. Ответственное лицо: Почепский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить перезаделку контактного соединения на вводе в дом. Срок исполнения: 22.07.2021 г. Ответственное лицо: Почепский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.07.2021 г.
969 | 576 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2021-06-22 16:02 | 2021-06-22 16:41 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ЗТП-250 п.Кирпичный по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №10-№11 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №10-№11 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ЗТП-250 п.Кирпичный с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Не выполнено
970 | 602 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2021-06-22 15:50 | 2021-06-22 16:58 | 3.4.7.3.5, В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ-10 кВ на целом месте, на участке КЛ-10 кВ ТП-60 2сек.ш. - ТП-765 2сек.ш. (кабель 1988 года). Последнее плановое испытание КЛ-10 кВ ТП-60 2сек.ш. - ТП-765 2сек.ш. было проведено 15.09.2019 мастером бригады по диагностике электрооборудования Костромского РЭС Зыриным В.В. Кабель испытание выдержал, дефектов не выявлено. | 4.12, Межфазное замыкание жил КЛ-10 кВ на участке ТП-60 2сек.ш. - ТП-765 2сек.ш. на целом месте. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Из-за снижения сопротивления изоляции произошел электрический пробой КЛ на целом месте. на КЛ-10кВ ф.10-19 ПС Центральная KS010-9440187 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый тепловизионный контроль концевых кабельных муфт КЛ-10 кВ ТП-60 2сек.ш. - ТП-765 2сек.ш. Срок исполнения: 20.07.2021 г. Ответственное лицо: Зайцев Олег Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр концевых разделок в ТП КЛ-10 кВ ТП-60 2сек.ш. - ТП-765 2сек.ш. Срок исполнения: 20.07.2021 г. Ответственное лицо: Зайцев Олег Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.07.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам тепловизионного контроля концевых кабельных муфт КЛ-10 кВ ТП-60 2сек.ш. - ТП-765 2сек.ш. и осмотра концевых разделок в ТП КЛ-10 кВ ТП-60 2сек.ш. - ТП-765 2сек.ш. устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 21.07.2021 г. Ответственное лицо: Зайцев Олег Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.07.2021 г.
971 | 610 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго | 2021-06-22 15:19 | 2021-06-22 16:19 | 3.4.7.3.1, В результате несвоевременного выявления разрегулировки механизма свободного расцепления выключателя ВВВ-10, В 10 кВ фидера №1 ПС 110 кВ Тельчье, произошел отказ в его отключении, что привело к отключению ввода 10 кВ Т1 и 1 сш 10 кВ на ПС Тельчье. | 4.2.2, В результате разрегулировки механизма свободного расцепления выключателя ВВВ-10, В 10 кВ фидера №1 ПС 110 кВ Тельчье, произошел отказ в его отключении, что привело к отключению ввода 10 кВ Т1 и 1 сш 10 кВ на ПС Тельчье. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка привода выключателя. на ПС Тельчье 1 сш 10 кВ ПС Тельчье 1 сш 10 кВ | Мероприятие: Техническое Произвести проверку ОПН 10 кВ на КТП 10/0,4 кВ н.п.Кокоренково совместно с персоналом СУ СД Срок исполнения: 20.08.2021 г. Ответственное лицо: Катушенко А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №1 ПС 110 кВ Тельчье. Срок исполнения: 20.08.2021 г. Ответственное лицо: Катушенко А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр приводов выключателей марки ВВВ-10 на ПС Тельчье. Срок исполнения: 22.10.2021 г. Ответственное лицо: Борисов А.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Недостатки выявленные внеплановым осмотром ВЛ 10 кВ №1 ПС 110 кВ Тельчье внести в планы работ Мценского РЭСю Срок исполнения: 20.08.2021 г. Ответственное лицо: Катушенко А.В. Состояние: Не выполнено
972 | 568 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2021-06-22 14:43 | 2021-06-22 16:22 | 3.4.7.3.4, Отключение ВЛ 10 кВ №3 Макарово ПС 110/10 кВ Дружба по причине КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз ВЛ 10 кВ №3 Макарово ПС 110/10 кВ Дружба в пролете опор №77-№78 в результате падения дерева с ослабленной корневой системой из-за пределов охраной зоны ВЛ. Без обрыва проводов. На проводах и дереве обнаружены следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов всех фаз ВЛ 10 кВ №3 Макарово ПС 110/10 кВ Дружба в пролете опор№77-№78 в результате падения дерева с ослабленной корневой системой из-за пределов охраной зоны ВЛ. Без обрыва проводов. На проводах и дереве обнаружены следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на пролет опор №77-№78 пролет опор №77-№78 | Мероприятие: Техническое Произвести выявление и вырубка деревьев, угрожающих падением на ВЛ 10 кВ №3 Макарово ПС 110/10 кВ Дружба в пролете опор №77-№78 Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Пигалкин Д.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерскому составу о неукоснительном соблюдении требований НТД по эксплуатации электроустановок. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Силуянов М.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.07.2021 г.
973 | 560 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Суражский РЭС | 2021-06-22 13:36 | 2021-06-22 14:43 | 3.4.12.2.3, При сильном ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-10кВ ф.101 ПС Ново Дроков в пролете опор №67-68. | 4.4.3, Падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на ВЛ-10кВ ф.101 ПС Ново Дроков в пролете опор №67-68, привело к схлесту проводов, короткому замыканию ВЛ, и отключению В-10кВ ф.101 ПС Ново Дроков от действия РЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-10кВ ф.101 ПС Ново Дроков в пролете опор №67-68 угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 18.07.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Прохоренко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.07.2021 г.
974 | 608 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Орловский РЭС | 2021-06-22 13:32 | 2021-06-22 17:52 | 3.4.7.3.2, В результате несвоевременного устранения дефекта по установке конструкции кожуха трансформатора КТП-10кВ Вол-61-10 согласно действующим нормативным документам, произошло проникновения кота на в/в ввода тр-ра фаз "В" и "С", что привело к нарушению электрической изоляции и возникновение межфазного КЗ, устраненного действием защит (ПК-10кВ). | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции между в/в вводами 10кВ фаз "В" и "С" КТП Вол-61-10 при проникновении кота на корпус тр-ра из-за несвоевременного устранения дефекта по установке конструкции кожуха трансформатора, согласно действующим нормативным документам, произошло возникновение межфазного к.з. , устраненного действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Проникновение животного на высоковольтные ввода 10кВ тр-ра КТП Вол-61-10 в результате несвоевременного устранения дефекта по установке конструкции кожуха трансформатора на КТП-10кВ Вол-61-10 КТП-10кВ Вол-61-10 | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре КТП-10/0,4кВ от КВЛ-10кВ №61 ПС 110/10кВ Володарская нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 02.08.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр КТП-10/0,4кВ от КВЛ-10кВ №61 ПС 110/10кВ Володарская в части их технического состояния. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Установить кожух трансформатора на КТП-10кВ Вол-61-10, согласно действующим нормативным документам, исключающие нарушение нормированного зазора кожуха и проникновение животных на высоковольтные ввода 10кВ тр-ра КТП. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Не выполнено
975 | 555 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2021-06-22 13:30 | 2021-06-22 15:09 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТПП "Гузыцино ферма" ВЛ 10 кВ №1 "Соть" ПС 110/27,5/10 кВ "Любим-тяговая" по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №7-№8 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №7-№8 В Л 0,4кВ №1 КТПП "Гузыцино ферма" ВЛ 10кВ №1 "Соть" ПС 110/27,5/10кВ "Любим-тяговая" в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТПП "Гузыцино ферма" ВЛ 10 кВ №1 "Соть" ПС 110/27,5/10 кВ "Любим-тяговая" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Северо-Восточного РЭС Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТПП "Гузыцино ферма" ВЛ 10 кВ №1 "Соть" ПС 110/27,5/10 кВ "Любим-тяговая" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Северо-Восточного РЭС Состояние: Не выполнено
976 | 178 | филиал ПАО «МРСК Центра» Курскэнерго Льговский РЭС | 2021-06-22 13:20 | 2021-06-22 13:51 | 3.4.7.3.4, Межфазное короткое замыкание в пролете опор № 15-16 ВЛ-10 кВ №116 ПС 110 кВ Льгов, вызванное падением на провода ветки с дерева, находящегося в охранной зоне ВЛ. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами, вызванное падением на провода в пролете опор №15-16 ветки с дерева, находящегося в охранной зоне ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наличие в охранной зоне ВЛ деревьев, угрожающих падением веток на провода. на ВЛ 10 кВ № 116 ПС Льгов VS010-0014374 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый инженерный осмотр ВЛ-10 кВ №116 ПС 110 кВ Льгов. Срок исполнения: 09.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Д.Л. Киёв Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внепланового осмотра определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их устранения. Срок исполнения: 09.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Д.Л. Киёв Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести дополнительное обучение персоналу по качеству проведения и оформлению осмотров, методам определения ширины просек в местах прохождения ВЛ по лесным массивам, сближениям и пересечениям с лесопосадками. Срок исполнения: 09.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Д.Л. Киёв Состояние: Не выполнено
977 | 619 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2021-06-22 13:00 | 2021-06-22 13:18 | 3.4.9.3, Причиной отключения КЛ 0,4 кВ ТП 377-ж.д.№16,ул.Жукова явилось повреждение в сетях потребителя |  | Мероприятие: Организационное Направить претензионное письмо управляющей компании ОАО "Жилищник" Срок исполнения: 16.07.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Кирейков В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.07.2021 г.
978 | 627 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Ярцевский РЭС | 2021-06-22 12:45 | 2021-06-22 14:42 | 3.4.7.3.4, Отключение ВЛ 10кВ №14 ПС Ярцево-2 произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате перекрытия проводов ВЛ упавшей веткой дерева на провода ВЛ в пролете опор №62 - №63 из-за несвоевременной вырубки деревьев во время сильных порывов ветра. | 4.4.3, Отключение ВЛ 10кВ №14 ПС Ярцево-2 произошло вследствие механического воздействия при падении ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №62 - №63 с последующим возникновением междуфазного КЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременно выявлено и вырублено угрожающее падением веток на провода дерево, расположенное на границе охранной зоны ВЛ 10кВ №14 в пролете опор №62 - №63 на ВЛ 10кВ №14 ПС Ярцево-2 VS010-9670748 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ 10кВ №14 ПС Ярцево-2 проходящих по лесной местности, с целью выявления угрожающих возможным падением ветвей деревьев на провода ВЛ. Срок исполнения: 02.08.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Киселев Г.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам проведенного осмотра ВЛ 10кВ №14 ПС Ярцево-2 разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения. Срок исполнения: 02.08.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Киселев Г.А. Состояние: Не выполнено
979 | 626 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Дорогобужский РЭС | 2021-06-22 12:30 | 2021-06-22 13:57 | 3.4.7.3.5, Причиной приведшей к оперативному отключению ВЛ 1005 ПС Усвятье явилось однофазное замыкание на "землю" в пролете опор №17/2-№17/4 в результате срыва изолятора на опоре №17/3 из-за изменения свойств материала колпачка изолятора марки КП22. | 4.1.3, Срыв изолятора на опоре №17/3 ВЛ 1005 ПС Усвятье произошел вследствие нарушения структуры материала колпачка изолятора марки КП22 в результате длительной эксплуатации из-за растрескивания и потери его несущей способности с последующим падением провода на землю в пролете опор №17/2-№17/4 и возникновением однофазного КЗ на "землю". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора из-за повреждения колпачка на ВЛ-1005 ПС Усвятье VS010-0009897 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 1005 ПС 35/10 кВ Усвятье, особое внимание обратить на состояние изоляции ВЛ. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Гафуров А.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам проведенного осмотра ВЛ 1005 ПС 35/10 кВ Усвятье разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Гафуров А.С. Состояние: Не выполнено
980 | 700 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» Трубчевский РЭС | 2021-06-22 12:15 | 2021-06-22 12:20 | 3.4.12.5, Повреждение вентильного разрядника РВО-10 на ВЛ 10 кВ Ф.1018 ПС Погарская на опоре №37 в результате длительной эксплуатации и воздействия атмосферных явлений. | 4.4, Отключение КВЛ Ф.1018 ПС Погарская к ЗТП-14 произошло в результате повреждения вентильного разрядника РВО-10 и КЗ на ВЛ 10 кВ Ф.1018 ПС Погарская на опоре №37. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр КВЛ Ф.1018 ПС Погарская к ЗТП-14 Срок исполнения: 23.07.2021 г. Ответственное лицо: Трубчевский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести замену поврежденного разрядника на ВЛ 10 кВ Ф.1018 ПС Погарская на опоре №37 Срок исполнения: 23.07.2021 г. Ответственное лицо: Трубчевский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.06.2021 г.
981 | 783 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2021-06-22 11:41 | 2021-06-22 13:20 | 3.4.7.3.5, Отключение на РП 78 действием МТЗ ВВ 6 кВ КЛ 6 кВ ТП 1300 ПС 110 кВ Авторемзавод произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 6 кВ ТП 1177-ТП 1318 ПС 110 кВ Белгород в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции КЛ 6 кВ ТП 1177-ТП 1318 ПС 110 кВ Белгород произошло при пробое изоляции в целом месте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции на КЛ 6 кВ ТП 1177-ТП 1318 ПС 110 кВ Белгород КЛ 6 кВ ТП 1177-ТП 1318 ПС 110 кВ Белгород | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 1177-ТП 1318 ПС 110 кВ Белгород. Срок исполнения: 02.07.2021 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.06.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 09.07.2021 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.06.2021 г.
982 | 570 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Борисоглебский РЭС | 2021-06-22 11:30 | 2021-06-22 13:13 | 3.4.8.4, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 632 "Антониха" в результате короткого замыкания, возникшего из-за схлеста проводов фазы "А" и "0" перекидки от опоры №6 к жилому дому в результате падения доски с крыши дома. На проводах видны следы перекрытия электрической дугой. Без повреждения проводов. | 4.4.1, Схлест проводов фазы "А" и "0" перекидки от опоры №6 к жилому дому в результате падения доски с крыши дома. На проводах видны следы перекрытия электрической дугой. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 632 "Антониха" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: мастер Назаренко Э.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.06.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 632 "Антониха" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: мастер Назаренко Э.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.06.2021 г.
983 | 553 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Пошехонский РЭС | 2021-06-22 11:25 | 2021-06-22 13:07 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 093 Малофеево-1 по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №9-№10 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №9-№10 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 093 (Малофеево 1) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: мастер Павлов С.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.07.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 093 (Малофеево 1) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: мастер Павлов С.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.07.2021 г.
984 | 552 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Пошехонский РЭС | 2021-06-22 11:20 | 2021-06-22 13:02 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 086 Надокса по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №8-№9 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №8-№9 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 086 (Надокса) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: мастер Павлов С.Г. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 086 (Надокса) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: мастер Павлов С.Г. Состояние: Не выполнено
985 | 218 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2021-06-22 11:15 | 2021-06-22 14:30 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ-10 кВ №15(23) ПС 110/35/10 кВ Ржев произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №97-98. Под воздействием длительной ветровой нагрузки при прохождении атмосферного фронта по территории Ржевского района Тверской области произошел обрыв провода фазы "В" в пролете опор №97-98 ВЛ-10 кВ №15(23) ПС 110/35/10 кВ Ржев и падение его на соседний фазный провод, что явилось причиной возникновения междуфазного КЗ в данном пролете опор. | 4.4.4, В результате длительного воздействия ветровой нагрузки на провода при прохождении атмосферного фронта по территории Ржевского района Тверской области произошел обрыв провода фазы "В" в пролете опор №97-98 ВЛ-10 кВ №15(23) ПС 110/35/10 кВ Ржев. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №15(23) ПС 110/35/10 кВ Ржев с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 16.07.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №15(23) ПС 110/35/10 кВ Ржев. Срок исполнения: 23.07.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Не выполнено
986 | 782 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2021-06-22 10:48 | 2021-06-22 11:24 | 3.4.7.3.5, Отключение на РП 13 действием МТЗ МВ 6 кВ КЛ 6 кВ ТП 80, ТП 114 ПС 110 кВ Авторемзавод произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 6 кВ ТП 260-ТП 95 ПС 110 кВ Авторемзавод в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции КЛ 6 кВ ТП 260-ТП 95 ПС 110 кВ Авторемзавод произошло при пробое изоляции в целом месте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции на КЛ 6 кВ ТП 260-ТП 95 ПС 110 кВ Авторемзавод КЛ 6 кВ ТП 260-ТП 95 ПС 110 кВ Авторемзавод | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 260-ТП 95 ПС 110 кВ Авторемзавод. Срок исполнения: 02.07.2021 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.06.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 09.07.2021 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.06.2021 г.
987 | 744 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» Дубровский РЭС | 2021-06-22 10:20 | 2021-06-22 11:05 | 3.4.13.2, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №3 ул.324 Дивизии с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.6 ТП-25 ф 1010 ПС Дубровская произошло окисление контактного окисления. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.6 ТП-25ф.1010 ПС Дубровская с медным проводом потребителя на доме №3 ул.324Дивизии. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 28.07.2021 г. Ответственное лицо: Дубровский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом. Срок исполнения: 28.07.2021 г. Ответственное лицо: Дубровский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.07.2021 г.
988 | 935 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Удомельский РЭС | 2021-06-22 09:54 | 2021-06-22 14:34 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №04 Казикино от ПС-110\10кВ Манихино вызвано междуфазным к.з. при падении на провода в пролёте опор 10 - 11 ветки от дерева, сломанной сильным порывом ветра, из вне охранной зоны ВЛ, с последующим падением ветки на землю. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки от дерева, сломанная сильным порывистым ветра из вне охраной зоны на провода ВЛ 10кВ №04 Казикино от ПС-110\10кВ Манихино в пролете опор №10 - №11 , произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10 кВ №04 Казикино от ПС-110\10кВ Манихино, действием МТЗ | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №04 Казикино от ПС 110/10 Манихино для выявления возможных дефектов Срок исполнения: 10.07.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Удомельского РЭС Цветков А.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое При выявлении дефектов, по результатам внепланового осмотра ВЛ 10кВ №04 Казикино от ПС 110/10 Манихино - устранить эти дефекты Срок исполнения: 17.07.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Удомельского РЭС Цветков А.С. Состояние: Не выполнено
989 | 226 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго | 2021-06-22 09:43 | 2021-06-22 10:07 | 3.4.7.3.5, Отключение В 10кВ Т2 действием МТЗ-10 с погашением 2 сек. шин 10кВ на ПC 110/10кВ Манихино вызвано отказом В 10кВ ВЛ 10кВ №04 при отключении к.з. на отходящей ВЛ 10кВ №04 из-за неисправности привода. Ответственный за эксплуатацию оборудования мастер УСПС Лоншаков В.А. | 4.3.3, Отказ в отключении В-10кВ №04 на ПC 110/10кВ Манихино при отключении к.з. на отходящий ВЛ 10кВ №04 вызван износом механической части привода: удерживающие собачки привода, кнопочная станция механизма вкл/откл в следствии механического износа в процессе длительного срока эксплуатации с 1984г. Ответственный за эксплуатацию оборудования на ПC 110/10кВ Манихино мастер СПС Лоншаков В.А. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Износ трением привода В-10 кВ (тип ВК 10) на В 10кВ ВЛ №04 PS110-001006-14-02-001-10 | Мероприятие: Техническое Провести внеочередную проверку работы приводов В-10 кВ 2 сек. шин 10КВ ПC 110/10кВ Манихино. Срок исполнения: 15.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСПС ВВПБ Журкин М.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое На основании проведенной внеочередной проверки работоспособности приводов В-10 кВ 2 сек. шин устранить выявленные дефекты. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСПС ВВПБ Журкин М.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу обслуживающему Эл. Установки по теме: "выявление дефектов приводов ВК 10 и их аналогов". Срок исполнения: 10.07.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСПС ВВПБ Журкин М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.07.2021 г.
990 | 564 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Гаврилов- Ямский РЭС | 2021-06-22 09:40 | 2021-06-22 11:20 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №3 ТП 060 (Плещеево ж/зона) произошло вследствие КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз «С» и «В» через ветку дерева в пролете опор №8-№9, принесенную порывом ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз «С» и «В» через ветку дерева в пролете опор №8-№9, принесенную порывом ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №3 ТП 060 (Плещеево ж/зона) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Усков Е.Р. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.07.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №3 ТП 060 (Плещеево ж/зона) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Усков Е.Р. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.07.2021 г.
991 | 598 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2021-06-22 09:30 | 2021-06-22 11:20 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №3 ТП 080 (ул.Курчатова) произошло в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №6-№7 веткой дерева, принесенной при порывах ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка дерева со следами перекрытия найдена под проводами ВЛ. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №6-№7 веткой дерева, принесенной при порывах ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка дерева со следами перекрытия найдена под проводами ВЛ | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №3 ТП 080 (ул.Курчатова) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: мастер Евдокимов С. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.06.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №3 ТП 080 (ул.Курчатова), остальным недостаткам определить объем и срок устранения Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: мастер Евдокимов С. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.06.2021 г.
992 | 597 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2021-06-22 09:25 | 2021-06-22 11:20 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП-100 Алевайцино произошло в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №5-№6 веткой дерева, принесенной при порывах ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка дерева со следами перекрытия найдена под проводами ВЛ. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №5-№6 веткой дерева, принесенной при порывах ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка дерева со следами перекрытия найдена под проводами ВЛ | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП-100 Алевайцино с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: мастер Прыгин А. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.06.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №1 КТП-100 Алевайцино, остальным недостаткам определить объем и срок устранения Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: мастер Прыгин А. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.06.2021 г.
993 | 946 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Кимрский РЭС | 2021-06-22 09:12 | 2021-06-22 10:24 | 3.4.8.1, Отключение КВЛ-10кВ №07 ПС 110/35/10кВ Радуга вызвано междуфазным КЗ из-за повреждения участка КЛ-10кВ от КРУН 10кВ№2 к РП160 землеройной техникой сторонней организации при разработке траншеи без согласования с энергоснабжающей организацией. | 4.4.1, В результате механического воздействия экскаватора, при разработке траншеи механизированным способом сторонними лицами на участка КЛ-10кВ от КРУН 10кВ№2 к РП160 КВЛ-10кВ №07 ПС 110/35/10кВ Радуга произошло междуфазное КЗ при обрыве жил кабеля, в связи с чем КВЛ-10кВ №07 ПС 110/35/10кВ Радуга отключилась действием МТЗ. | Мероприятие: Организационное Направить письмо в полицию с целью установления виновных лиц, для возмещения ущерба от ремонта поврежденного кабельного участка КВЛ-10кВ №07 ПС 110/35/10кВ Радуга. Срок исполнения: 09.07.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Кимрского РЭС Соловьёв С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.07.2021 г.
994 | 963 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Калязинский РЭС | 2021-06-22 09:00 | 2021-06-22 12:31 | 3.4.7.3.4, Отключение ВЛ 10кВ №15 ПС 35/10кВ Плутково произошло в результате междуфазного короткого замыкания из за перекрытия (схлеста и обрыва) провода в пролете опор №32-19 и №32-20 деревом упавшим из охранной зоне ВЛ 10кВ. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева, из охранной зоны ВЛ 10кВ, на провода ВЛ 10кВ №15 ПС 35/10кВ Плутково в пролёте опор №32-19 и №32-20, произошло междуфазное КЗ из-за схлеста и перегорания провода в данном пролете опор, вследствие чего ВЛ 10кВ №15 ПС 35/10кВ Плутково отключилась действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная вырубка деревьев в охранной зоне ВЛ 10кВ в пролёте опор№32-19 и №32-20 на ВЛ-10кВ №15 ПС Плутково (ф.7) VS010-0006660 | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку деревьев в охранной зоне ВЛ 10кВ №15 ПС 35/10кВ Плутково в пролёте опор №32-19 и №32-20. Срок исполнения: 21.07.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Калязинского РЭС Микин А.П. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Всему ремонтному и оперативно-ремонтному персоналу РЭС провести внеочередной инструктаж по вопросам качества проведения плановых осмотров ВЛ. Срок исполнения: 16.07.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Калязинского РЭС Микин А.П. Состояние: Не выполнено
995 | 554 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2021-06-22 08:25 | 2021-06-22 10:01 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП-40 Псарево по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №7-№8 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №7-№8 ВЛ 0,4кВ №1 КТП-40 Псарево в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП-40 Псарево с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Пигалкин Д.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №1 КТП-40 Псарево, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Пигалкин Д.С. Состояние: Не выполнено
996 | 701 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» Навлинский РЭС | 2021-06-22 08:10 | 2021-06-22 08:55 | 3.4.13.2, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №67Б ул. Полины Осипенко с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП-42 ф.1004 ПС Центральная произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП-42 ф.1004 ПС Центральная с медным проводом потребителя на доме №67Б ул. Полины Осипенко | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 22.07.2021 г. Ответственное лицо: Навлинский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом. Срок исполнения: 22.07.2021 г. Ответственное лицо: Навлинский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.06.2021 г.
997 | 526 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2021-06-22 08:03 | 2021-06-22 09:51 | 3.4.9.3, В следствии повреждения, произошедшем на потребительском участке ВЛ ,после ЛР 10кВ НЛ 4-1, находящимся на балансе АО «Оборонэнерго»,произошло аварийное отключение ВЛ 10кВ № 4 ПС 110кВ Н.Лядинская . |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов. Срок исполнения: 01.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Не выполнено
998 | 697 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» Клинцовский РЭС | 2021-06-22 07:45 | 2021-06-22 08:26 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ6 кВ РП3 к ЦРП произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Отключение МВ РП3 к ЦРП произошло в результате КЗ на КЛ6 кВ РП3 к ЦРП вследствие длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования по КЛ 6кВ ф. 4-й мкр. №2 ЗРУ ТЭЦ от РП3 к ЦРП Срок исполнения: 22.07.2021 г. Ответственное лицо: Клинцовский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ6 кВ РП3 к ЦРП Срок исполнения: 22.07.2021 г. Ответственное лицо: Клинцовский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.06.2021 г.
999 | 732 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2021-06-22 05:13 | 2021-06-22 05:35 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ6 кВ Ф633 РП03 к ТП0418 произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Отключение ВВ Ф633 в РП03 к ТП0418 произошло в результате КЗ на КЛ6 кВ Ф633 в РП03 к ТП0418 вследствие длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ТП по ф633 РП03 к ТП0418 Срок исполнения: 22.07.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские Электрические Сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ6 кВ ф633 РП03 к ТП0418 Срок исполнения: 19.07.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские Электрические Сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.06.2021 г.
1000 | 213 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Калязинский РЭС | 2021-06-22 04:57 | 2021-06-22 08:59 | 3.4.7.3.4, Отключение ВЛ 10кВ №11 ПС 35/10кВ Вега произошло в результате междуфазного короткого замыкания из за перекрытия (схлеста и обрыва) провода в пролете опор №4-7 и №4-8 деревом, упавшим на провода из охранной зоны ВЛ 10кВ. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева, растущего в охранной зоне ВЛ 10кВ, на провода ВЛ-10кВ №11 ПС 35/10кВ Вега в пролёте опор №4-7 и №4-8, произошло междуфазное КЗ из-за схлеста и обрыва провода в данном пролете опор, вследствие чего ВЛ 10кВ №06 ПС 35/10кВ Вега отключилась действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная вырубка деревьев в охранной зоне ВЛ 10кВ в пролёте опор №4-7 №4-8 на ВЛ-10 кВ №11 ПС Вега (ф.5) VS010-0005982 | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку деревьев в охранной зоне ВЛ 10кВ №11 ПС 35/10кВ Вега в пролете опор №4-7 и №4-8. Срок исполнения: 21.07.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Калязинского РЭС Микин А.П. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Всему ремонтному и оперативно-ремонтному персоналу РЭС провести внеочередной инструктаж по вопросам качества проведения плановых осмотров ВЛ. Срок исполнения: 16.07.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Калязинского РЭС Микин А.П. Состояние: Не выполнено
1001 | 545 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Некрасовский РЭС | 2021-06-22 04:50 | 2021-06-22 06:28 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ № 06 ПС 35/10кВ Рождественно результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №21-№22 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах и ветке дерева видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №21-№22 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах и ветке дерева видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 06 ПС Рождественно с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Сидельников В.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 06 ПС Рождественно устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Сидельников В.А. Состояние: Не выполнено
1002 | 79 | ПАО «МРСК Центра» АО «ВГЭС» | 2021-06-22 04:35 | 2021-06-22 05:11 | 3.4.8.1, Междуфазное замыкание на КЛ-6 кВ РП-44 ТП-752 произошло из-за повреждения кабеля в результате проведения несанкционированных земляных работ в охранной зоне КЛ. | 4.12, Повреждение КЛ-6 кВ РП-44 ТП-752 произошло из-за проведения в зоне прокладки кабеля несанкционированных земляных работ. | Мероприятие: Организационное Через средства массовой информации довести до населения района Постановление Правительства Р.Ф. от 24.02.2009года №160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" и ответственность за их нарушение. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Заместитель главного инженера по эксплуатации Ступа В.В. Состояние: Не выполнено
1003 | 770 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2021-06-22 02:27 | 2021-06-22 03:03 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ6 кВ ТП3203 к ТП3196 произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Отключение МВ Ф608 в РП10 к ТП3203 произошло в результате КЗ на КЛ6 кВ ТП3203 к ТП3196 вследствие длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр РП 10 по Ф608 к ТП3203. Срок исполнения: 22.07.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские Электрические Сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ6 кВ ТП3203 к ТП3196 Срок исполнения: 19.07.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские Электрические Сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.06.2021 г.
1004 | 603 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго |  |  | 3.4.10.2, В результате воздействия на ЭУ (ВЛ) птиц и загрязнения изоляции гирлянды отходами их жизнедеятельности, произошло поверхностное перекрытие изоляции фазы «В» на опоре №141 ВЛ 110 кВ Верховье II – Красная Заря I ц, что привело к нарушению электрической изоляции с возникновением однофазного кроткого замыкания на металлоконструкцию траверсы опоры, устраненного действием защит | 4.17.4, В результате загрязнения продуктами жизнедеятельности птиц гирлянды изоляторов фазы «В» на опоре №141 ВЛ 110 кВ Верховье II – Красная Заря I ц, произошло поверхностное перекрытие гирлянды через отходы жизнедеятельности птиц, что привело к возникновению однофазного кроткого замыкания на металлоконструкцию траверсы опоры, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Верховье II – Красная Заря I ц по всей длине Срок исполнения: 15.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник ВУ СЛЭП Лупин Ю.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ Верховье II – Красная Заря I ц и включить их в план работ ВУ СЛЭП Срок исполнения: 15.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник ВУ СЛЭП Лупин Ю.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Провести установку птицезащитных устройств для отпугивания птиц на опоре №141 ВЛ 110 кВ Верховье II – Красная Заря I ц Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник ВУ СЛЭП Лупин Ю.Н. Состояние: Не выполнено
1005 | 575 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2021-06-22 00:03 | 2021-06-22 01:45 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 248 (Новый посёлок) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №16-№17 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №16-№17 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 248 (Новый посёлок) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Не выполнено
1006 | 179 | филиал ПАО «МРСК Центра» Курскэнерго |  |  | 3.4.10.2, Причиной отключения ВЛ 110кВ Обоянь-Паники явилось кратковременное однофазное КЗ фазы "А" на опоре № 71 по причине перекрытия гирлянды изоляторов по помету птиц. | 4.17.4, На опоре № 71 ВЛ 110кВ Обоянь-Паники произошло нарушение электрической изоляции из-за перекрытия гирлянды изоляторов фазы "А" по помету птиц, с разрушением двух изоляторов. | Мероприятие: Техническое Произвести замену поврежденной изоляции на опоре №71 ВЛ 110кВ Обоянь-Паники. Срок исполнения: 30.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник ЮУ СЛЭП Согачев В.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое На ВЛ 110 кВ Обоянь-Паники произвести верховой осмотр состояния изоляторов и арматуры опор №№ 70-72 Срок исполнения: 30.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник ЮУ СЛЭП Согачев В.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Установить ПЗУ на опоры №№ 70-72 ВЛ 110 кВ Обоянь-Паники. Срок исполнения: 30.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник ЮУ СЛЭП Согачев В.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотров ВЛ 110кВ Обоянь-Паники разработать план-график выполнения мероприятий по устранению выявленных замечаний и установке ПЗУ в местах гнездования птиц. Срок исполнения: 30.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник ЮУ СЛЭП Согачев В.В. Состояние: Не выполнено
1007 | 177 | филиал ПАО «МРСК Центра» Курскэнерго Курский РЭС | 2021-06-21 22:52 | 2021-06-22 00:49 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №2 от ТП 708 явилось замыкание, вызванное перекрытием изоляции в РЩ 0,4 кВ потребителя. | 4.12, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №2 от ТП 708 явилось замыкание, вызванное перекрытием изоляции в РЩ 0,4 кВ потребителя. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр трассы ВЛ-№2 от ТП-708 Срок исполнения: 30.07.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Макаров Г.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра подготовить график устранения выявленных замечаний Срок исполнения: 30.07.2021 г. Ответственное лицо: ЗГИ-начальник ПТГ Костин В.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Написать письмо потребителю в части соблюдения правил эксплуатации электрооборудования, находящегося в их ведомстве. Срок исполнения: 30.07.2021 г. Ответственное лицо: ЗГИ-начальник ПТГ Костин В.А. Состояние: Не выполнено
1008 | 564 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Трубчевский РЭС | 2021-06-21 21:38 | 2021-06-21 21:41 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз "А" и "С" ВЛ-10кВ ф.1003 ПС Семячки в пролете опор №19-20. | 4.4.3, Падение ветки на провода ВЛ-10кВ ф.1003 ПС Семячки в пролете опор №19-20 привело к механическому воздействию, нарушению изоляции, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ ВЛ-10кВ. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев ВЛ-10кВ ф.1003 ПС Семячки в пролете опор №19-20, растущих за пределами охранной зоны ВЛ Срок исполнения: 29.07.2021 г. Ответственное лицо: Вишняков Д.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.06.2021 г.
1009 | 558 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Клинцовский РЭС | 2021-06-21 20:47 | 2021-06-21 22:17 | 3.4.12.2.3, Воздействие порывистого ветра привело к падению ветви с дерева, растущего за пределами охранной зоны, схлёсту проводов ВЛ-0,4 ТП-79 Л 3 Ф-108 ПС Киваи в пролёте опор №26-27. | 4.4.3, Схлёст проводов ВЛ-0,4 ТП-79 Л 3 Ф-108 ПС Киваи в пролёте опор №26-27, привело к короткому замыканию и отсутствию эл. энергии у потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-0,4 ТП-79 Л 3 Ф-108 ПС Киваи в пролете опор №26-27. Срок исполнения: 29.07.2021 г. Ответственное лицо: Герасименко М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.06.2021 г.
1010 | 546 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2021-06-21 20:00 | 2021-06-21 21:20 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4 кВ ТП 73 руб. 2 в результате короткого замыкания, возникшего из-за схлеста проводов фазы "А" и фазы "В" в пролете опор № 1 - № 2 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. | 4.4.3, Схлест проводов фазы "А" и фазы "В" ВЛ 0,4 кВ ТП 73 руб. 2 в пролете опор № 1 - № 2 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ТП 73 руб. 2 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Щеников А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.06.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ ТП 73 руб. 2 устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Щеников А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.06.2021 г.
1011 | 711 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Переславский РЭС | 2021-06-21 19:50 | 2021-06-21 21:32 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 10кВ №4 ПС 35/10кВ Берендеево в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №15-№16 ветками ДКР, произрастающей в пределах охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | 4.12, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №15-№16 ветками ДКР, произрастающей в пределах охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Древесно-кустарниковая растителньость (ДКР) на ВЛ 10кВ №4 ПС 35/10кВ Берендеево пролет опор №15-№16 | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку ДКР в пролете опор №15-№16 ВЛ 10кВ №4 ПС 35/10кВ Берендеево. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: гл. инженер РЭС Костин Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.06.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру об эксплуатации ВЛ в соответствии с НТД. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: гл. инженер РЭС Костин Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.06.2021 г.
1012 | 225 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго | 2021-06-21 19:36 | 2021-06-21 20:35 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 35 кВ Святое - Фирово произошло по причине междуфазного КЗ из-за обрыва 3х проводов в пролетах опор №120-122 ВЛ 35 кВ Святое - Фирово деревом, упавшим на провода из-за пределов охранной зоны данной ВЛ-35 кВ в следствии сильного порывистого ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Тверской области. 3.4.7.3.5, При междуфазном КЗ на ВЛ 35 кВ Святое-Фирово действием МТЗ отключился В З5 кВ Святое на ПС 35кВ Красный городок вследствие отказа МТЗ В 35 кВ Фирово на ПС 35кВ Святое из-за износа часового механизма реле времени в результате длительной эксплуатации. ответственный за эксплуатацию: инженер по РЗА Ушанов А.М. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролетах опор №120-122 ВЛ 35 кВ Святое - Фирово , из за пределов охранной зоны, при сильном порыве ветра, произошло междуфазное КЗ с обрывом 3х проводов, что послужило причиной отключения ВЛ 35 кВ Святое - Фирово , действием МТЗ. 4.2.1, При междуфазном КЗ на ВЛ 35 кВ Святое-Фирово действием МТЗ отключился В З5 кВ Святое на ПС 35кВ Красный городок вследствие отказа МТЗ В 35 кВ Фирово на ПС 35кВ Святое из-за износа часового механизма реле времени в результате длительной эксплуатации. ответственный за эксплуатацию: инженер по РЗА Ушанов А.М. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: механический износ часового механизма реле времени моторного типа РВМ-12 В 35кВ Фирово на ПС 35кВ Святое ПС 35кВ Святое | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 35 кВ Святое - Фирово Срок исполнения: 23.07.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛ ТоПБ Артемьев С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ 35 кВ Святое - Фирово дефекты. Срок исполнения: 30.07.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛ ТоПБ Артемьев С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередную проверку РЗА В 35 кВ Фирово Срок исполнения: 30.07.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Торжокского У СРЗАИ и М Лапин Ю.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Устранить выявленные в результате внеочередной проверки РЗА В 35 кВ Фирово неисправности Срок исполнения: 30.07.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Торжокского У СРЗАИ и М Лапин Ю.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести инструктаж персоналу ТорУ СРЗАИ и М по проверке реле времени при проведении ТО. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Торжокского У СРЗАИ и М Лапин Ю.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.06.2021 г.
1013 | 625 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Сафоновский РЭС | 2021-06-21 19:33 | 2021-06-21 21:07 | 3.4.12.2.3, Причиной отключений АВ №5 0,4кВ послужило однофазное короткое замыкание на "землю", вызванное обрывом одного провода марки А 35 в пролете опор №9 - №10 ВЛ-0,4кВ Л-5 от ТП-20 ВЛ-609 ПС Сафоново, вследствие падения на провода ВЛ ветки дерева из-за границ охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Обрыв одного провода марки А 35 в пролете опор №9 - №10 ВЛ-0,4кВ Л-5 от ТП-20 ВЛ-609 ПС Сафоново произошел в результате механического воздействия при падении ветки на провода ВЛ с последующим возникновением однофазного короткого замыкания на "землю". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв одного провода марки А 35 на ВЛ-0,4кВ Л-5 от ТП-20 ВЛ-609 ПС Сафоново VN004-96709683 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Л-5 от ТП-20 ВЛ-609 ПС Сафоново, с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев, расположенных за пределами охранной зоны. Срок исполнения: 26.07.2021 г. Ответственное лицо: Петров А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.07.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ Л-5 от ТП-20 ВЛ-609 ПС Сафоново разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, определить сроки устранения и ответственных лиц. Срок исполнения: 26.07.2021 г. Ответственное лицо: Латышев П.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.07.2021 г.
1014 | 547 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Пошехонский РЭС | 2021-06-21 19:25 | 2021-06-21 21:12 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №9 "Кладово" ПС Пошехонье , в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №19-№20 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытия обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. УРЗА не на балансе филиала ПАО "МРСК Центра-Ярэнерго". | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №19-№20 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытия обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. УРЗА не на балансе филиала ПАО "МРСК Центра-Ярэнерго". | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №9 Кладово ПС Пошехонье с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу Срок исполнения: 22.07.2021 г. Ответственное лицо: мастер Прозоров А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ №9 Кладово ПС Пошехонье Срок исполнения: 22.07.2021 г. Ответственное лицо: мастер Прозоров А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.06.2021 г.
1015 | 566 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Выгоничский РЭС | 2021-06-21 19:08 | 2021-06-21 20:50 | 3.4.12.2, Схлёстывание проводов от опоры № 4.1-4.2 ВЛ-0,4кВ Ф-2 КТП-54 Ф-1028 ПС Новобрянская при сильном порывистом ветре, из-за разрегулировки стрелы провеса. | 4.12, В результате ослабления крепления вязки провода к изоляторам произошла разрегулировка стрелы провеса фазного провода от опоры № 4.1-4.2 ВЛ-0,4кВ Ф-2 КТП-54 Ф-1028 ПС Новобрянская, что привело к схлестыванию проводов, при сильном порывистом ветре, работе ПН-2 и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВФ-2 КТП-54 Ф-1028 ПС Новобрянская д.Орменка. Срок исполнения: 02.07.2021 г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести регулировку стрелы провеса проводов от опоры № 4.1-4.2 ВЛ-0,4 кВ Ф-2 КТП-54 Ф-1028 ПС Новобрянская Срок исполнения: 24.07.2021 г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.07.2021 г.
1016 | 596 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Красносельский РЭС | 2021-06-21 19:06 | 2021-06-21 21:03 | 3.4.7.3.5, В результате разрушения штыревого изолятора фазы "С" произошло касание провода траверсы и появление однофазного замыкания на землю. Разрушение изолятора произошло по причине старения, от длительной эксплуатации и воздействия на изолятор различных атмосферных явлений (налипание снега, перепадов температуры окружающего воздуха, ветровых нагрузок, воздействия солнечных лучей). Изолятор ШС -10 (в эксплуатации с 1977 г.) РЗА работало правильно. | 4.12, Однофазное замыкание на землю произошло по причине разрушения штыревого изолятора фазы "С". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение штыревого изолятора на опоре № 42 ВЛ-10 кВ ф. 10-01 ПС Красное от ОП до Косевское. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф. 10-01 ПС Красное от ОП до Косевское на предмет обнаружения дефектных изоляторов. Срок исполнения: 12.07.2021 г. Ответственное лицо: Корнилов С.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Провести обследование опоры № 42 ВЛ-10 кВ ф. 10-01 ПС Красное от ОП до Косевское на предмет возможных повреждений после прохождения токов замыкания на землю. Срок исполнения: 12.07.2021 г. Ответственное лицо: Корнилов С.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.07.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ-10 кВ ф. 10-01 ПС Красное от ОП до Косевское устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 14.07.2021 г. Ответственное лицо: Корнилов С.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.07.2021 г.
1017 | 573 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2021-06-21 18:30 | 2021-06-21 20:00 | 3.4.7.3.1, Отключение КЛ 0,4кВ №12 ТП449 по причине перегорания н/в предохранителя фазы "В" на РБ №12 ТП 449 при токах нагрузки, превышающих номинальный ток н/в предохранителя. Н/в предохранитель в руб.-0,4кВ №12 не соответствует расчетным нагрузкам. Работа н/в правильно. | 4.13, Перегорание н/в предохранителя фазы "В" на РБ №12 ТП 449 при токах нагрузки, превышающих номинальный ток н/в предохранителя. Н/в предохранитель в руб.-0,4кВ №12 не соответствует расчетным нагрузкам. Работа н/в правильно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: несоответствие предохранителя расчетным нагрузкам на КЛ 0,4кВ ТП 449 руб.12 КЛ 0,4кВ ТП 449 руб.12 | Мероприятие: Техническое Провести расчет нагрузки КЛ 0.4 кВ №12 ТП449 с целью выявления соответствия установленных н/в предохранителей. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Шангин А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.06.2021 г. Мероприятие: Техническое После проведения расчета нагрузки КЛ 0.4 кВ №12 ТП449 при выявлении нарушения несоответствия установленных предохранителей, принять меры по устранению. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Шангин А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.06.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру бригады по эксплуатации ТП и РП Хусейнову Д.Н. о необходимости эксплуатации электроустановок в соответствии с НТД. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Шангин А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.06.2021 г.
1018 | 525 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Моршанский РЭС | 2021-06-21 17:40 | 2021-06-21 18:55 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения стало замыкание, которое произошло в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор№ 12-13 веткой дерева, упавшим из-за охранной зоны в результате повторяющихся порывов ветра (по прогнозу погоды ветер с порывами до 14 м/сек). Дерево росло вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, В результате падения ветки дерева на провода ВЛ 0,4 кВ №1 в пролете опор №12-13 произошел схлест проводов. Возникло КЗ, что явилось причиной перегорания плавкой вставки н/в предохранителя ВЛ 0,4 кВ №1. | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 072 с.Карели, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. Срок исполнения: 29.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.07.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 29.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.07.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения. Срок исполнения: 29.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.07.2021 г.
1019 | 563 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Трубчевский РЭС | 2021-06-21 17:30 | 2021-06-21 18:18 | 3.4.12.3, Электродуговое перекрытие воздушного промежутка между проводами ВЛ-0,4 КТП-19 Л2 Ф-1003 ПС Глыбоченска в пролёте опор №2-3, в следствии воздействия атмосферных перенапряжений, при прохождении грозового фронта. | 4.12, Перегорание ПН-2 из-за электродугового перекрытия воздушного промежутка ВЛ-0,4 КТП-19 Л2 Ф-1003 ПС Глыбоченска в пролёте опор №2-3, привело к отсутствию эл. энергии у потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 КТП-19 Л2 Ф-1003 ПС Глыбоченска по всей длине. Срок исполнения: 29.07.2021 г. Ответственное лицо: Вишняков Д.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.07.2021 г.
1020 | 631 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Некоузский РЭС | 2021-06-21 17:14 | 2021-06-21 18:42 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4кВ №2 ТП 285 Бессоновка по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №8-№9 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №8-№9 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №2 ТП 285 Бессоновка с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Птушкин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.07.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Птушкин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.07.2021 г.
1021 | 580 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Угличский РЭС | 2021-06-21 17:05 | 2021-06-21 18:04 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 10кВ №121 ПС 110/35/10кВ Углич по причине КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №42-№43 в результате падения дерева с ослабленной корневой системой из-за пределов охраной зоны ВЛ при порывах ветра. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.12, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №42-№43 в результате падения дерева с ослабленной корневой системой из-за пределов охраной зоны ВЛ при порывах ветра. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 10кВ №121 ПС 110/35/10кВ Углич пролет опор №42-№43 | Мероприятие: Техническое Выполнить выпиливание деревьев, угрожающих падением на ВЛ 10кВ №121 ПС 110/35/10кВ Углич в пролете опор №42 - №43. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Денисов А.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру Денисову А.А. о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Цедик В.В. Состояние: Не выполнено
1022 | 599 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Шарьинский РЭС | 2021-06-21 16:54 | 2021-06-21 19:42 | 3.4.7.3.5, При аварийном осмотре ВЛ 6 кВ Ф618 ПС 110/35/6 кВ Шарья (Р) обнаружен пробой концевой кабельной муфты выхода с ЗРУ 6 кВ ПС Шарья (Р) на опору №1 ВЛ, что привело к возникновению межфазного К.З. и отключению КВЛ действием защиты. Пробой изоляции кабельной муфты произошел в следствие изменения изоляционных свойств материала муфты от длительного воздействия на материал различных атмосферных явлений (перепады температуры окружающего воздуха, повышение влажности окружающего воздуха). Оборудование РЗА работало правильно. Последние плановые испытания кабеля были проведены 22.11.2019 бригадой Шарьинского участка диагностики (электромонтерами Афанасьевым Д.Ю. и Рябевым М.А.), при проведении испытаний нарушений изоляции концевой кабельной муфты не выявлено, дефекты в протоколе испытания отсутствуют. | 4.12, Пробой концевой кабельной муфты выхода с ЗРУ 6 кВ ПС Шарья (Р) на опору №1 ВЛ 6 кВ Ф618. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой концевой кабельной муфты на ВЛ 6 кВ Ф618 ПС Шарья (Р) VS006-0002017 | Мероприятие: Техническое Провести выборочную диагностику кабельных вставок ВЛ-6 кВ Ф. 618 ПС Шарья(Р) со сроком эксплуатации более 25 лет. Срок исполнения: 15.07.2021 г. Ответственное лицо: Кучин Андрей Евгеньевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.07.2021 г. Мероприятие: Техническое По итогам выборочной диагностики кабельных вставок ВЛ-6 кВ Ф. 618 ПС Шарья(Р) устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 29.07.2021 г. Ответственное лицо: Кучин Андрей Евгеньевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.07.2021 г.
1023 | 778 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Вейделевский РЭС | 2021-06-21 16:50 | 2021-06-21 17:16 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛИ 0,4 кВ №2 КТП 516 ПС 110 кВ Вейделевка произошло из-за возникновения внутреннего повреждения электромагнитного расцепителя АВ 0,4 кВ. | 4.13, Внутреннее повреждение электромагнитного расцепителя АВ 0,4 кВ ВЛИ 0,4 кВ №2 КТП 516 ПС 110 кВ Вейделевка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Внутреннее повреждение электромагнитного расцепителя АВ 0,4 кВ ВЛИ 0,4 кВ №2 КТП 516 ПС 110 кВ Вейделевка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Внутреннее повреждение электромагнитного расцепителя АВ 0,4 кВ на ВЛИ 0,4 кВ №2 КТП 516 ПС 110 кВ Вейделевка ВЛИ 0,4 кВ №2 КТП 516 ПС 110 кВ Вейделевка | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛИ 0,4 кВ №2 КТП 516 ПС 110 кВ Вейделевка. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Тарасов В.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.06.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 09.07.2021 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Тарасов В.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.06.2021 г.
1024 | 945 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Кимрский РЭС | 2021-06-21 16:40 | 2021-06-21 16:53 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ 10кВ №06 ПС 35/10кВ Стоянцы в ручную произошло по причине однофазного замыкания на землю из-за разрушения штыревого фарфорового изолятора фазы «С» на опоре №19 и падение провода фазы "С" на траверсу опоры, в следствии снижения диэлектрических свойств изолятора (старения изоляции) в процессе длительной эксплуатации с 1982 года. Ответственный за эксплуатацию старший мастер Кимрского РЭС Лебедев Д.Е. | 4.12, Из за снижения диэлектрических свойств в результате старения изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1982 года, произошло повреждение штыревого фарфорового изолятора фазы «С» на опоре №19 и падение провода фазы "С" на траверсу опоры ВЛ 10кВ №06 ПС 35/10кВ Стоянцы, чем было вызвано однофазное замыкание на "Землю" фазы "С". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не своевременная замена изоляции на ВЛ 10кВ №06 ПС Стоянцы VS010-0005740 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной верховой осмотр ВЛ 10кВ №06 ПС 35/10кВ Стоянцы с целью выявления возможных дефектов по состоянию фарфоровых изоляторов. Срок исполнения: 21.07.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Кимрского РЭС Соловьёв С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты выявленные по результатам внеочередного верхового осмотра состояния фарфоровых изоляторов на ВЛ 10кВ №06 ПС 35/10кВ Стоянцы. Срок исполнения: 30.07.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Кимрского РЭС Соловьёв С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.07.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерам Кимрского РЭС о необходимости своевременного выявления и устранения дефектов на ВЛ 10 кВ в соответствии с требованиями НТД. Срок исполнения: 09.07.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Кимрского РЭС Соловьёв С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.07.2021 г.
1025 | 624 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Холм-Жирковский РЭС | 2021-06-21 16:30 | 2021-06-21 17:42 | 3.4.7.3.4, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 230 произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате падения ветки дерева на провода в пролете опор №5-№6 из-за несвоевременной вырубки угрожающих деревьев во время сильных порывов ветра. | 4.4.3, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 230 произошло в результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №5- №6 с последующим возникновением междуфазного КЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная вырубка угрожающих деревьев на ВЛ 0,4кВ №1 ТП 230 VN004-96703848 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной ИТР осмотр ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 230 Срок исполнения: 29.07.2021 г. Ответственное лицо: Шалашов В.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного ИТР осмотра ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 230 разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков устранения. Срок исполнения: 29.07.2021 г. Ответственное лицо: Яковлев П.С. Состояние: Не выполнено
1026 | 598 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2021-06-21 16:28 | 2021-06-21 17:24 | 3.4.7.3.5, В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ-10 кВ на целом месте участка КЛ-10 кВ ТП-508 2сек.ш. - ТП-667 2сек.ш. (Кабель в эксплуатации с 1991 года). Последнее плановое испытание КЛ-10 кВ ТП-508 2сек.ш. - ТП-667 2сек.ш. было проведено 10.12.2019 электромонтером бригады по диагностике электрооборудования Костромского РЭС Владимировым А.Ю. Кабель испытания выдержал, дефектов не выявлено. | 4.12, Междуфазное замыкание жил КЛ-10 кВ ТП-508 2сек.ш. - ТП-667 2сек.ш. на целом месте участка КЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Из-за снижения сопротивления изоляции произошел электрический пробой КЛ на целом месте. на КЛ-10кВ РП-20 магис. 2011 KS010-9440022 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый тепловизионный контроль концевых кабельных муфт КЛ-10 кВ ТП-508 2сек.ш. - ТП-667 2сек.ш. Срок исполнения: 19.07.2021 г. Ответственное лицо: Зайцев Олег Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр концевых разделок в ТП КЛ-10 кВ ТП-508 2сек.ш. - ТП-667 2сек.ш. Срок исполнения: 19.07.2021 г. Ответственное лицо: Зайцев Олег Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.07.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам тепловизионного контроля концевых кабельных муфт КЛ-10 кВ ТП-508 2сек.ш. - ТП-667 2сек.ш. и осмотра концевых разделок в ТП КЛ-10 кВ ТП-508 2сек.ш. - ТП-667 2сек.ш. устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 20.07.2021 г. Ответственное лицо: Зайцев Олег Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.07.2021 г.
1027 | 366 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго |  |  | 3.4.7.3.5, Разрушение натяжной гирлянды изолятора ПФ-70 на опоре №40 ф. "В" произошло из-за старения (изолятор в эксплуатации с 1974 года). | 4.12, Причиной отключения ВЛ 110 кВ Правобережная-Лебедянь с отпайками послужило однофазное короткие замыкание в результате разрушения натяжной гирлянды изолятора ПФ-70 на опоре №40 ф. "В" Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение натяжной гирлянды изоляторов на ВЛ 110 кВ Правобережная-Лебедянь с отпайками VL110-001640 | Мероприятие: Техническое Провести инженерный осмотр опор №№34-41 ВЛ 110 кВ Правобережная-Лебедянь с отпайками. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник участка производственной базы службы линий электропередач Липецкого района Барышников С.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Провести измерение сопротивления заземления опоры №40 ВЛ 110 кВ Правобережная-Лебедянь с отпайками. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник участка производственной базы службы линий электропередач Липецкого района Барышников С.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Устранить дефекты при выявлении по результатам инженерного осмотра ВЛ и измерения сопротивления заземления опоры. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник участка производственной базы службы линий электропередач Липецкого района Барышников С.А. Состояние: Не выполнено
1028 | 942 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго | 2021-06-21 16:00 | 2021-06-21 18:07 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ 110 кВ Лихославль – Торжок I цепь, 1 и 2 СШ 110кВ на ПС 110 кВ вследствие несвоевременного выявления снижения диэлектрических свойств изоляции трансформатора тока ТТ 110 кВ Торжок 1 фазы «А» на ПС 110 кВ Лихославль, что привело к его повреждению и выбросу масла и возгоранию с последующим повреждением выключателя ШСВ 110 кВ и трансформатора тока ТТ ШСВ 110 кВ Ответственный за эксплуатацию оборудования мастер УСПС Тверской ПБ Федоров М.И. 3.4.7.3.5, Излишнее действие на ПС 110 кВ Лихославль ДЗШ 110 кВ на отключение 2 СШ 110 кВ вследствие попадания потенциала высокого напряжения в токовые цепи ДЗШ из-за несвоевременного выявления снижения диэлектрических свойств изоляции трансформатора тока ТТ 110кВ Торжок 1 фазы «А», приведшего к его повреждению | 4.12, Отключение ВЛ 110 кВ Лихославль – Торжок I цепь, 1 и 2 СШ 110кВ на ПС 110 кВ вследствие нарушения электрической изоляции трансформатора тока ТТ 110кВ Торжок 1 фазы «А» на ПС 110 кВ Лихославль, что привело к образованию газов и повышению внутреннего давление, приведших к разрушению фарфоровой рубашки трансформатора тока и выбросу масла на трансформатор тока соседнего присоединения ТТ 110кВ ШСВ фаз «А», «В» и «С». При попадании масла на токоведущие части ТТ 110кВ ШСВ произошло возгорание оборудования, приведшее к повреждению выключателя ШСВ 110кВ и всех фаз ТТ 110кВ ШСВ Ответственный за эксплуатацию оборудования мастер УСПС Тверской ПБ Федоров М.И. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не своевременная замена изношенного оборудования ТФНД 110 кВ ТТ В 110 кВ Торжок 1 с истекшим сроком эксплуатации (1961год) на ПС 110/35/10 кВ Лихославль на ПС 110/35/10 кВ Лихославль ТТ 110кВ Торжок 1 PS110-001236-12-01-002-75-05/200004240031 4.12, Повреждение изоляции между первичной и вторичными обмотками фазы «А» ТТ В 110кВ Торжок 1, произошло в результате повреждения фазы «А» ТТ В 110кВ Торжок 1 из-за снижения диэлектрических свойств в условиях длительной эксплуатации с 1961 года. | Мероприятие: Техническое При проведении ФХА трансформаторного масла в маслонаполненных ТТ 110 кВ дополнительно проводить проверку на влагосодержание. Срок исполнения: 01.10.2021 г. Ответственное лицо: Начальник СД Кусовников В.В. Начальник СП Кудрявцев Д.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Рассмотреть вопрос о необходимости измерения уровня частичных разрядов у трансформаторов тока напряжением 110 кВ и направить для принятия решения главному инженеру филиала. Срок исполнения: 08.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник СД Кусовников В.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Выполнить анализ наличия и состояния ТТ данного типа с истекшим сроком эксплуатации. По результатам анализа принять решения по разработке графика замены, с включением этих работ в программу техперевооружения и реконструкции. Срок исполнения: 01.10.2021 г. Ответственное лицо: Начальник СП Кудрявцев Д.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести персоналу участков службы подстанции внеплановый инструктаж о своевременном планировании замены изношенного оборудования. Срок исполнения: 30.07.2021 г. Ответственное лицо: Начальник СП Кудрявцев Д.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Привлечь к ответственности должностных лиц, ответственных за эксплуатацию оборудования ПС 110кВ Лихославль. Срок исполнения: 20.08.2021 г. Ответственное лицо: Заместитель главного инженера по эксплуатации – начальник УВС Солодов В.Ю. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести инструктаж персоналу Тверского участка СРЗАИиМ по проверке изоляции вторичных цепей при проведении ТО УРЗА. Срок исполнения: 30.07.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Тверского участка СРЗАИиМ Толстых И.В. Состояние: Не выполнено
1029 | 548 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Пошехонский РЭС | 2021-06-21 15:45 | 2021-06-21 17:25 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 115 Ермаково (больница)по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №8-№9 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №8-№9 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 115 Ермаково(больница) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: мастер Павлов С.Г. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 115 Ермаково(больница) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: мастер Павлов С.Г. Состояние: Не выполнено
1030 | 726 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» Стародубский РЭС | 2021-06-21 15:40 | 2021-06-21 16:15 | 3.4.13.2, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №4 кв.2 пр-д 60 лет Октября с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.2 КТП-47 ф.107 ПС Стародуб произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.2 КТП-47 ф.107 ПС Стародуб с медным проводом потребителя на доме №4 кв.2 пр-д 60 лет Октября . | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 КТП-47 ф. 107 ПС Стародуб Срок исполнения: 21.07.2021 г. Ответственное лицо: Стародубский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом. Срок исполнения: 21.07.2021 г. Ответственное лицо: Стародубский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.06.2021 г.
1031 | 696 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» Трубчевский РЭС | 2021-06-21 15:30 | 2021-06-21 16:00 | 3.4.13.2, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №7 ул. Пионерская с питающим алюминиевым проводом СИП 2х16 от опоры ВЛ-0,4 кВ ф.4 ТП-10 ф-1005 ПС Трубчевская произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода СИП 2х16 от опоры ВЛ-0,4 кВ ф.4 ТП-10 ф-1005 ПС Трубчевская с медным проводом потребителя на доме №7 ул. Пионерская. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 22.07.2021 г. Ответственное лицо: Трубчевский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить перезаделку контактного соединения на вводе в дом. Срок исполнения: 22.07.2021 г. Ответственное лицо: Трубчевский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.06.2021 г.
1032 | 709 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» Дубровский РЭС | 2021-06-21 15:15 | 2021-06-21 15:40 | 3.4.13.2, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №8 ул. Садовая с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.3 КТП7 ф.1006 ПС Дубровская произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.3 КТП7 ф.1006 ПС Дубровская с медным проводом потребителя на доме №8 ул. Садовая. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 21.07.2021 г. Ответственное лицо: Дубровский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом. Срок исполнения: 21.07.2021 г. Ответственное лицо: Дубровский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.07.2021 г.
1033 | 557 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Почепский РЭС | 2021-06-21 15:05 | 2021-06-21 17:18 | 3.4.12.2.1, В результате длительного воздействия ветровых нагрузок произошел обрыв провода в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4 КТП-425 Л2 Ф-1008 ПС Валуецкая (ВЛ в эксплуатации с 1987 г.). | 4.4.4, Кратковременный схлест фазного и нулевого проводов в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4 КТП-425 Л2 Ф-1008 ПС Валуецкая, в следствии обрыва нулевого провода при сильном порывистом ветре, привел к короткому замыканию ВЛ, работе ПН-2 и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 КТП-425 Л2 Ф-1008 ПС Валуецкая. Срок исполнения: 08.07.2021 г. Ответственное лицо: Вавулин Р.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.07.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 КТП-425 Л2 Ф-1008 ПС Валуецкая произвести устранение выявленных дефектов. Срок исполнения: 28.07.2021 г. Ответственное лицо: Вавулин Р.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.07.2021 г.
1034 | 694 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» Навлинский РЭС | 2021-06-21 14:30 | 2021-06-21 14:50 | 3.4.12.2, Ослабление прокалывающего зажима нулевого провода на вводе в дом п. Комаричи ул. Чапаева д.17 на ВЛ 0,4кВ ф.2 ТП-24 ф.1010 ПС "Комаричская" | 4.13, Прекращение передачи электрической энергии потребителей по адресу п. Комаричи ул. Чапаева произошло в результате отгорания прокалывающего зажима на вводе в дом ул. Чапаева д.17, вследствие длительной эксплуатации и воздействия атмосферных явлений. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ ф.2 ТП-24 ф.1010 ПС "Комаричская" Срок исполнения: 21.07.2021 г. Ответственное лицо: Навлинский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести замену прокалывающего зажима на вводе в дом п. Комаричи ул. Чапаева д.17 Срок исполнения: 21.07.2021 г. Ответственное лицо: Навлинский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.07.2021 г.
1035 | 542 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2021-06-21 14:15 | 2021-06-21 15:26 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10 кВ №5 Клочково ПС 35/10 кВ Горинская в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №81-№82 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №81-№82 ВЛ 10 кВ №5 Клочково ПС 35/10 кВ Горинская веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №5 Клочково ПС 35/10 кВ Горинская с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Козлов А.Ю. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 10 кВ №5 Клочково ПС 35/10 кВ Горинская, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Козлов А.Ю. Состояние: Не выполнено
1036 | 551 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Большесельский РЭС | 2021-06-21 14:12 | 2021-06-21 16:18 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №4 ТП 177 (Крюково маст.) в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фазы "А" и "С" в пролете опор №5-№6 при качании веток ДКР, произрастающей в охранной зоне. Без повреждения проводов. | 4.12, Схлест проводов фазы "А" и "С" в пролете опор №5-№6 при качании веток ДКР, произрастающей в охранной зоне. Без повреждения проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: древесно-кустарниковая растительность (ДКР) в проводах на ВЛ 0,4кВ №1 КТП-40 Шушкицы пролет опор №5-№6 | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку ДКР в пролёте опор №5-№6 ВЛ 0,4кВ №1 КТП-40 Шушкицы. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Гусляев Р.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.07.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж бригаде об эксплуатации ВЛ 0,4кВ №1 КТП-40 Шушкицы в соответствии с НТД. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Гусляев Р.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП-40 Шушкицы с целью выявления дефектов влияющих на работу электроустановки. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.07.2021 г.
1037 | 623 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Холм-Жирковский РЭС | 2021-06-21 14:00 | 2021-06-21 14:20 | 3.4.9.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ 0,4кВ №3 ТП 409 явилось повреждение у потребителя подключенного от опоры №3/1 |  | Мероприятие: Организационное Направить претензионное письмо потребителю запитанного от опоры №3/1 по факту отключения ВЛ 0,4кВ №03 ТП 409. Срок исполнения: 29.07.2021 г. Ответственное лицо: Яковлев П.С. Состояние: Не выполнено
1038 | 217 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго |  |  | 3.4.10.2, 1. Отключение ВЛ 110кВ Удомля-Брусово произошло по причине однофазного к.з. при перекрытии провода фазы "А" на траверсу опоры 74 проволокой, принесенной птицей, с последующим падением проволоки на землю. 2. Не отключение В-110кВ Брусово на ПС-110/35/10кВ ДВП (Бежецкая ПБ) вызвано тем, что при к.з. на ВЛ 110кВ Удомля-Брусово первоначально ток к.з был не большой, в связи с этим запустилась 4ст. зем.защиты. После этого ток к.з. резко увеличился, что вызвало запуск 2 ст.зем.з-ты, действием которой(через 0, 5сек) был отключен В-110кВ Брусово на ПС-110/35/10кВ Удомля. Для срабатывания защиты на отключение В-110кВ Брусово на ПС-110/35/10кВ ДВП требуется время 3,5сек, но ток к.з. был отключен раньше - со стороны ПС-110/35/10кВ Удомля. | 4.12, 1. В результате перекрытия провода фазы "А" на траверсу фазы "А" опоры 74 ВЛ 110кВ Удомля-Брусово посторонним предметом (проволокой), занесенной птицей произошло нарушение электрической изоляции фазы "А", что явилось причиной возникновения однофазного КЗ и отключения ВЛ 110кВ Удомля-Брусово действием ТЗНП с успешным АПВ. 2.Не отключение В-110кВ Брусово на ПС-110/35/10кВ ДВП (Бежецкая ПБ) вызвано тем, что при к.з. на ВЛ 110кВ Удомля-Брусово первоначально ток к.з был не большой, в связи с этим запустилась 4ст. зем.защиты. После этого ток к.з. резко увеличился, что вызвало запуск 2 ст.зем.з-ты, действием которой(через 0, 5сек) был отключен В-110кВ Брусово на ПС-110/35/10кВ Удомля. Для срабатывания защиты на отключение В-110кВ Брусово на ПС-110/35/10кВ ДВП требуется время 3,5сек, но ток к.з. был отключен раньше - со стороны ПС-110/35/10кВ Удомля. | Мероприятие: Техническое выполнить внеплановый осмотр ВЛ 110кВ Удомля-Брусово для выявления возможных дефектов, в т.ч. мест гнездования птиц Срок исполнения: 22.07.2021 г. Ответственное лицо: нач.УСЛЭП ВВ ПБ Мисугин М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.07.2021 г. Мероприятие: Техническое при выявлении дефектов по результатам внепланового осмотра ВЛ 110кВ Удомля-Брусово -устранить эти дефекты Срок исполнения: 30.07.2021 г. Ответственное лицо: нач.УСЛЭП ВВ ПБ Мисугин М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.07.2021 г.
1039 | 569 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго |  |  | 3.4.8.5.2, Неустановленный водитель управляющий неустановленным транспортным средством допустил наезд на опору № 139, повредил опору и скрылся с места ДТП. В результате ДТП опора получила механические повреждения, разрушилась у основания и упала. | 4.4.1, В результате наезда на опору № 139 ВЛ 35 кВ Богучар-Радченская произошло повреждение опоры у основания и как следствие ее падение, при падении опоры произошел схлест проводов всех трех фаз, возникло междуфазное короткое замыкание и последующее аварийное отключение данной ВЛ. | Мероприятие: Организационное Через средства массовой информации довести до жителей Богучарского района, требования правил о передвижении техники и механизмов в непосредственной близости вблизи опор линий электропередачи, с соблюдением необходимых расстояний указанных в нормативных документах . Срок исполнения: 23.07.2021 г. Ответственное лицо: Начальник сл. ЛЭП УВС Тырнов В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.07.2021 г.
1040 | 695 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» Трубчевский РЭС | 2021-06-21 12:45 | 2021-06-21 13:30 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ 10 кВ ТП 57 - КТП 22 произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Отключение МВ ф.1015 ПС Трубчевская от РП-1 к ТП-57 произошло в результате КЗ на КЛ 10 кВ ТП 57 - КТП 22 вследствие длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования по КЛ 10кВ ф.1015 ПС Трубчевская от РП-1 к ТП-57 Срок исполнения: 22.07.2021 г. Ответственное лицо: Трубчевский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 10 кВ ТП 57 - КТП 22. Срок исполнения: 22.07.2021 г. Ответственное лицо: Трубчевский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.06.2021 г.
1041 | 728 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» Унечский РЭС | 2021-06-21 12:20 | 2021-06-21 13:00 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ6 кВ ЦРП к ТП-8 произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Отключение МВ ЦРП к ТП-8 ф.601 ПС Сураж произошло в результате КЗ на КЛ 6 кВ ЦРП к ТП-8 вследствие длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования в ЦРП к ТП-8 ф.601 ПС Сураж. Срок исполнения: 21.07.2021 г. Ответственное лицо: Унечский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ6 кВ ЦРП к ТП-8 Срок исполнения: 20.07.2021 г. Ответственное лицо: Унечский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.06.2021 г.
1042 | 571 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2021-06-21 12:15 | 2021-06-21 15:05 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ 0,4кВ №4 ТП335 по причине перегорания н/в предохранителя фазы "А" на РБ №4 ТП 335 при токах нагрузки, превышающих номинальный ток н/в предохранителя. Н/в предохранитель в руб.-0,4кВ №4 не соответствует расчетным нагрузкам. Работа н/в правильно. | 4.13, Перегорание н/в предохранителя фазы "А" на РБ №4 ТП 335 при токах нагрузки, превышающих номинальный ток н/в предохранителя. Н/в предохранитель в руб.-0,4кВ №4 не соответствует расчетным нагрузкам. Работа н/в правильно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: несоответствие предохранителя расчетным нагрузкам на ВЛ 0,4кВ ТП 335 руб.4 ВЛ 0,4кВ ТП 335 руб.4 | Мероприятие: Техническое Провести расчет нагрузки ВЛ 0.4 кВ №4 ТП335 с целью выявления соответствия установленных н/в предохранителей. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Шангин А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.06.2021 г. Мероприятие: Техническое После проведения расчета нагрузки ВЛ 0.4 кВ №4 ТП335 при выявлении нарушения несоответствия установленных предохранителей, принять меры по устранению. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Шангин А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.06.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру бригады по эксплуатации ТП и РП Хусейнову Д.Н. о необходимости эксплуатации электроустановок в соответствии с НТД. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Шангин А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.06.2021 г.
1043 | 215 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2021-06-21 12:10 | 2021-06-21 13:49 | 3.4.8.1, Отключение ВЛ 6кВ №4 от ПС 35/6кВ Даниловская вызвано междуфазным к.з. из-за повреждения кабельной вставки в пролете опор №83-№83А землеройной техникой сторонней организации при разработке котлована в охранной зоне ВЛ 6кВ №4 ПС 35/6кВ Даниловская без согласования с энергоснабжающей организацией. | 4.4.1, В результате механического воздействия экскаватора, при разработке траншеи механизированным способом сторонними лицами на КЛ-6 кВ в пролете опор №83-№83А ВЛ-6кВ № 04 ПС35/6 кВ Даниловская произошло междуфазное КЗ при обрыве жил кабеля, в связи с чем ВЛ-6кВ № 04 ПС35/6 кВ Даниловская отключилась действием МТЗ. | Мероприятие: Организационное Направить письмо в полицию с целью установления виновных лиц, для возмещения ущерба от ремонта поврежденного кабельного участка ВЛ-6кВ № 04 ПС35/6 кВ Даниловская Срок исполнения: 06.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.07.2021 г.
1044 | 710 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Переславский РЭС | 2021-06-21 11:58 | 2021-06-21 13:41 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТПП Огорельцево произошло вследствие КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №6-№7, веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №6-№7, веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТПП Огорельцево с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: гл. инженер РЭС Костин Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.06.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТПП Огорельцево устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: гл. инженер РЭС Костин Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.06.2021 г.
1045 | 601 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Мантуровский РЭС | 2021-06-21 11:54 | 2021-06-21 12:02 | 3.4.12.2.3, При аварийном обходе ВЛ-10 кВ Ф 10-04 ПС Медведица в пролете опор № 123-124 обнаружено упавшее дерево под проводами ВЛ в следствии порывов ветра, из-за пределов охранной зоны. При падении дерева произошел схлест проводов, что привело к возникновению КЗ и отключению ВЛ действием защит (на ветвях упавшего дерева видны следы подгара). В дальнейшем под тяжестью собственного веса дерево упало под провода, что позволило выполнить РПВ успешно. Провода ВЛ не повреждены. Оборудования РЗА работало правильно. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. | 4.4.3, Междуфазное КЗ через ветви упавшего дерева на провода ВЛ в пролете опор № 123-124 из-за пределов охранной зоны в результате порывов ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф10-04 ПС Медведица, с целью выявления дефектов, возникших после прохождения природных явлений, связанных с воздействием ветра на провода и деревья. Срок исполнения: 21.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мантуровского РЭС Лебедев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Выявленные при проведении внепланового осмотра ВЛ-10 кВ Ф10-04 ПС Медведица, замечания, влияющие на надежную эксплуатации ВЛ устранить. Срок исполнения: 06.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мантуровского РЭС Лебедев А.В. Состояние: Не выполнено
1046 | 562 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Навлинский РЭС | 2021-06-21 11:30 | 2021-06-21 12:25 | 3.4.12.3, Электродуговое перекрытие воздушного промежутка между проводами ВЛ Ф-1 КТП-8 Ф-1003 ПС Привольская в пролёте опор №5-6, в следствии воздействия атмосферных перенапряжений, при прохождении грозового фронта. | 4.12, Перегорание ПН-2 из-за электродугового перекрытия воздушного промежутка ВЛ Ф-1 КТП-8 Ф-1003 ПС Привольская в пролёте опор №5-6, привело к отсутствию эл. энергии у потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ Ф-1 КТП-8 Ф-1003 ПС Привольская по всей длине. Срок исполнения: 29.07.2021 г. Ответственное лицо: Сагайдак С.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.07.2021 г.
1047 | 544 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2021-06-21 11:22 | 2021-06-21 12:37 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №3 КТП-100 Кубье по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №6-№7 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №6-№7 ВЛ 0,4кВ №3 КТП-100 Кубье в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №3 КТП-100 Кубье с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Стригалев А.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.07.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №3 КТП-100 Кубье, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Стригалев А.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.07.2021 г.
1048 | 617 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Смоленский РЭС |  |  | 3.4.13.4, Причиной приведшей к пробою жил кабеля марки ААБ 3х120 КЛ-1008 ПС Козино явилось нарушение технологии монтажа кабельной линии подрядной организацией. | 4.12, Причиной приведшей к отключению КЛ-1008 ПС Козино явилось междуфазное короткое замыкание вследствие пробоя жил кабеля марки ААБ 3х120 на расстоянии 1,7 км от ПС Козино. | Мероприятие: Организационное Направить письмо с претензией в подрядную организацию, осуществлявшую монтаж КЛ-1008 ПС Козино. Срок исполнения: 16.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Смоленского РЭС Суражевский С.В Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.07.2021 г.
1049 | 618 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Новодугинский РЭС | 2021-06-21 10:50 | 2021-06-21 12:15 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения ТП 079 ВЛ 10кВ 1005 ПС 110/35/10кВ Новодугино явилось устойчивое К.З. вследствие электрического пробоя изоляции катушек обмоток трансформатора из-за изменения диэлектрических свойств материала изоляции при большом (более 50 лет) сроке эксплуатации трансформатора. | 4.1.3, Причиной электрического пробоя изоляции катушек обмоток трансформатора ТП 079 ВЛ 10кВ 1005 ПС 110/35/10кВ Новодугино явилось изменение диэлектрических свойств материала изоляции при большом (более 50 лет) сроке эксплуатации трансформатора. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: электрический пробой изоляции катушек обмоток трансформатора из-за изменения диэлектрических свойств материала изоляции при большом (более 50 лет) сроке эксплуатации. на ТП 079 ВЛ 10кВ 1005 ПС 110/35/10кВ Новодугино ТП 079 ВЛ 10кВ 1005 ПС 110/35/10кВ Новодугино | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередное испытание изоляции обмоток трансформаторов, находящихся в эксплуатации более 25 лет на ТП, запитанных от ВЛ 10кВ 1005 ПС 110/35/10кВ Новодугино. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Пошелюк И.И. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По данным, полученным в ходе внеочередного испытания изоляции обмоток трансформаторов, находящихся в эксплуатации более 25 лет на ТП, запитанных от ВЛ 10кВ 1005 ПС 110/35/10кВ Новодугино, принять решение о необходимости замены трансформаторов. Срок исполнения: 03.09.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Пошелюк И.И. Состояние: Не выполнено
1050 | 569 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Борисоглебский РЭС | 2021-06-21 10:50 | 2021-06-21 12:40 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №7 ТП 164 "Пушкинская" в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №11-№12 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №11-№12 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №7 ТП 164 "Пушкинская" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: мастер Косарев П.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.06.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №7 ТП 164 "Пушкинская" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: мастер Косарев П.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.06.2021 г.
1051 | 710 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2021-06-21 10:50 | 2021-06-21 11:10 | 3.4.13.2, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №67 ул. Космонавтов с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.3 ТП1154 ф.605 РП36 произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.3 ТП1154 ф.605 РП36 с медным проводом потребителя на доме №67 ул. Космонавтов. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 21.07.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские электрические сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом. Срок исполнения: 21.07.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские электрические сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.06.2021 г.
1052 | 708 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Переславский РЭС | 2021-06-21 10:30 | 2021-06-21 12:14 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №4 ПС 35/10кВ Кибернетик произошло вследствие КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №1-9-№1-10, веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №1-9-№1-10, веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №4 ПС 35/10кВ Кибернетик с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.07.2021 г. Ответственное лицо: гл. инженер РЭС Костин Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.06.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №4 ПС 35/10кВ Кибернетик устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.07.2021 г. Ответственное лицо: гл. инженер РЭС Костин Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.06.2021 г.
1053 | 630 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Некоузский РЭС | 2021-06-21 10:19 | 2021-06-21 12:48 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №1 ПС Лацкое в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №63-№64 при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ от порывов сильного ветра. Дерево обнаружено на проводах. Повреждений проводов не выявлено. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №63-№64 при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ от порывов сильного ветра. Дерево обнаружено на проводах. Повреждений проводов не выявлено. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ №1 ПС Лацкое. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Птушкин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ №1 ПС Лацкое. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Птушкин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.07.2021 г.
1054 | 616 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Рославльский РЭС | 2021-06-21 10:15 | 2021-06-21 11:55 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ №1 от КТП-5-4 Колпеница послужило падение сломанного под действием порывистого ветра дерева, из-за границ охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №12 - №13. | 4.4.3, АВ-0,4кВ ВЛ 0,4кВ №1 от КТП-5-4 Колпеница отключился в результате схлестывания проводов из-за механического воздействия при падении сломанного ветром дерева на провода в пролете опор №12 - №13 с возникновением однофазного КЗ и последующим обрывом одного провода марки А-25. | Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку деревьев угрожающих возможным падением на провода из-за границ охранной зоны, в пролете опор №12 - №13 ВЛ 0,4кВ №1 от КТП-5-4 Колпеница. Срок исполнения: 30.07.2021 г. Ответственное лицо: Ст. мастер Дымов Р.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.06.2021 г.
1055 | 777 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Прохоровский РЭС | 2021-06-21 09:39 | 2021-06-21 10:00 | 3.4.7.3.1, Отключение действием МТЗ и неуспешное АПВ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №3 ПС 110 кВ Александровка произошло из за возникновения КЗ в результате пробоя изоляции в "корешке" концевой кабельной муфты 10 кВ оп.№1 - Р 300 на опоре №1, вследствие изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции жил концевой кабельной муфты 10 кВ на опоре №1 участка ЛЭП 10 кВ №3 ПС 110 кВ Александровка произошло из-за изменения структуры материала в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: снижение сопротивления изоляции жил концевой кабельной муфты на кабельной линии от ЗРУ 10 кВ ПС 110 кВ Александровка до оп.№1 Р 300 на ЛЭП 10 кВ №3 ПС 110 кВ Александровка VS010-0000032 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №3 ПС 110 кВ Александровка. Срок исполнения: 01.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Балабанов А.Д. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.06.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 21.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Балабанов А.Д. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.06.2021 г.
1056 | 952 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Торжокский РЭС | 2021-06-21 09:32 | 2021-06-21 10:29 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4кВ №2 ТП №068 Старо-Кар-е Ф-37 Лихославль произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №10-11 веткой упавшей из вне охранной зоны ВЛ , под воздействием сильных порывов ветра при прохождении циклона по территории Лихославльского района Тверской области, без обрыва проводов. | 4.4.3, В результате механических воздействий при падении на провода в пролете опор №10-11 ВЛ-0,4кВ №2 ТП №068 Старо-Кар-е Ф-37 Лихославль ветки из вне охранной зоны ВЛ-0,4кВ №2 ТП №068 Старо-Кар-е Ф-37 Лихославль под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-0,4кВ №2 ТП №068 Старо-Кар-е Ф-37 Лихославль действием защит. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 ТП №068 Старо-Кар-е Ф-37 Лихославль . Срок исполнения: 22.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Немиро В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 ТП №068 Старо-Кар-е Ф-37 Лихославль дефекты. Срок исполнения: 30.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Немиро В.Ю. Состояние: Не выполнено
1057 | 776 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2021-06-21 07:39 | 2021-06-21 09:17 | 3.4.7.3.5, Отключение на РП 72 действием МТЗ ВВ 10 кВ КЛ 10 кВ ТП 298 каб.А ПС 110 кВ Дубовое произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 10 кВ ТП 298-ТП 1062 каб.А ПС 110 кВ Дубовое в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции КЛ 10 кВ ТП 298-ТП 1062 каб.А ПС 110 кВ Дубовое произошло при пробое изоляции в целом месте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции на КЛ 10 кВ ТП 298-ТП 1062 каб.А ПС 110 кВ Дубовое КЛ 10 кВ ТП 298-ТП 1062 каб.А ПС 110 кВ Дубовое | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ ТП 298-ТП 1062 каб.А ПС 110 кВ Дубовое. Срок исполнения: 02.07.2021 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.06.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 09.07.2021 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.06.2021 г.
1058 | 713 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2021-06-21 07:25 | 2021-06-21 08:10 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ 6кВ ф607 РП06 к ТП 2118 произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации | 4.12, Отключение МВ Ф 607 в РП6 произошло в результате КЗ на КЛ6 кВ Ф 607 РП6 к ТП 2118 вследствие длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ТП по КЛ 6кВ ф607 РП06 к ТП 2118. Срок исполнения: 21.07.2021 г. Ответственное лицо: РЭС " Брянские Электрические Сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 6кВ ф607 РП06 к ТП 2118. Срок исполнения: 19.07.2021 г. Ответственное лицо: РЭС " Брянские Электрические Сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.06.2021 г.
1059 | 591 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Нерехтский РЭС | 2021-06-21 06:49 | 2021-06-21 06:52 | 3.4.12.2.3, При аварийном обходе бригада ОВБ обнаружила дерево под проводами ВЛ-10 кВ в пролете опор № 43 - № 44, упавшее из-за пределов охранной зоны ВЛ, при усилении ветра до 19 м/с. Дерево при падении своей макушкой задело провода соседних фаз, в следствии возникло междуфазное КЗ и отключение МВ-10 кВ ф. 10-06 на ПС Клементьево действием МТЗ. АПВ неуспешно, РПВ - успешно. Повреждений ВЛ нет. Метеосправка приложена к акту. | 4.4.3, В результате усиления ветра (до 19 м/с) произошло падение дерева на провода ВЛ 10 кВ ф. 10-06 ПРС Клементьево, в следствии этого произошло междуфазное КЗ и отключение МВ-10 кВ ф. 10-06 на ПС Клементьево от действия защит от МТЗ. АПВ неуспешно, РПВ - успешно. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф. 10-06 ПС Клементьево, с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ, особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ: сухие, гнилые, подгрызенные бобрами деревья, ветви деревьев, а так же сломанные стихией деревья, лежащие на ветвях в сторону ВЛ. Срок исполнения: 19.07.2021 г. Ответственное лицо: Разгуляев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.07.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ-10 кВ Ф. 10-06 ПС Клементьево устранить выявленные замечания при их наличии. Срок исполнения: 20.07.2021 г. Ответственное лицо: Разгуляев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.07.2021 г.
1060 | 629 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Некоузский РЭС | 2021-06-21 05:17 | 2021-06-21 06:48 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП-028 Ст.Некоуз амбулатория по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №2-№3 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на проводах. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №2-№3 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на проводах. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП-028 Ст.Некоуз амбулатория с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Птушкин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.07.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Птушкин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.07.2021 г.
1061 | 968 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго | 2021-06-21 04:50 | 2021-06-21 06:40 | 3.4.7.3.5, Отключение Т2 действием ДЗТ на ПС 110/35/10 кВ Андреаполь, произошло по причине междуфазного КЗ из-за повреждения проходного изолятора фаз "А" подвижного втычного контакта тележки В 10 кВ Т2 в ячейке КРУН 10кВ №10 фазы "А" с перекрытием изоляции проходного изолятора соседней фазы "В" с последуюшим перекрытием электрической дугой ошиновки ТТ 10 кВ Т2 в зоне действия ДЗТ трансформатора Т2 в результате снижения диэлектрических свойств изоляции из-за старения в процессе длительной эксплуатации с 1979 года. Ответственный за эксплуатацию оборудования: начальник участка СПС Нелидовской ПБ Попик Н.С. | 4.12, В результате снижения диэлектрических свойств проходного изолятора ИПУ-10/630 подвижного втычного контакта тележки В 10 кВ Т2 фазы "А" в связи с длительным сроком эксплуатации с 1979 года произошло междуфазное КЗ в зоне действия ДЗТ Т-2 из-за повреждение проходного изолятора подвижного втычного контакта фазы "А" с перекрытием изоляции соседнего проходного изолятора фазы "В" с последуюшим перекрытием возникшей электрической дугой на шины ТТ 10 кВ в сторону Т-2 и отключению трансформатора Т-2 действием ДЗТ на ПС 110/35/10 кВ Андреаполь. Ответственный за эксплуатацию оборудования: начальник участка СПС Нелидовской ПБ Попик Н.С. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная замена изношенного оборудования проходных изоляторов ИПУ-10 на Силовой трансформатор №2 Андреаполь Т2 Силовой трансформатор №2 Андреаполь Т2 | Мероприятие: Техническое Провести диагностику изоляции 2 секции шин 10 кВ на ПС 110/35/10 кВ Андреаполь Срок исполнения: 19.07.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСПС НПБ Попик Н.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам диагностики изоляции 2 секции шин 10 кВ на ПС 110/35/10 кВ Андреаполь устранить выявленные нарушения. Срок исполнения: 30.07.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСПС НПБ Попик Н.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж ремонтному персоналу, мастерам УСПС Нелидовской ПБ по вопросам соблюдения требований НТД. Срок исполнения: 10.07.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСПС НПБ Попик Н.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.07.2021 г.
1062 | 167 | ПАО «МРСК Центра» АО «ТГЭС» | 2021-06-21 03:12 | 2021-06-21 05:27 | 3.4.7.2, повреждение КЛ 10 кВ ПС 370 ф. 39 - РП 84 | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Мероприятие: Организационное Провести аварийно-восстановительные работы КЛ 10 кВ ПС 370 ф.39 - РП 84. Составить Акт расследования. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник службы кабельных линий электропередачи Ковалевский С.В. Состояние: Не выполнено
1063 | 166 | ПАО «МРСК Центра» АО «ТГЭС» | 2021-06-21 03:12 | 2021-06-21 04:43 | 3.4.7.2, повреждение КЛ 10 кВ ПС 370 ф. 39 - ТП 631 | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Мероприятие: Организационное Провести аварийно-восстановительные работы КЛ 10 кВ ПС 370 ф.39 - ТП 631. Составить Акт расследования. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник службы кабельных линий электропередачи Ковалевский С.В. Состояние: Не выполнено
1064 | 574 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2021-06-21 00:59 | 2021-06-21 02:39 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 125 (Осьники) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №13-№14 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №13-№14 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 125 (Осьники) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Не выполнено
1065 | 736 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2021-06-21 00:40 | 2021-06-21 01:30 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ 6 кВ ТП 3011 - ТП 3035 произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Отключение МВ ф603 РП14 к ТП3109 произошло в результате КЗ на КЛ 6 кВ ТП 3011 - ТП 3035 вследствие длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования по фидеру Срок исполнения: 28.07.2021 г. Ответственное лицо: Брянские электрические сети РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 6 кВ ТП 3011 - ТП 3035 Срок исполнения: 28.07.2021 г. Ответственное лицо: Брянские электрические сети РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.06.2021 г.
1066 | 600 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Мантуровский РЭС | 2021-06-21 00:08 | 2021-06-21 00:19 | 3.4.10.2, Причиной отключения ВЛ 10 кВ Ф10-04 ПС Мантурово действием защиты стало межфазное К.З. возникшее при перекрытии телом птицы двух фаз на опоре № 156. В дальнейшем, после КЗ, птица упала на землю. | 4.12, Междуфазное К.З. при перекрытии телом птицы двух фаз на опоре № 156. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф10-04 ПС Мантурово, с целью выявления повреждения оборудования. Срок исполнения: 20.07.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Мантуровского РЭС Лебедев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.07.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам внепланового обхода ВЛ-10 кВ Ф10-04 ПС Мантурово, устранить выявленные нарушения. Срок исполнения: 06.08.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Мантуровского РЭС Лебедев А.В. Состояние: Не выполнено
1067 | 613 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Починковский РЭС | 2021-06-20 22:56 | 2021-06-21 00:18 | 3.4.7.3.4, Причиной приведшей к падению сломанной под действием порывистого ветра сухой ветки дерева с границы охранной зоны ВЛ-0,4кВ Л-2 ЗТП-3-1 Редчино на провода в пролете опор №11 - №12, послужило несвоевременное выявление и вырубка дерева, угрожающего падением веток на провода. | 4.4.3, Перегорание предохранителя ПН-2 фазы "С" ВЛ 0,4кВ Л-4 ЗТП-3-1 Редчино произошло в результате схлестывания фазного и нулевого проводов из-за механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №11 - №12 с возникновением однофазного КЗ и последующим падением ветки на землю. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременно вырублено угрожающее падением сухих веток на провода дерево в пролете опор №11 - №12 на ВЛ 0,4кВ Л-4 ЗТП-3-1 Редчино ВЛ 0,4кВ Л-4 ЗТП-3-1 Редчино | Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением веток, в том числе сухих веток, на провода по ВЛ-0,4кВ Л-2 ЗТП-3-1 Редчино. Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Мякишев В.С. Состояние: Не выполнено
1068 | 588 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго |  |  | 3.4.12.3, Причиной отключения ВЛ-110 кВ Красная Поляна-Александрово действием защит стало грозовое перекрытие подвесной стеклянной гирлянды изоляторов фазы «А» на опоре № 43 во время прохождения обширного грозового фронта. Без повреждения провода и изоляции. Информация по метеоусловиям приложена в документах. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.12, Грозовое перекрытие подвесной стеклянной гирлянды изоляторов фазы «А» на опоре № 43 ВЛ-110 кВ Красная Поляна-Александрово. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр (с применением бинокля) ВЛ-110 кВ Красная Поляна-Александрово с целью выявления дефектов после воздействия неблагоприятных природных явлений. Срок исполнения: 15.09.2021 г. Ответственное лицо: Шляков А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По итогам обхода ВЛ-110 кВ Красная Поляна-Александрово устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Шляков А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести замеры сопротивления контура заземления на опорах №42, №43, №44 ВЛ-110 кВ Красная Поляна-Александрово. Срок исполнения: 15.10.2021 г. Ответственное лицо: Шляков А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое При необходимости устранить дефекты, выявленные в ходе замера контура сопротивления на опорах №42, №43, №44. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Шляков А.В. Состояние: Не выполнено
1069 | 565 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2021-06-20 22:00 | 2021-06-20 23:45 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ № 2 в результате короткого замыкания, возникшего из-за схлеста проводов фазы "А" и фазы "В" ВЛ 0,4кВ № 2 в пролете опор №4-№5 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. | 4.4.3, Схлест проводов фазы "А" и фазы "В" ВЛ 0,4кВ № 2 в пролете опор №4-№5 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ № 965 руб 2 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Кирсанов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра ВЛ 0,4кВ № 965 руб 2 дефектов. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Кирсанов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.07.2021 г.
1070 | 540 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2021-06-20 21:50 | 2021-06-20 23:35 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №5 ТП 1670 в результате короткого замыкания, возникшего из-за схлеста проводов фазы "А" и фазы "В" в пролете опор №4 - №5 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. | 4.4.3, Схлест проводов фазы "А" и фазы "В" ВЛ 0,4кВ №5 ТП 1670 в пролете опор №4 - №5 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №5 ТП 1670 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра ВЛ 0,4кВ №5 ТП 1670 дефектов. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Не выполнено
1071 | 549 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Карачевский РЭС | 2021-06-20 21:08 | 2021-06-20 22:40 | 3.4.12.2.3, При сильном ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ КТП-9 Л2 Ф-601 ПС Карачевская в пролете опор №19-20. | 4.4.3, Падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на ВЛ КТП-9 Л2 Ф-601 ПС Карачевская в пролете опор №19-20, привело к схлесту проводов, короткому замыканию ВЛ, перегоранию ПН-2 и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ КТП-9 Л2 Ф-601 ПС Карачевская в пролете опор №19-20, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 05.07.2021 г. Ответственное лицо: Первушов С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.07.2021 г.
1072 | 956 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Удомельский РЭС | 2021-06-20 20:54 | 2021-06-21 02:01 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №14 Еремково от ПС-35\10кВ Брусово вызвано междуфазным к.з. при падении на провода в пролёте опор 3-22 - 3-23 ветки от дерева, сломанной сильным порывом ветра, из вне охранной зоны ВЛ, с последующим падением ветки на землю. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки от дерева, сломанная сильным порывистым ветра из вне охраной зоны на провода ВЛ 10кВ №14 Еремково от ПС-35\10кВ Брусово в пролете опор №3-22 - №3-23 , произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10 кВ №14 Еремково от ПС-35\10кВ Брусово, действием МТЗ | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №14 Еремково от ПС 35/10 Брусово для выявления возможных дефектов Срок исполнения: 10.07.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Удомельского РЭС Цветков А.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое При выявлении дефектов, по результатам внепланового осмотра ВЛ 10кВ №14 Еремково от ПС 35/10 Брусово - устранить эти дефекты Срок исполнения: 17.07.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Удомельского РЭС Цветков А.С. Состояние: Не выполнено
1073 | 590 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Антроповский РЭС | 2021-06-20 20:45 | 2021-06-20 22:13 | 3.4.12.3, При проведении аварийного обхода ВЛ-10 кВ ф 10-05 от ПС 35/10 кВ Слобода, обнаружено повреждение разрядника 10 кВ на ТП-10/0,4 кВ №090 "Цибаково", при воздействии грозового перенапряжения, с дальнейшим замыканием через корпус ТП. | 4.12, Причиной появления Земли на ВЛ-10 кВ ф 10-05 ПС 35/10 кВ Слобода явился пробой разрядника на ТП-10/0,4 кВ №090 "Цибаково" в результате снижения эксплуатационных свойств материала в процессе эксплуатации и воздействия неблагоприятных условий во время прохождения атмосферного фронта: гроза. | Мероприятие: Техническое Выполнить диагностику оборудования ТП-10/0,4 кВ №090 "Цибаково" Срок исполнения: 16.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Антроповского РЭС Крюков А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.07.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам диагностики оборудования ТП-10/0,4 кВ №090 "Цибаково" устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 30.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Антроповского РЭС Крюков А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.07.2021 г.
1074 | 548 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Клинцовский РЭС | 2021-06-20 20:03 | 2021-06-20 21:35 | 3.4.12.2.3, Воздействие порывистого ветра привело к падению ветви с дерева, растущего за пределами охранной зоны, на провода, механическому воздействию и нарушению изоляции ВЛ-6кВ ф.603 ПС Кожаны в пролёте опор №116-117. | 4.4.3, Механическое воздействие и нарушение изоляции ВЛ-6кВ ф.603 ПС Кожаны, в пролёте опор №116-117, привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ (МТЗ) В-6кВ ф.603 ПС Кожаны. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-6кВ ф.603 ПС Кожаны в пролете опор №116-117. Срок исполнения: 29.07.2021 г. Ответственное лицо: Герасименко М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.06.2021 г.
1075 | 554 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Брасовский РЭС | 2021-06-20 19:55 | 2021-06-20 21:20 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз "А" и "С" ВЛ-10кВ ф.1013 ПС Нерусса в пролете опор №38-39 | 4.4.3, Падение ветки на провода ВЛ-10кВ ф.1013 ПС Нерусса в пролете опор №38-39 привело к механическому воздействию, нарушению изоляции, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ ВЛ-10кВ. | Мероприятие: Техническое Произвести снятие ветви с проводов и обрезку крон деревьев ВЛ-10кВ ф.1013 ПС Нерусса в пролете опор №38-39, растущих за пределами охранной зоны ВЛ Срок исполнения: 29.07.2021 г. Ответственное лицо: Кубатин Ю.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.06.2021 г.
1076 | 684 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» Новозыбковский РЭС | 2021-06-20 19:33 | 2021-06-20 20:17 | 3.4.13.2, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №18 ул. Попудренко с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.2 ГКТП-24 ф129 ПС Индуктор произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.2 ГКТП-24 ф129 ПС Индуктор с медным проводом потребителя на доме №18 ул. Попудренко. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 20.07.2021 г. Ответственное лицо: Новозыбковский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом. Срок исполнения: 20.07.2021 г. Ответственное лицо: Новозыбковский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.06.2021 г.
1077 | 690 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» Унечский РЭС | 2021-06-20 19:14 | 2021-06-20 19:43 | 3.4.13.2, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №6 ул. Полевая с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП-48 ф.603 ПС Тембр произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП-48 ф.603 ПС Тембр с медным проводом потребителя на доме №6 ул. Полевая. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 20.07.2021 г. Ответственное лицо: Унечский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом. Срок исполнения: 20.07.2021 г. Ответственное лицо: Унечский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.06.2021 г.
1078 | 80 | ПАО «МРСК Центра» АО «ВГЭС» | 2021-06-20 19:00 | 2021-06-20 20:35 | 3.4.7.3.5, Отключение В КЛ-6 кВ РП-39 ВВ ТП-1721(ф.7) произошло в результате пробоя изоляции между жилами соединительной кабельной муфты. | 4.12, Пробой изоляции в соединительной муфте между жилами кабеля КЛ-6 кВ РП-39 ВВ ТП-1721(ф.7) произошёл в процессе длительной эксплуатации и снижения изоляционных характеристик. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала кабеля в процессе длительной эксплуатации на РП-39 ВВ ТП-1721 (Ф.7) РП-39 ВВ ТП-1721 (Ф.7) | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт поврежденного участка силового кабеля КЛ-6 кВ РП-39 ВВ ТП-1721(ф.7) с последующим проведением высоковольтных испытаний и измерений Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник службы КЛ Вахтин В.Н. Состояние: Не выполнено
1079 | 951 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС | 2021-06-20 18:56 | 2021-06-20 18:59 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ-10кВ №13 от ПС 35/10кВ Выдропужск вызвано междуфазного к.з. при перекрытии птицей проводов ВЛ 10кВ №13 в пролете между опорой 73/5 и КТП 10/0,4кВ Цирибушево-1. | 4.12, В результате перекрытия птицей проводов ВЛ-10кВ №13 от ПС 35/10кВ Выдропужск , в пролете между опорой №75/3 и КТП 10/0,4кВ Цирибушево-1, произошло нарушение электрической изоляции между проводами, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №13 от ПС 35/10кВ Выдропужск действием Токовой Отсечки. | Мероприятие: Техническое выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №13 от ПС 35/10кВ Выдропужск для выявления возможных дефектов, в том числе на наличие гнезд на опорах ВЛ. Срок исполнения: 09.07.2021 г. Ответственное лицо: нач. Вышневолоцкого РЭС Васильев В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.06.2021 г. Мероприятие: Техническое при выявлении дефектов по результатам внепланового осмотра ВЛ-10кВ №13 от ПС 35/10кВ Выдропужск - устранить эти дефекты Срок исполнения: 16.07.2021 г. Ответственное лицо: нач. Вышневолоцкого РЭС Васильев В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.06.2021 г.
1080 | 523 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2021-06-20 18:06 | 2021-06-20 19:20 | 3.4.12.2.3, В результате произошло падение ветки дерева на провода ВЛ 0,4кВ №1 КТП №510 ВЛ 10кВ №07 ПС 35кВ Новосельцевская в пролете опор № 13-14 из вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, При срыве ветки с дерева из вне охранной зоны ВЛ произошло падение ветки на ВЛ, что и привело к кратковременному перекрытию фазных проводов "В и С", которое вызвало КЗ с отключением защиты АВ №1 0,4кВ. После срабатывании защиты ветка упала с проводов,что позволило провести успешное РПВ. | Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу обслуживающему ВЛ о необходимости качественного выявления, вырубки, обрезки крон деревьев растущих за пределами охранной зоны, но угрожающих падением на провода ВЛ при неблагоприятных погодных условиях. Срок исполнения: 30.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП 510 ВЛ №07 ПС Новосельцевская с целью выявления деревьев или их ветвей растущих за пределами охранной зоны, и угрожающих падением на провода ВЛ под воздействием ветровых нагрузок. Срок исполнения: 30.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выявленные насаждения при обходе ВЛ обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР. Срок исполнения: 30.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Не выполнено
1081 | 774 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС | 2021-06-20 17:47 | 2021-06-20 19:34 | 3.4.7.3.5, Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ КЛ 10 кВ РП 2н(10) ПС 110 кВ Пушкарная -ЗТП 211н(6) произошло из-за возникновения КЗ в результате пробоя изоляции жил фаз «А», «В», «С» участка КЛ 10 кВ РП 2н(10) ПС 110 кВ Пушкарная -ЗТП 211н(6) в целом месте вследствие изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции жил фаз «А», «В», «С» участка КЛ 10 кВ РП 2н(10) ПС 110 кВ Пушкарная -ЗТП 211н(6) в целом месте произошло из-за изменения структуры материала в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции жил кабеля на КЛ 10 кВ РП 2н(10) ПС 110 кВ Пушкарная -ЗТП 211н(6) KS010-0000742 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр (обход) трассы КЛ 10 кВ РП 2н(10) ПС 110 кВ Пушкарная -ЗТП 211н(6). Срок исполнения: 29.06.2021 г. Ответственное лицо: Неляпин Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.06.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 19.07.2021 г. Ответственное лицо: Неляпин Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.06.2021 г.
1082 | 174 | филиал ПАО «МРСК Центра» Курскэнерго Золотухинский РЭС | 2021-06-20 17:45 | 2021-06-20 19:24 | 3.4.7.3.4, Причиной отключения ВЛ послужило - возникшее межфазное КЗ в пролете опор №65 - №66, из-за обрыва проводов , упавшим деревом , растущего вблизи охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Обрыв проводов упавшим деревом растущего вблизи охранной зоны ВЛ произошел по причине сильного порывистого ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 350.2 5/100 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 350.2 5/100 | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП 350.2 5/100 кВА с целью определения деревьев находящихся в охранной зоне и вблизи её угрожающих падением на провода ВЛ и влиянием на качество электроэнергии. Срок исполнения: 24.07.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Поветкин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.07.2021 г. Мероприятие: Организационное При выявлении замечаний на ВЛ-0,4кВ от ТП 350.2 5/100 кВА, принять меры по их устранению. Срок исполнения: 24.07.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Поветкин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.07.2021 г. Мероприятие: Организационное В рамках спецподготовки или технической учебы провести обучение персонала порядку проведения расчистки трасс ВЛ-0.4кВ от ДКР при ТО и КР Срок исполнения: 24.07.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Поветкин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон ДКР ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 350.2 5/100 кВА, угрожающих падением на провода ВЛ и влиянием на качество электроэнергии. Срок исполнения: 24.07.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Поветкин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.07.2021 г.
1083 | 585 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2021-06-20 17:22 | 2021-06-20 18:00 | 3.4.8.5.3, По запросу МЧС бригадой ОВБ отключен рубильник П-2 район ул. Заволжской ВЛ-0,4 кВ ТП-257, для безопасного тушения пожара по адресу ул. Заволжская, 52. |  | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ П-2 район ул. Заволжской от ТП-257 для выявления замечаний в зоне возгорания на предмет возможных термических повреждений. Срок исполнения: 18.07.2021 г. Ответственное лицо: Зайцев Олег Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.07.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ-0,4 кВ П-2 район ул. Заволжской от ТП-257 устранить выявленные замечания при их наличии. Срок исполнения: 19.07.2021 г. Ответственное лицо: Зайцев Олег Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.07.2021 г.
1084 | 702 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» Почепский РЭС | 2021-06-20 17:10 | 2021-06-20 17:30 | 3.4.13.2, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома 4 ул. Черномазова с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4кВ ф.1 ТП-39 Ф1025 ПС Почепская произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4кВ ф.1 ТП-39 Ф1025 ПС Почепская с медным проводом потребителя на доме 4 ул. Черномазова. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 28.07.2021 г. Ответственное лицо: Почепский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом. Срок исполнения: 28.07.2021 г. Ответственное лицо: Почепский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.06.2021 г.
1085 | 584 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Островский РЭС | 2021-06-20 17:04 | 2021-06-20 19:03 | 3.4.7.3.5, В результате естественного старения изоляции трансформатора тока ТТ ТЛП-10-4 50/5, на ОП № 80 "Юрьево" в ячейке МВ-10 кВ ВЛ-10 кВ на Юрьево (ТТ 1980 года) произошел пробой изоляции и замыкание на землю в сети 10 кВ через корпус РП с появлением земли в сети 10 кВ ПС Красная Поляна. | 4.12, В результате снижения сопротивления изоляции ТТ-10 кВ на ОП № 80 "Юрьево" в ячейке МВ-10 кВ ВЛ-10 кВ на Юрьево произошел электрический пробой и замыкание на землю на ф "С" через корпус ОП на ВЛ-10 кВ ф 10-04 ПС Красная Поляна. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Из-за снижения сопротивления изоляции произошел электрический пробой ТТ-10кВ на целом месте. на ОП №80 Юрьево ф.10-04 ПС Красная Поляна Прис ЛЭП на Юрьево | Мероприятие: Техническое Провести внеплановую выборочную диагностику трансформаторов тока 10 кВ со сроком службы более 20 лет. Срок исполнения: 19.07.2021 г. Ответственное лицо: Чистяков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.06.2021 г. Мероприятие: Техническое При выявлении замечаний по результатам внеплановой диагностики трансформаторов тока 10 кВ со сроком службы более 20 лет запланировать ремонт или замену трансформаторов. Срок исполнения: 20.07.2021 г. Ответственное лицо: Чистяков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.06.2021 г.
1086 | 675 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» Навлинский РЭС | 2021-06-20 16:50 | 2021-06-20 17:40 | 3.4.13.2, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №6 ул. 169 Стрелковой дивизии с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.2 ГКТП-44 ф.1004 ПС Центральная произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.2 ГКТП-44 ф.1004 ПС Центральная с медным проводом потребителя на доме №6 ул. 169 Стрелковой дивизии | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 20.07.2021 г. Ответственное лицо: Навлинский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом. Срок исполнения: 20.07.2021 г. Ответственное лицо: Навлинский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.06.2021 г.
1087 | 572 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2021-06-20 16:30 | 2021-06-20 18:12 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 437 (Ивановское) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №7-№8 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №7-№8 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 437 (Ивановское) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Не выполнено
1088 | 735 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2021-06-20 16:12 | 2021-06-20 17:05 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ 6кВ ТП3430 к ТП3346 произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Отключение ВВ ф603 РП24 к ТП3430 произошло в результате КЗ на КЛ 6кВ ТП3430 к ТП3346 вследствие длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования по фидеру Срок исполнения: 28.07.2021 г. Ответственное лицо: Брянские электрические сети РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 6кВ ТП3430 к ТП3346 Срок исполнения: 28.07.2021 г. Ответственное лицо: Брянские электрические сети РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.06.2021 г.
1089 | 615 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Новодугинский РЭС | 2021-06-20 16:10 | 2021-06-20 17:23 | 3.4.8.3, Причиной аварийного отключения ВЛ 0,4кВ №1 ТП 075 ВЛ 10кВ 1005 ПС 110/35/10кВ Новодугино явилось устойчивое междуфазное К.З., в следствие обрыва одного провода марки А-16 от опоры №4 до здания, при спиливании плодового дерева потребителем Петровой Г.П. | 4.4.3, Причиной возникновения К.З. на ВЛ 0,4кВ №1 ТП 075 ВЛ 10кВ 1005 ПС 110/35/10кВ Новодугино явился кратковременный схлест проводов при обрыве одного провода марки А-16 от внешнего механического воздействия при падении плодового дерева, на провода ВЛ в пролете от опор №4 до здания, спиленного владельцем Петровой Г.П. | Мероприятие: Организационное Направить по факту аварийного отключения ВЛ 0,4кВ №1 ТП 075 ВЛ 10кВ 1005 ПС 110/35/10кВ Новодугино письмо- претензию владельцу здания, запитанного от опоры №4 Петровой Г.П. Срок исполнения: 28.07.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Пошелюк И.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.07.2021 г. Мероприятие: Организационное Направить по факту аварийного отключения ВЛ 0,4кВ №1 ТП 075 ВЛ 10кВ 1005 ПС 110/35/10кВ Новодугино письмо в администрацию сельского поселения о недопустимости производства жителями самовольных опиловки крон и вырубки деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, без согласования с руководством Новодугинского РЭС. Срок исполнения: 28.07.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Пошелюк И.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.07.2021 г.
1090 | 688 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» Трубчевский РЭС | 2021-06-20 16:10 | 2021-06-20 16:50 | 3.4.12.2, Ослабление прокалывающего зажима нулевого провода на вводе в дом г. Трубчевск ул. 8 Марта д.1 на ВЛ-0,4 кВ ф.1 ГКТП-45 ф.1005 ПС Трубчевская. | 4.13, Прекращение передачи электрической энергии потребителей по адресу г. Трубчевск ул. 8 Марта произошло в результате ослабления прокалывающего зажима нулевого провода на вводе в дом ул. 8 Марта д.1, вследствие длительной эксплуатации и воздействия атмосферных явлений. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ ф.1 ГКТП-45 ф.1005 ПС Трубчевская. Срок исполнения: 21.07.2021 г. Ответственное лицо: Трубчевский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести замену прокалывающего зажима нулевого провода на вводе в дом г. Трубчевск ул. 8 Марта д.1. Срок исполнения: 21.07.2021 г. Ответственное лицо: Трубчевский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.06.2021 г.
1091 | 539 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Мышкинский РЭС | 2021-06-20 15:51 | 2021-06-20 17:33 | 3.4.10.1, Отключение ВЛ 10 кВ №2 "Флоровский" ПС 110/35/10 кВ Крюково в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №44-№45 деревом, подгрызенным бобрами и упавшим на провода из-за пределов охранной зоны. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов всех фаз в пролете опор №44-№45 ВЛ 10 кВ №2 "Флоровский" ПС 110/35/10 кВ Крюково деревом, подгрызенным бобрами и упавшим на провода из-за пределов охранной зоны. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №2 "Флоровский" ПС 110/35/10 кВ Крюково с целью выявления дефектов влияющих на работу ЭУ. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Вовкушевский Р.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10 кВ №2 "Флоровский" ПС 110/35/10 кВ Крюково. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Вовкушевский Р.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.07.2021 г.
1092 | 940 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Удомельский РЭС | 2021-06-20 15:20 | 2021-06-20 20:17 | 3.4.7.3.1, обесточение потребителей вызвано падением ТМ 6/0,4кВ, в связи с разрушением деревянной площадки под ТМ, без отключения ВЛ 6кВ №12 от ПС 110/6 Б-4, без КЗ, трансформатор не повреждён, при падении ТМ произошел обрыв проводников питающих ТМ со стороны 6кВ. Ответственный за эксплуатацию оборудования - главный инженер Удомельского РЭС Филиппенко А.Н. | 4.1.1, Повреждение деревянного настила под ТМ 6/0,4кВ на МТП №006 вызвано сверхнормативным его загниванием в процессе длительной эксплуатации с 1988 года и непрнятии мер по замене дефектного оборудования. Ответственный за эксплуатацию оборудования - главный инженер Удомельского РЭС Филиппенко А.Н. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: загнивание деревянного настила под ТМ на ТП 006 ТР006-0006851 | Мероприятие: Техническое Выполнить замену деревянной МТП 6/0,4кВ от ВЛ 6кВ №12 №006 на КТП Срок исполнения: 30.07.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Удомельского РЭС Цветков А.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Выполнить внеплановый инструктаж мастерам Удомельского РЭС по требованиям НТД о своевременном устранении выявленных дефектов оборудования Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Удомельского РЭС Цветков А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.06.2021 г.
1093 | 538 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2021-06-20 14:50 | 2021-06-20 16:32 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №3 МТП 100 Семеновское по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №20-№21 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №20-№21 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №3 МТП 100 Семеновское с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Не выполнено
1094 | 944 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Калязинский РЭС | 2021-06-20 14:44 | 2021-06-20 15:48 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ 10кВ №13 ПС 35/10кВ Нерль произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов двух фаз в пролётах опор №209 - 210 крыльями птицы, в дальнейшем произошло падение птицы на землю. | 4.12, В результате перекрытия проводов в пролёте опор №209 - 210 ВЛ 10кВ №13 ПС 35/10кВ Нерль крыльями птицы (при посадке на провод или при взлете с него), произошло нарушение электрической изоляции двух фаз в пролётах опор №209 - 210, что явилось причиной возникновения междуфазного КЗ, и привело к отключению ВЛ 10кВ №13 ПС 35/10кВ Нерль действием МТЗ, в последствии птица упала на землю, что позволило провести успешное РПВ. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №13 ПС 35/10кВ Нерль на предмет гнездования птиц. Срок исполнения: 23.07.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Калязинского РЭС Микин А.П. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Устранить дефекты выявленные при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №13 ПС 35/10кВ Нерль. Срок исполнения: 30.07.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Калязинского РЭС Микин А.П. Состояние: Не выполнено
1095 | 210 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Калининский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Отключение ВЛ 10 кВ фид №13(3) ПС 35/10 кВ Эммаус произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за перекрытия токоведущих частей фаз "А" и "В" высоковольтных предохранителей в РУ 10 кВ абонентской ТП 10/0,4 кВ ООО "Нория"(владелец Хольцэкртопласт), подключенной к ВЛ 10 кВ фид №13(3) ПС 35/10 кВ Эммаус телом животного (кошкой). |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо собственнику ООО "Хольцэкртопласт", являющемуся владельцем абонентской ТП-10/0,4кВ ООО "Нория"ВЛ 10 кВ фид №13(3) ПС 35/10 кВ Эммаус, с предложением по приведению в исправное состояние принадлежащего оборудования. Срок исполнения: 02.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено с опозданием Фактический срок исполнения: 05.07.2021 г.
1096 | 547 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Суражский РЭС | 2021-06-20 12:53 | 2021-06-20 14:02 | 3.4.12.2.3, При сильном ветре произошло падение ветки с дерева, растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-0,4 ТП-134 Л2 Ф-102 ПС ВЛАЗОВИЧИ в пролете опор №1-2. | 4.4.3, Падение ветки дерева на провода ВЛ-0,4 ТП-134 Л2 Ф-102 ПС ВЛАЗОВИЧИ в пролете опор №1-2 при сильном ветре, привело к схлесту проводов, короткому замыканию ВЛ, работе ПН-2 и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток угрожающих падением на провода ВЛ-0,4 ТП-134 Л2 Ф-102 ПС ВЛАЗОВИЧИ в пролете опор №1-2 на деревьях растущих вне охранной зоны. Срок исполнения: 08.07.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Прохоренко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.07.2021 г.
1097 | 553 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Новозыбковский РЭС | 2021-06-20 12:50 | 2021-06-20 14:27 | 3.4.12.2.1, В результате длительного воздействия ветровых нагрузок произошел срыв фазного провода ввода в дом от опоры №5 ВЛ-0,4 Л4 КТП-9 Ф-100 ПС Вышков. | 4.4.4, Срыв фазного провода от опоры №5 ВЛ-0,4 Л4 КТП-9 Ф-100 ПС Вышков с изолятора на вводе в дом привел к короткому замыканию, перегоранию ПН-2 и отсутствию эл. энергии у потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр всех вводов ВЛ-0,4 Л4 КТП-9 Ф-100 ПС Вышков. Срок исполнения: 29.07.2021 г. Ответственное лицо: Новиков С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.06.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. Срок исполнения: 29.07.2021 г. Ответственное лицо: Новиков С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.06.2021 г.
1098 | 717 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» Дубровский РЭС | 2021-06-20 12:40 | 2021-06-20 13:40 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ10кВ ЗТП23 к ЛР-7 произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации | 4.12, Отключение МВ ф.1002 ПС Рогнединская произошло в результате КЗ на КЛ10кВ ЗТП23 к ЛР-7 вследствие длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования по фидеру Срок исполнения: 25.07.2021 г. Ответственное лицо: Дубровский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ10кВ ЗТП23 к ЛР-7 Срок исполнения: 25.07.2021 г. Ответственное лицо: Дубровский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.07.2021 г.
1099 | 563 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Гаврилов- Ямский РЭС | 2021-06-20 12:25 | 2021-06-20 14:07 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП 136 (Головино) произошло вследствие КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз «С» и «В» через ветку дерева в пролете опор №18-№19, принесенную порывом ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз «С» и «В» через ветку дерева в пролете опор №18-№19, принесенную порывом ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 136 (Головино) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Борисов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.07.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 136 (Головино) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Борисов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.07.2021 г.
1100 | 560 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2021-06-20 12:14 | 2021-06-20 13:41 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10 кВ №1 ДСК ПС 35/10 кВ "Леные поляны" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №15-19 - №15-20 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №15-19 - №15-20 ВЛ 10 кВ №1 ДСК ПС 35/10 кВ "Леные поляны" веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №1 ДСК ПС 35/10 кВ "Леные поляны"с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.06.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №1 ДСК ПС 35/10 кВ "Леные поляны" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.06.2021 г.
1101 | 552 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Навлинский РЭС | 2021-06-20 10:55 | 2021-06-20 11:45 | 3.4.12.3, Электродуговое перекрытие воздушного промежутка между проводами ВЛ Ф-1 КТП-11 Ф-1026 ПС Центральная в пролёте опор №9-10, в следствии воздействия атмосферных перенапряжений, при прохождении грозового фронта. | 4.12, Перегорание ПН-2 из-за электродугового перекрытия воздушного промежутка ВЛ Ф-1 КТП-11 Ф-1026 ПС Центральная в пролёте опор №9-10, привело к отсутствию эл. энергии у потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ Ф-1 КТП-11 Ф-1026 ПС Центральная по всей длине. Срок исполнения: 29.07.2021 г. Ответственное лицо: Сагайдак С.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.07.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. Срок исполнения: 29.07.2021 г. Ответственное лицо: Сагайдак С.Е. Состояние: Не выполнено
1102 | 524 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Ржаксинский РЭС | 2021-06-20 10:52 | 2021-06-20 11:22 | 3.4.12.2.3, В результате резких порывов ветра произошел отрыв и падение ветки дерева на провода ВЛ 10кВ №7 ПС 35кВ Лукинская в пролете опор №13-14. Дерево находится за пределами охранной зоны ВЛ и при плановом обходе визуально не выделялось, оснований отнесения его к "угрожающим" не было. | 4.4.3, При падении ветки дерева произошло перекрытие проводов фаз "А" и "В", что привело к возникновению двухфазного КЗ и отключению В 10кВ №7 на ПС Лукинская действием МТО с неуспешным АПВ. Токами КЗ и порывами ветра ветку сбросило с проводов на землю, что при РПВ позволило ввести в работу ВЛ 10кВ №7 ПС Лукинская без проведения АВР. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №7 ПС Лукинская с целью выявления деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ но угрожающих падением их самих или веток на провода при ветровых нагрузках. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Мастер РжРЭС Черников А.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ-10 кВ №7 ПС Лукинская произвести обрезку крон, валку деревьев. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Мастер РжРЭС Черников А.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу обслуживающему ВЛ о необходимости качественного выявления, вырубки, обрезки крон деревьев растущих за пределами охранной зоны, но угрожающих падением на провода ВЛ при неблагоприятных погодных условиях. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РРЭС Трегубов И.В. Состояние: Не выполнено
1103 | 363 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Чаплыгинский РЭС | 2021-06-20 10:50 | 2021-06-20 11:49 | 3.4.7.3.4, Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода в пролёте опор № 5-6 ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 1123 с. Каликино | 4.4.3, Механическое воздействие веток деревьев на провода в пролёте опор № 5-6 ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 1123 с.Каликино. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода. на ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 1123 с.Каликино пролёт опор № 5-6 ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 1123 с.Каликино | Мероприятие: Техническое Провести осмотр ИТР на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 1123 с. Каликино. Срок исполнения: 30.07.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Немытов В.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ИТР ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 1123 с. Каликино устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 30.07.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Немытов В.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести вырубку деревьев (веток), угрожающих падением на ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 1123 с.Каликино в пролёте опор № 5-6. Срок исполнения: 25.07.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Немытов В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.07.2021 г.
1104 | 611 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Ливенский РЭС | 2021-06-20 10:50 | 2021-06-20 14:02 | 3.4.8.5.2, В результате касания провода неустановленным автотранспортом, при производстве разгрузочных работ, в пролёте опор №130-131 ВЛ-10кВ №07 ПС Речица, произошел обрыв провода фазы "С" и схлёст проводов фазы "С","В", что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.1, В результате механического воздействия стороннего автотранспорта при производстве разгрузочных работ, произошел обрыв провода фазы "С" и его схлёст с проводом фазы "В" в пролете опор №130-131 ВЛ-10кВ №07 ПС Речица, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №07 ПС Речица Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Коломыцев В.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №07 ПС Речица и включить их в план работ РЭС Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Коломыцев В.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Совместно с правовым отделом Филиала Орелэнерго организовать работу по возмещению причинённого ущерба на ВЛ-10кВ №07 ПС Речица устанавливаемыми лицами. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Коломыцев В.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Направить письмо в ООО "Строймагистраль" о несоблюдении охранной зоны ВЛ-10кВ №07 ПС Речица в пролёте опор №130-131. Срок исполнения: 30.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Коломыцев В.А. Состояние: Не выполнено
1105 | 362 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Чаплыгинский РЭС | 2021-06-20 10:35 | 2021-06-20 11:34 | 3.4.7.3.4, Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода в пролёте опор № 6-7 ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 1755 с. Каликино. | 4.4.3, Механическое воздействие веток деревьев на провода в пролёте опор № 6-7 ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 1755 с. Каликино. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода. на ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 1755 с. Каликино пролёт опор № 6-7 ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 1755 с. Каликино | Мероприятие: Техническое Провести осмотр ИТР на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 1755 с. Каликино. Срок исполнения: 30.07.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Немытов В.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ИТР ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 1755 с.Каликино устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 30.07.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Немытов В.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Произвести вырубку деревьев (веток), угрожающих падением на ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 1755 с. Каликино в пролете опор № 6-7. Срок исполнения: 30.07.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Немытов В.В. Состояние: Не выполнено
1106 | 596 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2021-06-20 10:05 | 2021-06-20 11:50 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №6 ТП 079 (ул.Гладышева) произошло в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №6-№7 веткой дерева, принесенной при порывах ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка дерева со следами перекрытия найдена под проводами ВЛ. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №6-№7 веткой дерева, принесенной при порывах ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка дерева со следами перекрытия найдена под проводами ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №6 ТП 079 (ул.Гладышева) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: мастер Евдокимов С. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.06.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №6 ТП 079 (ул.Гладышева), остальным недостаткам определить объем и срок устранения Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: мастер Евдокимов С. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.06.2021 г.
1107 | 222 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Торопецкий РЭС | 2021-06-20 09:42 | 2021-06-20 11:32 | 3.4.12.2.3, Перегорание ПН-2 в РУ-0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ Серово-2 произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов на вводе в жилой дом от опоры №8 веткой дерева, упавшей из вне охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода ввода в жилой дом от опоры №8 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 10 кВ Серово-2 произошло перекрытие проводов на вводе, что послужило причиной перегорания ПН-2 в РУ-0,4 кВ ТП 10 кВ Серово-2. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 10 кВ Серово-2 с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 23.07.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Утибаев А.К. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Устранить выявленные при осмотре ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 10 кВ Серово-2 дефекты. Срок исполнения: 30.07.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Утибаев А.К. Состояние: Не выполнено
1108 | 692 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2021-06-20 09:30 | 2021-06-20 10:25 | 3.4.13.2, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №23 ул. Кравцова с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры КВЛ Ф.1.1 ТП2102 ф613 РП33 произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры КВЛ Ф.1.1 ТП2102 ф613 РП33 с медным проводом потребителя на доме №23 ул. Кравцова. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 21.07.2021 г. Ответственное лицо: Брянские электрические сети РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить перезаделку контактного соединения на вводе в дом. Срок исполнения: 21.07.2021 г. Ответственное лицо: Брянские электрические сети РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.06.2021 г.
1109 | 682 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Переславский РЭС | 2021-06-20 07:20 | 2021-06-20 09:15 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП Иванисово произошло вследствие КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №7-№8, веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №7-№8, веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП Иванисово с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: гл.инженер РЭС Костин Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.06.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТП Иванисово устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: гл.инженер РЭС Костин Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.06.2021 г.
1110 | 967 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС | 2021-06-20 06:12 | 2021-06-20 06:18 | 3.4.9.3, отключение ВЛ 10кВ №03 от ПС 35/10кВ Жилотково вызвано междуфазным к.з. из-за неисправности на абонентской ТП-10/0,4кВ Полевая |  | Мероприятие: Организационное направить письмо владельцу абонентской ТП-10/0,4кВ Полевая, с предложением по приведению в исправное состояние принадлежащего оборудования Срок исполнения: 09.07.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Вышневолоцкого РЭС Васильев В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.06.2021 г.
1111 | 583 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Нерехтский РЭС | 2021-06-20 03:32 | 2021-06-20 04:50 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре (до 17м/с) произошло падение ветки на провода ВЛ 0,4 кВ ф. № 1 ул. Гагарина от ТП-41 г. Нерехта в пролете опор №20 - №21, вследствие этого возникло междуфазное короткое замыкание, которое привело к отключению АВ-0,4 кВ ф. № 1 ул. Гагарина на ТП-41 г. Нерехта. В дальнейшем при порыве ветра, ветка дерева упала на землю под провода. Повреждений ВЛ-0,4кВ нет. Информация по метеоусловиям приложена к акту. | 4.4.3, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Ф. № 1 ул. Гагарина от ТП-41 г. Нерехта, явилось короткое замыкание вследствие падения ветки дерева на провода ВЛ-0,4 кВ в пролете опор №20- №21. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ ф. № 1 ул. Гагарина от ТП-41 г. Нерехта с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ, особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ: сухие или гнилые деревья, ветви деревьев, а также сломанные деревья, лежащие на ветвях в сторону ВЛ. Срок исполнения: 14.07.2021 г. Ответственное лицо: Разгуляев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.07.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ-0,4 кВ ф. № 1 ул. Гагарина от ТП-41 г. Нерехта устранить выявленные замечания(при их наличии). Срок исполнения: 16.07.2021 г. Ответственное лицо: Разгуляев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.07.2021 г.
1112 | 712 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2021-06-20 02:30 | 2021-06-20 03:19 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ 6кВ ТП0451 к ТП0452 произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Отключение ВВ Ф621 РП53 к ТП0451 произошло в результате КЗ на КЛ 6кВ ТП0451 к ТП0452 вследствие длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования по фидеру. Срок исполнения: 24.07.2021 г. Ответственное лицо: Брянские электрические сети РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 6кВ ТП0451 к ТП0452. Срок исполнения: 24.07.2021 г. Ответственное лицо: Брянские электрические сети РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.06.2021 г.
1113 | 586 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго |  |  | 3.4.12.3, Причиной отключения ВЛ-110 кВ Ацвеж-Поназырево(т) действием защит стало грозовое перекрытие подвесной стеклянной гирлянды изоляторов фазы «А» с повреждением двух изоляторов на опоре № 22 во время прохождения обширного грозового фронта. Без повреждения провода. Информация по метеоусловиям приложена в документах. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.12, Грозовое перекрытие подвесной стеклянной гирлянды изоляторов фазы «А» с повреждением двух изоляторов на опоре № 22 ВЛ-110 кВ Ацвеж-Поназырево(т). | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр (с применением бинокля) ВЛ-110 кВ Ацвеж-Поназырево(т) с целью выявления дефектов после воздействия неблагоприятных природных явлений. Срок исполнения: 15.09.2021 г. Ответственное лицо: Лиганов В.М. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По итогам обхода ВЛ-110 кВ Ацвеж-Поназырево(т) устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Лиганов В.М. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести замеры сопротивления контура заземления на опорах №21, №22, №23 ВЛ-110 кВ Ацвеж-Поназырево(т). Срок исполнения: 15.10.2021 г. Ответственное лицо: Лиганов В.М. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое При необходимости устранить дефекты, выявленные в ходе замера контура сопротивления на опорах №21, №22, №23. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Лиганов В.М. Состояние: Не выполнено
1114 | 175 | филиал ПАО «МРСК Центра» Курскэнерго Горшеченский РЭС | 2021-06-19 23:29 | 2021-06-20 01:20 | 3.4.9.3, Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4кВ №2 от ТП 327 было короткое замыкание, возникшее в результате повреждения коммутационного аппарата во вводном РЩ, находящийся на балансе потребителя. | 4.12, Из-за перекрытие во вводном РЩ находящийся на балансе потребителя, произошло короткое замыкание и отключение ВЛ №2 от ТП 327 действиями защит. | Мероприятие: Организационное Направить потребителю письменное уведомление, о необходимости ремонта вводного ВРУ и соблюдения им ПТЭ электроустановок потребителей. Так же предложить в рамках дополнительных сервисов оказать услуги по ремонтным работам ВРУ потребителя квалифицированными специалистами. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Не выполнено
1115 | 542 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго |  |  | 3.4.8.5.2, Полет одномоторного самолета в охранной зоне ВЛ 110кВ Суземка - Марицкая с повреждением элементов оборудования ВЛ без разрешения проведение полетов на данной местности и высоте. | 4.4.1, Замыкание на землю по причине обрыва грозотроса самолетом с замыканием на провода фаз "А" и "С" в пролете опор № 64-65 с последующим отключением ВЛ. | Мероприятие: Организационное Направить заявление в полицию с целью установления лица, допустившего своими действиями отключение ВЛ 110кВ Суземка - Марицкая. Срок исполнения: 28.06.2021 г. Ответственное лицо: И.о. начальника СЛЭП Василец П.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.06.2021 г.
1116 | 957 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго |  |  | 3.4.7.3.5, Отключение действием ДЗШ-110 кВ В 110 кВ Осташков -2, В 110кВ Кувшиново, СВ 110 кВ на ПС 110/35/10 кВ Селижарово произошло по причине перекрытия изоляционной приводной колонки фазы "С"(выключатель типа ММО-110-1250) В 110 кВ Т2 на ПС 110/35/10 кВ Селижарово, в результате снижения диэлектрических свойств изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1983 года-37лет. Ответственный за эксплуатацию – старший мастер УСПС НПБ Орлов С.И. Отключение ВЛ 110 кВ Кувшиново-Селижарово произошло по причине затягивания в отключении В 110 кВ Кувшиново на ПС 110/35/10 кВ Селижарово по причине разрегулировки привода В 110кВ (износа изоляционного приводного вала ) в процессе длительной эксплуатации. При включении по АПВ В 110 кВ Кувшиново на ПС 110/35/10 кВ Селижарово, на однофазное КЗ из-за перекрытия изоляционной приводной колонки фазы "С"(выключатель типа ММО-110-1250) В 110 кВ Т2 на ПС 110/35/10 кВ Селижарово произошло отключение В 110 кВ Селижерово на ПС 110/35/10 кВ Кувшиново. Далее произошло отключение В 110 кВ Кувшиново на ПС 110/35/10 кВ Селижарово, в результате чего произошло успешное АПВ В 110 кВ Селижерово на ПС 110/35/10 кВ Кувшиново. Ответственный за эксплуатацию – старший мастер УСПС НПБ Орлов С.И. | 4.12, 1.Пробой изоляции и выброса масла из изоляционной приводной колонки фазы "С"(выключатель типа ММО-110-1250) В 110 кВ Т2 ПС 110/35/10 кВ Селижарово вызван снижением диэлектрических свойств изоляции приводного изоляционного вала в изоляционной приводной колонке в результате старения в процессе длительного срока эксплуатации ( с 1983г-37 лет). Ответственный за эксплуатацию – старший мастер УСПС НПБ Орлов С.И. 2.Затягивание в отключении В 110 кВ Кувшиново на ПС 110/35/10 кВ Селижарово произошло по причине разрегулировки привода В 110кВ в процессе длительной эксплуатации(в следствии износа изоляционного приводного вала) . При включении по АПВ В 110 кВ Кувшиново на ПС 110/35/10 кВ Селижарово, на однофазное КЗ из-за перекрытия изоляционной приводной колонки фазы "С"(выключатель типа ММО-110-1250) В 110 кВ Т2 на ПС 110/35/10 кВ Селижарово произошло отключение В 110 кВ Селижерово на ПС 110/35/10 кВ Кувшиново. Далее произошло отключение В 110 кВ Кувшиново на ПС 110/35/10 кВ Селижарово, в результате чего произошло успешное АПВ В 110 кВ Селижерово на ПС 110/35/10 кВ Кувшиново. Ответственный за эксплуатацию – старший мастер УСПС НПБ Орлов С.И. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: снижением диэлектрических свойств изоляции приводного изоляционного вала в изоляционной приводной колонке в результате старения в процессе длительного срока эксплуатации на В 110 кВ Т2 ПС 110/35/10 кВ Селижарово, износ изоляционного приводного вала на В 110 кВ Кувшиново на ПС 110/35/10 кВ Селижарово | Мероприятие: Техническое Произвести физико-химический анализ масла приводных колонок фаз "А", "В", "С"(выключатель типа ММО-110-1250).В 110 кВ Т1 ПС 110/35/10 кВ Селижарово при проведении ТО. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСПС ТоПБ Шаймарданов И.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам физико-химический анализ масла приводных колонок фаз "А", "В", "С"(выключатель типа ММО-110-1250).В 110 кВ Т1 ПС 110/35/10 кВ Селижарово устранить выявленные нарушения. Срок исполнения: 11.10.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСПС ТоПБ Шаймарданов И.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерам УСПС ТоПБ о необходимости своевременного выявления и устранения дефектов оборудования в соответствии с требованиями НТД Срок исполнения: 19.07.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСПС ТоПБ Шаймарданов И.В. Состояние: Не выполнено
1117 | 681 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Переславский РЭС | 2021-06-19 20:30 | 2021-06-19 22:03 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП Ягренево в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №7-№8 вблизи опоры №18 телом птицы. Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружено тело птицы со следами воздействия электрической дуги. Данный участок ВЛ находится в месте массового скопления птиц. | 4.12, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №7-№8 вблизи опоры №18 телом птицы. Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружено тело птицы со следами воздействия электрической дуги. Данный участок ВЛ находится в месте массового скопления птиц. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ 0,4кВ №1 КТП Ягренево. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: гл. инженер РЭС Костин Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.06.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТП Ягренево устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: гл. инженер РЭС Костин Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.06.2021 г.
1118 | 537 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2021-06-19 20:10 | 2021-06-19 21:49 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №3 ТП 407 (Лаврово берег) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №12-№13 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №12-№13 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №3 ТП 407 (Лаврово берег) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Не выполнено
1119 | 536 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2021-06-19 20:05 | 2021-06-19 21:50 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ 0,4кВ №12 по причине перегорания н/в предохранителя фазы "А" на РБ №12 ТП 333 при токах нагрузки, превышающих номинальный ток н/в предохранителя. Н/в предохранитель в руб.-0,4кВ №12 не соответствует расчетным нагрузкам. Работа н/в правильно. | 4.13, Перегорание н/в предохранителя фазы "А" на РБ №12 ТП 333 при токах нагрузки, превышающих номинальный ток н/в предохранителя. Н/в предохранитель в руб.-0,4кВ №12 не соответствует расчетным нагрузкам. Работа н/в правильно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: несоответствие предохранителя расчетным нагрузкам на ВЛ 0,4кВ ТП 333 руб.12 ВЛ 0,4кВ ТП 333 руб.12 | Мероприятие: Техническое Провести расчет нагрузки ВЛ 0.4 кВ №12 ТП333 с целью выявления соответствия установленных н/в предохранителей. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Шангин А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.06.2021 г. Мероприятие: Техническое После проведения расчета нагрузки ВЛ 0.4 кВ №12 ТП333 при выявлении нарушения несоответствия установленных предохранителей, принять меры по устранению. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Шангин А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.06.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру бригады по эксплуатации ТП и РП Хусейнову Д.Н. о необходимости эксплуатации электроустановок в соответствии с НТД. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Шангин А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.06.2021 г.
1120 | 546 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Клинцовский РЭС | 2021-06-19 20:00 | 2021-06-19 21:12 | 3.4.12.2.3, Воздействие порывистого ветра привело к падению ветви с дерева, растущего за пределами охранной зоны, на провода, механическому воздействию и нарушению изоляции ВЛ-10кВ ф.108 ПС Киваи в пролёте опор №97-98. | 4.4.3, Механическое воздействие и нарушение изоляции ВЛ-10кВ ф.108 ПС Киваи, в пролёте опор №97-98, привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ (МТЗ) В-10кВ ф.108 ПС Киваи. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.108 ПС Киваи в пролете опор №97-98. Срок исполнения: 28.07.2021 г. Ответственное лицо: Герасименко М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.06.2021 г.
1121 | 614 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Духовщинский РЭС | 2021-06-19 18:23 | 2021-06-19 18:25 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Булгаково произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате перекрытия проводов в пролете опор №198 - №199 упавшей веткой дерева из-за границ охранной зоны ВЛ во время сильных порывов ветра. | 4.4.3, Отключение ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Булгаково произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №198 - №199. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1002 ПС Булгаково проходящих по лесной местности с целью выявления угрожающих деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением на провода. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Куликов Сергей Михайлович Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1002 ПС Булгаково разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Синицкий Алексей Евгеньевич Состояние: Не выполнено
1122 | 582 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Шарьинский РЭС | 2021-06-19 18:07 | 2021-06-19 19:23 | 3.4.12.2.3, При выполнении аварийного обхода ВЛ 0,4 кВ КТП № 115 в пролете опор №2-3 обнаружена лежащая на земле под проводами ВЛ ветка, сломленная с дерева растущего за приделом охранной зоны ВЛ и принесенная на провода под действием сильных порывов юго-западного ветра скоростью до 18 м/с, от возникшего К.З. в РУ 0,4 кВ КТП № 115 отключился АВ 0,4 кВ. | 4.4.3, Перекрытие проводов соседних фаз в пролете опор №2-3 ВЛ 0,4 кВ КТП № 115 упавшей веткой дерева. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ 0,4 кВ КТП № 115 с целью обнаружения деревьев угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за приделами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 02.07.2021 г. Ответственное лицо: мастер Разумов В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.07.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ 0,4 кВ КТП № 115 принять меры к устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 09.07.2021 г. Ответственное лицо: мастер Разумов В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.07.2021 г.
1123 | 562 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Гаврилов- Ямский РЭС | 2021-06-19 17:33 | 2021-06-19 19:05 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП 066 (Чёрная) произошло вследствие КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз «А» и «В» через ветку дерева в пролете опор №12-№13, принесенную порывом ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз «А» и «В» через ветку дерева в пролете опор №12-№13, принесенную порывом ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 066 (Чёрная) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 22.07.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Усков Е.Р. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.07.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 066 (Чёрная) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 22.07.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Усков Е.Р. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.07.2021 г.
1124 | 559 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2021-06-19 17:00 | 2021-06-19 18:06 | 3.4.7.3.1, Отключение автоматического выключателя ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 055 Зверинцы ВЛ 10 кВ № 202 Горплодовощторг ПС 110/10кВ "Брагино" от теплового расцепителя при токах нагрузки, превышающих номинальный ток автоматического выключателя ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 055 Зверинцы ВЛ 10 кВ № 202 Горплодовощторг ПС 110/10кВ "Брагино". Автоматический выключатель не соответствует расчетным нагрузкам. | 4.13, Несоответствие номинального тока автоматического выключателя ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 055 Зверинцы ВЛ 10 кВ № 202 Горплодовощторг ПС 110/10кВ "Брагино" расчетной нагузке. Работа автоматического выключателя правильно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несоответствие автоматического выключателя расчетным нагрузкам на ТП 055 Зверинцы ВЛ 10 кВ № 202 Горплодовощторг ПС 110/10кВ "Брагино" АВ ВЛ 0,4 кВ №3 | Мероприятие: Техническое Провести расчет нагрузки ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 055 Зверинцы ВЛ 10 кВ № 202 Горплодовощторг ПС 110/10кВ "Брагино" с целью выявления соответствия установленного автоматического выключателя. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.06.2021 г. Мероприятие: Техническое После проведения расчета нагрузки ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 055 Зверинцы ВЛ 10 кВ № 202 Горплодовощторг ПС 110/10кВ "Брагино" при выявлении несоответствия установленного автоматического выключателя, принять меры по устранению выявленного нарушения. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.06.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру Семову А.С. об эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Не выполнено
1125 | 551 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Клетнянский РЭС | 2021-06-19 16:20 | 2021-06-19 17:35 | 3.4.12.2.3, Воздействие порывистого ветра привело к падению ветви с дерева, растущего за пределами охранной зоны, на провода, механическому воздействию и нарушению изоляции ВЛ-10кВ ф.1008 ПС Клетнянская в пролёте опор №155-156. | 4.4.3, Механическое воздействие и нарушение изоляции ВЛ-10кВ ф.1008 ПС Клетнянская, в пролёте опор №155-156, привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ (МТЗ) В-10кВ ф.1008 ПС Клетнянская. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.1008 ПС Клетнянская в пролете опор №155-156. Срок исполнения: 28.07.2021 г. Ответственное лицо: Понизов А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.07.2021 г.
1126 | 771 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Корочанский РЭС | 2021-06-19 16:08 | 2021-06-19 16:09 | 3.4.12.2.3, Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №6 ПС 110 кВ ПС Короча произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №42-43 веткой дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, при усилении ветра. | 4.4.3, Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №42-43 ЛЭП 10 кВ №6 ПС 110 кВ Короча произошло из-за механического воздействия при падении ветки дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, на провода при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №6 ПС 110 кВ Короча. Срок исполнения: 28.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Корочанского РЭС Белозерских В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.06.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 18.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Корочанского РЭС Белозерских В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.06.2021 г.
1127 | 673 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» Клинцовский РЭС | 2021-06-19 15:27 | 2021-06-19 16:12 | 3.4.13.2, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №26 1 первый переулок Щорса с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП-155 ф.605 ПС Западная произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП-155 ф.605 ПС Западная с медным проводом потребителя на доме №26 1 пер. Щорса. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 21.07.2021 г. Ответственное лицо: Клинцовский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом. Срок исполнения: 21.07.2021 г. Ответственное лицо: Клинцовский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.06.2021 г.
1128 | 595 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2021-06-19 15:25 | 2021-06-19 17:20 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП 032 (Песочное) произошло в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №16-№17 веткой дерева, принесенной при порывах ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка дерева со следами перекрытия найдена под проводами ВЛ. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №16-№17 веткой дерева, принесенной при порывах ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка дерева со следами перекрытия найдена под проводами ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 032 (Песочное) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: мастер Прыгин А. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.06.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №2 ТП 032 (Песочное), остальным недостаткам определить объем и срок устранения Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: мастер Прыгин А. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.06.2021 г.
1129 | 706 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2021-06-19 15:23 | 2021-06-19 16:05 | 3.4.9.3, Повреждение КЛ 6 кВ ТП 181 - ТП 354 , находящейся в ГБиЭО потребителя ООО "Фининвест" | 4.12, Отключение МВ ф613 РП38 к ТП0001 вследствие нарушение электрической изоляции КЛ 6 кВ ТП 181 - ТП 354 , находящейся в ГБиЭО потребителя ООО "Фининвест" | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования по фидеру Срок исполнения: 24.07.2021 г. Ответственное лицо: Брянские электрические сети РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Включить в работу КЛ 6 кВ ТП 181 - ТП 354 после ремонта Срок исполнения: 24.07.2021 г. Ответственное лицо: Брянские электрические сети РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.06.2021 г. Мероприятие: Организационное Уведомить по средствам телефонной связи собственника КЛ 6 кВ ТП 181 - ТП 354 о повреждении Срок исполнения: 24.07.2021 г. Ответственное лицо: Брянские электрические сети РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.06.2021 г.
1130 | 594 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2021-06-19 15:22 | 2021-06-19 17:17 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №10 ТП 203 (Магазин)) произошло в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №2-№3 веткой дерева, принесенной при порывах ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка дерева со следами перекрытия найдена под проводами ВЛ. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №2-№3 веткой дерева, принесенной при порывах ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка дерева со следами перекрытия найдена под проводами ВЛ | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №10 ТП 203 (Магазин) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: мастер Евдокимов С. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.06.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №10 ТП 203 (Магазин), остальным недостаткам определить объем и срок устранения Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: мастер Евдокимов С. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.06.2021 г.
1131 | 561 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Гаврилов- Ямский РЭС | 2021-06-19 15:07 | 2021-06-19 16:50 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 109 (Милочево) произошло вследствие КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз «А» и «В» через ветку дерева в пролете опор №15-№16, принесенную порывом ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз «А» и «В» через ветку дерева в пролете опор №15-№16, принесенную порывом ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 109 (Милочево) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Борисов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.07.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 109 (Милочево) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Борисов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.07.2021 г.
1132 | 550 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Угличский РЭС | 2021-06-19 14:36 | 2021-06-19 16:24 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 123 (Городищи) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №4-№5 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №4-№5 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 123 (Городищи) в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 123 (Городищи) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Денисов А.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 123 (Городищи) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Денисов А.А. Состояние: Не выполнено
1133 | 685 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» Навлинский РЭС | 2021-06-19 14:05 | 2021-06-19 14:50 | 3.4.13.2, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №4 ул. Кирова с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.4 ТП-1 ф1024 ПС Центральная произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.4 ТП-1 ф1024 ПС Центральная с медным проводом потребителя на доме №4 ул. Кирова. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 19.07.2021 г. Ответственное лицо: Навлинский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом. Срок исполнения: 19.07.2021 г. Ответственное лицо: Навлинский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.06.2021 г.
1134 | 596 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Мценский РЭС | 2021-06-19 13:59 | 2021-06-19 15:40 | 3.4.12.2.3, В результате падения высокого дерева из вне охранной зоны ВЛ из-за неблагоприятных атмосферных воздействий (порывов ветра) произошел обрыв проводов фаз "А", "В" и "С" КВЛ 10кВ №06 ПС Мценск в пролете опор № 109-110, что привело к их схлесту с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит (МТЗ). АПВ не успешно по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева из вне охранной зоны на провода КВЛ (под воздействием ветровой нагрузки) в пролете опор №109-110 КВЛ-10кВ №06 ПС Мценск, произошло нарушение изоляции, обрыв проводов фаз "А", "В" и "С" , возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием релейной защиты. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр КВЛ 10кВ №06 ПС Мценск по всей длине. Срок исполнения: 22.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.06.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра КВЛ 10кВ №06 ПС Мценск разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС. Срок исполнения: 22.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.06.2021 г.
1135 | 593 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2021-06-19 13:20 | 2021-06-19 15:10 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП 629 (Остеево) произошло в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №7-№8 веткой дерева, принесенной при порывах ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка дерева со следами перекрытия найдена под проводами ВЛ. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №7-№8 веткой дерева, принесенной при порывах ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка дерева со следами перекрытия найдена под проводами ВЛ | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 629 (Остеево) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: мастер Бураков А. А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.06.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работеВЛ 0,4кВ №2 ТП 629 (Остеево), остальным недостаткам определить объем и срок устранения Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: мастер Бураков А. А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.06.2021 г.
1136 | 592 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2021-06-19 13:13 | 2021-06-19 14:58 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №8 ТП 042 (ул.Фрунзе) произошло в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №6-№7 веткой дерева, принесенной при порывах ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка дерева со следами перекрытия найдена под проводами ВЛ. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №6-№7 веткой дерева, принесенной при порывах ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка дерева со следами перекрытия найдена под проводами ВЛ | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №8 ТП 042 (ул.Фрунзе) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: мастер Евдокимов С. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.06.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №8 ТП 042 (ул.Фрунзе), остальным недостаткам определить объем и срок устранения Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: мастер Евдокимов С. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.06.2021 г.
1137 | 545 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Клинцовский РЭС | 2021-06-19 13:10 | 2021-06-19 14:25 | 3.4.7.3.1, Схлёст проводов ВЛ-0,4 ЗТП-337 Л2 ф.108 ПС Смолевичи в пролете опор №11-12при сильном ветре, из-за разрегулировки стрелы провеса провода. | 4.12, В результате ослабления крепления вязки провода к изоляторам произошла разрегулировка стрелы провеса фазного провода ВЛ-0,4 ЗТП-337 Л2 ф.108 ПС Смолевичи в пролете опор №11-12, что привело к схлестыванию проводов, при сильном порывистом ветре, и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести перетяжку проводов ВЛ-0,4 ЗТП-337 Л2 ф.108 ПС Смолевичи в пролете опор №11-12. Срок исполнения: 28.07.2021 г. Ответственное лицо: Герасименко М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.06.2021 г.
1138 | 558 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2021-06-19 13:05 | 2021-06-19 14:01 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 461 Семеново ВЛ 10 кВ № 6 Отд. Восход ПС 35/10 кВ "Моделово-2" по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фазы "С" и "0" в пролете опор №9-1 - №9-2 при падении ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на проводах. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "С" и "0" ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 461 Семеново ВЛ 10 кВ № 6 Отд. Восход ПС 35/10 кВ "Моделово-2" в пролете опор №9-1 - №9-2 при падении ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на проводах. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 461 Семеново ВЛ 10 кВ № 6 Отд. Восход ПС 35/10 кВ "Моделово-2" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.06.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 461 Семеново ВЛ 10 кВ № 6 Отд. Восход ПС 35/10 кВ "Моделово-2" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.06.2021 г.
1139 | 689 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» Почепский РЭС | 2021-06-19 13:04 | 2021-06-19 13:33 | 3.4.13.2, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №16 пер. 2й Мира с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4кВ ф6 ТП-36 ф1003 ПС Почепская произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4кВ ф6 ТП-36 ф1003 ПС Почепская с медным проводом потребителя на доме №16 пер. 2й Мира. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 21.07.2021 г. Ответственное лицо: Почепский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить перезаделку контактного соединения на вводе в дом. Срок исполнения: 21.07.2021 г. Ответственное лицо: Почепский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.06.2021 г.
1140 | 549 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Угличский РЭС | 2021-06-19 12:55 | 2021-06-19 14:50 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 107 (Покровское быт.) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №5-№6 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №5-№6 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 107 (Покровское быт.) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Денисов А.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Цедик В.В. Состояние: Не выполнено
1141 | 550 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Севский РЭС | 2021-06-19 12:45 | 2021-06-19 14:04 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре произошло падение ветки с дерева, растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-0,4 Ф-1 КТП-29 Ф-1005 ПС Невдольская в пролете опор №1.11-1.12 привело к схлесту проводов, короткому замыканию ВЛ, работе ПН-2 и обесточению потребителей. . | 4.4.3, Падение ветки дерева на провода ВЛ-0,4 Ф-1 КТП-29 Ф-1005 ПС Невдольская в пролете опор №1.11-1.12 при сильном ветре, привело к схлесту проводов, короткому замыканию ВЛ, работе ПН-2 и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток угрожающих падением на провода ВЛ-0,4 Ф-1 КТП-29 Ф-1005 ПС Невдольская в пролете опор №1.11-1.12 на деревьях растущих вне охранной зоны. Срок исполнения: 28.07.2021 г. Ответственное лицо: Мосин И.А. Состояние: Не выполнено
1142 | 544 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Стародубский РЭС | 2021-06-19 12:41 | 2021-06-19 13:23 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на спуски к КТП №93 ф.101 ПС Логоватое фаз "В" и "С" . | 4.4.3, Падение ветки привело к механическому воздействию, нарушению изоляции, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ ф.101 ПС Логоватое. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, угрожающих падением на провода ВЛ-10кВ ф.101 ПС Логоватое, на деревьях растущих вне охранной зоны, в пролете опор №30-32. Срок исполнения: 14.07.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Трусов Д.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.07.2021 г.
1143 | 617 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Новосильский РЭС | 2021-06-19 12:39 | 2021-06-19 14:03 | 3.4.12.3, В результате воздействия атмосферных перенапряжений (гроза), произошло нарушение электрической изоляции фаз "В" и "С" на опоре № 6 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 216 д. Шенский мост и возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции фаз "В" и "С" на опоре № 6 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 216 д. Шенский мост из-за воздействия атмосферных перенапряжений (гроза), произошло возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП 216 д. Шенский мост и включить их в план работ РЭС. Срок исполнения: 29.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Паршин А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 216 д. Шенский мост по всей длине. Срок исполнения: 29.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Паршин А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.06.2021 г.
1144 | 704 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2021-06-19 11:48 | 2021-06-19 12:30 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ 6кВ ф614 РП38 к ТП0069 произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Отключение ВВ ф.614 РП38 к ТП0069 произошло в результате КЗ на КЛ 6кВ ф614 РП38 к ТП0069 вследствие длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования по фидеру Срок исполнения: 23.07.2021 г. Ответственное лицо: Брянские электрические сети РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 6кВ ф614 РП38 к ТП0069. Срок исполнения: 23.07.2021 г. Ответственное лицо: Брянские электрические сети РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.06.2021 г.
1145 | 715 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2021-06-19 11:24 | 2021-06-19 11:53 | 3.4.12.2, Обрыв провода на ВЛ 0,4кВ ф5 ТП0006 от опоры к дому ул. Семашко д.12, вследствие ветровых нагрузок. | 4.13, Прекращение передачи электрической энергии потребителям произошло в результате повреждения ВЛ 0,4кВ ф5 ТП0006 от опоры к дому ул. Семашко д.12, вследствие ветровых нагрузок. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ ф5 ТП0006 ф.605 РП4 Срок исполнения: 19.07.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские Электрические Сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить комплекс мероприятий по устранению повреждения на ВЛ 0,4кВ ТП0006 ф.605 РП4 опоры. к дому ул. Семашко д.12 Срок исполнения: 19.07.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские Электрические Сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.06.2021 г.
1146 | 691 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» Трубчевский РЭС | 2021-06-19 10:22 | 2021-06-19 10:53 | 3.4.13.2, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №7 ул. Пушкина с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.10 ЗТП-5 ф.1016 ПС Погарская произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.10 ЗТП-5 ф.1016 ПС Погарская с медным проводом потребителя на доме №7 ул. Пушкина. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 19.06.2021 г. Ответственное лицо: Трубчевский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом. Срок исполнения: 19.06.2021 г. Ответственное лицо: Трубчевский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.06.2021 г.
1147 | 671 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» Дятьковский РЭС | 2021-06-19 09:50 | 2021-06-19 10:40 | 3.4.13.2, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №26 ул.Алмазная с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ-0,4кВ Ф-2 ГКТП-73 Ф-603 ПС Дятьковская произошло окисление контактного соединения | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ-0,4кВ Ф-2 ГКТП-73 Ф-603 ПС Дятьковская с медным проводом потребителя на доме №26 ул.Алмазная. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 19.07.2021 г. Ответственное лицо: Дятьковский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом. Срок исполнения: 19.07.2021 г. Ответственное лицо: Дятьковский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.06.2021 г.
1148 | 699 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» Почепский РЭС | 2021-06-19 09:00 | 2021-06-19 09:30 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ 10 кВ ТП-19 к ТП-57 произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, КЗ на КЛ 10 кВ ТП-19 к ТП-57 вследствие нарушения электрической изоляции. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования по фидеру Срок исполнения: 23.07.2021 г. Ответственное лицо: Почепский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 10 кВ ТП-19 к ТП-57 Срок исполнения: 23.07.2021 г. Ответственное лицо: Почепский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.06.2021 г.
1149 | 364 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Становлянский РЭС | 2021-06-19 08:40 | 2021-06-19 10:38 | 3.4.8.5.2, Обрыв проводов фаз А, В, в пролёте опор №203-204 ВЛ-10 кВ №10 Комплекс неустановленным транспортом. | 4.4.1, Обрыв проводов фаз А, В, в пролёте опор №203-204 ВЛ-10 кВ №10 Комплекс неустановленным транспортом. | Мероприятие: Организационное Направить главе местного поселения памятки о требованиях "Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" с целью размещения их на информационных щитах и проработки с населением. Срок исполнения: 29.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Зинченко И.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.07.2021 г.
1150 | 698 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» Дятьковский РЭС | 2021-06-19 08:10 | 2021-06-19 08:56 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ 6 кВ ф645 ПС Цементная от ЦРП-2 к ТП21 произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Отключение МВ ЦРП-2 к ТП-21 произошло в результате КЗ на КЛ 6 кВ ф645 ПС Цементная от ЦРП-2 к ТП21 вследствие длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования по фидеру Срок исполнения: 22.07.2021 г. Ответственное лицо: Дятьковский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 6 кВ ф645 ПС Цементная от ЦРП-2 к ТП21 Срок исполнения: 22.07.2021 г. Ответственное лицо: Дятьковский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.06.2021 г.
1151 | 693 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2021-06-19 07:35 | 2021-06-19 08:10 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ 6 кВ ф.609 РП 10 к ТП 3196 произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Отключение МВ ф609 РП10 к ТП3196 произошло в результате КЗ на КЛ 6 кВ ф.609 РП 10 к ТП 3196 вследствие длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования по фидеру. Срок исполнения: 22.07.2021 г. Ответственное лицо: Брянские электрические сети РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 6 кВ ф.609 РП10 к ТП3196. Срок исполнения: 22.07.2021 г. Ответственное лицо: Брянские электрические сети РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.06.2021 г.
1152 | 81 | ПАО «МРСК Центра» АО «ВГЭС» | 2021-06-19 06:02 | 2021-06-19 06:10 | 3.4.7.3.5, Отключение ВВ КЛ-6 кВ ТП-234-ТП-497 произошло в результате пробоя изоляции между жилами кабеля КЛ-6 кВ ТП-234-ТП-497. | 4.12, Пробой изоляции между жилами кабеля КЛ-6 кВ ТП-234-ТП-497 произошел в результате ухудшения изоляционных характеристик КЛ-6 кВ ТП-234-ТП-497, вследствие длительной эксплуатации кабеля. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала кабеля на КЛ-6 кВ ТП-234-ТП-497 | Мероприятие: Техническое Выполнить ремонт кабельного участка КЛ-6 кВ ТП-234-ТП-497 с последующим проведением высоковольтных испытаний и измерений. Срок исполнения: 26.12.2021 г. Ответственное лицо: Вахтин В.Н. Состояние: Не выполнено
1153 | 612 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Починковский РЭС | 2021-06-19 04:50 | 2021-06-19 06:05 | 3.4.7.3.4, Причиной приведшей к падению сломанной под действием порывистого ветра ветки дерева с границы охранной зоны ВЛ-0,4кВ Л-4 ТП 502 на провода в пролете опор №11 - №12, послужило несвоевременное выявление и вырубка дерева, угрожающего падением веток на провода. | 4.4.3, Отключение от защит АВ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ Л-4 ТП 502 произошло в результате схлестывания проводов из-за механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №11 - №12 с возникновением междуфазного КЗ и последующим падением ветки на землю. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременно вырублено угрожающее падением веток на провода дерево в пролете опор №11 - №12 на ВЛ-0,4кВ Л-4 ТП 502 ВЛ-0,4кВ Л-4 ТП 502 | Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением веток на провода по ВЛ-0,4кВ Л-4 ТП 502. Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер РЭС Гращенков А.А. Состояние: Не выполнено
1154 | 589 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Нейский РЭС | 2021-06-19 03:35 | 2021-06-19 03:54 | 3.4.8.5.3, По заявке МЧС, для тушения пожара по адресу: г. Нея ул. 2-я Пятилетка отключен МВ-10 кВ Ф 10-02 ПС Нея. |  | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ в месте возникновения пожара по адресу: г. Нея, ул. 2-я Пятилетка Срок исполнения: 02.07.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Нейского РЭС Маслов Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.07.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ в месте возникновения пожара по адресу: г. Нея, ул. 2-я Пятилетка устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 30.07.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Нейского РЭС Маслов Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.07.2021 г.
1155 | 208 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго |  |  | 3.4.12.5.2, Отключение ВЛ-110 кВ Победа-Ржев с отпайкой на ПС 110/10 кВ НТПФ II цепь произошло по причине однофазного КЗ, из-за перекрытия по поверхности гирлянды изоляторов фазы "А" на траверсу опоры №26 по туману в результате отложения конденсата при перепаде температуры окружающего воздуха, с разрушением одного изолятора из семи в гирлянде ф. "А" на данной опоре. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции в процессе отложения конденсата из-за перепада температуры окружающего воздуха, произошло поверхностное перекрытие стеклянной гирлянды изоляторов фазы "А" на траверсу, с разрушением одного изолятора из семи в гирлянде ф. "А" на опоре №26 ВЛ-110 кВ Победа-Ржев с отпайкой на ПС 110/10 кВ НТПФ II цепь, что привело к отключению ВЛ-110 кВ Победа-Ржев с отпайкой на ПС 110/10 кВ НТПФ II цепь действием ТЗНП. | Мероприятие: Техническое Произвести замену гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре № 26 ВЛ-110 кВ Победа-Ржев с отпайкой на ПС 110/10 кВ НТПФ II цепь. Срок исполнения: 29.10.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛ РПБ Исаев И.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной верховой осмотр состояния стеклянных изоляторов на опорах №24,25,27,28 ВЛ-110 кВ Победа-Ржев с отпайкой на ПС 110/10 кВ НТПФ II цепь для выявления возможных дефектов. Срок исполнения: 18.07.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛ РПБ Исаев И.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое При выявлении дефектов по результатам внеочередного верхового осмотра состояния стеклянных изоляторов на ВЛ-110 кВ Победа-Ржев с отпайкой на ПС 110/10 кВ НТПФ II цепь на участке опор №№24,25,27,28 устранить эти дефекты. Срок исполнения: 28.07.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛ РПБ Исаев И.А. Состояние: Не выполнено
1156 | 535 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2021-06-19 02:05 | 2021-06-19 03:50 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 227 (Боково) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №4-№5 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №4-№5 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 227 (Боково) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.07.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.07.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Не выполнено
1157 | 962 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Кимрский РЭС | 2021-06-19 00:40 | 2021-06-19 00:43 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №11 РП Скорнево произошло по причине междуфазного КЗ из-за падения ветки с дерева в пролёте опор №107-108 на провода ВЛ-10кВ, упавшей из за пределов охранной зоны ВЛ 10кВ №11 РП Скорнево, под воздействием сильного порывистого ветра без обрыва проводов с последующим падением ветки на землю. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки с дерева на провода в пролете опор №107-108, выпавшей из за пределов охранной зоны ВЛ, под воздействием сильного порывистого ветра, произошло междуфазное КЗ, вследствие чего ВЛ 10кВ №11 РП Скорнево отключилась действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №11 РП Скорнево. Срок исполнения: 21.07.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Кимрского РЭС Соловьёв С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №11 РП Скорнево. Срок исполнения: 28.07.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Кимрского РЭС Соловьёв С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.07.2021 г.
1158 | 165 | ПАО «МРСК Центра» АО «ТГЭС» | 2021-06-19 00:20 | 2021-06-19 01:30 | 3.4.7.2, Повреждены две кабельные линии: КЛ 6 кВ ТП 430 - РП 10 и КЛ 6 кВ ТП 430 - ТП 674, | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Мероприятие: Организационное Провести аварийно-восстановительные работы КЛ 6 кВ ТП 430 - РП 10 и КЛ 6 кВ ТП 430 - ТП 674. Восстановить электроснабжение КЛ 6 кВ РП 10 - ТП 430. Составить Акт расследования. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник службы кабельных линий электропередачи Ковалевский С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.07.2021 г.
1159 | 607 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Новосильский РЭС | 2021-06-18 23:08 | 2021-06-18 23:52 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева, стоящего вне охранной зоны ВЛ, на провод фазы "А" и траверсу опоры № 52, произошло нарушение электрической изоляции и возникновение однофазного короткого замыкания, устраненного оперативным отключением ВЛ. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева, стоящего вне охранной зоны ВЛ-10кВ №14 ПС 110/35/10кВ Новосиль на провод фазы "А" и траверсу опоры № 52 при воздействии ветровой нагрузки, произошло нарушение электрической изоляции и возникновение однофазного короткого замыкания, устраненного оперативным отключением ВЛ. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №14 ПС 110/35/10кВ Новосиль и включить их в план работ РЭС. Срок исполнения: 28.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Паршин А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №14 ПС 110/35/10кВ Новосиль по всей длине. Срок исполнения: 28.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Паршин А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.06.2021 г.
1160 | 557 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2021-06-18 22:55 | 2021-06-19 00:05 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 703 ВЛ 10 кВ №10 Ярославка ПС 35/10 кВ "Ватолино" по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №7 - №8 в результате перекрытия проводов веткой дерева, принесенной на провода порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ . Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №7 - №8 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 703 ВЛ 10 кВ №10 Ярославка ПС 35/10 кВ "Ватолино" в результате перекрытия проводов веткой дерева, принесенной на провода порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 703 ВЛ 10 кВ №10 Ярославка ПС 35/10 кВ "Ватолино" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.06.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 703 ВЛ 10 кВ №10 Ярославка ПС 35/10 кВ "Ватолино" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.06.2021 г.
1161 | 534 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2021-06-18 22:00 | 2021-06-18 23:45 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ № 1130 руб 3 в результате короткого замыкания, возникшего из-за схлеста проводов фазы "А" и фазы "В" участка воздушной линии ВЛ 0,4кВ № 1130 в пролете опор №4-№6 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. | 4.4.3, Схлест проводов фазы "А" и фазы "В" участка воздушной линии ВЛ 0,4кВ № 1130 в пролете опор №4-№6 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ ТП1130 №3 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Кирсанов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра ВЛ 0,4кВ ТП 1130 №3 дефектов. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Кирсанов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.07.2021 г.
1162 | 687 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2021-06-18 19:35 | 2021-06-18 20:22 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ 6кВ ТП2115 к ТП2100 произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Отключение МВ ф621 РП32 к ТП2115 произошло в результате КЗ на КЛ 6кВ ТП2115 к ТП2100 вследствие длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования по фидеру. Срок исполнения: 21.07.2021 г. Ответственное лицо: Брянские электрические сети РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 6кВ ТП2115 к ТП2100. Срок исполнения: 21.07.2021 г. Ответственное лицо: Брянские электрические сети РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.06.2021 г.
1163 | 543 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Почепский РЭС | 2021-06-18 17:55 | 2021-06-18 18:50 | 3.4.12.2.3, При сильном ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-0,4 КТП-424 Л2 Ф-1008 ПС Валуецкая в пролете опор №10-11. | 4.4.3, Падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на ВЛ-0,4 КТП-424 Л2 Ф-1008 ПС Валуецкая в пролете опор №10-11, привело к схлесту проводов, короткому замыканию ВЛ, перегоранию ПН-2 и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-0,4 КТП-424 Л2 Ф-1008 ПС Валуецкая в пролете опор №10-11, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 05.07.2021 г. Ответственное лицо: Вавулин Р.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.07.2021 г.
1164 | 772 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Прохоровский РЭС | 2021-06-18 17:01 | 2021-06-18 19:11 | 3.4.7.3.1, Отключение АВ 0,4 кВ №2 ВЛ-0,4кВ №2 КТП 111 ПС 35 кВ Радьковка произошло из-за возникновения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал на 15 А, вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание АВ 0,4 кВ №2 произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал, на ВЛ-0,4кВ №2 КТП 111 ПС 35 кВ Радьковка из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальным данным автомата на ВЛ-0,4кВ №2 КТП 111 ПС 35 кВ Радьковка VN004-00007065 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 №2 КТП 111 ПС 35 кВ Радьковка. Срок исполнения: 28.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Прохоровского РЭС Балабанов А.Д. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ-0,4 №2 КТП 111 ПС 35 кВ Радьковка. Срок исполнения: 28.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Прохоровского РЭС Балабанов А.Д. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.06.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 18.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Прохоровского РЭС Балабанов А.Д. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.06.2021 г.
1165 | 587 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Макарьевский РЭС | 2021-06-18 16:56 | 2021-06-18 18:27 | 3.4.12.2.3, При внеплановом обходе ВЛ-10 кВ Ф 10-01 ПС 35/10 кВ Якимово в пролете опор № 6-№7 обнаружено дерево, со следами подгара, упавшее под действием сильных порывов ветра скоростью до 17 м/с из-за пределов охранной зоны ВЛ. При падении дерева произошло перекрытие по стволу, что привело к возникновению межфазного К.З. и отключению ВЛ действием защиты. С последующим падением дерева на землю под воздействием ветра. В результате падения дерева на провода ВЛ произошел, обрыв вязки провода фазы "А" на опоре №6. Вязка выполнена без нарушения технологии проводом А-16. Оборудование РЗА работало правильно. Метеосправка приложена к документам. | 4.4.3, Перекрытие проводов ВЛ-10 кВ Ф 10-01 ПС 35/10 кВ Якимово в пролете опор №6-№7 в результате падения дерева на провода ВЛ и обрыв вязки провода фазы "А" на опоре №6. С последующим падением дерева на землю под воздействием ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф10-01 ПС Якимово с целью выявления дефектов, возникших после прохождения природных явлений, связанных с воздействием ветра на провода и деревья. Срок исполнения: 16.07.2021 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Козёмов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Выявленные при проведении внепланового осмотра ВЛ-10 кВ Ф10-01 ПС Якимово замечания, влияющие на надежную эксплуатации ВЛ устранить. Срок исполнения: 22.07.2021 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Козёмов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.07.2021 г.
1166 | 686 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» Трубчевский РЭС | 2021-06-18 16:46 | 2021-06-18 17:05 | 3.4.13.2, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №1А ул. Свердлова с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ-0,4 ф5 ТП51 ф-1006 ПС Трубчевская произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ-0,4 ф5 ТП51 ф-1006 ПС Трубчевская с медным проводом потребителя на доме №1А ул. Свердлова. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 21.07.2021 г. Ответственное лицо: Трубчевский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить перезаделку контактного соединения на вводе в дом. Срок исполнения: 21.07.2021 г. Ответственное лицо: Трубчевский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.06.2021 г.
1167 | 164 | ПАО «МРСК Центра» АО «ТГЭС» | 2021-06-18 16:45 | 2021-06-18 17:35 | 3.4.9.1, Повреждение ф.21 ПС 219 на ТП 1193 | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Мероприятие: Организационное Направить письмо в филиал «Тулэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» с просьбой устранить повреждение ф. 21 ПС 219, восстановить электроснабжение КЛ 10 кВ ПС 219 ф.21 - ТП 214. Составить Акт расследования. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Руководитель службы по надзору за КЛЭП Козадаев С.Д. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.06.2021 г.
1168 | 773 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Корочанский РЭС | 2021-06-18 16:45 | 2021-06-18 17:26 | 3.4.7.3.1, Отключение АВ 0,4кВ №1 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 306 ПС 35 кВ Анновка произошло из-за возникновения КЗ в результате схлеста провода фазы "А" и провода "N" в пролете опор №9 - 4/1, вследствие разрегулировки стрелы провеса при ослаблении вязок на опоре №4/1 и усилении ветра. | 4.12, Нарушение электрической изоляции на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 306 ПС 35 кВ Анновка произошло из-за схлеста провода фазы "А" и провода "N" в пролете опор №9 - 4/1, вследствие разрегулировки стрелы провеса при ослабления вязок на опоре №4/1 и усилении ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несоответствие стрелы провеса проводов фаз "А" и провода "N" в пролете опор №9 - 4/1 на ВЛ 0,4 №1 КТП 306 ПС Анновка VN004-00009260 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 306 ПС 35 кВ Анновка. Срок исполнения: 27.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Корочанского РЭС Белозерских В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №9 - 4/1 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 306 ПС 35 кВ Анновка. Срок исполнения: 27.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Корочанского РЭС Белозерских В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.06.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 17.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Корочанского РЭС Белозерских В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.06.2021 г.
1169 | 163 | ПАО «МРСК Центра» АО «ТГЭС» | 2021-06-18 16:45 | 2021-06-18 17:35 | 3.4.7.2, Повреждение КЛ 10 кВ ф. 21 ПС 219 | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Мероприятие: Организационное Восстановить электроснабжение КЛ 10 кВ ПС 219 ф. 21 - ТП 1193. Составить акт расследования. Срок исполнения: 04.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник службы кабельных линий электропередачи Ковалевский С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.06.2021 г.
1170 | 221 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Западнодвинский РЭС | 2021-06-18 16:15 | 2021-06-18 17:30 | 3.4.10.1, Отключение ВЛ-10кВ №03 ПС 35/10 Жарки произошло по причине междуфазного КЗ в результате перекрытия контактов проходных изоляторов 10кВ фазы "А" и "В" на ТП 10/0,4кВ №071 через тело животного (кошки). | 4.12, По причине воздействия животного (кошки), забравшейся на ТП 10/0,4кВ №071 и попавшей под напряжение, перекрыв контакты проходных изоляторов 10кВ фазы "А" и "В", произошло междуфазное КЗ, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №03 ПС 35/10 Жарки действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередные осмотры ТП 10/0,4 кВ подключенных к ВЛ-10кВ №03 ПС 35/10 Жарки. Срок исполнения: 12.07.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Западнодвинского РЭС Легкобыт Е.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.06.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам внеочередных осмотров устранить выявленные дефекты. Срок исполнения: 19.07.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Западнодвинского РЭС Легкобыт Е.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.06.2021 г.
1171 | 677 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2021-06-18 15:00 | 2021-06-18 15:40 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ 6 кВ Ф.610 РП15 к РП19 произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Отключение МВ Ф.610 РП15 к РП19 произошло в результате КЗ на КЛ 6 кВ Ф.610 РП15 к РП19 вследствие длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования по фидеру. Срок исполнения: 21.07.2021 г. Ответственное лицо: Брянские электрические сети РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 6 кВ Ф.610 РП15 к РП19 Срок исполнения: 21.07.2021 г. Ответственное лицо: Брянские электрические сети РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.06.2021 г.
1172 | 749 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2021-06-18 14:40 | 2021-06-18 14:55 | 3.4.12.2, Ослабление прокалывающего зажима нулевого провода на вводе в дом г. Брянск пер. Суворова д.26 на ВЛ 0,4кВ ф.1 ТП1167 ф.605 РП36 | 4.13, Прекращение передачи электрической энергии потребителей по адресу г. Брянск пер. Суворова произошло в результате ослабления прокалывающего зажима на вводе в дом пер. Суворова д.26, вследствие длительной эксплуатации и воздействия атмосферных явлений. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ ф.1 ТП1167 ф.605 РП36 Срок исполнения: 18.07.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские электрические сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести замену прокалывающего зажима на вводе в дом . Брянск пер. Суворова д.26 Срок исполнения: 18.07.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские электрические сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.06.2021 г.
1173 | 769 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Ракитянский РЭС | 2021-06-18 14:35 | 2021-06-18 15:19 | 3.4.9.3, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 503 ПС 110 кВ Ракитное произошло по причине неотключения вводного АВ 0,4 кВ потребителя в результате возникновения КЗ при повреждении в потребительской электроустановке. |  | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 503 ПС 110 кВ Ракитное. Срок исполнения: 25.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС - Пенской С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.06.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 02.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС - Пенской С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.06.2021 г.
1174 | 533 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2021-06-18 14:35 | 2021-06-18 16:10 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4 кВ ТП 6 руб. 7 в результате короткого замыкания, возникшего из-за схлеста проводов фазы "А" и фазы "В" участка воздушной линии 0,4 кВ ТП 6 руб. 7 в пролете опор № 1 - № 2 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. | 4.4.3, Схлест проводов фазы "А" и фазы "В" участка воздушной линии 0,4 кВ ТП 6 руб. 7 в пролете опор № 1 - № 2 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ТП 6 руб. 7 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Щеников А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.06.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ ТП 6 руб. 7 устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Щеников А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.06.2021 г.
1175 | 209 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2021-06-18 14:35 | 2021-06-18 14:43 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ № 15(1) ПС №15 произошло по причине междуфазного КЗ из-за падения ветки с дерева в пролете опор №41-42 на провода ВЛ-10кВ, упавшей из за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ № 15(1) ПС №15, под воздействием сильного порывистого ветра без обрыва проводов с последующим падением ветки на землю. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки с дерева на провода в пролете опор №41-42 выпавшей из за пределов охранной зоны ВЛ, под воздействием сильного порывистого ветра, произошло междуфазное КЗ, вследствие чего ВЛ-10кВ № 15(1) ПС №15 отключилась действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 15(1) ПС №15 Срок исполнения: 05.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 15(1) ПС №15 Срок исполнения: 13.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.07.2021 г.
1176 | 683 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» Почепский РЭС | 2021-06-18 14:30 | 2021-06-18 15:00 | 3.4.13.2, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №51 ул. Трубчевская с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4кВ ф4 ТП-26 ф1025 ПС Почепская произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4кВ ф4 ТП-26 ф1025 ПС Почепская с медным проводом потребителя на доме №51 ул. Трубчевская. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 21.07.2021 г. Ответственное лицо: Почепский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить перезаделку контактного соединения на вводе в дом. Срок исполнения: 21.07.2021 г. Ответственное лицо: Почепский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.06.2021 г.
1177 | 681 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» Клинцовский РЭС | 2021-06-18 14:20 | 2021-06-18 14:50 | 3.4.13.2, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №8 ул. Первомайская с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4кВ ф3 ТП16 ф609 ПС Западная произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4кВ ф3 ТП16 ф609 ПС Западная с медным проводом потребителя на доме №8 ул. Первомайская. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 21.07.2021 г. Ответственное лицо: Клинцовский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить перезаделку контактного соединения на вводе в дом. Срок исполнения: 21.07.2021 г. Ответственное лицо: Клинцовский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.06.2021 г.
1178 | 770 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Ракитянский РЭС | 2021-06-18 13:21 | 2021-06-18 13:44 | 3.4.9.3, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 409 ПС 35 кВ Дмитриевка произошло по причине неотключения вводного АВ 0,4 кВ потребителя в результате возникновения КЗ при повреждении в потребительской электроустановке. |  | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 409 ПС 35 кВ Дмитриевка. Срок исполнения: 25.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС - Пенской С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.06.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 02.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС - Пенской С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.06.2021 г.
1179 | 566 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Борисоглебский РЭС | 2021-06-18 12:52 | 2021-06-18 14:35 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 10кВ №1 "Ферма" ПС 35/10кВ "Алешкино" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №25-№26 веткой дерева, произрастающим в пределах охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | 4.12, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №25-№26 веткой дерева, произрастающим в пределах охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 10кВ № 1 Ферма ПС Алешкино VS010-0008454 | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку ДКР в пролете опор №25-№26 ВЛ 10кВ №1 "Ферма" ПС 35/10кВ "Алешкино". Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: мастер Шахов А.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру Шахову А.А. об эксплуатации ВЛ в соответствии с НТД. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: гл. инженер РЭС Балмасов И.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.07.2021 г.
1180 | 361 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Елецкий РЭС | 2021-06-18 12:00 | 2021-06-18 13:15 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств изоляционного материала жил кабеля ААБл-1 3х50+1х25 фаз "А", "В","С" КЛ-0,4 кВ ж.д. № 10 ул. Радиотехническая ТП-141 в процессе длительного срока эксплуатации. | 4.12, Межфазное КЗ, пробой изоляции (проверено с помощью мегаомметра) жил силового кабеля ААБл-1 3х50+1х25 фаз "А", "В","С" КЛ-0,4 кВ ж.д. № 10 ул. Радиотехническая ТП-141. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная замена изношенного оборудования. на КЛ-0,4 кВ ж.д. № 10 ул. Радиотехническая ТП-141 КЛ-0,4 кВ ж.д. № 10 ул. Радиотехническая ТП-141 | Мероприятие: Техническое Провести внеочередные испытания КЛ-0,4 кВ ТП-141 со сроком эксплуатации более 30 лет. Срок исполнения: 30.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Иванов В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.07.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам испытаний КЛ-0,4 кВ ТП-141 со сроком эксплуатации более 30 лет устранить выявленные недостатки. Срок исполнения: 30.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Иванов В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.07.2021 г.
1181 | 679 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» Навлинский РЭС | 2021-06-18 11:50 | 2021-06-18 12:10 | 3.4.13.2, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №2 ул. Белинского с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4кВ ф.4 ТП4511 ф606 РП41 произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4кВ ф.4 ТП4511 ф606 РП41 с медным проводом потребителя на доме №2 ул. Белинского. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 21.07.2021 г. Ответственное лицо: Навлинский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить перезаделку контактного соединения на вводе в дом. Срок исполнения: 21.07.2021 г. Ответственное лицо: Навлинский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.06.2021 г.
1182 | 611 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС |  |  | 3.4.8.5, Повреждение КЛ 6 кВ Л622 ПС Южная - РП 30 сторонней организацией при производстве земляных работ механизированным способом в охранной зоне КЛ. | 4.4.1, Причиной появления "земли" на Л622 ПС Южная явилось однофазное короткое замыкание из-за повреждения КЛ 6 кВ Л622 ПС Южная -РП 30 сторонней организацией при производстве земляных работ механизированным способом в охранной зоне КЛ. | Мероприятие: Организационное Направить претензию на возмещение ущерба строительной организации (МБУ Дормостстрой г, Смоленск) Срок исполнения: 25.07.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Кирейков В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.07.2021 г.
1183 | 162 | ПАО «МРСК Центра» АО «ТГЭС» | 2021-06-18 11:24 | 2021-06-18 12:05 | 3.4.7.4, Повреждение КЛ 10 кВ РП 73 - ТП 115. | 4.12, Нарушение электрической изоляции. | Мероприятие: Организационное Провести аварийно-восстановительные работы КЛ 10 кВ ТП 115 - ТП 661, восстановить электроснабжение КЛ 10 кВ РП 73 - ТП 115. Составить Акт расследования. Срок исполнения: 02.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник службы кабельных линий электропередачи Ковалевский С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.06.2021 г.
1184 | 604 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго | 2021-06-18 11:08 | 2021-06-18 11:11 | 3.4.7.3.1, Вследствие несвоевременного выявления застревания штока в катушке отключения В 10 кВ фидера №21 ПС 110 кВ Колпны произошел отказ отключения В 10 кВ, что привело к погашению 1 и 2 сш 10 кВ ВС 110 кВ Колпны действием МТЗ В 10 кВ Т2. | 4.2.1, Вследствие застревания штока в катушке отключения В 10 кВ фидера №21 ПС 110 кВ Колпны произошел отказ отключения В 10 кВ, что привело к погашению 1 и 2 сш 10 кВ ПС 110 кВ Колпны действием МТЗ В 10 кВ Т2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Застревания штока в катушке отключения В 10 кВ на ПС 110 кВ Колпны 1сек 10кВ ПС 110 кВ Колпны 1сек 10кВ | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №21 ПС 110 кВ Колпны. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Лактионов М.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное ,Внести в планы работ Покровского РЭС замечания, выявленные внеплановым осмотром ВЛ 10 кВ №21 ПС 110 кВ Колпны. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: ,Лактионов М.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр выключателей типа ВК (со сроком эксплуатации свыше 25 лет) на ПС 110 кВ Колпны. Срок исполнения: 22.10.2021 г. Ответственное лицо: Юрагин В.Б. Состояние: Не выполнено
1185 | 541 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Стародубский РЭС | 2021-06-18 11:06 | 2021-06-18 12:10 | 3.4.7.3.1, Схлёст проводов ВЛ-0,4 ТП-82 Л2 Ф-102 ПС МИШКОВКА в пролете опор №3-4 при порывистом ветре, из-за разрегулировки стрелы провеса. | 4.12, В результате ослабления крепления вязки провода к изоляторам произошла разрегулировка стрелы провеса фазного провода ВЛ-0,4 ТП-82 Л2 Ф-102 ПС МИШКОВКА в пролете опор №3-4, что привело к схлестыванию проводов при усилении ветра, работе ПН-2 и обесточению потребителей. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса на ВЛ-0,4 ТП-82 Л2 Ф-102 ПС МИШКОВКА ВЛ-0,4 ТП-82 Л2 Ф-102 ПС МИШКОВКА | Мероприятие: Техническое Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 ТП-82 Л2 Ф-102 ПС МИШКОВКА. Срок исполнения: 24.07.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Трусов Д.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.07.2021 г.
1186 | 532 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Брейтовский РЭС | 2021-06-18 10:15 | 2021-06-18 11:57 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ № 01 Красный Октябрь ПС 35/10кВ Сутка, в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №61-№62 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытия обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно, РПВ-успешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №61-№62 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытия обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно, РПВ-успешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ №1 ПС Сутка Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Федотов С.И. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ №1 ПС Сутка Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Федотов С.И. Состояние: Не выполнено
1187 | 176 | филиал ПАО «МРСК Центра» Курскэнерго Пристенский РЭС | 2021-06-18 09:52 | 2021-06-18 11:00 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 220 послужило возникшее межфазное КЗ в пролете опор №3-1-№3-2, вызванное схлёстом проводов, веткой сломанной и принесённой сильным порывом ветра, с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Из-за механического воздействия, принесенной ветки от дерева растущего вне охранной зоне ВЛ-0,4кВ, в пролёте опор №3-1-№3-2 ВЛ 0,4кВ №2 ТП 220, произошёл схлёст проводов, устойчивое КЗ и отключение ВЛ-0,4 кВ действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 ТП 220. Срок исполнения: 30.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Шелудченко К.И. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 220 составить график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 30.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Шелудченко К.И. Состояние: Не выполнено
1188 | 591 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2021-06-18 09:35 | 2021-06-18 11:25 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 517 (Новотроицкое село) произошло в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №2-№3 веткой дерева, принесенной при порывах ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка дерева со следами перекрытия найдена под проводами ВЛ. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №2-№3 веткой дерева, принесенной при порывах ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка дерева со следами перекрытия найдена под проводами ВЛ | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 517 (Новотроицкое село) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: мастер Бураков А. А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.06.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №1 ТП 517 (Новотроицкое село), остальным недостаткам определить объем и срок устранения Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: мастер Бураков А. А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.06.2021 г.
1189 | 590 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2021-06-18 09:25 | 2021-06-18 11:10 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП 048 (ул.Чайковского) произошло в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №10-№11 веткой дерева, принесенной при порывах ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка дерева со следами перекрытия найдена под проводами ВЛ. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №10-№11 веткой дерева, принесенной при порывах ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка дерева со следами перекрытия найдена под проводами ВЛ | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 048 (ул.Чайковского) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: мастер Евдокимов С. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.06.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №2 ТП 048 (ул.Чайковского), остальным недостаткам определить объем и срок устранения Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: мастер Евдокимов С. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.06.2021 г.
1190 | 580 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Шарьинский РЭС | 2021-06-18 09:04 | 2021-06-18 11:00 | 3.4.7.3.5, Причиной появления земли на фазе "В" ВЛ - 10 кВ Ф10-05 ПС Шортюг явилось разрушение изолятора фазы "В" на опоре №111, что привело к однофазному замыканию на землю, через тело опоры. Разрушение изолятора вызвано длительным воздействием на материал изолятора различных атмосферных явлений (тяжение провода при налипании снега, грозовые перенапряжения, перепады температуры окружающего воздуха) и как сопутствующее обстоятельство усиление юго-западного ветра с порывами скоростью до 18м/с. Оборудование РЗА работало правильно. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. | 4.12, Разрушение изолятора фазы "В" на опоре №111 ВЛ - 10 кВ Ф10-05 ПС Шортюг. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Дефектные изоляторы на ВЛ 10 кВ Ф10-05 ПС 110/10 Шортюг VS010-9440061 | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ - 10 кВ Ф10-05 ПС Шортюг уделяя особое внимание линейно-стержневой арматуре. Срок исполнения: 09.07.2021 г. Ответственное лицо: мастер Семенов В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Провести обследование опоры №111 ВЛ - 10 кВ Ф10-05 ПС Шортюг. Срок исполнения: 16.07.2021 г. Ответственное лицо: мастер Семенов В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.07.2021 г. Мероприятие: Техническое По итогам осмотров ВЛ - 10 кВ Ф10-05 ПС Шортюг устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 16.07.2021 г. Ответственное лицо: мастер Семенов В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.07.2021 г.
1191 | 950 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Калязинский РЭС | 2021-06-18 08:50 | 2021-06-18 15:30 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ 10кВ №13 ПС 35/10кВ Нерль произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов двух фаз на опоре №16-4 крыльями птицы. | 4.12, В результате перекрытия проводов на опоре №16-4 ВЛ 10кВ №13 ПС 35/10кВ Нерль крыльями птицы (при посадке на траверсу или при взлете с нее), произошло нарушение электрической изоляции двух фаз на опоре №16-4, что явилось причиной возникновения междуфазного КЗ, и привело к отключению ВЛ 10кВ №13 ПС 35/10кВ Нерль действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №13 ПС 35/10кВ Нерль с целью выявления наличия птичьих гнезд на опорах. Срок исполнения: 23.07.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Калязинского РЭС Микин А.П. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Устранить дефекты выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №13 ПС 35/10кВ Нерль. Срок исполнения: 30.07.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Калязинского РЭС Микин А.П. Состояние: Не выполнено
1192 | 941 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2021-06-18 08:21 | 2021-06-18 08:28 | 3.4.12.3, Отключение ВЛ-10кВ №03(6) ПС 35/10кВ Клешнево произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №10 – 11 вследствие грозовых перенапряжений, возникших при ударе молнии вблизи ВЛ, при прохождении атмосферного грозового фронта на территории Ржевского района Тверской области. | 4.12, В результате воздействия грозовых перенапряжений, возникших при ударе молнии вблизи ВЛ при прохождении атмосферного грозового фронта на территории Ржевского района Тверской области произошло нарушение электрической изоляции и перекрытие проводов в пролете опор №10-11 ВЛ-10кВ №03(6) ПС 35/10кВ Клешнево, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №03(6) ПС 35/10кВ Клешнево действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №03(6) ПС 35/10 кВ Клешнево с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 19.07.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №03(6) ПС 35/10 кВ Клешнево. Срок исполнения: 29.07.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Не выполнено
1193 | 567 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Борисоглебский РЭС | 2021-06-18 08:10 | 2021-06-18 09:53 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП 188 "Старово Ферма" в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №9-№10 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №9-№10 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 188 "Старово Ферма" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: мастер Назаренко Э.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.06.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 188 "Старово Ферма" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: VN004-00069453 Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.06.2021 г.
1194 | 680 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» Почепский РЭС | 2021-06-18 07:50 | 2021-06-18 08:30 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ 10кВ ТП-37 к ТП-39 произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Отключение МВ ТП-37 к ТП-39 произошло в результате КЗ на КЛ 10кВ ТП-37 к ТП-39 вследствие длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования по фидеру Срок исполнения: 21.07.2021 г. Ответственное лицо: Почепский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 10кВ ТП-37 к ТП-39 Срок исполнения: 21.07.2021 г. Ответственное лицо: Почепский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.06.2021 г.
1195 | 670 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» Навлинский РЭС | 2021-06-18 07:45 | 2021-06-18 08:35 | 3.4.12.5, При сильном ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны на ВЛ 10 кВ ф.1006 ПС Центральная оп.7-оп.8 | 4.4.4, Падение ветки с дерева, растущего вне охранной зоны на ВЛ 10 кВ ф.1006 ПС Центральная оп.7-оп.8 привело к короткому замыканию на ВЛ и отключению МВ ф.1006 ПС Центральная. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.1006 ПС Центральная с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением веток на провода. Срок исполнения: 21.07.2021 г. Ответственное лицо: Навлинский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.06.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ ф.1006 ПС Центральная произвести обрезку веток на выявленных деревьях. Срок исполнения: 21.07.2021 г. Ответственное лицо: Навлинский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.06.2021 г.
1196 | 161 | ПАО «МРСК Центра» АО «ТГЭС» | 2021-06-18 05:00 | 2021-06-18 05:40 | 3.4.7.1, Повреждение КЛ 10 кВ РП 29 - ТП 664 | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Мероприятие: Организационное Провести аварийно-восстановительные работы КЛ 10 кВ РП 29 - ТП 664. Составить Акт расследования. Срок исполнения: 02.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник службы кабельных линий электропередачи Ковалевский С.В. Состояние: Не выполнено
1197 | 599 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго |  |  | 3.4.10.2, Отключение ВЛ 110кВ Монастырщина–Хиславичи (ВЛ-156) произошло в результате воздействия птиц, перекрытия загрязненной продуктами жизнедеятельности птиц гирлянды изоляторов ПС-70Е фазы "В" между проводом и траверсой на опоре №124 с возникновением кратковременного однофазного КЗ на землю. | 4.17.4, Причиной отключения ВЛ 110кВ Монастырщина–Хиславичи (ВЛ-156) послужило нарушение электрической изоляции в результате перекрытия загрязненной продуктами жизнедеятельности птиц гирлянды изоляторов ПС-70Е фазы «В» между проводом и траверсой на опоре №124 с возникновением кратковременного однофазных КЗ на землю. После отключения ВЛ изоляция гирлянды восстановилась и АПВ проработало успешно. | Мероприятие: Техническое Установить дополнительную защиту от птиц на участке опор №120 - №130 ВЛ 110кВ Монастырщина–Хиславичи (ВЛ-156). Срок исполнения: 16.08.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер ЮУ СЛЭП Корнеев А.В. Состояние: Не выполнено
1198 | 160 | ПАО «МРСК Центра» АО «ТГЭС» | 2021-06-18 03:40 | 2021-06-18 05:05 | 3.4.7.1, Повреждение КЛ 10 кВ РП 61 - ТП 647 | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Мероприятие: Организационное Провести аварийно-восстановительные работы КЛ 10 кВ РП 61 - ТП 647. Составить Акт расследования. Срок исполнения: 02.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник службы кабельных линий электропередачи Ковалевский С.В. Состояние: Не выполнено
1199 | 943 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Кимрский РЭС | 2021-06-18 02:07 | 2021-06-18 05:44 | 3.4.7.3.5, Отключение КЛ-10кВ №13 ПС 35/10кВ Маяк произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия с последующим отгоранием жил кабеля в концевой воронке ЗТП №150 выход к ЗТП №31 и однофазным замыканием на землю на участке от ЗТП №50 до ЗТП №157 "Земля" на фазе "В", из-за снижения диэлектрических свойств изоляции в результате старения изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1981 года. Ответственный за эксплуатацию старший мастер Кимрского РЭС Лебедев Д.Е. | 4.12, Перекрытие жил кабеля в концевой воронке в ЗТП №150 выход к ЗТП №31 и замыкание на землю на участке от ЗТП №50 до ЗТП №157 КЛ-10кВ №13 ПС 35/10кВ Маяк произошло из-за снижения диэлектрических свойств изоляции в результате естественного износа в процессе длительной эксплуатации с 1981 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная замена изношенного оборудования на участке КЛ-10кВ от ЗТП №50 до ЗТП №157 на КЛ-10кВ №13 ПС Маяк KS010-0003080, Несвоевременная замена изношенного оборудования на участке КЛ-10кВ от ЗТП №150 до ЗТП №31 на КЛ-10кВ №13 ПС Маяк KS010-0003080 | Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерам Кимрского РЭС о соблюдении требований НТД. Срок исполнения: 09.07.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Кимрского РЭС Соловьёв С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Провести внеочередные испытания повышенным напряжением постоянного тока в соответствии с "Объемом и нормами испытаний электрооборудования " участка КЛ-10кВ от ЗТП №150 до ЗТП №31 КЛ 10кВ №13 ПС 35/10кВ Маяк. Срок исполнения: 23.07.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Кимрского РЭС Соловьёв С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.07.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам испытаний устранить выявленные дефекты Срок исполнения: 30.07.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Кимрского РЭС Соловьёв С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.07.2021 г.
1200 | 511 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2021-06-18 00:30 | 2021-06-18 02:00 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4 кВ ТП 251 руб. 19 в результате короткого замыкания, возникшего из-за схлеста проводов фазы "А" и фазы "В" участка воздушной линии 0,4 кВ ТП 251 руб. 19 в пролете опор № 2 - № 3 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. | 4.4.3, Схлест проводов фазы "А" и фазы "В" участка воздушной линии 0,4 кВ ТП 251 руб. 19 в пролете опор № 2 - № 3 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ТП 251 руб. 19 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Щеников А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.06.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ ТП 251 руб. 19 устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Щеников А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.06.2021 г.
1201 | 212 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2021-06-17 22:46 | 2021-06-18 00:30 | 3.4.12.2.3, Отключение КВЛ-10 кВ №15(9) ПС 110/35/10 кВ Старица произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №38-39 веткой дерева, упавшей на провода из вне пределов охранной зоны КВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Старицкого района Тверской области без обрыва проводов с последующим падением ветки дерева на землю. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода КВЛ-10 кВ №15(9) ПС 110/35/10 кВ Старица в пролете опор №38-39 из вне пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Старицкого района Тверской области произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения КВЛ-10 кВ №15(9) ПС 110/35/10 кВ Старица действием ТО. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр КВЛ-10 кВ №15(9) ПС 110/35/10 кВ Старица с целью выявления наличия дефектов Срок исполнения: 19.07.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра КВЛ-10 кВ №15(9) ПС 110/35/10 кВ Старица Срок исполнения: 29.07.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Не выполнено
1202 | 514 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2021-06-17 22:45 | 2021-06-18 01:14 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10 кВ №5 Геологоразведка ПС 35/10 кВ "Лесные поляны" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №28 - №29 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №28 - №29 ВЛ 10 кВ №5 Геологоразведка ПС 35/10 кВ "Лесные поляны" веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №5 Геологоразведка ПС 35/10 кВ "Лесные поляны"с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.06.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №5 Геологоразведка ПС 35/10 кВ "Лесные поляны" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.06.2021 г.
1203 | 595 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Болховский РЭС | 2021-06-17 22:40 | 2021-06-17 23:25 | 3.4.7.3.3, В результате несвоевременной вырубки ДКР в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ №2 ТП №116 в пролете опор № 10-11 , произошло касание веток деревьев проводов ВЛ фаз "В" и "С", что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции фаз "В" и "С" ВЛ-0,4 кВ №2 ТП №116 в пролете опор №10-11 из-за касания веток деревьев проводов ВЛ из-за несвоевременной вырубки ДКР в охранной зоне , произошло возникновение межфазного КЗ, устраненного действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная вырубка ДКР в охранной зоне в пролете опор №10-11 на ВЛ 0,4кВ №2 ТП №116 ВЛ 0,4кВ №2 ТП №116 | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №2 ТП №116 д.Шарапово замечаний и включить их в план работ Болховского РЭС. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Ст.мастер Романенко В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП №116 д.Шарапово по всей длине. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Ст.мастер Романенко В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести расчистку трассы ВЛ 0,4кВ №2 ТП №116 д.Шараповов охранной зоне в пр.опор №10-11. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Ст.мастер Романенко В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.06.2021 г.
1204 | 521 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2021-06-17 21:57 | 2021-06-18 01:00 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия ветровой нагрузки (порывы ветра до 17 м/с) произошло падение дерева на провода ВЛ из вне охранной зоны ВЛ 10кВ №4 ПС 110кВ Н.Лядинская , возникшее межфазное КЗ стало причиной отключения ВЛ, АПВ выведено по режиму. | 4.4.3, В результате падения дерева на провода ВЛ 10кВ №4 ПС 110кВ Н.Лядинская в пролёте опор № 22 – 23, в следствии порывов ветра (до 17 м/с), возникло межфазное КЗ, что привело к отключению ВЛ. | Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу, обслуживающему ВЛ 10кВ №4 ПС 110кВ Н.Лядинская на тему своевременности выявления деревьев, растущих вне охранной зоны ВЛ, но при воздействии неблагоприятных погодных условий угрожающих своим падением на провода, с целью недопущения аналогичных технологических нарушений Срок исполнения: 25.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить обход осмотр ВЛ 10кВ №4 ПС 110кВ Н.Лядинская , особое внимание обратить на наличие отдельно стоящих деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих своим падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 25.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.07.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам обхода осмотра ВЛ 10кВ №4 ПС 110кВ Н.Лядинская устранить выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 25.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.07.2021 г.
1205 | 585 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Мценский РЭС | 2021-06-17 20:49 | 2021-06-17 20:58 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны на провода фаз "А" и "В" ВЛ-10 кВ № 01 ПС 35/10 кВ Протасово (под воздействием ветровой нагрузки) в пролете опор №5-10-№5-11, произошел их схлест и нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит(МТЗ). АПВ не успешно, по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны на провода фаз "А" и "В" ВЛ-10 кВ № 01 ПС 35/10 кВ Протасово (под воздействием ветровой нагрузки) в пролете опор №5-10-№5-11, произошел их схлест и нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания замыкание, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №01 ПС 35/10кВ Протасово по всей длине. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.06.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №01 ПС 35/10кВ Протасово разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.06.2021 г.
1206 | 619 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Переславский РЭС | 2021-06-17 20:41 | 2021-06-17 22:29 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №10 ПС 35/10кВ Соломидино произошло вследствие КЗ, возникшего из-за перекрытие проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №23-№24 веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №23-№24 веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №10 ПС 35/10кВ Соломидино с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 25.07.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Костин Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.06.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №10 ПС 35/10кВ Соломидино устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 25.07.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Костин Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.06.2021 г.
1207 | 618 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Переславский РЭС | 2021-06-17 20:28 | 2021-06-17 22:17 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 550 (Чильчаги) в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №9-№10 в момент касания веткой ДКР, произрастающей в охранной зоне. Без повреждения проводов. | 4.12, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №9-№10 в момент касания веткой ДКР, произрастающей в охранной зоне. Без повреждения проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Древесно-кустарниковая растительность(ДКР) на ВЛ 0,4кВ №1 ТП 550 (Чильчаги) пролет опор №9-№10 | Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку ДКР в пролете опор №9-№10 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 550 (Чильчаги). Срок исполнения: 25.07.2021 г. Ответственное лицо: мастер Яковлев Ю.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.06.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру Яковлеву Ю.М. о необходимости эксплуатации ВЛ в соответствии с требованиями НТД Срок исполнения: 25.07.2021 г. Ответственное лицо: Ст мастер Серых О.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.06.2021 г.
1208 | 617 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Переславский РЭС | 2021-06-17 20:06 | 2021-06-17 21:52 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 1281 (Половецкое-5) произошло вследствие КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №6-№7 проволокой, принесенной птицей. Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружен кусок проволоки со следами воздействия электрической дуги. | 4.12, Схлест проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №6-№7 проволокой, принесенной птицей. Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружен кусок проволоки со следами воздействия электрической дуги. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 1281 (Половецкое-5) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 25.07.2021 г. Ответственное лицо: гл. инженер РЭС Костин Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.06.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 1281 (Половецкое-5) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 25.07.2021 г. Ответственное лицо: гл. инженер РЭС Костин Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.06.2021 г.
1209 | 538 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Клетнянский РЭС | 2021-06-17 20:04 | 2021-06-17 21:18 | 3.4.7.3.1, Схлёст проводов ВЛ Ф-1 КТП-12 Ф-1025 ПС Клетнянская в пролете опор №8-9 при сильном ветре, из-за разрегулировки стрелы провеса провода. | 4.12, В результате ослабления крепления вязки провода к изоляторам произошла разрегулировка стрелы провеса фазного провода ВЛ Ф-1 КТП-12 Ф-1025 ПС Клетнянская в пролете опор №8-9, что привело к схлестыванию проводов, при сильном порывистом ветре, и обесточению потребителей. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса. на ВЛ Ф-1 КТП-12 Ф-1025 ПС Клетнянская VN004-93208382 | Мероприятие: Техническое Произвести перетяжку проводов ВЛ Ф-1 КТП-12 Ф-1025 ПС Клетнянская в пролете опор №8-9. Срок исполнения: 25.07.2021 г. Ответственное лицо: Понизов А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.07.2021 г.
1210 | 616 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Переславский РЭС | 2021-06-17 19:44 | 2021-06-18 12:20 | 3.4.12.2.3, Причина 1 отключения: Отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП Ананкино произошло вследствие КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №3-№4, веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами. Причина 1 отключения: Отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП Ананкино произошло вследствие КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №5-№6, веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами. | 4.4.3, Причина 1 отключения: Схлест проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №3-№4, веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами. Причина 1 отключения: Схлест проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №5-№6, веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП Ананкино с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: гл. инженер РЭС Переславский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.06.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТП Ананкино устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: гл. инженер РЭС Переславский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.06.2021 г.
1211 | 517 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Угличский РЭС | 2021-06-17 19:36 | 2021-06-17 20:56 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №3 ТП 102 (Высоково) в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №7-№8 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 0,4кВ №1 ТП-636(Церковь). На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. | 4.12, Схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №7-№8 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 0,4кВ №1 ТП-636(Церковь). На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 0,4кВ №3 ТП 102 (Высоково) пролет опор №7-№8 | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №7 - №8 ВЛ 0,4кВ №3 ТП 102 (Высоково) Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Денисов А.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Провести внеплановый инструктаж Денисову А.А. о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Цедик В.В. Состояние: Не выполнено
1212 | 537 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Севский РЭС | 2021-06-17 19:30 | 2021-06-17 20:48 | 3.4.12.3, Электродуговое перекрытие воздушного промежутка между проводами ВЛ Ф-2 КТП-86 Ф-1003 ПС Доброводье в пролёте опор №2.19-2.20, в следствии воздействия атмосферных перенапряжений, при прохождении грозового фронта. | 4.12, Перегорание ПН-2 из-за электродугового перекрытия воздушного промежутка ВЛ Ф-2 КТП-86 Ф-1003 ПС Доброводье в пролёте опор №2.19-2.20, привело к отсутствию эл. энергии у потребителей. | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. Срок исполнения: 21.07.2021 г. Ответственное лицо: Мосин И.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ Ф-2 КТП-86 Ф-1003 ПС Доброводье по всей длине. Срок исполнения: 24.07.2021 г. Ответственное лицо: Мосин И.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.06.2021 г.
1213 | 540 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Клинцовский РЭС | 2021-06-17 19:26 | 2021-06-17 20:53 | 3.4.12.2.3, Воздействие порывистого ветра привело к падению ветви с дерева, растущего за пределами охранной зоны, кратковременному схлёсту проводов ВЛ-0,4 ТП-260 Л1 Ф.101 Каташин в пролёте опор №5-6. | 4.4.3, Кратковременный схлёст проводов ВЛ-0,4 ТП-260 Л1 Ф.101 Каташин в пролёте опор №5-6, привел к короткому замыканию и отсутствию эл. энергии у потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-0,4 ТП-260 Л1 Ф.101 Каташин в пролете опор №5-6. Срок исполнения: 25.07.2021 г. Ответственное лицо: Герасименко М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.06.2021 г.
1214 | 609 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Рославльский РЭС | 2021-06-17 19:00 | 2021-06-17 20:46 | 3.4.7.3.1, Причиной отключения АВ-0,4кВ КВЛ-0,4кВ Л-2 ул. Котовского от ТП-8 №2 послужило междуфазное КЗ в результате повреждения концевой термоусаживаемой кабельной муфты наружной установки КНТП 4*70 на опоре №1 кабельного выхода с ТП-8, из-за несвоевременного выявления дефекта монтажа кабельной муфты, наличие микротрещины в корне разделки кабеля муфты, что привело к разгерметизации муфты и возникновению междуфазного КЗ. | 4.12, Причиной повреждения концевой термоусаживаемой кабельной муфты наружной установки КНТп 4*70 на опоре №1 кабельного выхода КВЛ-0,4кВ №2 от ТП-8, послужило нарушение электрической изоляции, из-за разгерметизации муфты в результате некачественного монтажа муфты с допущенной микротрещиной в корне разделки кабеля муфты, что привело к попаданию влаги и как следствие пробою изоляции и возникновению междуфазного КЗ в муфте. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждения концевой термоусаживаемой кабельной муфты наружной установки КНТп 4*70 на опоре №1 из-за несвоевременного выявления дефекта монтажа кабельной муфты на КВЛ-0,4кВ №2 от ТП-8 VN004-96712338 | Мероприятие: Организационное Провести теоретическое и практическое обучение кабельщиков Рославльского РЭС по монтажу концевых термоусаживаемых кабельных муфт КЛ-0,4кВ. Срок исполнения: 30.07.2021 г. Ответственное лицо: Ст. мастер Никишов А.Е. Состояние: Не выполнено
1215 | 211 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2021-06-17 17:55 | 2021-06-17 23:54 | 3.4.7.3.5, Отключение КЛ-10 кВ №12 ПС 110/10 кВ АТЭ-3 произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия с последующим отгоранием жил кабеля на участке от ТП 10/0,4 кВ №8 до ТП 10/0,4 кВ №9 из-за снижения диэлектрических свойств изоляции жил кабеля в результате старения изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1987 года. Ответственный за эксплуатацию ст.мастер Ржевского РЭС Иванов И.Е. | 4.12, Перекрытие жил кабеля КЛ-10 кВ №12 ПС 110/10 кВ АТЭ-3 произошло из-за снижения диэлектрических свойств изоляции жил кабеля на участке от ТП 10/0,4 кВ №8 до ТП 10/0,4 кВ №9 в результате естественного износа изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1987 года. Ответственный за эксплуатацию ст. мастер Ржевского РЭС Иванов И.Е Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение участка силового кабеля АСБ (3х120) на участке от ТП №8 до ТП №9 на КЛ-10кВ № 12 ПС «Элтра» КЛ-10кВ № 12 ПС «Элтра» | Мероприятие: Техническое Провести внеочередные испытания повышенным напряжением постоянного тока в соответствии с "Объемом и нормами испытаний электрооборудования " участков КЛ-10 кВ №12 ПС 110/10 кВ АТЭ-3 электротехнической лабораторией службы диагностики УСД РПБ. Срок исполнения: 19.07.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам испытания устранить выявленные дефекты. Срок исполнения: 29.07.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.07.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести мастерам Ржевского РЭС внеплановый инструктаж о необходимости выполнения технического обслуживания участков силовых кабелей для обеспечения их надежной работы Срок исполнения: 09.07.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.07.2021 г.
1216 | 513 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2021-06-17 17:25 | 2021-06-17 23:38 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ 10 кВ №8 Бегоулево ПС 35/10 кВ "Щедрино" в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "В" и "С" в пролетах опор №22-1 - №22-3 в результате выпадения крюка фазы "В" из тела опоры №22-2. Выпадение крюка произошло в результате загнивания древесины опоры в месте крепления крюка из-за длительного срока эксплуатации. На проводах видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно, работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.1.1, Схлест проводов фаз "В" и "С" в пролетах опор №22-1 - №22-3 ВЛ 10 кВ №8 Бегоулево ПС 35/10 кВ "Щедрино" в результате выпадения крюка фазы "В" на опоре №22-2. Выпадение крюка произошло в результате загнивания древесины опоры в месте крепления крюка из-за длительного срока эксплуатации. На проводах видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно, работа АПВ правильно, неуспешно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загнивание древесины опоры на ВЛ 10 кВ №8 Бегоулево ПС 35/10 кВ "Щедрино" Опора №22-2 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №8 Бегоулево ПС 35/10 кВ "Щедрино" с целью выявления загнивания древесины опор в местах крепления крюков. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.06.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №8 Бегоулево ПС 35/10 кВ "Щедрино" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.06.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж Власову В.В. о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Не выполнено
1217 | 579 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Макарьевский РЭС | 2021-06-17 17:20 | 2021-06-17 19:14 | 3.4.12.2.3, При внеплановом обходе ВЛ 10 кВ Ф 10-07 ПС 35/10 кВ Горчуха в пролете опор № 73-№74 обнаружено дерево, упавшее из-за пределов охранной зоны под действием порывов северо-восточного ветра скоростью до 17 м/с. При падении деревом были перекрыты провода соседних фаз, что привело к возникновению межфазного К.З. и отключению ВЛ действием защиты. Оборудование РЗА работало правильно. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. | 4.4.3, Перекрытие проводов в пролете опор № 73- № 74 ВЛ 10 кВ Ф 10-07 ПС 35/10 кВ Горчуха упавшим деревом. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф10-07 ПС Горчуха с целью выявления дефектов, возникших после прохождения природных явлений, связанных с воздействием ветра на провода и деревья. Срок исполнения: 15.07.2021 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Базов А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Выявленные при проведении внепланового осмотра ВЛ-10 кВ Ф10-07 ПС Горчуха замечания, влияющие на надежную эксплуатации ВЛ устранить. Срок исполнения: 21.07.2021 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Базов А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.07.2021 г.
1218 | 664 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» Клинцовский РЭС | 2021-06-17 17:10 | 2021-06-17 17:50 | 3.4.13.2, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №8 ул. Коммунистическая с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.3 ТП157 ф.609 ПС Западная произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.3 ТП-157 ф.609 ПС Западная с медным проводом потребителя на доме №8 ул. Коммунистическая. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 21.07.2021 г. Ответственное лицо: Клинцовский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом. Срок исполнения: 21.07.2021 г. Ответственное лицо: Клинцовский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.06.2021 г.
1219 | 659 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» Трубчевский РЭС | 2021-06-17 16:50 | 2021-06-17 17:25 | 3.4.13.2, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №42 ул. Вокзальная с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ-0,4 кВ ГКТП-36 ф4 Ф1004 ПС Трубчевская произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ-0,4 кВ ГКТП-36 ф4 Ф1004 ПС Трубчевская с медным проводом потребителя на доме №42 ул. Вокзальная. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 18.07.2021 г. Ответственное лицо: Трубчевский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить перезаделку контактного соединения на вводе в дом. Срок исполнения: 18.07.2021 г. Ответственное лицо: Трубчевский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.06.2021 г.
1220 | 82 | ПАО «МРСК Центра» АО «ВГЭС» | 2021-06-17 16:20 | 2021-06-17 16:47 | 3.4.7.3.5, Отключение В КЛ 6 кВ РП-60--РП-63 произошло в результате пробоя изоляции между жилами кабеля КЛ 6 кВ РП-60--РП-63. | 4.12, Пробой изоляции между жилами кабеля КЛ 6 кВ РП-60--РП-63 произошел в результате ухудшения изоляционных характеристик КЛ 6 кВ РП-60--РП-63, вследствие длительной эксплуатации кабеля. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала кабеля на КЛ 6 кВ РП-60--РП-63 | Мероприятие: Техническое Выполнить ремонт кабельного участка КЛ 6 кВ РП-60--РП-63 с последующим проведением высоковольтных испытаний и измерений. Срок исполнения: 26.12.2021 г. Ответственное лицо: Вахтин В.Н. Состояние: Не выполнено
1221 | 678 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» Дубровский РЭС | 2021-06-17 16:10 | 2021-06-17 16:40 | 3.4.13.2, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №28 ул. Кирова с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4кВ ф.3 КТП31 ф.1013 ПС Дубровская произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4кВ ф.3 КТП31 ф.1013 ПС Дубровская с медным проводом потребителя на доме №28 ул. Кирова. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 21.07.2021 г. Ответственное лицо: Дубровский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить перезаделку контактного соединения на вводе в дом. Срок исполнения: 21.07.2021 г. Ответственное лицо: Дубровский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.06.2021 г.
1222 | 522 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Сосновский РЭС | 2021-06-17 16:10 | 2021-06-17 17:35 | 3.4.12.2.3, В результате резкого порыва ветра произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор №10-11. | 4.4.3, В результате падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода , произошел схлест провода. Возникшее КЗ вызвало перегорание П/Н-2 0,4кВ фазы "А" на Р-1 в КТП-10/0,4кВ№207. | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 207 ВЛ №2 ПС Зеленая, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. Срок исполнения: 25.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер СоРЭС Кузнецов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.07.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 25.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер СоРЭС Кузнецов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.07.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения. Срок исполнения: 25.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер СоРЭС Кузнецов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.07.2021 г.
1223 | 521 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Гаврилов- Ямский РЭС | 2021-06-17 15:55 | 2021-06-17 18:40 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 023 (Смалёво) произошло вследствие КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз «А» и «В» через ветку дерева в пролете опор №2-№3, принесенную порывом ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз «А» и «В» через ветку дерева в пролете опор №2-№3, принесенную порывом ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 023 (Смалёво) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 18.07.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Усков Е.Р. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.07.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 023 (Смалёво) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 18.07.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Усков Е.Р. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.07.2021 г.
1224 | 531 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Брейтовский РЭС | 2021-06-17 15:42 | 2021-06-17 17:25 | 3.4.7.3.4, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП 056 (Берелево) в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №4-№5 в результате падения ветки дерева, находящегося в охранной зоне. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами перекрытия обнаружена под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №4-№5 в результате падения ветки дерева, находящегося в охранной зоне. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами перекрытия обнаружена под проводами. Без повреждения проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Древесно-кустарниковая растительность на ВЛ 0,4кВ №2 ТП 056 (Берелево) пролет опор №4-№5 | Мероприятие: Техническое Выполнить опиловку веток в пролете опор №4-№5, угрожающих падением на провода ВЛ 0,4кВ №2 ТП 056 (Берелево). Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Фролов М.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру бригады №1 о соблюдении правил эксплуатации ВЛ 0,4кВ №2 ТП 056 (Берелево)(деревня). Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Лебедев А.В. Состояние: Не выполнено
1225 | 519 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2021-06-17 15:37 | 2021-06-17 17:09 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 КТП-160 Железнодорожная по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов всех фаз в пролете опор №8-№9 в результате падения веток дерева, принесенных на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Ветки со следами электрической дуги обнаружены на проводах. | 4.4.3, Схлест проводов всех фаз в пролете опор №8-№9 в результате падения веток дерева, принесенных на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Ветки со следами электрической дуги обнаружены на проводах. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 КТП-160 Железнодорожная с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Бычков М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.07.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №2 КТП-160 Железнодорожная, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Бычков М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.07.2021 г.
1226 | 666 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» Навлинский РЭС | 2021-06-17 15:00 | 2021-06-17 16:26 | 3.4.12.2, При сильном ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны на ВЛ 6кВ ф.617 ПС Карачевская в пролете опор №34-35. | 4.4, Падение ветки с дерева, растущего вне охранной зоны на ВЛ 6кВ ф.617 ПС Карачевская в пролете опор №34-35 привело к короткому замыканию на ВЛ и отключению МВ ф.617 ПС Карачевская. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 6кВ ф.617 ПС Карачевская с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением веток на провода. Срок исполнения: 18.07.2021 г. Ответственное лицо: Навлинский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.06.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам внеочередного осмотра ВЛ 6кВ ф.617 ПС Карачевская произвести обрезку веток на выявленных деревьях. Срок исполнения: 18.07.2021 г. Ответственное лицо: Навлинский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.06.2021 г.
1227 | 522 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Гаврилов- Ямский РЭС | 2021-06-17 15:00 | 2021-06-17 16:00 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №8 Курдумово ПС 35/10кВ Ставотино произошло вследствие КЗ, возникшего из-за перекрытие проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №136-№137 через ветку дерева, принесенную порывом ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытия проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №136-№137 через ветку дерева, принесенную порывом ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №8 Курдумово ПС 35/10кВ Ставотино с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 18.07.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Борисов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.07.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №8 Курдумово ПС 35/10кВ Ставотино устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 18.07.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Борисов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.07.2021 г.
1228 | 578 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Островский РЭС | 2021-06-17 14:53 | 2021-06-17 18:58 | 3.4.8.5.3, По запросу МЧС бригадой ОВБ отключен АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 кВ № 2 от КТП-№ 46 ф 10-02 ПС Красная Поляна, для безопасного тушения пожара д. № 6, н.п. Островское, ул.Горная. |  | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП № 46 для выявления замечаний в зоне возгорания на предмет возможных термических повреждений. Срок исполнения: 12.07.2021 г. Ответственное лицо: Чистяков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.07.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ-0,4 кВ № 2 от КТП № 46 устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 16.07.2021 г. Ответственное лицо: Чистяков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.07.2021 г.
1229 | 530 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Большесельский РЭС | 2021-06-17 14:33 | 2021-06-17 16:39 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП031 Труфимская по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №9-№10 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №9-№10 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 031 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Гусляев Р.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.07.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 031 устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Гусляев Р.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.07.2021 г.
1230 | 541 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Тутаевский РЭС | 2021-06-17 14:26 | 2021-06-17 16:03 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 290 (Борисоглеб школа) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №6-№7 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №6-№7 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 290 (Борисоглеб школа) в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 290 (Борисоглеб школа) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: мастер Рощин А.П. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 290 (Борисоглеб школа) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: мастер Рощин А.П. Состояние: Не выполнено
1231 | 939 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго | 2021-06-17 14:20 | 2021-06-17 17:29 | 3.4.7.3.5, Отключение СВ 10 кВ на ПС 110/35/10 кВ Пролетарская с погашением 2 секции шин 10 кВ произошло по причине междуфазного КЗ из-за повреждения кабельной воронки и перекрытия сажевыми отложениями ТТ 10 кВ в ячейке КЛ №14 из-за снижения диэлектрических свойств изоляции в результате старения изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1987 года. В результате перекрытия нижних приемных контактов, установленных на ТТ 10 кВ в ячейке №14 продуктами разложения (сажей и копотью), образовавшихся при протекании термических процессов в изоляции кабельной воронки произошло отключение СВ 10 кВ на ПС 110/35/10 кВ Пролетарская действием МТЗ. Возникновение дуги не было зафиксировано дуговой защитой, так как отсек В 10 кВ №14 уже был заполнен копотью (продуктами термического разложения концевой кабельной муфты ), оптоволоконные датчики были покрыты налетом копоти, что в свою очередь не давало возможности реагировать на вспышку. Ответственный за эксплуатацию оборудования мастер участка СПС Мыльников Д.Ю. | 4.12, Перекрытие жил кабеля на концевой муфте в ячейке №14 ПС 110/35/10 кВ Пролетарская произошло из-за снижения диэлектрических свойств изоляции в результате естественного износа, старения изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1987 года Причиной перекрытия ТТ 10 кВ в ячейке В 10 кВ №14 на ПС 110/35/10кВ Пролетарская произошло по причине снижения изоляционных свойств ТОЛ-СВЭЛ-10М из за отложения продуктов термического происхождения (копоть и сажа) в результате повреждения кабельной воронки ячейке №14 во время повреждения на данном фидере при возникновении однофазного замыкания на землю с последующим переходом в междуфазное. Ответственный за эксплуатацию оборудования мастер участка СПС Мыльников Д.Ю. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная замена изношенного оборудования с истекшим сроком эксплуатации. на ПС 110/35/10 кВ Пролетарская ПС 110/35/10 кВ Пролетарская | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередные контрольные испытания повышенным напряжением 1 и 2 секции шин 10 кВ на ПС 110/10 кВ Пролетарская. Срок исполнения: 09.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник участка СП Маркин Д.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам контрольных испытаний на ПС 110/10 кВ Пролетарская устранить выявленные дефекты. Срок исполнения: 15.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник участка СП Маркин Д.С. Состояние: Не выполнено
1232 | 606 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Новосильский РЭС | 2021-06-17 13:47 | 2021-06-17 17:18 | 3.4.12.3, В результате воздействия атмосферных перенапряжений (гроза), произошло нарушение электрической изоляции фаз "В" и "С" на опоре № 6 ВЛ 0,4кВ КТП 261 Ф1 п. Гореликов и возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции фаз "В" и "С" на опоре № 6 ВЛ 0,4кВ КТП 261 Ф1 п. Гореликов из-за воздействия атмосферных перенапряжений (гроза), произошло возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ КТП 261 Ф1 п. Гореликов и включить их в план работ РЭС. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Паршин А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ КТП 261 Ф1 п. Гореликов по всей длине. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Паршин А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.06.2021 г.
1233 | 648 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2021-06-17 13:40 | 2021-06-17 14:10 | 3.4.13.2, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №24 ул. Угольная питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ ф5 ТП3156 ф605 ПС Бежицкая произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ ф5 ТП3156 ф605 ПС Бежицкая с медным проводом потребителя на доме №24 ул. Угольная. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 24.07.2021 г. Ответственное лицо: Брянские электрические сети РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом. Срок исполнения: 24.07.2021 г. Ответственное лицо: Брянские электрические сети РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.06.2021 г.
1234 | 512 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2021-06-17 13:20 | 2021-06-17 14:55 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 244 Рютнево ВЛ 10 кВ №6 Нестерово ПС 35/10 кВ "Ватолино" по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №17 - №18 в результате перекрытия проводов веткой дерева, принесенной на провода порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ . Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №17 - №18 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 244 Рютнево ВЛ 10 кВ №6 Нестерово ПС 35/10 кВ "Ватолино" в результате перекрытия проводов веткой дерева, принесенной на провода порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 244 Рютнево ВЛ 10 кВ №6 Нестерово ПС 35/10 кВ "Ватолино" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.06.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 244 Рютнево ВЛ 10 кВ №6 Нестерово ПС 35/10 кВ "Ватолино" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.06.2021 г.
1235 | 647 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» Почепский РЭС | 2021-06-17 13:00 | 2021-06-17 13:30 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ 10кВ ТП-225 - ТП-26 произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Отключение МВ ф.1011 в ТП30 к ТП-225 произошло в результате КЗ на КЛ 10кВ ТП-225 - ТП-26 вследствие длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования по КВЛ 10кВ ф.1011 от ТП30 ф.1025 ПС Почепская. Срок исполнения: 24.07.2021 г. Ответственное лицо: Почепский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 10кВ ТП-225 - ТП-26 Срок исполнения: 24.07.2021 г. Ответственное лицо: Почепский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.06.2021 г.
1236 | 508 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2021-06-17 12:55 | 2021-06-17 14:30 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 229 (Минино мастерская) ВЛ 10кВ №3 "Минино" ПС 110/35/10 кВ "Халдеево" по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фазы "А" и "В" в пролете опор №9-№10 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №9-№10 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 229 (Минино мастерская) ВЛ 10 кВ №3 "Минино" ПС 110/35/10 кВ "Халдеево" в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 229 (Минино мастерская) ВЛ 10 кВ №3 "Минино" ПС 110/35/10 кВ "Халдеево" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Северо-Восточного РЭС Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 229 (Минино мастерская) ВЛ 10 кВ №3 "Минино" ПС 110/35/10 кВ "Халдеево" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: лавный инженер Северо-Восточного РЭС Состояние: Не выполнено
1237 | 663 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2021-06-17 12:35 | 2021-06-17 13:45 | 3.4.7.3.5, В результате воздействия ветровых нагрузок произошел обрыв шлейфа РЛНД на опоре 13А2 КВЛ 10кВ от РП102 к ТП1174 | 4.4.4, Отключение МВ ф1012 к ТП1174 в РП102 произошло в результате обрыва шлейфа и КЗ на РЛНД на опоре №13А2 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр КВЛ 10кВ ф1012 от РП102 к ТП1174 Срок исполнения: 17.07.2021 г. Ответственное лицо: РЭС " Брянские Электрические Сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести монтаж шлейфа на РЛНД опора №13А2 КВЛ 10кВ ф1012 от РП102 к ТП1174 Срок исполнения: 17.07.2021 г. Ответственное лицо: РЭС " Брянские Электрические Сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.06.2021 г.
1238 | 518 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Борисоглебский РЭС | 2021-06-17 12:25 | 2021-06-17 14:20 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №10-№11 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №10-№11 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 173 "Победа" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: мастер Косарев П.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.06.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 173 "Победа" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: мастер Косарев П.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.06.2021 г.
1239 | 594 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Орловский РЭС | 2021-06-17 12:22 | 2021-06-17 20:53 | 3.4.9.3, В результате повреждения вводного АВ-0,23кВ у абонента частного сектора, произошло нарушение электрической изоляции и возникновение однофазного короткого замыкания на ВЛ-0,4кВ №2 ТП Альш-20-1, устраненного действием защит. |  | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ Л-2 Альш-20-1 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: гл.инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-2 Альш-20-1 по всей длине. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: гл.инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.07.2021 г.
1240 | 529 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2021-06-17 12:21 | 2021-06-17 14:08 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 294 (Чистые пруды) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №8-№9 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №8-№9 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 475 (Ильинское) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Не выполнено
1241 | 528 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2021-06-17 12:20 | 2021-06-17 14:00 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ 0,4кВ №4 ТП400 по причине перегорания н/в предохранителя фазы "В" на РБ №4 ТП 400 при токах нагрузки, превышающих номинальный ток н/в предохранителя. Н/в предохранитель в руб.-0,4кВ №4 не соответствует расчетным нагрузкам. Работа н/в правильно. | 4.13, Перегорание н/в предохранителя фазы "В" на РБ №4 ТП 400 при токах нагрузки, превышающих номинальный ток н/в предохранителя. Н/в предохранитель в руб.-0,4кВ №4 не соответствует расчетным нагрузкам. Работа н/в правильно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: несоответствие предохранителя расчетным нагрузкам на ВЛ-0,4кВ №4 ТП400 ВЛ-0,4кВ №4 ТП400 | Мероприятие: Техническое Провести расчет нагрузки ВЛ 0.4 кВ №4 ТП400 с целью выявления соответствия установленных н/в предохранителей. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Шангин А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.06.2021 г. Мероприятие: Техническое После проведения расчета нагрузки ВЛ 0.4 кВ №4 ТП400 при выявлении нарушения несоответствия установленных предохранителей, принять меры по устранению. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Шангин А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.06.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру бригады по эксплуатации ТП и РП Хусейнову Д.Н. о необходимости эксплуатации электроустановок в соответствии с НТД. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Шангин А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.06.2021 г.
1242 | 775 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго |  |  | 3.4.7.3.5, Поступление на диспетчерские пункты участка оперативно-технологического управления основной сетью ДС ЦУС и оперативно-технологической группы Шебекинского РЭС сигнала "Неисправность/Авария щита постоянного тока" на ПС 35 кВ Б.Троица произошло из-за срабатывания ПП 10кВ ТСН-10-1 фазы "В", вследствие межвиткового замыкания обмотки НН фазы "В" ТСН-10-1 ПС 35 кВ Б.Троица по причине изменения свойств материала изоляции обмотки. | 4.12, Межвитковое замыкание обмотки НН фазы "В" ТСН-10-1 ПС 35 кВ Б.Троица, произошло из-за нарушения электрической изоляции обмотки, по причине изменения свойств материала изоляции обмотки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции обмотки НН фазы "В" на ТСН-10-1 ТСН-10-1 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования ПС 35 кВ Б.Троица. Срок исполнения: 28.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник ЮУ СПС УВС Мандрыкин Е.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.06.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра оборудования ПС 35 кВ Б.Троица разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 10.07.2021 г. Ответственное лицо: Начальник ЮУ СПС УВС Мандрыкин Е.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.06.2021 г.
1243 | 653 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» Навлинский РЭС | 2021-06-17 11:40 | 2021-06-17 12:15 | 3.4.13.4, В результате ослабления контактного соединения в приборе учета по адресу г. Севск ул. Салтыкова- Щедрина дом №42 на ВЛ ф.2 ТП5 ф 1004 ПС Севская. | 4.13, Прекращение передачи электрической энергии по адресу г. Севск ул. Салтыкова- Щедрина дом №42 произошло в результате ослабления контактного соединения в приборе учета потребителя на ВЛ ф.2 ТП5 ф 1004 ПС Севская. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 24.07.2021 г. Ответственное лицо: Навлинский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить подтяжку контактного соединения в приборе учета по адресу г. Севск ул. Салтыкова- Щедрина дом №42. Срок исполнения: 24.07.2021 г. Ответственное лицо: Навлинский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.06.2021 г.
1244 | 520 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2021-06-17 11:26 | 2021-06-17 12:43 | 3.4.7.3.1, Из-за несоответствия нормам стрелы провиса проводов и длительной эксплуатации ВЛ произошел схлест проводов в пролете опор №9-10 в результате которого произошло КЗ на ВЛ 0,4кВ №1 КТП №056 ВЛ 10кВ №03 ПС 110кВ Тамбовская №6 | 4.1.3, Произошло нарушение структуры материала (растяжение неизолированного провода),в результате длительной эксплуатации, что под воздействием ветровых нагрузок 17 м/с привело к схлесту проводов,возникновению К.З. и отключению защиты ВЛ 0,4кВ №1 КТП №056 ВЛ 10кВ №03 ПС 110кВ Тамбовская №6. | Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу, обслуживающему ВЛ на тему своевременности выявления и устранения дефектов на ВЛ, с целью недопущения аналогичных технологических нарушений. Срок исполнения: 25.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Провести осмотр ВЛ особое внимание уделить аналогичным нарушениям, выявленные дефекты устранить или определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 25.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.07.2021 г.
1245 | 159 | ПАО «МРСК Центра» АО «ТГЭС» | 2021-06-17 11:12 | 2021-06-17 11:13 | 3.4.7.1, Аварийное отключение в ПС 21 "Подземгаз" ф. 19 в направлении РП 47 из-за повреждения КЛ 6 кВ ПС 21 "Подземгаз", ф.19 - РП 47. | 4.12, Нарушение электрической изоляции. | Мероприятие: Организационное Провести аварийно-восстановительные работы КЛ 6 кВ ПС 21 "Подземгаз", ф.19 - РП 47. Составить Акт расследования. Срок исполнения: 02.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник службы кабельных линий электропередачи Ковалевский С.В. Состояние: Не выполнено
1246 | 649 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» Почепский РЭС | 2021-06-17 11:10 | 2021-06-17 11:50 | 3.4.13.2, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №20 пер. Ново-Затинский с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4кВ ф.8 ТП-8 ф.1003 ПС Почепская произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4кВ ф.8 ТП-8 ф.1003 ПС Почепская с медным проводом потребителя на доме №20 пер. Ново-Затинский. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 24.07.2021 г. Ответственное лицо: Почепский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить перезаделку контактного соединения на вводе в дом. Срок исполнения: 24.07.2021 г. Ответственное лицо: Почепский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.06.2021 г.
1247 | 516 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Борисоглебский РЭС | 2021-06-17 10:20 | 2021-06-17 12:15 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 10кВ №5 "Козино" ПС 35/10кВ "Щурово" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №41-№42 веткой дерева, произрастающим в пределах охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | 4.12, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №41-№42 веткой дерева, произрастающим в пределах охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 10кВ № 5 Козино ПС Щурово VS010-0009850 | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку ДКР в пролете опор №41-№42 ВЛ 10кВ №5 "Козино" ПС 35/10кВ "Щурово". Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: мастер Назаренко Э.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру Назаренко Э.В. об эксплуатации ВЛ в соответствии с НТД. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: гл. инженер РЭС Балмасов И.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.07.2021 г.
1248 | 949 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Осташковский РЭС | 2021-06-17 10:14 | 2021-06-17 12:40 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ №03 ПС 35/10кВ Селигер (Заозерный) произошло по причине межфазного "КЗ" из-за падения ветки на провода ВЛ 10 кВ в пролете опор №193 - №194 с дерева, растущего вне охранной зоны данной ВЛ, под воздействием сильного порывистого ветра. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки на провода ВЛ-10кВ №03 ПС 35/10кВ Селигер (Заозерный) в пролете опор №193 - №194 с дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ, под воздействием порывистого ветра произошло междуфазное КЗ в данном пролете опор, вследствие чего ВЛ-10кВ №03 ПС 35/10кВ Селигер (Заозерный) отключилась действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №03 ПС 35/10кВ Селигер (Заозерный). Срок исполнения: 09.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Разумихин И.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранение выявленных в результате внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №03 ПС 35/10кВ Селигер (Заозерный) дефектов Срок исполнения: 16.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Разумихин И.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.07.2021 г.
1249 | 767 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Алексеевский РЭС | 2021-06-17 10:05 | 2021-06-17 10:48 | 3.4.12.2.3, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №3 ЗТП 901 ПС 110 кВ Алексеевка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате кратковременного схлёста проводов фаз "В" и "С" в пролёте опор №7-8 упавшей веткой дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ) при усилении ветра. | 4.4.3, Кратковременный схлёст проводов фаз "В" и "С" в пролёте опор №7-8 ВЛ 0,4 кВ №3 ЗТП 901 ПС 110 кВ Алексеевка произошел из-за механического воздействия при падении ветки дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ), на провода при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №3 ЗТП 901 ПС 110 кВ Алексеевка. Срок исполнения: 25.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Дудка А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.06.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 02.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Дудка А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.06.2021 г.
1250 | 507 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2021-06-17 09:53 | 2021-06-17 11:40 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 Дома ТП Швейка по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фазы "А" и "нулевого", в пролете опор №3-№4 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Ветка на проводах. | 4.4.3, Схлест проводов фазы "А" и "нулевого", в пролете опор №3-№4 ВЛ 0,4кВ №1 Дома ТП Швейка в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Ветка на проводах. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 Дома ТП Швейка с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Пигалкин Д.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.07.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №1 Дома ТП Швейка, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Пигалкин Д.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.07.2021 г.
1251 | 158 | ПАО «МРСК Центра» АО «ТГЭС» | 2021-06-17 09:05 | 2021-06-17 09:50 | 3.4.8.1, Повреждение КЛ 10 кВ ПС 218, ф.44 - ТП 1432 в результате производства несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранной зоне КЛ АО "ТГЭС". | 4.4.1, Механическое повреждение КЛ 10 кВ ПС 218, ф.44 - ТП 1432. | Мероприятие: Организационное Провести аварийно-восстановительные работы КЛ 10 кВ ПС 218, ф.44 - ТП 1432. Составить Акт расследования. Срок исполнения: 02.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник службы кабельных линий электропередачи Ковалевский С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.06.2021 г.
1252 | 610 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Ярцевский РЭС | 2021-06-17 09:03 | 2021-06-17 10:55 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №08 ПС Мирополье произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате перекрытия проводов ВЛ упавшей веткой дерева на провода ВЛ в пролете опор №246 - №247 из-за границ охранной зоны ВЛ во время сильных порывов ветра. | 4.4.3, Отключение ВЛ 10кВ №08 ПС Мирополье произошло вследствие механического воздействия при падении ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №246 - №247 с последующим возникновением междуфазного КЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ 10кВ №08 ПС Мирополье проходящих по лесной местности, с целью выявления угрожающих возможным падением ветвей деревьев на провода ВЛ. Срок исполнения: 23.07.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Азаренков В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.06.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам проведенного осмотра ВЛ 10кВ №08 ПС Мирополье разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения. Срок исполнения: 23.07.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Азаренков В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.06.2021 г.
1253 | 539 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Почепский РЭС | 2021-06-17 08:47 | 2021-06-17 10:20 | 3.4.12.2.3, При сильном ветре произошло падение дерева, растущего за пределами охранной зоны, на провода ВЛ-0,4 КТП-206 Л2 Ф-Кр.Слоб. РП Сетолово в пролете опор №5-6. | 4.4.3, Падение дерева на провода ВЛ-0,4 КТП-206 Л2 Ф-Кр.Слоб. РП Сетолово в пролете опор №5-6 привело к обрыву проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия ПН-2 ВЛ-0,4 ТП-152 Л1 Ф-608 ПС 8H. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 КТП-206 Л2 Ф-Кр.Слоб. РП Сетолово с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 05.07.2021 г. Ответственное лицо: Вавулин Р.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести вырубку выявленных деревьев. Срок исполнения: 25.07.2021 г. Ответственное лицо: Вавулин Р.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.07.2021 г.
1254 | 682 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» Клинцовский РЭС | 2021-06-17 08:00 | 2021-06-17 09:00 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ6 кВ ТП173 к ТП138 произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Отключение МВ ф. 3-й мкр. ЗРУ ТЭЦ произошло в результате КЗ на КЛ6 кВ ТП173 к ТП138 вследствие длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования по КЛ 6кВ ф. 3-й мкр. ЗРУ ТЭЦ. Срок исполнения: 17.07.2021 г. Ответственное лицо: Клинцовский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 6кВ ТП173-ТП138 Срок исполнения: 21.07.2021 г. Ответственное лицо: Клинцовский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.06.2021 г.
1255 | 661 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2021-06-17 07:20 | 2021-06-17 08:05 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ 6кВ ф614 РП30 к ТП2173 произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Отключение ВВ ф614 РП30 к ТП2173 произошло в результате КЗ на КЛ 6кВ ф614 РП30 к ТП2173 вследствие длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования по фидеру. Срок исполнения: 18.07.2021 г. Ответственное лицо: Брянские электрические сети РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 6кВ ф614 РП30 к ТП2173. Срок исполнения: 18.07.2021 г. Ответственное лицо: Брянские электрические сети РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.06.2021 г.
1256 | 934 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго | 2021-06-17 05:28 | 2021-06-17 10:14 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 35 кВ Никола Рожок-Селигер, ПС 110/35/10 кВ Никола Рожок произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №87-88 ВЛ 35 кВ Никола Рожок-Селигер деревом, упавшим на провода из-за пределов охранной зоны данной ВЛ-35 кВ в следствии сильного порывистого ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Тверской области. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №87-88 ВЛ 35 кВ Никола Рожок-Селигер , из за пределов охранной зоны, при сильном порыве ветра, произошло междуфазное КЗ что послужило причиной отключения ВЛ 35 кВ Никола Рожок-Селигер, действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 35 кВ Никола Рожок-Селигер, ПС ПС 110/35/10 кВ Никола Рожок . Срок исполнения: 19.07.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛ ТоПБ Артемьев С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ 35 кВ Никола Рожок-Селигер, ПС ПС 110/35/10 кВ Никола Рожок дефекты. Срок исполнения: 26.07.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛ ТоПБ Артемьев С.В. Состояние: Не выполнено
1257 | 527 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2021-06-17 00:31 | 2021-06-17 02:19 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 125 Харитоново по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №12-№13 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №12-№13 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 125 Харитоново с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Не выполнено
1258 | 658 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2021-06-16 23:20 | 2021-06-16 23:48 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ 6кВ ТП 1253 к ТП 1230 произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Отключение ВВ ф.622 РП52 к ТП1253 произошло в результате КЗ на КЛ 6кВ ТП 1253 к ТП 1230 вследствие длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования по фидеру. Срок исполнения: 18.07.2021 г. Ответственное лицо: Брянские электрические сети РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 6 кВ ТП 1253 к ТП 1230 Срок исполнения: 18.07.2021 г. Ответственное лицо: Брянские электрические сети РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.06.2021 г.
1259 | 206 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Лесной РЭС | 2021-06-16 23:20 | 2021-06-16 23:30 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ № 09 ПС 35/10 кВ Борисовское произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролёте опор №37-38 веткой, упавшей на провода ВЛ из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ, под воздействием сильного порывистого ветра, при прохождении циклона по территории Лесного района Тверской области. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки на провода в пролете опор №37-38 ВЛ 10кВ № 09 ПС 35/10 кВ Борисовское из вне охранной зоны ВЛ, при прохождении атмосферного фронта по территории Лесного района Тверской области, произошло перекрытие проводов в пролете опор №37-38, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ № 09 ПС 35/10 кВ Борисовское действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 09 ПС 35/10 кВ Борисовское. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Лесного РЭС Доброходов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты выявленные в результате внепланового осмотра ВЛ 10кВ № 09 ПС 35/10 кВ Борисовское. Срок исполнения: 07.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Лесного РЭС Доброходов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.07.2021 г.
1260 | 651 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2021-06-16 22:40 | 2021-06-16 23:10 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ 6 кВ ТП 3346 к ТП 3403 произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Отключение ВВ ф.603 РП24 к ТП3430 произошло в результате КЗ на КЛ 6 кВ ТП 3346 к ТП 3403 вследствие длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования по фидеру. Срок исполнения: 18.07.2021 г. Ответственное лицо: Брянские электрические сети РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 6 кВ ТП 3346 к ТП 3403 Срок исполнения: 18.07.2021 г. Ответственное лицо: Брянские электрические сети РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.06.2021 г.
1261 | 766 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2021-06-16 22:40 | 2021-06-16 23:48 | 3.4.12.2.3, Отключение действием МТЗ и неуспешное АПВ ЛЭП 10 кВ №5 ПС 35 кВ Октябрьская произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, при перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз "В", "С" в пролёте опор №17-18 упавшей веткой дерева (растущего вне охранной зоны ЛЭП) при усилении ветра. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролёте опор №17-18 ЛЭП 10 кВ №5 ПС 35 кВ Октябрьская произошло из-за механического воздействия при падении ветки дерева (растущего вне охранной зоны ЛЭП), на провода при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №5 ПС 35 кВ Октябрьская. Срок исполнения: 28.06.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Бурыка О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.06.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 26.07.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Бурыка О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.06.2021 г.
1262 | 966 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Нелидовский РЭС | 2021-06-16 22:40 | 2021-06-17 02:05 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-6кВ №619 ПС 220/110/35/10/6кВ Нелидово произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия с последующим отгоранием жил кабеля на участке КЛ 6кВ от ТП 10/0,4кВ №411 до ТП №493 из-за снижения диэлектрических свойств изоляции жил кабеля в результате старения изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1966 года. Ответственный за эксплуатацию оборудования: мастер Нелидовского РЭС Федотенков В.В. | 4.12, Перекрытие жил кабеля ВЛ-6кВ №619 ПС 220/110/35/10/6кВ Нелидово произошло из-за снижения диэлектрических свойств изоляции жил кабеля на участке КЛ 6кВ от ТП 10/0,4кВ №411 до ТП 10/0,4кВ №493 в результате естественного износа изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1966 года. Ответственный за эксплуатацию оборудования: мастер Нелидовского РЭС Федотенков В.В. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение силового кабеля АСБ 3х95 на участке КЛ 6кВ от ТП 10/0,4кВ №411 до ТП №493 на КЛ 6кВ от ТП 10/0,4кВ №411 до ТП 10/0,4кВ №493 КЛ 6кВ от ТП 10/0,4кВ №411 до ТП 10/0,4кВ №493 | Мероприятие: Техническое Провести внеочередные испытания повышенным напряжением постоянного тока в соответствии с "Объемом и нормами испытаний электрооборудования " участков КЛ на ВЛ-6кВ №619 ПС 220/110/35/10/6кВ Нелидово электротехнической лабораторией службы диагностики УСД НПБ. Срок исполнения: 15.07.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Нелидовского РЭС Кожанов А.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам испытания устранить выявленные дефекты. Срок исполнения: 28.07.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Нелидовского РЭС Кожанов А.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести мастерам Нелидовского РЭС внеплановый инструктаж о необходимости выполнения технического обслуживания участков силовых кабелей для обеспечения их надежной работы Срок исполнения: 02.07.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Нелидовского РЭС Кожанов А.Н. Состояние: Не выполнено
1263 | 526 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Большесельский РЭС | 2021-06-16 21:40 | 2021-06-16 23:20 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП 028 Серковская в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фазы "А" и "С" в пролете опор №12-№13 при качании веток ДКР, произрастающей в охранной зоне. Без повреждения проводов. | 4.12, Схлест проводов фазы "А" и "С" в пролете опор №12-№13 при качании веток ДКР, произрастающей в охранной зоне. Без повреждения проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 0,4кВ №2 ТП 028 пролет опор №12-№13 | Мероприятие: Техническое Схлест проводов фазы "А" и "С" в пролете опор №12-№13 ВЛ 0,4кВ №2 ТП 028 при качании веток ДКР, произрастающей в охранной зоне. Без повреждения проводов. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Гусляев Р.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.07.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж бригаде об эксплуатации ВЛ 0,4кВ №2 ТП 028 в соответствии с НТД. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Гусляев Р.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.07.2021 г.
1264 | 650 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» Клинцовский РЭС | 2021-06-16 21:15 | 2021-06-16 21:50 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ 6кВ ТП 38 к ТП 133 произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Сигнал "земля" на 1СШ ПС Западная появился в результате КЗ на КЛ 6кВ ТП 38 к ТП 133 вследствие длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования по фидеру. Срок исполнения: 17.07.2021 г. Ответственное лицо: Клинцовский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 6кВ ТП 38 к ТП 133. Срок исполнения: 17.07.2021 г. Ответственное лицо: Клинцовский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.06.2021 г.
1265 | 642 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» Новозыбковский РЭС | 2021-06-16 20:40 | 2021-06-16 21:30 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ 10 кВ ЗТП 150 - ЗТП 153 произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Сигнал "земля" на ПС Индуктор 3 с.ш. появился в результате КЗ на КЛ 10 кВ ЗТП 150 - ЗТП 153 вследствие длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по КВЛ 10кВ ф.133 ПС Индуктор Срок исполнения: 16.07.2021 г. Ответственное лицо: Новозыбковский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 10 кВ ЗТП 150 - ЗТП 153 Срок исполнения: 16.07.2021 г. Ответственное лицо: Новозыбковский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.06.2021 г.
1266 | 577 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго |  |  | 3.4.12.3, Причиной отключения ВЛ-110 кВ Судиславль-Красная Поляна действием защит стало грозовое перекрытие подвесной стеклянной гирлянды изоляторов фазы «А» на опоре № 36 во время прохождения обширного грозового фронта. Без повреждения провода и изоляции. Информация по метеоусловиям приложена в документах. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.12, Грозовое перекрытие подвесной стеклянной гирлянды изоляторов фаза «А» на опоре № 36 ВЛ-110 кВ Судиславль-Красная Поляна. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр (с применением бинокля) ВЛ-110 кВ Судиславль-Красная Поляна с целью выявления дефектов после воздействия неблагоприятных природных явлений. Срок исполнения: 15.09.2021 г. Ответственное лицо: Щербаков С.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По итогам обхода ВЛ-110 кВ Судиславль-Красная Поляна устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Щербаков С.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести замеры сопротивления контура заземления на опорах №35, №36, №37 ВЛ-110 кВ Судиславль-Красная Поляна. Срок исполнения: 15.10.2021 г. Ответственное лицо: Щербаков С.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое При необходимости устранить дефекты, выявленные в ходе замера контура сопротивления на опорах №35, №36, №37. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Щербаков С.Н. Состояние: Не выполнено
1267 | 974 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Валуйский РЭС | 2021-06-16 20:05 | 2021-06-16 20:50 | 3.4.12.3, Отключение действием ТО В-10 ЛЭП 10 кВ РЭС-2 ПС 330 кВ Валуйки произошло из-за электродугового перекрытия в ячейке 10 кВ №19 при возникновении КЗ вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | 4.12, Нарушение электрической изоляции в ячейке 10 кВ №19 В-10 ЛЭП 10 кВ РЭС-2 ПС 330 кВ Валуйки произошло при возникновении КЗ вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ЛЭП 10 кВ РЭС-2 ПС 330 кВ Валуйки. Срок исполнения: 15.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Валуйского РЭС Севостьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.06.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам проведения разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 25.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Валуйского РЭС Севостьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.07.2021 г.
1268 | 504 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2021-06-16 19:50 | 2021-06-16 21:47 | 3.4.7.3.1, Отключение автоматического выключателя ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 460 Сады Росток ВЛ 10 кВ №5 Филимоново ПС 35/10 кВ "Моделово-2" от теплового расцепителя при токах нагрузки, превышающих номинальный ток автоматического выключателя ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 460 Сады Росток ВЛ 10 кВ №5 Филимоново ПС 35/10 кВ "Моделово-2". Автоматический выключатель не соответствует расчетным нагрузкам. | 4.13, Несоответствие номинального тока автоматического выключателя ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 460 Сады Росток ВЛ 10 кВ №5 Филимоново ПС 35/10 кВ "Моделово-2" расчетной нагузке. Работа автоматического выключателя правильно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несоответствие автоматического выключателя расчетным нагрузкам на ТП 460 Сады Росток ВЛ 10 кВ №5 Филимоново ПС 35/10 кВ "Моделово-2" АВ ВЛ 0,4 кВ №3 | Мероприятие: Техническое Провести расчет нагрузки ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 460 Сады Росток ВЛ 10 кВ №5 Филимоново ПС 35/10 кВ "Моделово-2" с целью выявления соответствия установленного автоматического выключателя. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.06.2021 г. Мероприятие: Техническое После проведения расчета нагрузки ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 460 Сады Росток ВЛ 10 кВ №5 Филимоново ПС 35/10 кВ "Моделово-2" при выявлении несоответствия установленного автоматического выключателя, принять меры по устранению выявленного нарушения. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.06.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру Перегуде И.В. об эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Не выполнено
1269 | 575 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Нерехтский РЭС | 2021-06-16 19:26 | 2021-06-16 19:34 | 3.4.12.3, Причиной отключения ВЛ 10 кВ ф. 10-05 на ПС Космынино явилось повреждение провода (шлейфа) на ЛР № 71 "В" ф. 10-05 ПС Космынино, во время прохождения грозового фронта, при этом произошло перекрытие изоляции между фазами, в результате возникло межфазное КЗ и отключение ВЛ действием защит с неуспешным АПВ. Метеосправка приложена к акту. | 4.12, Обрыв провода (шлейфа) на ЛР № 71 ф. "В" ф. 10-05 ПС Космынино и перекрытие изоляции между фазами "А" и "В" при прохождении обширного грозового фронта. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ 10 кВ ф. 10-05 ПС Космынино с применением бинокля с целью выявления дефектов ВЛ после прохождения грозового фронта. Срок исполнения: 14.07.2021 г. Ответственное лицо: Разгуляев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.07.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ 10кВ ф. 10-05 ПС Космынино устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 16.07.2021 г. Ответственное лицо: Разгуляев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.07.2021 г.
1270 | 517 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Сосновский РЭС | 2021-06-16 19:02 | 2021-06-16 21:25 | 3.4.12.2.3, В результате резкого порыва ветра произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор № 130-131.. Возникшее межфазное КЗ вызвало работу РЗА на отключение. | 4.4.3, В результате падения ветки от дерева растущего за пределами охранной зоны, на провода ВЛ в пролете опор №130-131. возникло двухфазное КЗ вызвавшее срабатывание защиты на отключение В 10кВ № 2 ПС 35кВ П. Васильевская. | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 2 ПС П.Васильевская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. Срок исполнения: 23.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер СоРЭС Кузнецов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.07.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 23.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер СоРЭС Кузнецов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.07.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 23.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер СоРЭС Кузнецов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.07.2021 г.
1271 | 169 | филиал ПАО «МРСК Центра» Курскэнерго Касторенский РЭС | 2021-06-16 18:30 | 2021-06-16 18:40 | 3.4.12.2.3, 16.06.2021 г в 18: 30 причиной аварийного отключения ВЛ 10кВ № 05 от ПС 35 Орехово действием МТЗ с успешным РПВ явилось межфазное КЗ, возникшее на ВЛ при перекрытии изоляции проводов ВЛ в пролете опор № 11-12 сломанным порывистым ветром при воздействии дождя и града ветки с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ | 4.4.3, Технической причиной отключения ВЛ 10 кВ № 05 явилось Возникновение междуфазного короткого замыкания в результате перекрытия изоляции проводов ВЛ сломанным порывистым ветром ветки с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №05 ПС Орехово Срок исполнения: 18.09.2021 г. Ответственное лицо: ГИ Провольнев С.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное На основании замечаний выявленных при осмотре разработать мероприятие и составить график их выполнения. Срок исполнения: 18.09.2021 г. Ответственное лицо: ГИ Провольнев С.А. Состояние: Не выполнено
1272 | 761 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Кр.Яружский РЭС | 2021-06-16 18:15 | 2021-06-16 18:16 | 3.4.12.3, Отключение действием ТО ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №6 ПС 110 кВ Красная Яруга произошло из-за возникновения КЗ, в результате перекрытия по изоляции изоляторов трех фаз опоры №6, вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | 4.12, Нарушение электрической изоляции изоляторов трех фаз опоры №6 ЛЭП 10 кВ №6 ПС 110 кВ Красная Яруга произошло вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №6 ПС 110 кВ Красная Яруга. Срок исполнения: 25.06.2021 г. Ответственное лицо: Баранов А.Н. - гл. инженер РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.06.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Баранов А.Н. - гл. инженер РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.06.2021 г.
1273 | 768 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Кр.Гвардейский РЭС | 2021-06-16 17:49 | 2021-06-16 17:51 | 3.4.12.3, Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №2 ПС 110 кВ Красногвардейское произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, при перекрытии изоляции на штыревых изоляторах фаз "А", "В" на опоре №12/17, вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | 4.12, Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10 кВ №2 ПС 110 кВ Красногвардейское произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, при перекрытии изоляции на штыревых изоляторах фаз "А", "В" на опоре №12/17, вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №2 ПС 110 кВ Красногвардейское. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Лисавцов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.06.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 09.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Лисавцов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.06.2021 г.
1274 | 565 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2021-06-16 17:23 | 2021-06-16 19:05 | 3.4.9.3, Аварийное отключение ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Лосево произошло по причине повреждения на РТП 10кВ ТП 217 ПС 35кВ Лосево находящейся на балансе СНТ «Лосево». |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю СНТ "Лосево" о приведении потребительского оборудования ТП 217 по ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Лосево в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования Срок исполнения: 21.07.2021 г. Ответственное лицо: начальник РЭС Звягин В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.07.2021 г.
1275 | 760 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Кр.Яружский РЭС |  |  | 3.4.12.3, Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №9 ПС 110 кВ Красная Яруга произошло из-за возникновения КЗ, в результате перекрытия по изоляции изоляторов трех фаз опоры №37, вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | 4.12, Нарушение электрической изоляции изоляторов трех фаз опоры №37 ЛЭП 10 кВ №9 ПС 110 кВ Красная Яруга произошло вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №9 ПС 110 кВ Красная Яруга. Срок исполнения: 25.06.2021 г. Ответственное лицо: Баранов А.Н. - гл. инженер РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.06.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Баранов А.Н. - гл. инженер РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.06.2021 г.
1276 | 525 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Пошехонский РЭС | 2021-06-16 17:16 | 2021-06-16 18:56 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 331 Таргобино по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №8-№9 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №8-№9 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 331 Таргобино с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: мастер Прозоров А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 331 Таргобино устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: мастер Прозоров А.В. Состояние: Не выполнено
1277 | 759 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Кр.Яружский РЭС | 2021-06-16 16:57 | 2021-06-16 18:05 | 3.4.12.3, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 202 ПС 110 кВ Красная Яруга произошло из-за возникновения КЗ, при перекрытии по изоляции изоляторов трех фаз опоры №6, вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | 4.12, Нарушение электрической изоляции изоляторов трех фаз опоры №6 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 202 ПС 110 кВ Красная Яруга произошло вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 202 ПС 110 кВ Красная Яруга. Срок исполнения: 20.06.2021 г. Ответственное лицо: Баранов А.Н. - гл. инженер РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.06.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Баранов А.Н. - гл. инженер РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.06.2021 г.
1278 | 518 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Уваровский РЭС | 2021-06-16 16:52 | 2021-06-16 17:58 | 3.4.12.2.3, Под воздействием ветровой нагрузки произошел отрыв и падение ветки дерева на провод фазы "В" с касанием траверсы опоры №3-28 из-за пределов охранной зоны ВЛ 10кВ №1 ПС М. Алабушская. При плановом обходе визуально дерево не выделялось, оснований для отнесения его к "угрожающим" не было. | 4.4.3, При падении ветки дерева на провод фазы "В" с касанием заземленной траверсы произошло их перекрытие, что привело к возникновению замыкания на землю на ВЛ 10кВ №1 на ПС М.Алабушская. Порывами ветра ветку сбросило с провода на землю( замыкание устранилось), что позволило ввести в работу ВЛ 10кВ №1 ПС М.Алабушская без проведения АВР. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №1 ПС М.Алабушская с целью выявления деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ но угрожающих падением их самих или веток на провода при ветровых нагрузках. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Мастер УРЭС Ильин Денис Николаевич Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №1 ПС М.Алабушская произвести обрезку крон, валку деревьев. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Мастер УРЭС Ильин Денис Николаевич Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу обслуживающему ВЛ о необходимости качественного выявления, вырубки, обрезки крон деревьев растущих за пределами охранной зоны, но угрожающих падением на провода ВЛ при неблагоприятных погодных условиях. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер УРЭС Павлов А.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.07.2021 г.
1279 | 564 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2021-06-16 16:42 | 2021-06-16 16:47 | 3.4.12.2.3, Аварийное отключение ВЛ 6кВ № 08 ПС 35кВ №4 произошло по причине возникновения двухфазного короткого замыкания из-за перекрытия воздушного промежутка между проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №10-11 веткой от дерева занесённой на провода из вне охранной зоны ВЛ при порывах ветра до 17 м/с. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №10-11 ВЛ 6кВ № 08 ПС 35кВ №4, произошло по причине механического воздействия на провода, веткой от дерева занесённой из вне охранной зоны ВЛ при порывах ветра до 17 м/с. | Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 6кВ № 08 ПС 35кВ №4, выявленные замечания и дефекты включить в план ремонта и ТО в 2021г. Срок исполнения: 21.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Ключко Е. А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 6кВ № 08 ПС 35кВ №4 на предмет выявления деревьев и веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, как из охранной зоны ВЛ, так и вне охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 21.07.2021 г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.07.2021 г.
1280 | 654 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» Навлинский РЭС | 2021-06-16 16:27 | 2021-06-16 17:00 | 3.4.13.2, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №52 ул. Калинина с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ ф3 ТП-1 ф1024 ПС Центральная произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ ф3 ТП-1 ф1024 ПС Центральная с медным проводом потребителя на доме №52 ул. Калинина. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 22.07.2021 г. Ответственное лицо: Навлинский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом. Срок исполнения: 22.07.2021 г. Ответственное лицо: Навлинский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.06.2021 г.
1281 | 568 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго Поворинский РЭС | 2021-06-16 16:25 | 2021-06-16 16:37 | 3.4.12.2.3, Междуфазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Пески произошло в результате перекрытия проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №13/8-13/9 веткой дерева сорванной порывом ветра до 17 м/с, с дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между фаз «А» и «В» в пролете опор №13/8-13/9 на ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Пески, произошло вследствие падения ветки с дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ при порывах ветра до 17 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Пески по всей протяжённости, на предмет выявления дефектов. Срок исполнения: 19.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Афанасьев Д.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.07.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Пески разработать мероприятия по выявленным дефектам. Срок исполнения: 23.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Афанасьев Д.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.07.2021 г.
1282 | 567 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго Хохольский РЭС | 2021-06-16 16:20 | 2021-06-16 18:04 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ 10 кВ №08 ПС 110 кВ №28 Тепличная действием защит произошло из-за повреждения на потребительском оборудовании за Р 10 кВ ТП10/0,4 кВ №8-4 от ВЛ 10 кВ №08 ПС 110 кВ №28 Тепличная, находящемся на балансе и обслуживании ООО "Выбор". |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю ООО «Выбор» о приведении оборудования за Р 10 кВ ТП10/0,4 кВ №8-4 от ВЛ 10 кВ №08 ПС 110 кВ №28 Тепличная в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 21.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Найденов В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.07.2021 г.
1283 | 676 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» Навлинский РЭС | 2021-06-16 16:14 | 2021-06-16 16:46 | 3.4.13.2, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №13 пер. Больничный с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4кВ ф1 ТП-27 ф.1015 ПС Брасовская произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4кВ ф1 ТП-27 ф.1015 ПС Брасовская с медным проводом потребителя на доме №13 пер. Больничный. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 21.07.2021 г. Ответственное лицо: Навлинский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить перезаделку контактного соединения на вводе в дом. Срок исполнения: 21.07.2021 г. Ответственное лицо: Навлинский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.06.2021 г.
1284 | 644 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» Клинцовский РЭС | 2021-06-16 15:58 | 2021-06-16 16:31 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ 6кВ ТП8-ТП73 произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Сигнал "земля" на 1СШ ЗРУ ТЭЦ появился в результате КЗ на КЛ 6кВ ТП8-ТП73 вследствие длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования по фидеру. Срок исполнения: 17.07.2021 г. Ответственное лицо: Клинцовский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 6кВ ТП8-ТП73. Срок исполнения: 17.07.2021 г. Ответственное лицо: Клинцовский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.06.2021 г.
1285 | 83 | ПАО «МРСК Центра» АО «ВГЭС» | 2021-06-16 15:57 | 2021-06-16 17:25 | 3.4.7.3.5, Аварийное отключение КЛ-6кВ ТП-196А---ТП-1380 произошло в результате между жилами фаз кабеля. | 4.12, Пробой изоляции между жилами кабеля КЛ-6кВ ТП-196А---ТП-1380 произошел в результате ухудшения изоляционных характеристик КЛ-6кВ ТП-196А---ТП-1380, вследствие длительной эксплуатации кабеля Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала кабеля на КЛ-6кВ ТП-196А---ТП-1380 | Мероприятие: Техническое Выполнить ремонт кабельного участка КЛ-6кВ ТП-196А с последующим проведением высоковольтных испытаний и измерений. Срок исполнения: 26.12.2021 г. Ответственное лицо: Вахтин В.Н. Состояние: Не выполнено
1286 | 566 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго Каширский РЭС | 2021-06-16 15:45 | 2021-06-16 16:10 | 3.4.9.3, Аварийное отключение В ВЛ-10-2 ПС 110 кВ К-Тяговая произошло по причине повреждения на КТП 2-3 ВЛ-10-2 ПС 110 кВ К-Тяговая, находящейся на балансе и обслуживании потребителя СНТ "Росинка". |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю СНТ "Росинка"о приведении потребительской КТП 2-3 по ВЛ-10-2 ПС 110 кВ К-Тяговая в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 25.07.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кондратьев А.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.06.2021 г.
1287 | 170 | филиал ПАО «МРСК Центра» Курскэнерго Горшеченский РЭС | 2021-06-16 15:40 | 2021-06-16 18:00 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10кВ №18 ПС 110/35/10кВ Горшечное в результате межфазного КЗ при пробое изоляции между фазами на участке КЛ 10кВ у концевой муфты вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Пробой изоляции между фазами на участке КЛ 10кВ у соединительной муфты ВЛ-10кВ №18 ПС 110/35/10кВ Горшечное произошел из-за ухудшения изоляционных свойств материала муфты в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ухудшения изоляционных свойств материала участка КЛ в процессе эксплуатации на ВЛ-10кВ №18 ПС 110/35/10 Горшечное VS010-0012578 | Мероприятие: Техническое Произвести инженерный осмотр кабельных участков всех ВЛ-10кВ запитанных от ПС 110/35/10кВ Горшечное с составлением листа осмотра. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам инженерного осмотра кабельных участков всех ВЛ-10кВ запитанных от ПС 110/35/10кВ Горшечное назначить сроки устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести обучение персонала распредстей, ОВБ РЭС по определению дефектов участков КЛ при осмотре, способствующих отключению ВЛ Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Не выполнено
1288 | 84 | ПАО «МРСК Центра» АО «ВГЭС» | 2021-06-16 15:20 | 2021-06-16 17:10 | 3.4.7.3.5, Отключение В КЛ-6кВ ТП-1719---ТП-747 произошло в результате пробоя изоляции между жилами силового кабеля | 4.12, Пробой изоляции силового кабеля между его жилами на КЛ-6кВ ТП-1719---ТП-747 произошёл в процессе длительной эксплуатации и снижения изоляционных характеристик. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала кабеля на КЛ-6кВ ТП-1719---ТП-747 | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт силового кабеля КЛ-6кВ ТП-1719---ТП-747 с последующим проведением высоковольтных испытаний и измерений Срок исполнения: 27.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник службы КЛ Вахтин В.Н. Состояние: Не выполнено
1289 | 674 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» Дубровский РЭС | 2021-06-16 15:15 | 2021-06-16 15:38 | 3.4.13.2, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №7 ул. Юбилейная ВЛ 0,4кВ ф2 ГКТП52 ф1013 ПС Дубровская произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4кВ ф2 ГКТП52 ф1013 ПС Дубровская с медным проводом потребителя на доме №7 ул. Юбилейная. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 21.07.2021 г. Ответственное лицо: Дубровский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить перезаделку контактного соединения на вводе в дом. Срок исполнения: 21.07.2021 г. Ответственное лицо: Дубровский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.07.2021 г.
1290 | 505 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2021-06-16 14:50 | 2021-06-16 16:20 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ 0,4кВ №15 по причине перегорания н/в предохранителя фазы "А" на РБ №15 ТП 509 при токах нагрузки, превышающих номинальный ток н/в предохранителя. Н/в предохранитель в руб.-0,4кВ №15 не соответствует расчетным нагрузкам. Работа н/в правильно. | 4.13, Перегорание н/в предохранителя фазы "А" на РБ №15 ТП 509 при токах нагрузки, превышающих номинальный ток н/в предохранителя. Н/в предохранитель в руб.-0,4кВ №15 не соответствует расчетным нагрузкам. Работа н/в правильно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: несоответствие предохранителя расчетным нагрузкам на ВЛ 0,4кВ ТП 509 руб.15 ВЛ 0,4кВ ТП 509 руб.15 | Мероприятие: Техническое Провести расчет нагрузки ВЛ 0.4 кВ №15 ТП509 с целью выявления соответствия установленных н/в предохранителей. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Шангин А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.06.2021 г. Мероприятие: Техническое После проведения расчета нагрузки ВЛ 0.4 кВ №15 ТП509 при выявлении нарушения несоответствия установленных предохранителей, принять меры по устранению. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Шангин А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.06.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру бригады по эксплуатации ТП и РП Хусейнову Д.Н. о необходимости эксплуатации электроустановок в соответствии с НТД. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Шангин А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.06.2021 г.
1291 | 763 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Ивнянский РЭС | 2021-06-16 14:35 | 2021-06-16 17:02 | 3.4.7.3.1, Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №9 ПС 35 кВ Новенькое произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции нижних опорных изоляторов фаз "А" и "В" на участке шин 10 кВ от проходных изоляторов 10 кВ до ВН-10кВ вводной II СШ-10кВ в РУ 10 кВ БКТП 301, вследствие увлажнения и загрезнения через негерметичное уплотнение дверей РУ 10 кВ. | 4.12, Нарушение электрической изоляции опорных изоляторов 10 кВ фаз "А" и "В" на участке шин 10 кВ от проходных изоляторов 10 кВ до ВН-10кВ II СШ-10кВ в РУ 10 кВ БКТП 301 ВЛ 10 кВ №9 ПС 35 кВ Новенькое произошло вследствие увлажнения и загрезнения через негерметичное уплотнение дверей РУ 10 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: негерметичное уплотнение дверей на ВЛ 10 кВ №9 ПС 35 кВ Новенькое VS010-0001143 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр БКТП 301 и ВЛ 10 кВ №9 ПС 35 кВ Новенькое. Срок исполнения: 26.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Медведев П.Ф. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.06.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 16.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Медведев П.Ф. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.07.2021 г.
1292 | 633 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» Трубчевский РЭС | 2021-06-16 14:25 | 2021-06-16 15:00 | 3.4.13.2, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №19 ул. Фрунзе с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ-0,4 кВ ф6 ТП-40 Ф-1005 ПС Трубчевская произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ-0,4 кВ ф6 ТП-40 Ф-1005 ПС Трубчевская с медным проводом потребителя на доме №19 ул. Фрунзе. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 17.07.2021 г. Ответственное лицо: Трубчевский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить перезаделку контактного соединения на вводе в дом. Срок исполнения: 17.07.2021 г. Ответственное лицо: Трубчевский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.06.2021 г.
1293 | 572 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Буйский РЭС | 2021-06-16 14:24 | 2021-06-16 16:17 | 3.4.12.3, Причиной отключения фидера 10-07 ПС 35/10 кВ Калининская стало повреждение штыревого изолятора на опоре №15 в результате атмосферных перенапряжений. Повреждения провода нет. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.12, Пробой изоляции и появление "земли" (фаза "А"=0 кВ) на фидере 10-07 ПС 35/10 кВ Калининская из-за повреждения штыревого изолятора на опоре №15. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф 10-07 ПС 35/10 кВ Калининская с целью выявления дефектов опорно-штыревой изоляции на опорах ВЛ. Срок исполнения: 09.07.2021 г. Ответственное лицо: Попов Алексей Александрович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить обследование опоры №15 ВЛ-10 кВ Ф 10-07 ПС 35/10 кВ Калининская, подвергшейся прохождению тока замыкания на землю. Срок исполнения: 09.07.2021 г. Ответственное лицо: Попов Алексей Александрович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить замечания, выявленные в результате обследования опоры №15 и обхода ВЛ-10 кВ Ф 10-07 ПС 35/10 кВ Калининская. Срок исполнения: 16.07.2021 г. Ответственное лицо: Попов Алексей Александрович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.07.2021 г.
1294 | 605 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2021-06-16 14:22 | 2021-06-16 16:02 | 3.4.7.3.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №2 ТП-256 явилось воздействие веток дерева на провода в пролете опор №№ 1-2 в результате несвоевременной вырубки угрожающих деревьев находящихся в охранной зоне ВЛ. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-0,4кВ №2 ТП-256 явилось междуфазное короткое замыкание вследствие кратковременного схлеста проводов в пролете опор №№ 1-2 в результате механического воздействия веток дерева, находящегося в охранной зоне ВЛ, при воздействии сильных порывов ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная вырубка угрожающих деревьев в пролете опор №№ 1-2 ВЛ-0,4кВ №2 ТП-256. на ВЛ 0,4кВ №2 ТП 256 VN004-00131731 | Мероприятие: Техническое Выполнить кронирование деревьев угрожающих падением веток на провода в пролете опор №1-№2 ВЛ-0,4кВ №2ТП 256 Срок исполнения: 21.07.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Ерохов Е.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.07.2021 г.
1295 | 762 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Яковлевский РЭС | 2021-06-16 14:15 | 2021-06-16 16:40 | 3.4.10.2, Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №5 ПС 35 кВ Гостищево произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, при перекрытии воздушного промежутка между контактами фаз «В» и «С» разъединителя РТП 503 на опоре № 2/8 птицей. | 4.12, Нарушение электрической изоляции между контактами фаз «В» и «С» разъединителя РТП 503 на опоре № 2/8 ЛЭП 10 кВ №5 ПС 35 кВ Гостищево произошло из-за попадания на контакты птицы. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №5 ПС 35 кВ Гостищево. Срок исполнения: 25.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Холод А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.06.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 16.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Холод А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.06.2021 г.
1296 | 536 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Выгоничский РЭС | 2021-06-16 14:12 | 2021-06-16 16:08 | 3.4.12.2, При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «А» в пролете опор № 5-6 ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-100 | 4.12, Падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «А» в пролете опор №.5-6 ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-100 ПС Папсуевская, привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и перегоранию ПН-2. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-100 ПС Папсуевская в пролете опор № 5-7, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 20.07.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Хорошев Г.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.07.2021 г.
1297 | 520 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Гаврилов- Ямский РЭС | 2021-06-16 14:05 | 2021-06-16 15:49 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 226 (Ратислово) произошло вследствие КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз «С» и «В» через ветку дерева в пролете опор №2-№3, принесенную порывом ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз «С» и «В» через ветку дерева в пролете опор №2-№3, принесенную порывом ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 226 (Ратислово) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Усков Е.Р. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.06.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 226 (Ратислово) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Усков Е.Р. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.06.2021 г.
1298 | 765 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2021-06-16 13:50 | 2021-06-16 14:20 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 795 ПС 110 кВ Пищепром произошло из-за превышения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал (на 8А), вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание АВ 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 795 ПС 110 кВ Пищепром из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальным данным автомата на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 795 ПС 110 кВ Пищепром ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 795 ПС 110 кВ Пищепром | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине трассы ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 795 ПС 110 кВ Пищепром. Срок исполнения: 28.06.2021 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Ващекин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 795 ПС 110 кВ Пищепром. Срок исполнения: 02.07.2021 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Ващекин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.06.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 09.07.2021 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Ващекин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.06.2021 г.
1299 | 672 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» Стародубский РЭС | 2021-06-16 13:45 | 2021-06-16 14:05 | 3.4.13.2, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №1 пер. Фрунзе с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4кВ ф1 ТП9 ф108 ПС Стародуб произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4кВ ф1 ТП9 ф108 ПС Стародуб с медным проводом потребителя на доме №1 пер. Фрунзе. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 21.07.2021 г. Ответственное лицо: Стародубский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить перезаделку контактного соединения на вводе в дом. Срок исполнения: 21.07.2021 г. Ответственное лицо: Стародубский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.06.2021 г.
1300 | 668 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2021-06-16 13:30 | 2021-06-16 14:00 | 3.4.13.2, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №73 по ул. Комсомольской с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.7 ТП3002 ф.613 РП02 произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.7 ТП3002 ф.613 РП02 с медным проводом потребителя на доме №73 по ул. Комсомольской | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 16.07.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские Электрические Сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом. Срок исполнения: 16.07.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские Электрические Сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.06.2021 г.
1301 | 643 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» Новозыбковский РЭС | 2021-06-16 13:22 | 2021-06-16 14:06 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ 6 кВ ЗТП-57 - ЗТП-15 произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Сигнал "земля"на ПС Новозыбков 1 с.ш. " появился в результате КЗ на КЛ 6 кВ ЗТП-57 - ЗТП-15 вследствие длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр КВЛ 6кВ ф.613 ПС Новозыбков Срок исполнения: 16.07.2021 г. Ответственное лицо: Новозыбковский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 6 кВ ЗТП-57 - ЗТП-15 Срок исполнения: 16.07.2021 г. Ответственное лицо: Новозыбковский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.06.2021 г.
1302 | 503 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2021-06-16 13:15 | 2021-06-16 14:48 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 387 Хренино ВЛ 10 кВ №2 Каблуково ПС 35/10 кВ "Ширинье" по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №4 - №5 в результате перекрытия проводов веткой дерева, принесенной на провода порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ . Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №4 - №5 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 387 Хренино ВЛ 10 кВ №2 Каблуково ПС 35/10 кВ "Ширинье" в результате перекрытия проводов веткой дерева, принесенной на провода порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 387 Хренино ВЛ 10 кВ №2 Каблуково ПС 35/10 кВ "Ширинье" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.06.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 387 Хренино ВЛ 10 кВ №2 Каблуково ПС 35/10 кВ "Ширинье" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.06.2021 г.
1303 | 524 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2021-06-16 13:01 | 2021-06-16 14:47 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 10кВ №4 Шестовский ПС 35/10кВ Шашково в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №6 - №7 при качании веток ДКР, произрастающей в охранной зоне. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ-правильно. Работа-АПВ правильно, неуспешно. | 4.12, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №6 - №7 при качании веток ДКР, произрастающей в охранной зоне. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ-правильно. Работа-АПВ правильно, неуспешно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 10кВ №4 Шестовский ПС 35/10кВ Шашково пролет опор №6 - №7 | Мероприятие: Техническое Выполнить расчистку ВЛ 10кВ №4 Шестовский ПС 35/10кВ Шашково в пролетах опор №6 - №7 от ДКР, произрастающей в охранной зоне. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж бригаде об эксплуатации ВЛ 10кВ №4 Шестовский ПС 35/10кВ Шашково в соответствии с НТД. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Не выполнено
1304 | 519 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго |  |  | 3.4.12.3, Причиной отключения ВЛ 110кВ Никольская-2 стало перекрытие гирлянды изоляторов фазы "С" с разрушением одного изолятора в гирлянде на опоре № 36 в результате прохождения грозового фронта, что привело к электродуговому перекрытию между проводом и заземленной траверсой по поверхности гирлянды изоляторов. | 4.12, Электродуговое перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов между проводом и заземленной траверсой в результате воздействия грозового разряда. | Мероприятие: Техническое Выполнить верховой осмотр опоры № 36 ВЛ 110кВ Никольская-2 с целью выявления возможных дефектов. Срок исполнения: 31.07.2022 г. Ответственное лицо: Перевезенцев В.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить измерение сопротивления ЗУ на опоре № 36 ВЛ Никольская-2. Срок исполнения: 31.07.2022 г. Ответственное лицо: Перевезенцев В.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра и измерений, ВЛ 110кВ Никольская-2, устранить выявленные дефекты. Срок исполнения: 31.07.2022 г. Ответственное лицо: Перевезенцев В.В. Состояние: Не выполнено
1305 | 669 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» Дубровский РЭС | 2021-06-16 12:45 | 2021-06-16 13:05 | 3.4.13.2, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №50 ул. Набережная с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4кВ ф3 КТП22 ф1010 ПС Дубровская произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4кВ ф3 КТП22 ф1010 ПС Дубровская с медным проводом потребителя на доме №50 ул. Набережная. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 21.07.2021 г. Ответственное лицо: Дубровский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить перезаделку контактного соединения на вводе в дом. Срок исполнения: 21.07.2021 г. Ответственное лицо: Дубровский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.07.2021 г.
1306 | 563 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго |  |  | 3.4.9.3, На отпайке ВЛ 110 кВ на ПС 110 кВ Индустриальная из-за поверхностных перекрытий гирлянд изоляторов фазы "А" на опоре № 37 ВЛ-110-39 и фазы "С" на опоре № 37 ВЛ-110-40 произошедших во время грозовых перенапряжений, возникли однофазные короткие замыкания на землю, которые явились причиной аварийных отключений ВЛ-101-39 и ВЛ-110-40.
1307 | 509 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Некоузский РЭС | 2021-06-16 12:31 | 2021-06-16 14:09 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП 102 (Андреевское маст.) в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фазы "А" и "0" перекидки проводов от опоры №3 к частному дому при качании веток ДКР, произрастающей на частной территории в охранной зоне. Без повреждения проводов. | 4.12, Схлест проводов фазы "А" и "0" перекидки проводов от опоры №3 к частному дому при качании веток ДКР, произрастающей на частной территории в охранной зоне. Без повреждения проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: древесно-кустарниковая растительность (ДКР) в проводах перекидки от опоры №3 ВЛ 0,4кВ №2 ТП 102 (Андреевское маст.) на ВЛ 0,4кВ №2 ТП 102 (Андреевское маст.) ВЛ 0,4кВ №2 ТП 102 (Андреевское маст.) | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 102 (Андреевское маст.) с целью выявления дефектов влияющих на работу электроустановки. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Птушкин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.07.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж бригаде об эксплуатации ВЛ 0,4кВ №2 ТП 102 (Андреевское маст.) в соответствии с НТД. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Птушкин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.06.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести разъяснительную работу с владельцем дома о своевременной обрезке ветвей ДКР в охранной зоне ВЛ на частной территории. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Птушкин С.М. Состояние: Не выполнено
1308 | 752 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2021-06-16 12:30 | 2021-06-16 12:37 | 3.4.12.3, Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №6 ПС 110 кВ Черемошное произошло из-за возникновения трехфазного КЗ при перекрытии изоляции на штыревых изоляторах трех фаз на опоре №7 вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | 4.12, Нарушение электрической изоляции на ЛЭП 10 кВ №6 ПС 110 кВ Черемошное произошло из-за возникновения КЗ, при перекрытии изоляции на штыревых изоляторах трех фаз на опоре №7, вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №6 ПС 110 кВ Черемошное. Срок исполнения: 28.06.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Бурыка О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.06.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 26.07.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Бурыка О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.06.2021 г.
1309 | 753 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго |  |  | 3.4.12.3, Отключение действием ТО и 1 зоны ДЗ ВЛ 110 кВ Старый Оскол – Голофеевка с отпайкой на ПС Долгая Поляна ЭВ-110 Ст.Оскол-500 на ПС 110 кВ Голофеевка, отключение действием 2 зоны ДЗ ВЛ 110 кВ Старый Оскол – Голофеевка с отпайкой на ПС Долгая Поляна ВМ-110 Голофеевка на ПС 500 кВ Старый Оскол произошло из-за возникновения КЗ при перекрытии изоляции с разрушением одного изолятора в натяжных гирляндах изоляторов фаз "В" и "С" на опоре №122 ВЛ 110 кВ Старый Оскол – Голофеевка с отпайкой на ПС Долгая Поляна, вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | 4.12, Нарушение электрической изоляции с повреждением одного изолятора в натяжной гирлянде изоляторов фаз "В" и "С" на опоре №122 ВЛ 110 кВ Старый Оскол-Голофеевка с отпайкой на ПС Долгая Поляна произошло вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 110 кВ Старый Оскол-Голофеевка с отпайкой на ПС Долгая Поляна. Срок исполнения: 14.07.2021 г. Ответственное лицо: Начальник СУ СЛЭП Шкарупов В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства опор №121, 122, 123 ВЛ 110 кВ Старый Оскол-Голофеевка с отпайкой на ПС Долгая Поляна. Срок исполнения: 14.07.2021 г. Ответственное лицо: Начальник СУ СЛЭП Шкарупов В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить замену дефектных изоляторов в натяжной гирлянде изоляторов фазы "В" и "С" на опоре №122 ВЛ 110 кВ Старый Оскол-Голофеевка с отпайкой на ПС Долгая Поляна. Срок исполнения: 01.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник СУ СЛЭП Шкарупов В.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 19.07.2021 г. Ответственное лицо: Начальник СУ СЛЭП Шкарупов В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.06.2021 г.
1310 | 637 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» Трубчевский РЭС | 2021-06-16 12:15 | 2021-06-16 12:50 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ 10 кВ ТП-29 к ТП-9 произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Отключение ВВ ф.1006 ПС Трубчевская произошло в результате КЗ на КЛ 10кВ ТП-29 к ТП-9 вследствие длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования по КВЛ 10кВ ф.1006 ПС Трубчевская . Срок исполнения: 17.07.2021 г. Ответственное лицо: Трубчевский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 10 кВ ТП-29 к ТП-9. Срок исполнения: 17.07.2021 г. Ответственное лицо: Трубчевский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.06.2021 г.
1311 | 667 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» Дубровский РЭС | 2021-06-16 11:51 | 2021-06-16 12:23 | 3.4.13.2, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №15 ул. Первомайская с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4кВ ф10 ЗТП21 ф1010 ПС Дубровская произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4кВ ф10 ЗТП21 ф1010 ПС Дубровская с медным проводом потребителя на доме №15 ул. Первомайская. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 18.07.2021 г. Ответственное лицо: Дубровский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить перезаделку контактного соединения на вводе в дом. Срок исполнения: 18.07.2021 г. Ответственное лицо: Дубровский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.07.2021 г.
1312 | 754 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС | 2021-06-16 11:49 | 2021-06-16 13:05 | 3.4.7.3.5, Отключение действием МТЗ МВ 6 кВ ЛЭП 6 кВ РП 6(14) ПС 110 кВ Казацкие Бугры-ЗТП 68(2) произошло из-за возникновения КЗ в результате пробоя изоляции жил фаз «А», «В», «С» участка КЛ 6 кВ РП 6(14) ПС 110 кВ Казацкие Бугры-ЗТП 68(2) в целом месте вследствие изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции жил фаз «А», «В», «С» участка КЛ 6 кВ РП 6(14) ПС 110 кВ Казацкие Бугры-ЗТП 68(2) в целом месте произошло из-за изменения структуры материала в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции жил кабеля на КЛ 6 кВ РП 6(14) ПС 110 кВ Казацкие Бугры-ЗТП 68(2) KS006-0005037 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ЛЭП 6 кВ РП 6(14) ПС 110 кВ Казацкие Бугры-ЗТП 68(2). Срок исполнения: 25.06.2021 г. Ответственное лицо: Неляпин Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.06.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 15.07.2021 г. Ответственное лицо: Неляпин Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.07.2021 г.
1313 | 506 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2021-06-16 11:45 | 2021-06-16 13:15 | 3.4.8.1, Отключение В 6кВ №11 в РП31 в результате короткого замыкания, возникшего при нарушении изоляции участка КЛ 6кВ РП31 л.11-ТП414 при проведении несанкционированных земельных работ сторонними лицами в охранной зоне КЛ. Работа МТЗ- правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ). АВР выведено по заявке. | 4.4.1, Нарушение изоляции участка КЛ 6кВ РП31 л.11-ТП414 при проведении несанкционированных земельных работ сторонними лицами в охранной зоне КЛ. Работа МТЗ- правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ). АВР выведено по заявке. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6кВ РП 31 л.11-ТП414 с целью: выявления не санкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Шангин А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 6кВ РП 31 л.11-ТП414 дефектов. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Шангин А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.06.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести претензионную работу с организацией проводившей несогласованные земляные работы в охранной зоне КЛ 6кВ РП 31 л.11-ТП414. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Шангин А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.06.2021 г.
1314 | 529 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Унечский РЭС | 2021-06-16 11:36 | 2021-06-16 13:24 | 3.4.12.2.3, При сильном ветре произошло падение ветки с дерева, растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-0,4 ТП-347 Л1 Ф-607 ПС Высокое в пролете опор №5-6. | 4.4.3, Падение ветки дерева на провода ВЛ-0,4 ТП-347 Л1 Ф-607 ПС Высокое в пролете опор №5-6 при сильном ветре, привело к схлесту проводов, короткому замыканию ВЛ, работе ПН-2 и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток угрожающих падением на провода ВЛ-0,4 ТП-347 Л1 Ф-607 ПС Высокое в пролете опор №5-6 на деревьях растущих вне охранной зоны. Срок исполнения: 04.07.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Ковалев И.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.06.2021 г.
1315 | 515 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Борисоглебский РЭС | 2021-06-16 11:18 | 2021-06-16 13:00 | 3.4.8.4, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 202 "Демьяны Деревня" в результате короткого замыкания, возникшего из-за схлеста проводов фазы "А" и "0" перекидки от опоры №7 к жилому дому в результате падения с крыши куска доски. На проводах видны следы перекрытия электрической дугой. Без повреждения проводов. | 4.4.1, Схлест проводов фазы "А" и "0" перекидки от опоры №7 к жилому дому в результате падения с крыши куска доски. На проводах видны следы перекрытия электрической дугой. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 202 "Демьяны Деревня" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: мастер Назаренко Э.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.06.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 202 "Демьяны Деревня" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: мастер Назаренко Э.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.06.2021 г.
1316 | 639 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» Трубчевский РЭС | 2021-06-16 10:51 | 2021-06-16 11:46 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ 6кВ ГКТП-5-приемная опора произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Отключение ВВ ф.603 ПС Белая Березка произошло в результате КЗ на КЛ 6 кВ ГКТП-5-приемная опора вследствие длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования по КВЛ 6кВ ф.603 ПС Белая Березка . Срок исполнения: 17.07.2021 г. Ответственное лицо: Трубчевский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 6кВ ТП-5 - приёмная опора. Срок исполнения: 17.07.2021 г. Ответственное лицо: Трубчевский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.06.2021 г.
1317 | 755 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2021-06-16 10:50 | 2021-06-16 11:29 | 3.4.9.3, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4кВ №2 КТП 504 ПС 35 кВ Журавлевка произошло из-за КЗ, в результате повреждения ПУ жилого дома №17 по ул.Зеленая, запитанного от опоры №1/6. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю с требованием о приведении электроустановок в соответствие с требованиями НТД. Срок исполнения: 28.06.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Бурыка О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.06.2021 г.
1318 | 510 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Некоузский РЭС | 2021-06-16 10:43 | 2021-06-16 12:14 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП 119 (Веретея свинарник) в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фазы "А" и "0" перекидки проводов от опоры №1 к частному дому при качании веток ДКР, произрастающей на частной территории в охранной зоне. Без повреждения проводов. | 4.12, Схлест проводов фазы "А" и "0" перекидки проводов от опоры №1 к частному дому при качании веток ДКР, произрастающей на частной территории в охранной зоне. Без повреждения проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: древесно-кустарниковая растительность (ДКР) в проводах перекидки от опоры №1 ВЛ 0,4кВ №2 ТП 119 (Веретея свинарник) на ВЛ 0,4кВ №2 ТП 119 (Веретея свинарник) ВЛ 0,4кВ №2 ТП 119 (Веретея свинарник) | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 119 (Веретея свинарник) с целью выявления дефектов влияющих на работу электроустановки. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Птушкин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.07.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж бригаде об эксплуатации ВЛ 0,4кВ №2 ТП 119 (Веретея свинарник) в соответствии с НТД. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Птушкин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.06.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести разъяснительную работу с владельцем дома о своевременной обрезке ветвей ДКР в охранной зоне ВЛ на частной территории. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Птушкин С.М. Состояние: Не выполнено
1319 | 523 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Мышкинский РЭС | 2021-06-16 10:31 | 2021-06-16 12:14 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 122 (Киндяково) ВЛ 10 кВ №4 ПС 35/10 кВ Рождествено в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фазы "В" и "С" в пролете опор №6-№7 при качании веток ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ. Без повреждения проводов. | 4.12, Схлест проводов фазы "В" и "С" в пролете опор №6-№7 при качании веток ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ. Без повреждения проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 122 (Киндяково) пролет опор №6-№7 | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку ДКР в пролете опор №6-№7 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 122 (Киндяково) ВЛ 10 кВ №4 ПС 35/10 кВ Рождествено. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Гундорин В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.07.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж бригаде об эксплуатации ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 122 (Киндяково) ВЛ 10 кВ №4 ПС 35/10 кВ Рождествено в соответствии с НТД. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Гундорин В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.07.2021 г.
1320 | 764 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2021-06-16 10:25 | 2021-06-16 11:10 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0,4 кВ КЛ 0,4 кВ КНС Разумное 54 ввод 1 ТП 1034 ПС 110 кВ Восточная произошло из-за превышения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал (на 10А), вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание АВ 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал на КЛ 0,4 кВ КНС Разумное 54 ввод 1 ТП 1034 ПС 110 кВ Восточная из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальным данным автомата на КЛ 0,4 кВ КНС Разумное 54 ввод 1 ТП 1034 ПС 110 кВ Восточная КЛ 0,4 кВ КНС Разумное 54 ввод 1 ТП 1034 ПС 110 кВ Восточная | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине трассы КЛ 0,4 кВ КНС Разумное 54 ввод 1 ТП 1034 ПС 110 кВ Восточная. Срок исполнения: 28.06.2021 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Ващекин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на КЛ 0,4 кВ КНС Разумное 54 ввод 1 ТП 1034 ПС 110 кВ Восточная. Срок исполнения: 28.06.2021 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Ващекин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.06.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 09.07.2021 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Ващекин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.06.2021 г.
1321 | 516 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Петровский РЭС | 2021-06-16 10:08 | 2021-06-16 11:17 | 3.4.7.3.3, В результате несвоевременной вырубки, обрезки крон деревьев при порывах ветра произошло воздействие ветками дерева на провода и их сближение, что привело к КЗ и отключение АВ-0,4кВ № 1 в КТП № 396. | 4.4.3, Подхлест неизолированных проводов ветками дерева при порывах ветра в пролете опор № 10-11. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Подхлест неизолированных проводов ветками дерева на ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП 396 ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП 396 | Мероприятие: Техническое Произвести расчистку трассы ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП 396 от растительности веток деревьев в пролете опор № 10-11. Срок исполнения: 22.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ПРЭС Носков А.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу производящего осмотр данной ВЛ, о необходимости своевременной расчистки трассы ВЛ. Срок исполнения: 22.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ПРЭС Носков А.С. Состояние: Не выполнено
1322 | 657 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» Навлинский РЭС | 2021-06-16 10:05 | 2021-06-16 10:32 | 3.4.13.2, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №8а ул. Тельмана с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф2 ТП4570 ф617 ПС Карачевская произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф2 ТП4570 ф617 ПС Карачевская с медным проводом потребителя на доме №8а ул. Тельмана. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 16.06.2021 г. Ответственное лицо: Навлинский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом. Срок исполнения: 16.06.2021 г. Ответственное лицо: Навлинский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.06.2021 г.
1323 | 85 | ПАО «МРСК Центра» АО «ВГЭС» | 2021-06-16 10:05 | 2021-06-16 10:35 | 3.4.7.3.5, Отключение В КЛ-6 кВ ТП-924---ТП-1599 произошло в результате пробоя изоляции между жилами силового кабеля | 4.12, Пробой изоляции между жилами силового кабеля на КЛ-6 кВ ТП-924---ТП-1599 произошёл в следствии длительной эксплуатации и снижения изоляционных характеристик. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала кабеля на КЛ-6 кВ ТП-924---ТП-1599 | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт силового кабеля КЛ-6 кВ ТП-924---ТП-1599 с последующим проведением высоковольтных испытаний и измерений Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник службы КЛ Вахтин В.Н. Состояние: Не выполнено
1324 | 627 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» Стародубский РЭС | 2021-06-16 09:57 | 2021-06-16 10:38 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ 10 кВ ТП33-ТП32 произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Сигнал "земля" ПС Стародуб на 2 с.ш. ф.108 появился в результате КЗ на КЛ 10 кВ ТП33-ТП32 вследствие длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования КВЛ 10кВ ф.108 ПС Стародуб Срок исполнения: 16.07.2021 г. Ответственное лицо: Стародубский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 10 кВ ТП33-ТП32 Срок исполнения: 16.07.2021 г. Ответственное лицо: Стародубский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.06.2021 г.
1325 | 933 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Калязинский РЭС | 2021-06-16 09:21 | 2021-06-16 16:18 | 3.4.10.2, Отключения ВЛ 10кВ №06 ПС 35/10кВ Нагорское произошли по причине возникновения междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов двух фаз в пролётах опор №7/6 - 7/7 крыльями птицы, в дальнейшем произошло падение птицы на землю. | 4.12, В результате перекрытия проводов в пролёте опор №7/6 - 7/7 ВЛ 10кВ №06 ПС 35/10кВ Нагорское крыльями птицы (при посадке на провод или при взлете с него), произошло нарушение электрической изоляции двух фаз в пролёте опор №7/6 - 7/7, что явилось причиной возникновения междуфазного КЗ, и привело к первому и второму отключению ВЛ 10кВ №06 ПС 35/10кВ Нагорское действием МТЗ, в последствии птица упала на землю, что позволило провести успешное РПВ. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №06 ПС 35/10кВ Нагорское, на предмет гнездования птиц. Срок исполнения: 23.07.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Калязинского РЭС Микин А.П. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Устранить дефекты выявленные при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №06 ПС 35/10кВ Нагорское. Срок исполнения: 30.07.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Калязинского РЭС Микин А.П. Состояние: Не выполнено
1326 | 564 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Красносельский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре (до 18 м/с) произошло падение ветки дерева, из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода ВЛ 10 кВ ф.10-03 ПС Красное в пролете опор № 10 - № 11, в следствии возникло междуфазное КЗ и отключение ВВ ф.10-03 на ПС Красное действием МТЗ, с успешным АПВ. Повреждений ВЛ нет. Оборудование РЗА работало правильно. Метеосправка приложена к акту. | 4.4.3, Отключение ВВ ф.10-03 на ПС Красное произошло по причине падения ветки дерева на провода ВЛ 10 кВ ф.10-03 ПС Красное, в следствие междуфазное КЗ и отключение ВВ ф.10-03 на ПС Красное от действия защит МТЗ. АПВ успешно. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф.10-03 ПС Красное, с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ, особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ: сухие или гнилые деревья, ветви деревьев, а также сломанные стихией деревья, лежащие на ветвях в сторону ВЛ-10 кВ. Срок исполнения: 28.06.2021 г. Ответственное лицо: Корнилов С.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.06.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам обхода устранить выявленные замечания после обхода ВЛ-10 кВ ф.10-03 ПС Красное (при их наличии). Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Корнилов С.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.06.2021 г.
1327 | 632 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» Унечский РЭС | 2021-06-16 08:48 | 2021-06-16 09:30 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ 6кВ ТП-29 - ЗТП-22 произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Однофазное замыкание на землю по КВЛ 6кВ ф.612 ПС Сураж произошло в результате повреждения КЛ 6кВ ТП-29 - ЗТП-22 вследствие длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования КВЛ 6кВ ф.612 ПС Сураж Срок исполнения: 16.07.2021 г. Ответственное лицо: Унечский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 6кВ ТП-29 - ЗТП-22 Срок исполнения: 16.07.2021 г. Ответственное лицо: Унечский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.06.2021 г.
1328 | 500 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2021-06-16 08:40 | 2021-06-16 10:20 | 3.4.8.4, Отключение ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 258 Толгоболь село ВЛ 10 кВ №2 Толгоболь ПС 35/10 кВ "Лесные поляны" по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №11-№12 в результате перекрытия проводов воздушным змеем, запущенным сторонним лицом. На проводах видны следы перекрытия. | 4.4.1, Схлест проводов фаз "В" и "С" ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 258 Толгоболь село ВЛ 10 кВ №2 Толгоболь ПС 35/10 кВ "Лесные поляны" в пролете опор №11-№12 в результате перекрытия проводов воздушным змеем, запущенным сторонним лицом. На проводах видны следы перекрытия. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 258 Толгоболь село ВЛ 10 кВ №2 Толгоболь ПС 35/10 кВ "Лесные поляны" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.06.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 258 Толгоболь село ВЛ 10 кВ №2 Толгоболь ПС 35/10 кВ "Лесные поляны" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.06.2021 г. Мероприятие: Организационное Направить письмо в администрацию сельского поселения с просьбой провести беседу с жителями с. Толгоболь об опасности приближения к токоведущим частям электроустановок. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.06.2021 г.
1329 | 571 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2021-06-16 07:53 | 2021-06-16 09:22 | 3.4.8.1, В ходе проведения земляных работ ОГБУЗ "Окружная больница Костромского округа №1" в охранной зоне КЛ при нарушении правил проведения земляных работ, была повреждена КЛ-6 кВ на участке ТП-22 2сек.ш. - ТП-56. Согласование работ в охранной зоне данной кабельной линии с Костромаэнерго не выполнялось. Последнее плановое испытание КЛ-6 кВ ТП-22 2сек.ш. - ТП-56 было проведено 28.08.2019 мастером бригады по диагностике электрооборудования Костромского РЭС Зыриным В.В. Кабель испытания выдержал, дефектов не выявлено. | 4.4.1, В ходе проведения земляных работ ОГБУЗ "Окружная больница Костромского округа №1" произошло повреждение КЛ-6 кВ на участке ТП-22 2сек.ш. - ТП-56. | Мероприятие: Организационное Разместить информацию в СМИ о необходимости соблюдения охранных зон объектов электросетевого хозяйства. Срок исполнения: 12.07.2021 г. Ответственное лицо: Зайцев Олег Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.07.2021 г. Мероприятие: Организационное Направить письмо о возмещении ущерба ОГБУЗ "Окружная больница Костромского округа №1". Срок исполнения: 12.07.2021 г. Ответственное лицо: Зайцев Олег Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.07.2021 г. Мероприятие: Организационное Направить письмо о правилах проведения земляных работ (регламент) в г. Костроме в ОГБУЗ "Окружная больница Костромского округа №1". Срок исполнения: 12.07.2021 г. Ответственное лицо: Зайцев Олег Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.07.2021 г.
1330 | 574 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Мантуровский РЭС | 2021-06-16 07:45 | 2021-06-16 09:30 | 3.4.12.3, При аварийном обходе ВЛ-10 кВ Ф 10-23 ПС 220/110/35/27,5/10 кВ Мантурово обнаружен разрушенный штыревой изолятор фазы "С" на опоре № 81 по причине воздействия атмосферного перенапряжения (удар молнии), провод упал на металлическую траверсу, что явилось причиной появления земли фазы "С" на ВЛ-10кВ Ф 10-23 ПС Мантурово. Провод не поврежден. Информация по метеоусловиям приложена к документам. | 4.12, Разрушение штыревого изолятора фазы "С" на опоре № 81 по причине воздействия атмосферного перенапряжения (удар молнии), провод упал на металлическую траверсу, что явилось причиной появления однофазного замыкания на землю. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф10-23 ПС Мантурово, с целью выявления нарушения изоляции, а именно: cколы, трещины на изоляторах (разрядниках), следы перекрытия. Срок исполнения: 16.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мантуровского РЭС Лебедев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить комплексный осмотр опоры № 81 подвергшейся протеканию тока КЗ на землю. Срок исполнения: 21.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мантуровского РЭС Лебедев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.07.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам внепланового обхода и комплексного обследования опоры № 81 ВЛ-10 кВ Ф10-23 ПС Мантурово, устранить выявленные нарушения. Срок исполнения: 30.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мантуровского РЭС Лебедев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.07.2021 г.
1331 | 573 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Мантуровский РЭС | 2021-06-16 07:35 | 2021-06-16 08:23 | 3.4.12.3, В результате воздействия грозового перенапряжения произошел пробой и разрушение изолятора на опоре № 16, провод лег на траверсу, что привело к возникновению замыкания на землю через тело опоры. ВЛ-10 кВ Ф 10-22 ПС 220/110/35/27,5/10 кВ Мантурово отключена от КУ. Информация по метеоусловиям приложена к документам. | 4.12, Причиной отключения ВЛ-10кВ Ф 10-22 ПС 220/110/35/27,5/10 кВ Мантурово, явился пробой и разрушение изолятора на опоре № 16 от воздействия грозового перенапряжения при прохождении грозового фронта. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф10-22 ПС Мантурово, с целью выявления нарушения изоляции, а именно: cколы, трещины на изоляторах (разрядниках), следы перекрытия. Срок исполнения: 16.07.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Мантуровского РЭС Лебедев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить комплексный осмотр опоры № 16 подвергшейся протеканию тока КЗ на землю. Срок исполнения: 30.07.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Мантуровского РЭС Лебедев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.07.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам внепланового обхода и комплексного обследования опоры № 16 ВЛ-10 кВ Ф10-22 ПС Мантурово, устранить выявленные нарушения. Срок исполнения: 13.08.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Мантуровского РЭС Лебедев А.В. Состояние: Не выполнено
1332 | 203 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго |  |  | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 35кВ Куженкино-Макарово вызвано межфазным к.з. при падении на провода фаз "В" и "С" дерева, сваленного сильным порывом ветра, из вне охранной зоны в пролете опор №30-31 , с последующим падением дерева на землю. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева, сваленного сильным порывом ветра из вне охранной зоны, на провода фаз "В" и "С" в пролете опор № 30-31 ВЛ 35кВ Куженкино-Макарово произошло перекрытие проводов фаз "В" и "С" на ветки дерева в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 35кВ Куженкино-Макарово действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 35кВ Куженкино-Макарово для выявления возможных дефектов Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛЭП ВВ Мисугин М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.06.2021 г. Мероприятие: Техническое При выявлении дефектов по результатам внепланового осмотра ВЛ 35кВ Куженкино-Макарово-устранить эти дефекты Срок исполнения: 07.07.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛЭП ВВ Мисугин М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.06.2021 г.
1333 | 567 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Покровский РЭС | 2021-06-16 05:46 | 2021-06-16 07:40 | 3.4.7.3.4, В результате несвоевременной вырубки в охранной зоне ВЛ деревьев (веток), угрожающих падением, произошел наклон ствола дерева в сторону ВЛ-10кВ №10 ПС Ярище в пролете №1-1-1-2, что привело к нарушению электрической изоляции фаз "А" и "С"» при схлесте, с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции фаз "А" и "С» в пролете №1-1-1-2 ВЛ-10кВ №10 ПС 35/10 кВ Ярище из-за несвоевременной вырубки в охранной зоне ВЛ деревьев (веток), произошел наклон ствола дерева в сторону ВЛ, что привело к схлесту, с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №10 ПС Ярище по всей длине. Срок исполнения: 16.07.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Шабанов Д.Н. Состояние: Выполнено с опозданием Фактический срок исполнения: 19.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Провести вырубку ДКР в охранной зоне ВЛ-10кВ №10 ПС Ярище в пролете опор №1-1-1-2. Срок исполнения: 16.07.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Шабанов Д.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.07.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №10 ПС Нетрубеж разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний и включить их в план работ РЭС. Срок исполнения: 16.07.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Шабанов Д.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.07.2021 г.
1334 | 570 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Судиславский РЭС | 2021-06-16 05:44 | 2021-06-16 06:28 | 3.4.12.3, При аварийном обходе ВЛ-10 кВ ф. 10-02 Калинки установлено, что причиной замыкания на землю явилось повреждение изолятора фазы "С" на опоре № 57 при грозовом перенапряжении и обрыв провода в пролете опор № 56-58. Метеосправка приложена к акту. Изолятор в эксплуатации с 1973 года. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.12, Разрушение стеклянного штыревого изолятора фазы "С" на опоре № 57 с обрывом провода ВЛ-10 кВ ф. 10-02 ПС Калинки, при прохождении обширного грозового фронта, в результате произошло однофазное замыкание на землю. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф. 10-02 Калинки для выявления дефектов после прохождения грозовых перенапряжений. Срок исполнения: 06.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Мутовин Е.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Провести обследование опоры № 57 ВЛ-10 кВ ф. 10-02 Калинки на предмет возможных повреждений после прохождения токов замыкания на землю. Срок исполнения: 06.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Мутовин Е.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.07.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ-10 кВ ф. 10-02 Калинки устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 09.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Мутовин Е.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.07.2021 г.
1335 | 478 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Переславский РЭС | 2021-06-16 05:02 | 2021-06-16 06:35 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №22 ПС 110/35/10кВ Шушково в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз " А" и «В» в пролете опор №33-№34 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. УРЗА в обслуживании РЖД. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз " А" и «В» в пролете опор №33-№34 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. УРЗА в обслуживании РЖД. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №22 ПС 110/35/10кВ Шушково с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: мастер Павлов А.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.06.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №22 ПС 110/35/10кВ Шушково устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: мастер Павлов А.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.06.2021 г.
1336 | 480 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Переславский РЭС | 2021-06-16 03:47 | 2021-06-16 05:32 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 315 (Ефимьево село) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №8-№9 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №8-№9 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 315 (Ефимьево село) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: мастер Павлов А.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.06.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 315 (Ефимьево село) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: мастер Павлов А.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.06.2021 г.
1337 | 502 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго |  |  | 3.4.12.3, Отключение ВЛ 110кВ "Нерехта-1" в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия провода фазы "А" и траверсы опоры №10 в результате прямого попадания молнии во время прохождения грозового фронта. На проводе фазы "А" и траверсе опоры №10 обнаружены следы перекрытий (белые пятна). УРЗА на ПС 110/10кВ "Нерехта-1" находятся на балансе филиала ПАО "МРСК Центра" - "Костромаэнерго". УРЗА на ПС 110/35/10кВ "Лютово" находятся на балансе филиала ОАО "РЖД" Трансэнерго СДЭ. | 4.12, Перекрытие провода фазы "А" и траверсы опоры №10 ВЛ 110кВ "Нерехта-1" в результате прямого попадания молнии во время прохождения грозового фронта. На проводе фазы "А" и траверсе опоры №10 обнаружены следы перекрытий (белые пятна). УРЗА на ПС 110/10кВ "Нерехта-1" находятся на балансе филиала ПАО "МРСК Центра" - "Костромаэнерго". УРЗА на ПС 110/35/10кВ "Лютово" находятся на балансе филиала ОАО "РЖД" Трансэнерго СДЭ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 110кВ "Нерехта-1" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник ЯУ СЛЭП Хухарев В.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 110кВ "Нерехта-1" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник ЯУ СЛЭП Хухарев В.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Совместно со СД произвести замер сопротивления контура заземления на участке не менее 2-х опор от опоры №10 в каждую сторону ВЛ 110кВ "Нерехта-1". Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Начальник ЯУ СЛЭП Хухарев В.А., начальник ЯУ СД Соловьев А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам замеров сопротивления контура заземления на ВЛ 110кВ "Нерехта-1", при необходимости, выполнить устранение выявленных дефектов. Срок исполнения: 30.10.2022 г. Ответственное лицо: Начальник ЯУ СЛЭП Хухарев В.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить замер расстояния между грозозащитным тросом и проводом в середине пролета по вертикали в пролетах опор №9-№11 ВЛ 110кВ "Нерехта-1". Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Начальник ЯУ СЛЭП Хухарев В.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам замера расстояния между грозозащитным тросом и проводом на ВЛ 110кВ "Нерехта-1", в случае выявления несоответствий расстояния нормируемым значениям ПУЭ, выполнить их устранение. Срок исполнения: 30.10.2022 г. Ответственное лицо: Начальник ЯУ СЛЭП Хухарев В.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 110кВ "Нерехта-1", при необходимости, разработать план мероприятий по устранению оставшихся недостатков. Срок исполнения: 30.10.2022 г. Ответственное лицо: Начальник ЯУ СЛЭП Хухарев В.А. Состояние: Не выполнено
1338 | 563 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго |  |  | 3.4.9.1, Отключение ВЛ-110 кВ Нерехта-1 произошло по причине повреждения оборудования ВЛ в зоне обслуживания филиала ПАО «МРСК Центра»-«Ярэнерго». |  | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр (с применением бинокля) ВЛ-110 кВ Нерехта-1. Срок исполнения: 15.10.2021 г. Ответственное лицо: Шляков А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По итогам обхода ВЛ-110 кВ Нерехта-1 устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Шляков А.В. Состояние: Не выполнено
1339 | 569 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2021-06-16 00:33 | 2021-06-16 00:43 | 3.4.7.3.5, В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ-10 кВ в концевой кабельной муфте в РУ-10 кВ ТП-590 2сек.ш. (Кабель в эксплуатации с 1986 года). Последнее плановое испытание КЛ-10 кВ ТП-565 2сек.ш. - ТП-590 2сек.ш. было проведено 15.11.2018 мастером бригады по диагностике электрооборудования Костромского РЭС Зыриным В.В. Кабель испытания выдержал, дефектов не выявлено. | 4.12, Однофазное замыкание жил КЛ-10 кВ ТП-565 2сек.ш. - ТП-590 2сек.ш. в концевой кабельной муфте в помещении РУ-10 кВ ТП-590 2сек.ш.. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Из-за снижения сопротивления изоляции произошел электрический пробой КЛ в концевой кабельной муфте. на КЛ-10кВ РП-23 магис. 2318 KS010-9440061 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый тепловизионный контроль концевых кабельных муфт КЛ-10 кВ ТП-565 2сек.ш. - ТП-590 2сек.ш. Срок исполнения: 14.07.2021 г. Ответственное лицо: Зайцев Олег Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр концевых разделок в ТП КЛ-10 кВ ТП-565 2сек.ш. - ТП-590 2сек.ш. Срок исполнения: 14.07.2021 г. Ответственное лицо: Зайцев Олег Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.07.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам тепловизионного контроля концевых кабельных муфт КЛ-10 кВ ТП-565 2сек.ш. - ТП-590 2сек.ш. и осмотра концевых разделок в ТП КЛ-10 кВ ТП-565 2сек.ш. - ТП-590 2сек.ш. устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 15.07.2021 г. Ответственное лицо: Зайцев Олег Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.07.2021 г.
1340 | 354 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Елецкий РЭС | 2021-06-15 22:30 | 2021-06-15 23:45 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств изоляционного материала жил кабеля ААШв-6 3х120 фаз "А", "В","С" КЛ-6 кВ от ТП-108 яч. 3 до РП-7 яч. 6 в процессе длительного срока эксплуатации. | 4.12, Межфазное КЗ, пробой изоляции (проверено с помощью прибора УПП-10 Н) жил силового кабеля ААШв-6 3х120 фаз "А", "В","С" КЛ-6 кВ от ТП-108 яч. 3 до РП-7 яч. 6. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная замена изношенного оборудования. на КЛ-6 кВ от ТП-108 яч. 3 до РП-7 яч. 6 КЛ-6 кВ от ТП-108 яч. 3 до РП-7 яч. 6 | Мероприятие: Техническое Провести внеочередные испытания КЛ-6 кВ от РП-7 со сроком эксплуатации более 30 лет. Срок исполнения: 30.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Иванов В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.07.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам испытаний КЛ-6 кВ от РП-7 со сроком эксплуатации более 30 лет устранить выявленные недостатки. Срок исполнения: 30.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Иванов В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.07.2021 г.
1341 | 157 | ПАО «МРСК Центра» АО «ТГЭС» | 2021-06-15 21:30 | 2021-06-16 14:00 | 3.4.12.2.3, Аварийное отключение ВЛ 0,4 кВ Сеть 2 ТП 1328 из-за падения дерева на ВЛ. | 4.13, Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи. | Мероприятие: Организационное Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ Сеть 2 ТП 1328 на предмет наличия ДКР в охранной зоне. При необходимости запланировать расчистку или расширение трассы ВЛ. Составить Акт расследования. Срок исполнения: 17.07.2021 г. Ответственное лицо: Начальник службы воздушных линий электропередачи Лесных Н.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.06.2021 г.
1342 | 583 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Ливенский РЭС | 2021-06-15 21:14 | 2021-06-16 00:30 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия сильных порывов ветра, произошло падения сука дерева из вне охранной зоны ВЛ-0,4кВ Ф-3 от КТП-3/Д-14-250 в пролете опор №4-5 на провода фаз "А,В", с последующим их подхлестом, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении сука дерева, при ветровой нагрузке, из вне охранной зоны ВЛ-0,4кВ Ф-3 от КТП-3/Д-14-250 в пролете опор №4-5 на провода фаз "А,В" с последующим их подхлестом, произошло возникновение межфазного короткого замыкания, ликвидированного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Ф-3 от КТП-3/Д-14-250 по всей длине. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ЛРЭС Коломыцев В.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ Ф-3 от КТП-3/Д-14-250 и включить их в планы работ Ливенского РЭС. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ЛРЭС Коломыцев В.А. Состояние: Не выполнено
1343 | 353 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Елецкий РЭС | 2021-06-15 20:45 | 2021-06-15 21:45 | 3.4.12.2.3, Падение ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ 10 кВ яч. № 1 ПТФ Бройлерная, на провода спуска к КТП Е-627 в результате воздействия сильного порывистого ветра | 4.4.3, Механическое воздействие, вызванное падением на провода спуска к КТП Е-627 ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ 10 кВ яч. № 1 ПТФ Бройлерная, в результате воздействия сильного порывистого ветра. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ 10 кВ яч. № 1 ПТФ Бройлерная. Срок исполнения: 22.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Иванов В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.07.2021 г. Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев, угрожающих падением на ВЛ 10 кВ яч. № 1 ПТФ Бройлерная, произвести вырубку (обрезку крон). Срок исполнения: 22.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Иванов В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.07.2021 г.
1344 | 495 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2021-06-15 20:45 | 2021-06-15 22:13 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 679 ВЛ 10 кВ №6 Нестерово ПС 35/10 кВ "Ватолино" по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №3-2 - №3-3 в результате перекрытия проводов веткой дерева, принесенной на провода порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ . Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №3-2 - №3-3 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 679 ВЛ 10 кВ №6 Нестерово ПС 35/10 кВ "Ватолино" в результате перекрытия проводов веткой дерева, принесенной на провода порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 679 ВЛ 10 кВ №6 Нестерово ПС 35/10 кВ "Ватолино" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.06.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 679 ВЛ 10 кВ №6 Нестерово ПС 35/10 кВ "Ватолино" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.06.2021 г.
1345 | 535 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Севский РЭС | 2021-06-15 20:25 | 2021-06-15 21:30 | 3.4.7.3.3, Несвоевременная обрезка крон ДКР и воздействие порывистого ветра привело к кратковременному схлёсту проводов ВЛ Ф-1 КТП-133 Ф-1008 ПС Хвощевская в пролёте опор №1.2-1.3. | 4.12, Схлёст проводов ВЛ Ф-1 КТП-133 Ф-1008 ПС Хвощевская в пролёте опор №1.2-1.3, привело к короткому замыканию и отсутствию эл. энергии у потребителей. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ Ф-1 КТП-133 Ф-1008 ПС Хвощевская VN004-93200333 | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку ДКР и обрезку крон деревьев в охранной зоне ВЛ Ф-1 КТП-133 Ф-1008 ПС Хвощевская в пролёте опор №1.2-1.3 Срок исполнения: 17.07.2021 г. Ответственное лицо: Мосин И.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.07.2021 г.
1346 | 534 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Климовский РЭС | 2021-06-15 19:48 | 2021-06-15 21:32 | 3.4.12.3, Электродуговое перекрытие воздушного промежутка между проводами в пролете опор №4/4-4/5 ВЛ-0,4 ЗТП-5049 Л4 Ф-102 ПС Ивановка, в следствии воздействия атмосферных перенапряжений, при прохождении грозового фронта. | 4.12, Перегорание ПН-2 ВЛ-0,4 ЗТП-5049 Л4 Ф-102 ПС Ивановка произошло из-за воздействия грозовых перенапряжений, при электродуговом перекрытии воздушного промежутка между проводами в пролете опор №4/4-4/5 ВЛ-0,4 ЗТП-5049 Л4 Ф-102 ПС Ивановка, в следствии попадания молнии в ВЛ, при прохождении грозового фронта. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ИТР ВЛ-0,4 ЗТП-5049 Л4 Ф-102 ПС Ивановка. Срок исполнения: 23.07.2021 г. Ответственное лицо: Сидоров А.Д. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.07.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. Срок исполнения: 23.07.2021 г. Ответственное лицо: Сидоров А.Д. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.07.2021 г.
1347 | 515 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2021-06-15 19:27 | 2021-06-15 20:36 | 3.4.9.3, В результате КЗ в вводном РУ потребителя дома с.Донское ул.2-я Полевая д№111 (повреждение устранено потребителем) произошло отключение ВЛИ 0,4кВ №1 КТП № 084 ВЛ 10кВ №17 ПС 110кВ Тамбовская №6. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов. Срок исполнения: 23.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.07.2021 г.
1348 | 490 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Некоузский РЭС | 2021-06-15 19:23 | 2021-06-15 21:03 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 209 Марково в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фазы "А" и "0" перекидки проводов от опоры №9 к частному дому при качании веток ДКР, произрастающей на частной территории в охранной зоне. Без повреждения проводов. | 4.12, Схлест проводов фазы "А" и "0" перекидки проводов от опоры №9 к частному дому при качании веток ДКР, произрастающей на частной территории в охранной зоне. Без повреждения проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: древесно-кустарниковая растительность (ДКР) в проводах перекидки от оп. №9 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 209 Марково на ВЛ 0,4кВ №1 ТП 209 Марково ВЛ 0,4кВ №1 ТП 209 Марково | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 209 Марково с целью выявления дефектов влияющих на работу электроустановки. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Птушкин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.07.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж бригаде об эксплуатации ВЛ 0,4кВ №1 ТП 209 Марково в соответствии с НТД. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Птушкин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.06.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести разъяснительную работу с владельцем дома о своевременной обрезке ветвей ДКР в охранной зоне ВЛ на частной территории. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Птушкин С.М. Состояние: Не выполнено
1349 | 156 | ПАО «МРСК Центра» АО «ТГЭС» | 2021-06-15 19:10 | 2021-06-15 20:48 | 3.4.12.2.2, Отключение ВЛ 6 кВ ф. Октябрьский ПС 52 Медвенка - ТП 847 произошло в результате воздействия повторяющихся ветровых нагрузок, по причине межфазного короткого замыкания из-за пробоя воздушного промежутка при сближении проводов. | 4.13, Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Мероприятие: Организационное Провести осмотр ВЛ 6 кВ ф. Октябрьский ПС 52 Медвенка - ТП 847 на предмет наличия факторов, воздействие которых могло привести к аварийному отключению ВЛ. В случае обнаружения принять меры к устранению. Оформить акт расследования. Срок исполнения: 02.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник службы воздушных линий электропередачи Лесных Н.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.06.2021 г.
1350 | 489 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Некоузский РЭС | 2021-06-15 19:09 | 2021-06-15 20:49 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 от ТП 190 Михалково в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фазы "А" и "0" перекидки проводов от опоры №8 к частному дому при качании веток ДКР, произрастающей на частной территории в охранной зоне. Без повреждения проводов. | 4.12, Схлест проводов фазы "А" и "0" перекидки проводов от опоры №8 к частному дому при качании веток ДКР, произрастающей на частной территории в охранной зоне. Без повреждения проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: древесно-кустарниковая растительность (ДКР) в охранной зоне перекидки от оп. №8 ВЛ 0,4кВ №1 от ТП 190 Михалково. на ВЛ 0,4кВ №1 от ТП 190 Михалково. ВЛ 0,4кВ №1 от ТП 190 Михалково. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от ТП 190 Михалково с целью выявления дефектов влияющих на работу электроустановки. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Птушкин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.07.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж бригаде об эксплуатации ВЛ 0,4кВ №1 от ТП 190 Михалково в соответствии с НТД. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Птушкин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.06.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести разъяснительную работу с владельцем дома о своевременной обрезке ветвей ДКР в охранной зоне ВЛ на частной территории. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Птушкин С.М. Состояние: Не выполнено
1351 | 86 | ПАО «МРСК Центра» АО «ВГЭС» | 2021-06-15 18:24 | 2021-06-15 20:24 | 3.4.7.3.5, Отключение В КЛ-6 кВ РП-36--ТП-918 произошло в результате пробоя изоляции между жилами соединительной кабельной муфты | 4.12, Пробой изоляции в соединительной муфте между жилами кабеля КЛ-6 кВ РП-36--ТП-918 произошёл в процессе длительной эксплуатации и снижения изоляционных характеристик. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала кабеля на КЛ-6 кВ РП-36--ТП-918 | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт поврежденного участка силового кабеля КЛ-6 кВ РП-36--ТП-918 с последующим проведением высоковольтных испытаний и измерений Срок исполнения: 26.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник службы КЛ Вахтин В.Н. Состояние: Не выполнено
1352 | 591 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Орловский РЭС | 2021-06-15 18:11 | 2021-06-15 21:01 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия ветровой нагрузки произошло падение ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №20-21 ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-Южн-18-23 на провода фаз "А" и "В", что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 20-21 ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-Южн-18-23 на провода фаз "А" и "В", произошло нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-Южн-18-23 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: гл.инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-Южн-18-23 по всей длине. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: гл.инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.07.2021 г.
1353 | 477 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Некоузский РЭС | 2021-06-15 16:35 | 2021-06-15 18:18 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 169 (Лацкое АВМ) в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фазы "А" и "0" перекидки проводов от опоры №7 к частному дому при качании веток ДКР, произрастающей на частной территории в охранной зоне. Без повреждения проводов. | 4.12, Схлест проводов фазы "А" и "0" перекидки проводов от опоры №7 к частному дому при качании веток ДКР, произрастающей на частной территории в охранной зоне. Без повреждения проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: древесно-кустарниковая растительность (ДКР) в проводах перекидки от оп. №7 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 169 (Лацкое АВМ) на ВЛ 0,4кВ №1 ТП 169 (Лацкое АВМ) ВЛ 0,4кВ №1 ТП 169 (Лацкое АВМ) | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 169 (Лацкое АВМ) с целью выявления дефектов влияющих на работу электроустановки. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Птушкин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.07.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж бригаде об эксплуатации ВЛ 0,4кВ №1 ТП 169 (Лацкое АВМ) в соответствии с НТД. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Птушкин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.06.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести разъяснительную работу с владельцем дома о своевременной обрезке ветвей ДКР в охранной зоне ВЛ на частной территории. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Птушкин С.М. Состояние: Не выполнено
1354 | 205 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2021-06-15 16:10 | 2021-06-15 16:23 | 3.4.7.3.5, Отключение КЛ-10 кВ №07(5) ПС 35/10 кВ Погорелое Городище произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия с последующим отгоранием жил силового кабеля АСБ (3х70) на участке между ПС 35/10 кВ Погорелое Городище и ЗТПП -10 кВ Игуменка из-за снижения диэлектрических свойств изоляции в результате старения изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1979 года. Ответственный за эксплуатацию: ст. мастер Зубцовского РЭС Соколовский А.В. | 4.12, Перекрытие жил кабеля КЛ-10 кВ №07 ПС 35/10 кВ Погорелое Городище произошло из-за снижения диэлектрических свойств изоляции жил кабеля на участке между ПС 35/10 кВ Погорелое Городище и ЗТПП 10/0,4 кВ Игуменка в результате естественного износа изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1979 года. Ответственный за эксплуатацию: ст. мастер Ржевского РЭС Соколовский А.В. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение участка силового кабеля АСБ (3х70) на КЛ-10кВ фид. № 07 (5) ПС П. Городище КЛ-10кВ фид. № 07 (5) ПС П. Городище | Мероприятие: Техническое Провести внеочередные испытания повышенным напряжением постоянного тока в соответствии с "Объемом и нормами испытаний электрооборудования " участка КЛ-10 кВ №07 ПС 35/10 кВ Погорелое Городище электротехнической лабораторией службы диагностики УСД РПБ. Срок исполнения: 18.07.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам испытания устранить выявленные дефекты. Срок исполнения: 28.07.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести мастерам Ржевского РЭС внеплановый инструктаж о необходимости выполнения технического обслуживания участков силовых кабелей для обеспечения их надежной работы в соответствии с требованиями НТД. Срок исполнения: 08.07.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.07.2021 г.
1355 | 514 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2021-06-15 16:07 | 2021-06-15 17:09 | 3.4.12.2.3, При порыве ветра 18 м/с произошло падение ветки дерева на провода в пролете опор 40-41 прилетевшей из-за пределов охранной зоны ВЛ которая вызвало срабатывание защиты на отключение ВЛ 10кВ №6 ПС 110кВ Н.Лядинская . | 4.4.3, При падении ветки дерева на провода в пролете опор № 40-41 произошло перекрытие двух фаз, что привело к возникновению КЗ и отключению ВЛ 10кВ №6 ПС 110кВ Н.Лядинская действием МТЗ с неуспешным АПВ. При порывах ветра (скорость которого 18 м/с)ветку сбросило с проводов на землю, что позволило провести успешное РПВ. | Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу, обслуживающему ВЛ 10кВ № 6 ПС Н.Лядинская на тему своевременности выявления и устранения дефектов на ВЛ, с целью недопущения аналогичных технологических нарушений. Срок исполнения: 22.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 6 ПС Н.Лядинская , с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных при воздействии неблагоприятных погодных условий упасть на провода ВЛ. Срок исполнения: 22.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10кВ № 6 ПС Н.Лядинская обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР. Срок исполнения: 22.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.07.2021 г.
1356 | 598 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2021-06-15 15:38 | 2021-06-15 17:15 | 3.4.12.2.3, Причиной оперативного отключения Л-2321 РП-23 явился срыв изолятора на опоре №9 ВЛ 6 кВ ТП 349- ТП 845 в результате падения ветка дерева на провода при воздействии сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной приведшей к появлению "земли" на Л-2321 РП-23 явилось однофазное короткое замыкание вследствие срыва изолятора с штыря и падение провода на траверсу на опоре №9 ВЛ 6 кВ ТП 349- ТП 845 в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветви дерева, расположенного в пределах охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить расчистку просеки в пролётах №8-№9-№10 ВЛ 6 кВ ТП 549 - ТП845. Срок исполнения: 24.07.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Ерохов Е.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.07.2021 г.
1357 | 598 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Орловский РЭС | 2021-06-15 14:32 | 2021-06-15 17:28 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия ветровой нагрузки произошло падение ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №16-17 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП Вол-37-19 на провода фаз "B" и "C" что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №16-17 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП Вол-37-19 на провода фаз "B" и "C", произошло нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 ТП-Вол-37-19 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: гл.инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП-Вол-37-19 по всей длине. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: гл.инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.06.2021 г.
1358 | 931 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2021-06-15 14:30 | 2021-06-15 20:45 | 3.4.7.3.5, Отключение КВЛ-10 кВ №11(1) ПС 110/35/10 кВ Заднее Поле произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия с последующим отгоранием жил кабеля в концевой воронке у опоры №21 на участке кабельной линии от опоры №21 до КТП 10/0,4 кВ Архангельское-1 из-за снижения диэлектрических свойств изоляции в результате старения изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1987 года. Ответственный за эксплуатацию: ст. мастер Старицкого участка Ржевского РЭС Банников В.Г. | 4.12, Перекрытие жил кабеля в концевой воронке у опоры №21 КВЛ-10 кВ №11(1) ПС 110/35/10 кВ Заднее Поле на участке кабельной линии от опоры №21 до КТП 10/0,4 кВ Архангельское-1 произошло из-за снижения диэлектрических свойств изоляции в результате естественного износа изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1987 года. Ответственный за эксплуатацию: ст. мастер Старицкого участка Ржевского РЭС Банников В.Г. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная замена изношенного оборудования на участке кабельной линии от опоры №21 до КТП 10/0,4 кВ Архангельское-1 на КВЛ-10кВ №11 (1) ПС Заднее Поле КВЛ-10кВ №11 (1) ПС Заднее Поле | Мероприятие: Техническое Провести внеочередные испытания повышенным напряжением постоянного тока в соответствии с "Объемом и нормами испытаний электрооборудования " участков кабельной линии КВЛ-10 кВ №11(1) ПС 110/35/10 кВ Заднее Поле электротехнической лабораторией службы диагностики УСД РПБ. Срок исполнения: 15.07.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам испытания участков кабельной линии КВЛ-10 кВ №11(1) ПС 110/35/10 кВ Заднее Поле устранить выявленные дефекты. Срок исполнения: 22.07.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерам Старицкого участка Ржевского РЭС необходимости соблюдения требований НТД при проведении технического обслуживания оборудования.. Срок исполнения: 09.07.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.07.2021 г.
1359 | 543 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2021-06-15 14:09 | 2021-06-15 16:02 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 10 кВ №8 "Чёрново" ПС 35/10 кВ "Дыбино" в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов всех фаз в пролете опор №95-№96 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 10 кВ №8 "Чёрново" ПС 35/10 кВ "Дыбино". На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.12, Схлест проводов всех фаз в пролете опор №95-№96 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 10 кВ №8 "Чёрново" ПС 35/10 кВ "Дыбино". На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Древесно-кустарниковая растительность(ДКР) на ВЛ 10 кВ №8 "Чёрново" пролёт опор №95-№96 | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №95 - №96 ВЛ 10 кВ №8 "Чёрново" ПС 35/10 кВ "Дыбино". Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Северо-Восточного РЭС Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Северо-Восточного РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.07.2021 г.
1360 | 167 | филиал ПАО «МРСК Центра» Курскэнерго Тимский РЭС | 2021-06-15 13:00 | 2021-06-15 16:15 | 3.4.12.3, Нарушение электроснабжения потребителей от ТП 102 д.Каменка произошло по причине короткого замыкания в обмотке 10 кВ фазы "А", "В", "С", возникшего в результате попадания молнии при прохождении грозового фронта. | 4.4.4, Причиной повреждения силового трансформатора на ТП 102 д.Каменка, явилось короткого замыкания в обмотке 10 кВ фазы "А", "В", "С", вследствие попадания молнии при прохождении грозового фронта. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр всех ТП по ВЛ-10 кВ № 533 ПС 35 кВ Выгорное. Срок исполнения: 16.09.2021 г. Ответственное лицо: ГИ Капустин Д.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное На основании замечаний разработать мероприятия и составить график их выполнения Срок исполнения: 16.09.2021 г. Ответственное лицо: ГИ Капустин Д.В. Состояние: Не выполнено
1361 | 958 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Калининский РЭС |  |  | 3.4.12.3, Отключение ВЛ-10кВ № 16 ПС 35/10кВ Городня произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов двух фаз в пролете опор №93-94 вследствие грозовых перенапряжений, возникших при ударе молнии вблизи ВЛ, при прохождении атмосферного грозового фронта на территории Калининского района Тверской области. | 4.12, В результате воздействия грозовых перенапряжений, возникших при ударе молнии вблизи ВЛ при прохождении атмосферного грозового фронта на территории Калининского района Тверской области произошло нарушение электрической изоляции и перекрытие проводов двух фаз в пролете опор №93-94 ВЛ-10кВ № 16 ПС 35/10кВ Городня , что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ № 16 ПС 35/10кВ Городня действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 16 ПС 35/10кВ Городня с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 02.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 16 ПС 35/10кВ Городня Срок исполнения: 08.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.06.2021 г.
1362 | 615 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Переславский РЭС | 2021-06-15 12:26 | 2021-06-15 14:07 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 366 (Учхоз поселок) вследствие КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №4-№5 птицей. Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружено тело мертвой птицы со следами воздействия электрической дуги. | 4.12, Схлест проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №4-№5 птицей. Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружено тело мертвой птицы со следами воздействия электрической дуги. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 366 (Учхоз поселок) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 25.07.2021 г. Ответственное лицо: гл. инженер РЭС Костин Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.06.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 366 (Учхоз поселок) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 25.07.2021 г. Ответственное лицо: гл. инженер РЭС Костин Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.06.2021 г.
1363 | 214 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2021-06-15 12:24 | 2021-06-15 13:26 | 3.4.10.1, Отключение ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 кВ Рязаново произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за перекрытия токоведущих частей фаз "А" и "В" в РУ 10 кВ КТП 10/0,4 кВ №4 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 кВ Рязаново телом животного (кошкой). | 4.12, В результате механического воздействия животного на токоведущие части ПК 10 кВ в КТП 10/0,4 кВ №4 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 кВ Рязаново произошло нарушение электрической изоляции двух фаз, что явилось причиной возникновения междуфазного короткого замыкания и отключения ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 кВ Рязаново действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Принять меры, предотвращающие попадание животных в закрытые шкафы РУ-10/0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ №4 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 кВ Рязаново Срок исполнения: 06.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.07.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерам Калининского РЭС по эксплуатации закрытых помещений ТП 10/0,4 кВ Срок исполнения: 01.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.06.2021 г.
1364 | 614 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Переславский РЭС | 2021-06-15 12:01 | 2021-06-15 13:40 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №1 ПС 35/10кВ Рязанцево в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №3-№4 веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №3-№4 веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №1 ПС 35/10кВ Рязанцево с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: гл. инженер РЭС Костин Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.06.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №1 ПС 35/10кВ Рязанцево устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: гл. инженер РЭС Костин Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.06.2021 г.
1365 | 194 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго | 2021-06-15 10:55 | 2021-06-15 12:27 | 3.4.9.3, Отключение выключателя В-10 кВ Т-2 ( с погашением 2 секции шин 10кВ) на ПС 110/10/6 кВ Экскаваторный завод действием ДЗ произошло по причине возникновения междуфазного КЗ на отходящем фидере 10 кВ 2 секции шин (повреждена кабельная воронка в кабельном отсеке отходящей абонентской КЛ-10 кВ №10 "ТЭЗ"). |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо техническому директору "ТЭЗ" о необходимости приведения КЛ-10кВ ф. № 10 ПС 110/10/6 кВ Экскаваторный завод в надлежащее техническое состояние. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: И.о.начальника УСПС ТвПБ Устиненко П.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.06.2021 г.
1366 | 559 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Новозыбковский РЭС | 2021-06-15 10:40 | 2021-06-15 11:43 | 3.4.12.3, Электродуговое перекрытие воздушного промежутка между проводами в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4 Л3 ЗТП-2 Ф-101 ПС Вышков, в следствии воздействия атмосферных перенапряжений, при прохождении грозового фронта. | 4.12, Перегорание ПН-2 ВЛ-0,4 Л3 ЗТП-2 Ф-101 ПС Вышков произошло из-за воздействия грозовых перенапряжений, при электродуговом перекрытии воздушного промежутка между проводами в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4 Л3 ЗТП-2 Ф-101 ПС Вышков, в следствии попадания молнии в ВЛ, при прохождении грозового фронта. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ИТР ВЛ-0,4 Л3 ЗТП-2 Ф-101 ПС Вышков. Срок исполнения: 23.07.2021 г. Ответственное лицо: Новиков С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.06.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. Срок исполнения: 23.07.2021 г. Ответственное лицо: Новиков С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.06.2021 г.
1367 | 556 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Унечский РЭС | 2021-06-15 09:12 | 2021-06-15 11:10 | 3.4.12.2.3, При сильном ветре произошло падение дерева, растущего за пределами охранной зоны, на провода ВЛ-0,4 ТП-152 Л1 Ф-608 ПС 8H в пролете опор №5-6. | 4.4.3, Падение дерева на провода ВЛ-0,4 ТП-152 Л1 Ф-608 ПС 8H в пролете опор №5-6 привело к обрыву проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия ПН-2 ВЛ-0,4 ТП-152 Л1 Ф-608 ПС 8H. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 ТП-152 Л1 Ф-608 ПС 8H с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 04.07.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Ковалев И.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести вырубку выявленных деревьев. Срок исполнения: 24.07.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Ковалев И.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.07.2021 г.
1368 | 568 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Нерехтский РЭС | 2021-06-15 09:11 | 2021-06-15 09:12 | 3.4.10.2, При аварийном обходе ВЛ 10 кВ ф. 10-05 ПС Нерехта-1 было обнаружено тело птицы на земле под проводами ВЛ-10 кВ около опоры № 6 со следами воздействия электрического тока. При взлете птица перекрыла крыльями провода соседних фаз, вызвав этим междуфазное короткое замыкание через тело птицы, которое привело к отключению ВЛ от действия МТЗ, с неуспешным АПВ, РПВ успешно. Повреждений ВЛ-10 кВ нет. Ремонтные работы не требуются. | 4.12, Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф. 10-05 ПС Нерехта-1 стала птица, перекрывшая крыльями провода соседних фаз, что привело к возникновению междуфазного КЗ через тело птицы, и как следствие, отключению ВВ 10 кВ ввода ф. 10-05 от ПС Нерехта-1 на РП Лаврово от действия МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ 10 кВ ф. 10-05 ПС Нерехта-1 с применением бинокля с целью выявления замечаний ВЛ. Срок исполнения: 08.07.2021 г. Ответственное лицо: Разгуляев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.07.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам обследования ВЛ 10 кВ ф. 10-05 ПС Нерехта-1 устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 14.07.2021 г. Ответственное лицо: Разгуляев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.07.2021 г.
1369 | 622 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Ярцевский РЭС | 2021-06-15 08:02 | 2021-06-15 09:51 | 3.4.7.3.4, Отключение ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП 239 произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор №15 - №16 упавшей веткой дерева, из-за несвоевременной ее вырубки во время сильных порывов ветра. | 4.4.3, Отключение ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП 239 произошло вследствие механического воздействия при падении ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №15 - №16 с последующим возникновением междуфазного КЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие проводов веткой дерева на ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП 239 VN004-96712079 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной ИТР осмотр ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП 239 с целью выявления ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 23.07.2021 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Азаренков В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.06.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам проведенного осмотра ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП 239 разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения. Срок исполнения: 23.07.2021 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Азаренков В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.06.2021 г.
1370 | 607 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго |  |  | 3.4.12.3, Отключение ВЛ 110кВ Духовщина–Пречистое (ВЛ-190) произошло из-за грозовых перенапряжений в сети 110кВ при прохождении активного грозового фронта, в результате которых произошло перекрытие изоляции гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №162 с возникновением неустойчивого междуфазного КЗ на землю. | 4.4.3, Причиной отключения ВЛ 110кВ Духовщина–Пречистое (ВЛ-190) послужило нарушение электрической изоляции в результате грозовых перенапряжений в сети 110кВ при прохождении активного грозового фронта, при этом произошло перекрытие изоляции гирлянды изоляторов между проводом фазы "В" и заземлённой траверсой на опоре №162 с возникновением неустойчивого междуфазного КЗ на землю. После отключения ВЛ изоляция гирлянды восстановилась и АПВ проработало успешно. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый замер сопротивления заземлителей и заземляющих устройств опор №№ 161, 162, 163 ВЛ 110кВ Духовщина–Пречистое (ВЛ-190) с измерением переходных сопротивлений металлосвязей, в случае несоответствия требованиям ПУЭ, довести до нормы. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Дяблин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110кВ Духовщина–Пречистое (ВЛ-190), обратив внимание на состояние линейной изоляции и наличие дефектных изоляторов. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Вакулко С.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 110кВ Духовщина–Пречистое (ВЛ-190), проверки сопротивления контуров заземления опор №№ 161, 162, 163 и измерением переходных сопротивлений металлосвязей, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Вакулко С.В. Состояние: Не выполнено
1371 | 605 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго |  |  | 3.4.10.2, В результате воздействия на ЭУ (ВЛ) птиц и загрязнения изоляции гирлянды отходами их жизнедеятельности, произошло поверхностное перекрытие изоляции фазы «В» на опоре №40 ВЛ 110 кВ Верховье II – Шатилово, что привело к нарушению электрической изоляции с возникновением однофазного кроткого замыкания на металлоконструкцию траверсы опоры, устраненного действием защит | 4.17.4, В результате загрязнения продуктами жизнедеятельности птиц гирлянды изоляторов фазы «В» на опоре №40 ВЛ 110 кВ Верховье II – Шатилово, произошло поверхностное перекрытие гирлянды через отходы жизнедеятельности птиц, что привело к возникновению однофазного кроткого замыкания на металлоконструкцию траверсы опоры, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Верховье II – Шатилово по всей длине Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник ВУ СЛЭП Лупин Ю.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Провести установку птицезащитных устройств для отпугивания птиц на опоре №40 ВЛ 110 кВ Верховье II – Шатилово Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник ВУ СЛЭП Лупин Ю.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ Верховье II – Шатилово и включить их в план работ ВУ СЛЭП Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник ВУ СЛЭП Лупин Ю.Н. Состояние: Не выполнено
1372 | 555 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Карачевский РЭС | 2021-06-15 03:15 | 2021-06-15 04:19 | 3.4.12.3, Электро-дуговое перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №3-4 ВЛ КТП-310 Л5 Ф-601 от РП №1 Березовский, в следствии воздействия атмосферных перенапряжений, при прохождении грозового фронта. | 4.12, Отключение от действия ПН-2 ВЛ КТП-310 Л5 Ф-601 от РП №1 Березовский произошло из-за воздействия грозовых перенапряжений, при электро-дуговом перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №3-4 ВЛ КТП-310 Л5 Ф-601 от РП №1 Березовский, в следствии попадания молнии в ВЛ, при прохождении грозового фронта. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ИТР ВЛ КТП-310 Л5 Ф-601 от РП №1 Березовский. Срок исполнения: 02.07.2021 г. Ответственное лицо: Первушов С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.07.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. Срок исполнения: 22.07.2021 г. Ответственное лицо: Первушов С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.07.2021 г.
1373 | 947 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Бежецкий РЭС | 2021-06-15 01:20 | 2021-06-15 16:48 | 3.4.12.2.3, Перегорание ПН-2 в РУ-0,4 кВ ТП 177 д. Воздвиженка произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов веткой в пролёте опор №12-13, в результате падения ветки с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ-0,4кВ, из-за сильного порывистого ветра, под воздействием прохождения атмосферного фронта по территории Бежецкого района Тверской области. | 4.4.3, В результате воздействия сильного порывистого ветра произошло падение ветки дерева на провода в пролёте опор №12-13, при прохождении атмосферного фронта по территории Бежецкого района Тверской области, что послужило причиной перегорания ПН-2 в РУ-0,4 кВ ТП 177 д. Воздвиженка. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ фид. №2 ТП 177 д. Воздвиженка. Срок исполнения: 12.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Бежецкого РЭС Емельянов А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ фид. №2 ТП 177 д. Воздвиженка. Срок исполнения: 19.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Бежецкого РЭС Емельянов А.В. Состояние: Не выполнено
1374 | 780 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2021-06-15 00:52 | 2021-06-15 02:51 | 3.4.7.3.5, Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ КЛ 10 кВ Город 14 ПС 110 кВ Дубовое произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 10 кВ РП 69-Город 14 ПС 110 кВ Дубовое в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 69-Город 14 ПС 110 кВ Дубовое произошло при пробое изоляции в целом месте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции на КЛ 10 кВ РП 69-Город 14 ПС 110 кВ Дубовое КЛ 10 кВ РП 69-Город 14 ПС 110 кВ Дубовое | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ РП 69-Город 14 ПС 110 кВ Дубовое. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Ващекин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.06.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 09.07.2021 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Ващекин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.06.2021 г.
1375 | 779 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2021-06-15 00:52 | 2021-06-15 02:22 | 3.4.7.3.5, Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ КЛ 10 кВ Город 12 ПС 110 кВ Дубовое произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 10 кВ РП 68-Город 12 ПС 110 кВ Дубовое в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 68-Город 12 ПС 110 кВ Дубовое произошло при пробое изоляции в целом месте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции на КЛ 10 кВ РП 68-Город 12 ПС 110 кВ Дубовое КЛ 10 кВ РП 68-Город 12 ПС 110 кВ Дубовое | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ РП 68-Город 12 ПС 110 кВ Дубовое. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Ващекин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.06.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 09.07.2021 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Ващекин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.06.2021 г.
1376 | 595 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Галичский РЭС | 2021-06-14 22:50 | 2021-06-15 00:39 | 3.4.12.2.3, При аварийном осмотре ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС 110/35/10 кВ Орехово установлено, что причиной появления земли на фазе "А" стал обрыв провода упавшим от порывов ветра деревом из-за пределов охранной зоны ВЛ 10 кВ в пролете опор №№126-127. | 4.12, Замыкание на землю произошло из-за обрыва провода в пролете опор №№126-127 упавшим из лесного массива деревом из-за пределов охранной зоны ВЛ 10 кВ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС 110/35/10 кВ Орехово с целью выявления замечаний после прохождения грозового фронта. Срок исполнения: 09.07.2021 г. Ответственное лицо: Бурдин А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.06.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС 110/35/10 кВ Орехово устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 16.07.2021 г. Ответственное лицо: Бурдин А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.06.2021 г.
1377 | 781 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2021-06-14 22:11 | 2021-06-14 22:48 | 3.4.7.3.5, Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ КЛ 10 кВ Город 26 ПС 110 кВ Западная произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 10 кВ Город 26-РП 66 каб.1 ПС 110 кВ Западная в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции КЛ 10 кВ Город 26-РП 66 каб.1 ПС 110 кВ Западная произошло при пробое изоляции в целом месте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции на КЛ 10 кВ Город 26-РП 66 каб.1 ПС 110 кВ Западная КЛ 10 кВ Город 26-РП 66 каб.1 ПС 110 кВ Западная | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ Город 26-РП 66 каб.1 ПС 110 кВ Западная. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.06.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разрабо-тать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 09.07.2021 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.06.2021 г.
1378 | 953 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Конаковский РЭС | 2021-06-14 21:34 | 2021-06-14 22:06 | 3.4.10.1, Отключение КЛ-6 кВ № 8 ПС 35/6 кВ Тяговая произошло по причине междуфазного КЗ в результате перекрытия токоведущих частей силового трансформатора ЗТП №9 запитанной от КЛ-6 кВ № 8 ПС 35/6 кВ Тяговая телом животного (кошки). | 4.12, В результате перекрытия токоведущих частей силового трансформатора ЗТП №9 телом животного (кошки), произошло нарушение электрической изоляции двух фаз, что явилось причиной возникновения междуфазного короткого замыкания и отключения КЛ-6 кВ № 8 ПС 35/6 кВ Тяговая действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ЗТП №9 КЛ-6 кВ № 8 ПС 35/6 кВ Тяговая на предмет выявления причины проникновения животного в э/у. Срок исполнения: 08.07.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Коньков А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.07.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам внепланового осмотра ЗТП №9 КЛ-6 кВ № 8 ПС 35/6 кВ Тяговая устранить выявленные дефекты. Срок исполнения: 15.07.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Коньков А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.07.2021 г.
1379 | 597 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Орловский РЭС | 2021-06-14 18:36 | 2021-06-14 23:19 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия ветровой нагрузки произошло падение ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №35-36 ВЛ 0,4кВ №1 ТП Вол-37-19 на провода фаз "А" и "В", что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №35-36 ВЛ 0,4кВ №1 ТП Вол-37-19 на провода фаз "А" и "В", произошло нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 ТП Вол-37-19 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 21.07.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП Вол-37-19 по всей длине. Срок исполнения: 21.07.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.06.2021 г.
1380 | 556 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2021-06-14 18:30 | 2021-06-14 20:05 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 417 Гаврилово-2 ВЛ 10 кВ №5 Филимоново ПС 35/10 кВ "Моделово-2" по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №7 - №8 в результате перекрытия проводов веткой дерева, принесенной на провода порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ . Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №7-№8 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 417 Гаврилово-2 ВЛ 10 кВ №5 Филимоново ПС 35/10 кВ "Моделово-2" в результате перекрытия проводов веткой дерева, принесенной на провода порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 417 Гаврилово-2 ВЛ 10 кВ №5 Филимоново ПС 35/10 кВ "Моделово-2" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.06.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 417 Гаврилово-2 ВЛ 10 кВ №5 Филимоново ПС 35/10 кВ "Моделово-2" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.06.2021 г.
1381 | 594 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Кологривский РЭС | 2021-06-14 18:01 | 2021-06-14 19:50 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП№ 137 "Ужуга Югославская" явился обрыв и схлест проводов в пролете опор №8- №9 при падении дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ под действием сильных порывов ветра скоростью до 17 м/с, от возникшего межфазного К.З. в РУ-0,4 кВ ТП №137 отключился АВ-0,4 кВ ф.2. Метеосправка приложена к документам. | 4.4.3, Обрыв проводов в пролете опор №8- №9 ВЛ-0,4 кВ ф.2 ТП№ 137 "Ужуга Югославская" упавшим деревом из-за пределов охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной обход ВЛ-0,4 кВ Ф.2 ТП№137 "Ужуга Югославская" на предмет выявления угрожающих деревьев. Срок исполнения: 01.07.2021 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Водов М.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Выявленные замечания в ходе осмотра устранить. Срок исполнения: 09.07.2021 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Водов М.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.07.2021 г.
1382 | 593 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Судиславский РЭС | 2021-06-14 17:00 | 2021-06-14 18:56 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф. 10-02 ПС Судиславль действием защиты МТЗ явилось междуфазное К.З., возникшее вследствие обрыва и перекрытия проводов соседних фаз в пролете опор № 21-98 - № 21-99 упавшим деревом из-за пределов охранной зоны при порывах ветра до 19 м/с. Метеосправка приложена к акту. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.4.3, При сильном порывистом ветре до 19 м/с произошел излом и падение дерева на провода ВЛ в пролете опор № 21-98 - № 21-99 ВЛ-10 кВ ф. 10-02 ПС Судиславль, в следствие обрыв проводов, междуфазное К.З. и отключение МВ-10 кВ ф. 10-02 ПС Судиславль (ячейка на Кулькино) от действия защит МТЗ, АПВ неуспешно. РПВ - неуспешно. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф. 10-02 ПС Судиславль на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на провода (в том числе из-за пределов охранной зоны ВЛ). Срок исполнения: 05.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Мутовин Е.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.06.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам обхода устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 07.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Мутовин Е.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.06.2021 г.
1383 | 592 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Шарьинский РЭС | 2021-06-14 16:01 | 2021-06-14 17:53 | 3.4.12.2.3, При аварийном осмотре ВЛ 10 кВ Ф10-21 ПС Рождественское в пролете опор №326-327 обнаружено дерево висящее на проводах ВЛ поваленное сильными порывами ветра скоростью до 18м/с из-за приделов охранной зоны ВЛ. При падении дерево зацепилось за провод фазы "А" что привело к возникновению однофазного замыкания на землю через тело дерева. Оборудование РЗА работало правильно. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. | 4.4.3, Перекрытие провода фазы "А" в пролете опор №326-327 ВЛ 10 кВ Ф10-21 ПС Рождественское упавшим деревом. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ 10 кВ Ф10-21 ПС Рождественское, с целью обнаружения деревьев и ветвей деревьев угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за приделами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 09.07.2021 г. Ответственное лицо: Кучин Андрей Евгеньевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.07.2021 г. Мероприятие: Техническое По итогам внепланового обхода ВЛ - 10 кВ Ф10-21 ПС Рождественское устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 16.07.2021 г. Ответственное лицо: Кучин Андрей Евгеньевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.07.2021 г.
1384 | 216 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго |  |  | 3.4.12.3, Отключение ВЛ 110кВ Кашин-Бежецк с отпайками на ПС 110/35/10кВ Рассвет, ПС 110/35/10кВ Роща произошло по причине однофазного КЗ из-за перекрытия гирлянды изоляторов фазы "А" на траверсу с разрушением одного изолятора из восьми на опоре №101, под воздействием атмосферных перенапряжений во время грозы при прохождении атмосферного фронта по территории Кимрского, Калязинского и Кашинского районов Тверской области. | 4.12, В результате воздействия атмосферных перенапряжений во время грозы при прохождении атмосферного фронта по территории Кимрского, Калязинского и Кашинского районов Тверской области произошло поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов фазы "А" на траверсу с разрушением одного изолятора на опоре №101 ВЛ 110кВ Кашин-Бежецк с отпайками на ПС 110/35/10кВ Рассвет, ПС 110/35/10кВ Роща, что привело к отключению ВЛ 110кВ Кашин-Бежецк с отпайками на ПС 110/35/10кВ Рассвет, ПС 110/35/10кВ Роща действием 1 ступени ТЗНП с успешным АПВ. | Мероприятие: Техническое На ВЛ 110кВ Кашин-Бежецк с отпайками на ПС 110/35/10кВ Рассвет, ПС 110/35/10кВ Роща произвести измерение сопротивления заземляющих устройств на опорах №100,101,102. Срок исполнения: 09.07.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛ Кимрской ПБ Кувшинов А.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое В случае выявления отклонений от нормативных значений сопротивлений по результатам измерений довести сопротивление заземляющих устройств опор №100,101,102 ВЛ 110кВ Кашин-Бежецк с отпайками на ПС 110/35/10кВ Рассвет, ПС 110/35/10кВ Роща до нормы. Срок исполнения: 16.07.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛ Кимрской ПБ Кувшинов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.07.2021 г.
1385 | 173 | филиал ПАО «МРСК Центра» Курскэнерго |  |  | 3.4.12.3, Причиной отключения ВЛ 110 Курская ТЭЦ 1 - Садовая с отпайками на ПС Городская и ПС Родники явилось кратковременное однофазное КЗ на землю вследствие поверхностного перекрытия гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре № 38 из-за атмосферных перенапряжений при прохождения грозового фронта в районе расположения ВЛ 110 кВ | 4.12, Нарушение электрической изоляции из-за перекрытия гирлянды изоляторов фазы "В" ВЛ 110 Курская ТЭЦ 1 - Садовая с отпайками на ПС Городская и ПС Родники на опоре № 38 произошло из-за атмосферных перенапряжений при прохождения грозового фронта в районе расположения ВЛ. | Мероприятие: Организационное По итогам проведения верхового осмотра опор №№ 36-40 и измерения сопротивления заземляющих устройств опор №№ 36-40 ВЛ 110 Курская ТЭЦ 1 - Садовая с отпайками на ПС 110/10 кВ Городская и ПС 110/10 кВ Родники разработать план-график устранения выявленных замечаний Срок исполнения: 30.10.2021 г. Ответственное лицо: Начальник ЦУ СЛЭП Макаров А.И. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить верховой осмотр опор №№ 36-40 ВЛ 110 Курская ТЭЦ 1 - Садовая с отпайками на ПС 110/10 кВ Городская и ПС 110/10 кВ Родники. Срок исполнения: 30.10.2021 г. Ответственное лицо: Начальник ЦУ СЛЭП Макаров А.И. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить измерение сопротивления заземляющих устройств опор №№ 36-40 ВЛ 110 Курская ТЭЦ 1 - Садовая с отпайками на ПС 110/10 кВ Городская и ПС 110/10 кВ Родники. Срок исполнения: 30.10.2021 г. Ответственное лицо: Начальник ЦУ СЛЭП Макаров А.И. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить замену дефектных изоляторов на опоре № 38 ВЛ 110 Курская ТЭЦ 1 - Садовая с отпайками на ПС 110/10 кВ Городская и ПС 110/10 кВ Родники . Срок исполнения: 30.10.2021 г. Ответственное лицо: Начальник ЦУ СЛЭП Макаров А.И. Состояние: Не выполнено
1386 | 576 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго |  |  | 3.4.12.3, Причиной отключения ВЛ-110 кВ Красная Поляна-Кадый действием защит стало грозовое перекрытие подвесных стеклянных гирлянд изоляторов фаз «А» и «В» на опоре № 40 во время прохождения обширного грозового фронта. Без повреждения провода и изоляции. Информация по метеоусловиям приложена в документах. Оборудование РЗА работало правильно. 3.4.14, Причина отказа на ПС 110 кВ Макарьев-1 АПВ СМВ-110 не определена. В ходе послеаварийной проверки дефекты не обнаружены. 3.4.7.3.5, Отключение на ПС 110 кВ Макарьев ВЛ 110 кВ Кадый – Макарьев излишним действием автоматически ускоренных ТО и 2 зоны ДЗ комплекта резервных защит ВЛ 110 кВ Кадый – Макарьев (ДЗ, ТЗНП, МФТО) (ЭПЗ 1636) вследствие несвоевременного выявления дефекта реле ввода автоматического ускорения РПУ1 (РП-252). | 4.12, Отключение ВЛ 110 кВ Красная Поляна – Кадый вследствие перекрытия изоляторов фаз «А» и «В» на траверсу опоры № 40 при попадании грозового разряда. 4.1.3, Отключение на ПС 110 кВ Макарьев ВЛ 110 кВ Кадый – Макарьев излишним действием автоматически ускоренных ТО и 2 зоны ДЗ комплекта резервных защит ВЛ 110 кВ Кадый – Макарьев (ДЗ, ТЗНП, МФТО) (ЭПЗ 1636) вследствие потери упругости возвратной пружины реле ввода автоматического ускорения РПУ1 (РП-252), которое произошло вследствие старения материала в результате ее длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Потеря механических свойств (упругости) возвратной пружины реле ускорения РПУ1 (РП-252) резервной защиты ЭПЗ-1636 ВЛ-110кВ Кадый-Макарьев на ПС 110/35/10кВ Макарьев-1 | Мероприятие: Техническое Произвести замену реле РПУ-1 (РП-252) ЭПЗ 1636 ВЛ-110кВ Кадый-Макарьев на ПС 110 кВ Макарьев-1. Срок исполнения: 22.07.2021 г. Ответственное лицо: Начальник НУ СРЗАИиМ В.В. Виноградов Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.07.2021 г. Мероприятие: Организационное Организовать выполнение внепланового осмотра устройств РЗА на ПС 110кВ Макарьев-1 Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник НУ СРЗАИиМ В.В. Виноградов Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр (с применением бинокля) ВЛ-110 кВ Красная Поляна-Кадый с целью выявления дефектов после воздействия неблагоприятных природных явлений. Срок исполнения: 15.09.2021 г. Ответственное лицо: Шляков А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По итогам обхода ВЛ-110 кВ Красная Поляна-Кадый устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Шляков А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести замеры сопротивления контура заземления на опорах №39, №40, №41 ВЛ-110 кВ Красная Поляна-Кадый. Срок исполнения: 15.10.2021 г. Ответственное лицо: Шляков А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое При необходимости устранить дефекты, выявленные в ходе замера контура сопротивления на опорах №39, №40, №41. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Шляков А.В. Состояние: Не выполнено
1387 | 749 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго |  |  | 3.4.12.3, Отключение действием НВЧЗ ВЛ 110 кВ Губкин – Пушкарная с отпайками на ПС Очистные, ПС Журавлики В-110 Пушкарное на ПС 330 кВ Губкин и СЭВ-110 на ПС 110 кВ Пушкарная произошло из-за возникновения КЗ, в результате перекрытия изоляции поддерживающей гирлянды изоляторов фазы "С", с последующим пробоем и разрушением одного изолятора в гирлянде на опоре №40, вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | 4.12, Нарушение электрической изоляции с повреждением одного изолятора в поддерживающей гирлянде изоляторов фазы "С" на опоре №40 ВЛ 110 кВ Губкин – Пушкарная с отпайками на ПС Очистные, ПС Журавлики произошло вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 110 кВ Губкин-Пушкарная с отпайками на ПС Очистные, ПС Журавлики. Срок исполнения: 14.07.2021 г. Ответственное лицо: Начальник СУ СЛЭП Шкарупов В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства опор №39,40,41 ВЛ 110 кВ Губкин-Пушкарная с отпайками на ПС Очистные, ПС Журавлики. Срок исполнения: 14.07.2021 г. Ответственное лицо: Начальник СУ СЛЭП Шкарупов В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить замену дефектного изолятора в поддерживающей гирлянде изоляторов фазы "С" на опоре №40 ВЛ 110 кВ Губкин-Пушкарная с отпайками на ПС Очистные, ПС Журавлики. Срок исполнения: 03.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник СУ СЛЭП Шкарупов В.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 16.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник СУ СЛЭП Шкарупов В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.06.2021 г.
1388 | 937 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго | 2021-06-14 09:21 | 2021-06-14 11:42 | 3.4.8.3, Отключение ВЛ-110кВ Пищалкино-Бежецк с отпайкой на ПС 110/35/10кВ Красный Холм произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов трех фаз в пролете опор №17-18 деревом, упавшим из вне охранной зоны ВЛ, спиленным сторонними лицами. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ-110кВ Пищалкино-Бежецк с отпайкой на ПС 110/35/10кВ Красный Холм в пролете опор №17-18, спиленным сторонними лицами, произошло перекрытие проводов трех фаз в данном пролете опор, что привело к отключению ВЛ-110кВ Пищалкино-Бежецк с отпайкой на ПС 110/35/10кВ Красный Холм действием ДЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-110кВ Пищалкино-Бежецк с отпайкой на ПС 110/35/10 кВ Красный Холм. Срок исполнения: 24.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого участа СЛ Ошин А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.06.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ-110кВ Пищалкино-Бежецк с отпайкой на ПС 110/35/10 кВ Красный Холм устранить выявленные дефекты. Срок исполнения: 01.07.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого участа СЛ Ошин А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.06.2021 г. Мероприятие: Организационное Направить заявление в полицию по факту проведения несанкционированной рубки лесных насаждений неизвестными лицами рядом с границами охранной зоны ВЛ-110кВ Пищалкино-Бежецк с отпайкой на ПС 110/35/10 кВ Красный Холм. Срок исполнения: 28.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого участа СЛ Ошин А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.06.2021 г.
1389 | 171 | филиал ПАО «МРСК Центра» Курскэнерго |  |  | 3.4.12.3, Причиной отключения ВЛ 110 кВ Рыльск - Ольховка явилось кратковременное однофазное КЗ на землю вследствие поверхностного перекрытия гирлянды изоляторов фазы А на опоре № 58 из-за атмосферных перенапряжений при прохождения грозового фронта в районе расположения ВЛ 110 кВ. | 4.12, Нарушение электрической изоляции из-за перекрытия гирлянды изоляторов фазы А ВЛ 110 кВ Рыльск - Ольховка на опоре № 58 произошло из-за атмосферных перенапряжений при прохождения грозового фронта в районе расположения ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить верховой осмотр опор №№ 56-60 ВЛ 110кВ Рыльск - Ольховка. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Начальник ЗУ СЛЭП Золотухин А.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести измерение сопротивления заземляющих устройств опор №№ 56-60 ВЛ 110кВ Рыльск-Ольховка. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Начальник ЗУ СЛЭП Золотухин А.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам проведения верхового осмотра и измерения сопротивления заземляющих устройств опор №№ 56-60 ВЛ 110кВ Рыльск-Ольховка определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их устранения. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Начальник ЗУ СЛЭП Золотухин А.А. Состояние: Не выполнено
1390 | 606 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго |  |  | 3.4.12.3, Отключение ВЛ 110кВ Угра–Всходы (ВЛ-184) произошло из-за грозовых перенапряжений в сети 110кВ при прохождении активного грозового фронта, в результате которых произошло перекрытие изоляции гирлянды изоляторов фазы "В" на ж/б опоре №5 с повреждением одного изолятора в гирлянде из восьми изоляторов фазы "В" и возникновением неустойчивого однофазного КЗ на землю. Отключение ВЛ 110кВ Хиславичи–Шумячи (ВЛ-157) произошло из-за грозовых перенапряжений в сети 110кВ при прохождении активного грозового фронта, в результате которых произошло перекрытие изоляции гирлянды изоляторов фазы "А" на ж/б опоре №19 с повреждением одного изолятора в гирлянде из восьми изоляторов фазы "А" и возникновением неустойчивого однофазного КЗ на землю. | 4.12, Причиной отключения ВЛ 110кВ Угра–Всходы (ВЛ-184) послужило нарушение электрической изоляции в результате грозовых перенапряжений в сети 110кВ при прохождении активного грозового фронта, при этом произошло перекрытие изоляции гирлянды изоляторов между проводом фазы "В" и заземлённой траверсой на ж/б опоре №5 с повреждением (пробоем) одного изолятора марки ПС-70Е в данной гирлянде из восьми изоляторов и возникновением неустойчивого однофазного КЗ на землю. После отключения ВЛ изоляция гирлянды восстановилась и АПВ проработало успешно. Причиной отключения ВЛ 110кВ Хиславичи–Шумячи (ВЛ-157) послужило нарушение электрической изоляции в результате грозовых перенапряжений в сети 110кВ при прохождении активного грозового фронта, при этом произошло перекрытие изоляции гирлянды изоляторов между проводом фазы "А" и заземлённой траверсой на ж/б опоре №19 с повреждением (пробоем) одного изолятора марки ПС-70Е в данной гирлянде из восьми изоляторов и возникновением неустойчивого однофазного КЗ на землю. После отключения ВЛ изоляция гирлянды восстановилась и АПВ проработало успешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Хиславичи-Шумячи (ВЛ-157), особое внимание обратив на состояние линейной изоляции и наличие дефектных изоляторов. Срок исполнения: 23.07.2021 г. Ответственное лицо: Начальник ЮУ СЛЭП Якушев С.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить замену повреждённого изолятора ПС-70Е в гирлянде изоляторов на опоре №19 фаза «А» ВЛ 110 кВ Хиславичи-Шумячи (ВЛ-157). Срок исполнения: 30.07.2021 г. Ответственное лицо: Начальник ЮУ СЛЭП Якушев С.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить проверку сопротивления контуров заземления опор №18, №19, №20 ВЛ 110 кВ Хиславичи-Шумячи (ВЛ-157) с измерением переходных сопротивлений металлосвязей, в случае несоответствия требованиям ПУЭ, довести до нормы. Срок исполнения: 30.07.2021 г. Ответственное лицо: Начальник ЮУ СЛЭП Якушев С.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.07.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ Хиславичи-Шумячи (ВЛ-157), проверки сопротивления контуров заземления опор №18, №19, №20 и измерением переходных сопротивлений металлосвязей, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Срок исполнения: 02.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник ЮУ СЛЭП Якушев С.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить проверку сопротивления контуров заземления опор №4, №5, №6 ВЛ 110кВ Угра–Всходы (ВЛ-184) с измерением переходных сопротивлений металлосвязей, в случае несоответствия требованиям ПУЭ, довести до нормы. Срок исполнения: 30.07.2021 г. Ответственное лицо: Ст. мастер ВУ СЛЭП Антонов В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110кВ Угра–Всходы (ВЛ-184), особое внимание обратив на состояние линейной изоляции и наличие дефектных изоляторов. Срок исполнения: 30.07.2021 г. Ответственное лицо: Ст. мастер ВУ СЛЭП Антонов В.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 110кВ Угра–Всходы (ВЛ-184), проверки сопротивления контуров заземления опор №4, №5, №6 и измерением переходных сопротивлений металлосвязей, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Срок исполнения: 02.08.2021 г. Ответственное лицо: Ст. мастер ВУ СЛЭП Антонов В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.07.2021 г.
1391 | 608 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго |  |  | 3.4.10.2, Причиной приведшей к перекрытию гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №21 ВЛ 110 кВ Смоленская ТЭЦ-2 – Смоленск-1 с отпайкой на ПС Смоленск-2 I цепь (ВЛ-143) явилось воздействие птиц. | 4.17.4, Причиной приведшей к отключению ВЛ 110 кВ Смоленская ТЭЦ-2 – Смоленск-1 с отпайкой на ПС Смоленск-2 I цепь (ВЛ-143) явилось однофазное короткое замыкание на "землю" вследствие перекрытия гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №21 продуктами жизнидеятельности птиц. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной ИТР осмотр ВЛ 110 кВ Смоленская ТЭЦ-2 – Смоленск-1 с отпайкой на ПС Смоленск-2 I цепь (ВЛ-143) с целью выявления гнезд птиц на опорах ВЛ Срок исполнения: 30.07.2021 г. Ответственное лицо: Начальник ЗУ СЛЭП Щеглов Ю.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.07.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ 110 кВ Смоленская ТЭЦ-2 – Смоленск-1 с отпайкой на ПС Смоленск-2 I цепь (ВЛ-143) разработать мероприятия по снятию гнезд птиц с опор ВЛ. Срок исполнения: 04.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник ЗУ СЛЭП Щеглов Ю.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести установку репеллентной защиты от птиц на опоре №21 ВЛ 110 кВ Смоленская ТЭЦ-2 – Смоленск-1 с отпайкой на ПС Смоленск-2 I цепь (ВЛ-143). Срок исполнения: 27.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник ЗУ СЛЭП Щеглов Ю.М. Состояние: Не выполнено
1392 | 581 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго |  |  | 3.4.9.1, Отключение ВЛ-110 кВ Писцово-Нерехта произошло по причине повреждения оборудования ВЛ в зоне обслуживания филиала ПАО «МРСК Центра и Приволжья»-«Ивэнерго». |  | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр (с применением бинокля) ВЛ-110 кВ Писцово-Нерехта. Срок исполнения: 15.10.2021 г. Ответственное лицо: Шляков А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По итогам обхода ВЛ-110 кВ Писцово-Нерехта устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Шляков А.В. Состояние: Не выполнено
1393 | 172 | филиал ПАО «МРСК Центра» Курскэнерго |  |  | 3.4.12.3, Причиной отключения ВЛ 110 кВ Рыльск - Марьино явилось кратковременное однофазное КЗ на землю вследствие поверхностного перекрытия гирлянды изоляторов фазы С на опоре № 24 из-за атмосферных перенапряжений при прохождения грозового фронта в районе расположения ВЛ 110 кВ. | 4.12, Нарушение электрической изоляции из-за перекрытия гирлянды изоляторов фазы С ВЛ 110 кВ Рыльск - Марьино на опоре №24 произошло из-за атмосферных перенапряжений при прохождения грозового фронта в районе расположения ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить верховой осмотр опор №№ 22-26 ВЛ 110 кВ Рыльск - Марьино. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Начальник ЗУ СЛЭП Золотухин А.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить измерение сопротивления заземляющих устройств опор №№ 22-26 ВЛ 110 кВ Рыльск - Марьино. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Начальник ЗУ СЛЭП Золотухин А.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить замену дефектных изоляторов на опоре № 24 ВЛ 110 кВ Рыльск - Марьино. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Начальник ЗУ СЛЭП Золотухин А.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам верхового осмотра и измерения сопротивления заземляющих устройств опор №№ 22-26 ВЛ 110 кВ Рыльск -Марьино разработать план-график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Начальник ЗУ СЛЭП Золотухин А.А. Состояние: Не выполнено
1394 | 533 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Трубчевский РЭС | 2021-06-13 14:39 | 2021-06-13 15:53 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз "А" и "С" ВЛ-10кВ ф.1003 ПС Глыбочка в пролете опор №27-28. | 4.4.3, Падение ветки на провода ВЛ-10кВ ф.1003 ПС Глыбочка в пролете опор №27-28 привело к механическому воздействию, нарушению изоляции, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ ВЛ-10кВ. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев ВЛ-10кВ ф.1003 ПС Глыбочка в пролете опор №27-28, растущих за пределами охранной зоны ВЛ Срок исполнения: 23.07.2021 г. Ответственное лицо: Вишняков Д.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.06.2021 г.
1395 | 655 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» Навлинский РЭС | 2021-06-13 13:30 | 2021-06-13 14:00 | 3.4.13.2, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №54 ул. Марии Дунаевой с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ ф2 КТП-34 ф1032 ПС Центральная произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ ф2 КТП-34 ф1032 ПС Центральная с медным проводом потребителя на доме №54 ул. Марии Дунаевой. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 22.07.2021 г. Ответственное лицо: Навлинский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить перезаделку контактного соединения на вводе в дом. Срок исполнения: 22.07.2021 г. Ответственное лицо: Навлинский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.06.2021 г.
1396 | 656 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» Новозыбковский РЭС | 2021-06-13 13:30 | 2021-06-13 13:50 | 3.4.13.2, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №7 ул. Маяковского с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.1 КТП-62 ф.615 ПС Новозыбков произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.1 КТП-62 ф.615 ПС Новозыбков с медным проводом потребителя на доме №7 ул. Маяковского, 7. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 17.07.2021 г. Ответственное лицо: Новозыбковский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом. Срок исполнения: 17.07.2021 г. Ответственное лицо: Новозыбковский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.06.2021 г.
1397 | 622 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» Трубчевский РЭС | 2021-06-13 13:20 | 2021-06-13 13:40 | 3.4.13.2, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №6 ул. Воровского с питающим алюминиевым проводом СИП 2х16 от опоры ВЛ-0,4 кВ ф.9 ТП-42 ф-1006 ПС Трубчевская произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода СИП 2х16 от опоры ВЛ-0,4 кВ ф.9 ТП-42 ф-1006 ПС Трубчевская с медным проводом потребителя на доме №6 ул. Воровского. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 16.07.2021 г. Ответственное лицо: Трубчевский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить перезаделку контактного соединения на вводе в дом. Срок исполнения: 16.07.2021 г. Ответственное лицо: Трубчевский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.06.2021 г.
1398 | 220 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Западнодвинский РЭС | 2021-06-13 13:18 | 2021-06-13 13:21 | 3.4.12.3, Отключение ВЛ-10кВ №17 ПС 35/10кВ Старая Торопа произошло по причине межфазного КЗ из-за перекрытия изоляторов фаз "А" и "В" на опоре №10-38, под воздействием атмосферных перенапряжений во время грозы, возникших при ударе молнии, при прохождении атмосферного фронта по территории Западнодвинского района Тверской области, с повреждением изолятора ШФ20Г1 на опоре №10-38, провод СИП 3 1х50 в пролётах опор №10-37 – 10-39. | 4.12, В результате воздействия атмосферных перенапряжений во время грозы, возникших при ударе молнии, при прохождении атмосферного фронта по территории Западнодвинского района Тверской области произошло перекрытие изоляторов фаз "А" и "В" на опоре №10-38 ВЛ-10кВ №17 ПС 35/10кВ Старая Торопа, что привело к отключению ВЛ-10кВ №17 ПС 35/10кВ Старая Торопа действием МТЗ, с повреждением изолятора ШФ20Г1 на опоре №10-38, провод СИП 3 1х50 в пролётах опор №10-37 – 10-39. | Мероприятие: Техническое На ВЛ-10кВ №17 ПС 35/10 Старая Торопа произвести измерение сопротивления заземляющих устройств на опоре №10-38. Срок исполнения: 09.07.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Западнодвинского РЭС Легкобыт Е.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.07.2021 г. Мероприятие: Техническое В случае выявления отклонений от нормативных значений сопротивлений по результатам измерений довести сопротивление заземляющих устройств опоры №10-38 ВЛ-10кВ №17 ПС 35/10 Старая Торопа до нормативных значений. Срок исполнения: 16.07.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Западнодвинского РЭС Легкобыт Е.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.07.2021 г.
1399 | 193 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго |  |  | 3.4.10.2, Отключение Т2 действием МТЗ на ПС 35/10 кВ Савватьево, произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия токоведущих частей проходных изоляторов фаз "В" и "С" на крыше ячейки ТСН 2 в результате попадания птицы на проходные изоляторы . | 4.12, В результате попадании птицы на токоведущие части проходных изоляторов ввода 10кВ ТСН 2 на ПС 35/10 кВ Савватьево возникла электрическая дуга, воздействие которой привело к перекрытию электрической изоляции токоведущих частей фаз "В" и "С" проходных изоляторов 10 кВ и отключению трансформатора Т2 действием МТЗ с повреждением фарфора на изоляторах. | Мероприятие: Техническое Выполнить работы по изоляции открытых токоведущих частей проходных изоляторов на ПС 35/10кВ Савватьево с помощью изоляционной термоусаживаемой ленты 10 кВ с клеевым слоем. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник СПС РПБ Кудрявцев Д.А. Состояние: Не выполнено
1400 | 523 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Клинцовский РЭС | 2021-06-13 12:50 | 2021-06-13 14:06 | 3.4.12.3, Электро-дуговое перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №13-14 ВЛ-0,4 ТП-71 Л1 Ф-107 ПС ГОРДЕЕВКА, в следствии воздействия атмосферных перенапряжений, при прохождении грозового фронта. | 4.12, Отключение от действия ПН-2 ВЛ-0,4 ТП-71 Л1 Ф-107 ПС ГОРДЕЕВКА произошло из-за воздействия грозовых перенапряжений, при электро-дуговом перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №13-14 ВЛ-0,4 ТП-71 Л1 Ф-107 ПС ГОРДЕЕВКА, в следствии попадания молнии в ВЛ, при прохождении грозового фронта. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ИТР ВЛ-0,4 ТП-71 Л1 Ф-107 ПС ГОРДЕЕВКА. Срок исполнения: 01.07.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Дука А.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.06.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. Срок исполнения: 21.07.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Дука А.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.06.2021 г.
1401 | 219 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Торопецкий РЭС | 2021-06-13 11:42 | 2021-06-13 14:09 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10 кВ №06 ПС Бологово (Мякишево) произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №29-30 веткой дерева, упавшей на провода из вне пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области без обрыва проводов с последующим падением ветки дерева на землю. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода ВЛ-10 кВ №06 ПС Бологово (Мякишево) в пролете опор №29-30 из вне пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10 кВ №06 ПС Бологово (Мякишево) действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №06 ПС Бологово (Мякишево) с целью выявления наличия дефектов Срок исполнения: 23.07.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Утибаев А.К. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №06 ПС 35/10кВ Бологово. Срок исполнения: 30.07.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Утибаев А.К. Состояние: Не выполнено
1402 | 590 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Орловский РЭС | 2021-06-13 11:23 | 2021-06-13 13:09 | 3.4.9.3, В результате повреждения вводного АВ-0,23кВ у абонента частного сектора, произошло нарушение электрической изоляции и возникновение однофазного короткого замыкания на ВЛ-0,4кВ №1 Кул-2-20, устраненного действием защит. |  | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ №1 Кул-2-20 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 Кул-2-20 по всей длине. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.07.2021 г.
1403 | 567 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2021-06-13 11:18 | 2021-06-13 12:09 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре (до 17 м/с) произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ, на провода ВЛ 0,4 кВ в пролете опор № 6 - № 7, вследствие этого возникло междуфазное короткое замыкание, которое привело к отключению АВ-0,4 кВ ф. район на ТП № 251. Повреждений ВЛ-0,4кВ нет. Ремонтные работы на ВЛ не требуются. Информация по метеоусловиям приложена к акту. | 4.4.3, В результате падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны на провода ВЛ произошло междуфазное короткое замыкание, которое привело к отключению в РУ-0,4 кВ АВ ф. район ТП-251. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ от ТП-251, на предмет выявления деревьев и веток угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ. Срок исполнения: 05.07.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Воронин О.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.07.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ-0,4 кВ от ТП-251 устранить замечания при их наличии. Срок исполнения: 08.07.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Воронин О.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.07.2021 г.
1404 | 532 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Мглинский РЭС | 2021-06-13 11:17 | 2021-06-13 11:46 | 3.4.12.3, Электродуговое перекрытие воздушного промежутка между проводами ВЛ-0,4 ТП-173 Л1 Ф-104 ПС МГЛИH HОВАЯ в пролёте опор №2-3, в следствии воздействия атмосферных перенапряжений, при прохождении грозового фронта. | 4.12, Перегорание ПН-2 из-за электродугового перекрытия воздушного промежутка ВЛ-0,4 ТП-173 Л1 Ф-104 ПС МГЛИH HОВАЯ в пролёте опор №2-3, привело к отсутствию эл. энергии у потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 ТП-173 Л1 Ф-104 ПС МГЛИH HОВАЯ по всей длине. Срок исполнения: 22.07.2021 г. Ответственное лицо: Карпеченко Е.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.06.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. Срок исполнения: 22.07.2021 г. Ответственное лицо: Карпеченко Е.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.06.2021 г.
1405 | 166 | филиал ПАО «МРСК Центра» Курскэнерго Тимский РЭС | 2021-06-13 10:45 | 2021-06-13 14:45 | 3.4.12.3, Нарушение электроснабжения потребителей от ТП 188 с.Пахонок произошло по причине короткого замыкания в обмотке 10 кВ фазы "А", "В", "С", возникшего в результате попадания молнии при прохождении грозового фронта. | 4.4.4, Причиной повреждения силового трансформатора на ТП 188 с.Пахонок, явилось короткого замыкания в обмотке 10 кВ фазы "А", "В", "С", вследствие попадания молнии при прохождении грозового фронта. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр всех ТП по ВЛ-10 кВ №558 ПС 35 кВ Рождественка. Срок исполнения: 16.09.2021 г. Ответственное лицо: ГИ Капустин Д.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное На основании выявленных замечаний разработать мероприятие и составить график их выполнения. Срок исполнения: 16.09.2021 г. Ответственное лицо: ГИ Капустин Д.В. Состояние: Не выполнено
1406 | 531 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Севский РЭС | 2021-06-13 10:45 | 2021-06-13 11:57 | 3.4.12.2.3, При сильном ветре произошло падение ветки с дерева, растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-0,4 Ф-1 КТП-65 Ф-1005 ПС Светово в пролете опор №4-5. | 4.4.3, Падение ветки дерева на провода ВЛ-0,4 Ф-1 КТП-65 Ф-1005 ПС Светово в пролете опор №4-5 при сильном ветре, привело к схлесту проводов, короткому замыканию ВЛ, работе ПН-2 и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток угрожающих падением на провода ВЛ-0,4 Ф-1 КТП-65 Ф-1005 ПС Светово в пролете опор №4-5 на деревьях растущих вне охранной зоны. Срок исполнения: 17.07.2021 г. Ответственное лицо: Мосин И.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.06.2021 г.
1407 | 582 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Ливенский РЭС | 2021-06-13 10:35 | 2021-06-13 10:48 | 3.4.12.2.3, В результате падения сломанного сука дерева из внеохранной зоны ВЛ-0,4кВ, под воздействием сильных порывов ветра, на провод фазы "А" и "В" ВЛ-0,4кВ Ф-1 КТП-8/В.Д-4-100 в пролете опор №8-9 , произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева при ветровой нагрузке из вне охранной зоны ВЛ-0,4кВ Ф-1 КТП-8/В.Д-4-100 в пролете опор №8-9 на провод фазы "А" и "В", произошло возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Ф-1 КТП-8/В.Д-4-100 по всей длине. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Коломыцев В.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ Ф-1 КТП-8/В.Д-4-100 и включить их в планы работ Ливенского РЭС. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Коломыцев В.А. Состояние: Не выполнено
1408 | 499 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Гаврилов- Ямский РЭС | 2021-06-13 10:25 | 2021-06-13 12:20 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП 151 (Митино столовая) произошло вследствие КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз «С» и «В» через ветку дерева в пролете опор №3-№4, принесенную порывом ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз «С» и «В» через ветку дерева в пролете опор №3-№4, принесенную порывом ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 151 (Митино столовая) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Борисов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.06.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 151 (Митино столовая) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Борисов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.06.2021 г.
1409 | 575 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Верховский РЭС | 2021-06-13 10:23 | 2021-06-13 12:20 | 3.4.7.3.5, В результате старения изоляции, изменения свойств материалов обмоток ВН 10 кВ трансформатора КТП-10кВ №8\Пн-2-100 кВА н.п. Дементьевка при длительной эксплуатации (с 1976 г.), произошло нарушение внутрибаковой электрической изоляции обмоток ВН "А-В", "А-С" и "В-С", что привело к возникновению межфазного КЗ внутри тр-ра, устраненного действием защит с повреждением трансформатора и нарушением электроснабжения потребителей. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции из-за ее старения, изменения свойств материалов обмоток ВН 10 кВ "А-В", "А-С" и "В-С" трансформатора КТП-10кВ №8\Пн-2-100 кВА н.п. Дементьевка при длительной эксплуатации (с 1976 г.), произошло возникновение межфазного КЗ внутри тр-ра, устраненного действием защит с повреждением трансформатора (обрыв обмоток ВН 10 кВ) и нарушением электроснабжения потребителей. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: старение изоляции, изменение свойств материалов обмоток ВН 10 кВ трансформатора на КТПН-10кВ №8/П-2-100 н.п.Дементьевка КТПН-10кВ №8/П-2-100 н.п.Дементьевка | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КТП-10кВ №8\Пн-2-100 кВА н.п. Дементьевка и включить их в план работ Верховского РЭС. Срок исполнения: 18.07.2021 г. Ответственное лицо: мастер Симонов АА Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр КТП-10кВ №8\Пн-2-100 кВА н.п. Дементьевка Срок исполнения: 18.07.2021 г. Ответственное лицо: мастер Симонов АА Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.07.2021 г.
1410 | 530 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Новозыбковский РЭС | 2021-06-13 10:18 | 2021-06-13 11:58 | 3.4.12.3, Электродуговое перекрытие воздушного промежутка между проводами ВЛ-0,4 Л1 ТП-084 Ф-105 ПС Бобовичи в пролёте опор №9-10, в следствии воздействия атмосферных перенапряжений, при прохождении грозового фронта. | 4.4.3, Перегорание ПН-2 из-за электродугового перекрытия воздушного промежутка ВЛ-0,4 Л1 ТП-084 Ф-105 ПС Бобовичи в пролёте опор №9-10, привело к отсутствию эл. энергии у потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 Л1 ТП-084 Ф-105 ПС Бобовичи по всей длине. Срок исполнения: 21.07.2021 г. Ответственное лицо: Новиков С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.06.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. Срок исполнения: 21.07.2021 г. Ответственное лицо: Новиков С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.07.2021 г.
1411 | 932 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Конаковский РЭС | 2021-06-13 10:15 | 2021-06-13 10:20 | 3.4.12.3, Отключение ВЛ-10 кВ №09 ПС 35/10/6кВ ПС №9 произошло по причине междуфазного КЗ из-за прямого попадания грозового разряда в ТП10/0,4кВ №202 запитанной от ВЛ-10 кВ №09 ПС 35/10/6кВ ПС №9, с повреждением разрядника фазы "В" и перекрытием на фазу "А", возникшим в следствии атмосферных перенапряжений (грозы), при прохождении атмосферного фронта по территории Конаковского района Тверской области . | 4.4.4, В результате повреждения разрядника фазы "В" в ТП 10/0,4 кВ №202 с последующим перекрытием шлейфов фаз А и В из-за воздействия атмосферных перенапряжений (грозы) произошло междуфазное КЗ, вследствие чего ВЛ-10 кВ №09 ПС 35/10/6 кВ №9 отключилась действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр КТП №202 ВЛ-10 кВ №09 ПС 35/10/6кВ №9. Срок исполнения: 02.07.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Коньков А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.07.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам внепланового осмотра КТП №202 ВЛ-10 кВ №09 ПС 35/10/6кВ №9 устранить выявленные дефекты. Срок исполнения: 06.07.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Коньков А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.07.2021 г.
1412 | 196 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Конаковский РЭС | 2021-06-13 10:06 | 2021-06-13 12:24 | 3.4.7.3.5, Отключение КЛ-10 кВ № 07 ПС 35/10/6 кВ №9 произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия с последующим отгоранием жил кабеля в концевой воронке ЗТП 10/0,4кВ Парковая, ввод от ПС 35/10/6кВ №9, из-за снижения диэлектрических свойств изоляции в результате старения изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1992 года. Ответственный за эксплуатацию мастер Конаковского РЭС Колосов Э.В. | 4.12, Перекрытие жил кабеля в концевой воронке в ЗТП 10/0,4кВ Парковая КЛ-10 кВ № 07 ПС 35/10/6 кВ №9, ввод от ПС 35/10/6кВ №9 произошло из-за снижения диэлектрических свойств изоляции в результате естественного износа (старения) изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1992 года. Ответственный за эксплуатацию мастер Конаковского РЭС Колосов Э.В. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная замена изношенного оборудования на участке от ПС 35/10/6кВ №9 до ЗТП 10/0,4кВ Парковая КЛ-10кВ №07 ПС 35/10/6кВ №9 на КЛ-10кВ ф.07 п/с №9 KS010-0001455 | Мероприятие: Техническое Провести внеочередные испытания повышенным напряжением постоянного тока в соответствии с "Объемом и нормами испытаний электрооборудования " участков КЛ-10 кВ № 07 ПС 35/10/6 кВ №9 электротехнической лабораторией службы диагностики УСД РПБ. Срок исполнения: 02.07.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Коньков А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.06.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам испытания участков КЛ-10 кВ № 07 ПС 35/10/6 кВ №9 устранить выявленные дефекты. Срок исполнения: 07.07.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Коньков А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.06.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерам Конаковского РЭС о соблюдении требований НТД. Срок исполнения: 02.07.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Коньков А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.06.2021 г.
1413 | 562 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго |  |  | 3.4.12.3, Причиной отключения ВЛ-110 кВ Борок-Елегино действием защит стало грозовое перекрытие подвесной стеклянной гирлянды изоляторов фазы «А» на опоре № 80 во время прохождения обширного грозового фронта. Без повреждения провода и изоляции. Информация по метеоусловиям приложена в документах. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.12, Грозовое перекрытие подвесной стеклянной гирлянды изоляторов фазы «А» на опоре № 80 ВЛ-110 кВ Борок-Елегино. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр (с применением бинокля) ВЛ-110 кВ Борок-Елегино с целью выявления дефектов после воздействия неблагоприятных природных явлений. Срок исполнения: 15.09.2021 г. Ответственное лицо: Разгуляев А.М. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По итогам обхода ВЛ-110 кВ Борок-Елегино устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Разгуляев А.М. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести замеры сопротивления контура заземления на опорах №79, №80, №81 ВЛ-110 кВ Борок-Елегино. Срок исполнения: 15.10.2021 г. Ответственное лицо: Разгуляев А.М. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое При необходимости устранить дефекты, выявленные в ходе замера контура сопротивления на опорах №79, №80, №81. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Разгуляев А.М. Состояние: Не выполнено
1414 | 630 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» Дубровский РЭС | 2021-06-13 09:37 | 2021-06-13 10:06 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ 10 кВ ЗТП14- ЛР 14 произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Замыкание на землю 1СШ ПС Дубровская произошло в результате нарушения электрической изоляции КЛ 10 кВ ЗТП14- ЛР 14. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования по фидеру Срок исполнения: 16.07.2021 г. Ответственное лицо: Дубровский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 10 кВ ЗТП14- ЛР 14 Срок исполнения: 16.07.2021 г. Ответственное лицо: Дубровский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.06.2021 г.
1415 | 352 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Чаплыгинский РЭС | 2021-06-13 09:35 | 2021-06-13 13:20 | 3.4.9.3, Воздействие при повреждении потребительской электроустановки ТП 997П, находящейся на балансе ЗАО "Липецк-Мобаил". |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю о необходимости приведения электрооборудования, находящегося в его эксплуатационной ответственности, к соответствию требований действующих нормативно-технических документов. Срок исполнения: 19.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Киреев С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.06.2021 г.
1416 | 488 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Большесельский РЭС | 2021-06-13 09:32 | 2021-06-13 11:34 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП135 Кулыново по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №14-№15 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №14-№15 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 135 (Кулыново) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Гусляев Р.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.07.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 135 (Кулыново)устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Гусляев Р.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.07.2021 г.
1417 | 528 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Мглинский РЭС | 2021-06-13 09:19 | 2021-06-13 09:58 | 3.4.12.2.3, При сильном ветре произошло падение ветки с дерева, растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-0,4 ТП-41 Л1 Ф-103 ПС МГЛИH ПРОГРЕ в пролете опор №6-7. | 4.4.3, Падение ветки дерева на провода ВЛ-0,4 ТП-41 Л1 Ф-103 ПС МГЛИH ПРОГРЕ в пролете опор №6-7 при сильном ветре, привело к схлесту проводов, короткому замыканию ВЛ, работе ПН-2 и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток угрожающих падением на провода ВЛ-0,4 ТП-41 Л1 Ф-103 ПС МГЛИH ПРОГРЕ в пролете опор №6-7 на деревьях растущих вне охранной зоны. Срок исполнения: 18.07.2021 г. Ответственное лицо: Карпеченко Е.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.07.2021 г.
1418 | 228 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго | 2021-06-13 09:17 | 2021-06-13 12:57 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-35кВ Поречье-Гостиница произошло по причине междуфазного КЗ в результате падения дерева на провода в пролете опор №78-79 из-за пределов охранной зоны, под воздействием сильных порывов ветра при прохождении грозового атмосферного фронта по территории Бежецкого района Тверской области. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №78-79 ВЛ-35кВ Поречье-Гостиница из-за пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра при прохождении грозового атмосферного фронта по территории Бежецкого района Тверской области, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-35кВ Поречье-Гостиница действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-35кВ Поречье - Гостиница для выявления возможных дефектов. Срок исполнения: 19.07.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛЭП БПБ Ошин А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.07.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам внеочередного осмотра ВЛ-35кВ Поречье - Гостиница устранить выявленные дефекты. Срок исполнения: 26.07.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛЭП БПБ Ошин А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.07.2021 г.
1419 | 519 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго |  |  | 3.4.12.2.3, Из-за сильного порывистого ветра до 20м/с, грозы произошло падение ветки дерева на подвесной изолятор ВЛ 110кВ Найтоповичи - Залинейная с отпайкой на ПС 8НА опоры № 97 фазы «А», с деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ, что привело к перекрытию изоляции на опоре № 97 фазы «А», короткому замыканию и отключению ВЛ от действия РЗ. | 4.12, При падении ветки дерева из-за сильного ветра до 20м/с и грозы, с деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ, на подвесной изолятор опоры № 97 фазы «А», произошло перекрытие изоляции, короткое замыкание и отключение действием РЗ ВЛ 110кВ Найтоповичи - Залинейная с отпайкой на ПС 8НА. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110кВ Найтоповичи - Залинейная с отпайкой на ПС 8НА с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением веток на провода. Срок исполнения: 22.07.2021 г. Ответственное лицо: И.о. начальника Василец П.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Все выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ 110кВ Найтоповичи - Залинейная с отпайкой на ПС 8НА недостатки устранить. Срок исполнения: 22.07.2021 г. Ответственное лицо: И.о. начальника Василец П.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.07.2021 г.
1420 | 87 | ПАО «МРСК Центра» АО «ВГЭС» | 2021-06-13 08:26 | 2021-06-13 10:00 | 3.4.7.3.5, Отключение КЛ-10кВ ТП-838-ТП-859.произошло в результате пробоя изоляции кабельной муфты на ТП-838. | 4.12, Пробой изоляции кабельной муфты на ТП-838 КЛ-10кВ ТП-838-ТП-859 произошел в результате старения изоляции в процессе длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала кабельной муфты. на ТП-838 ТП-838 | Мероприятие: Техническое Выполнить ремонт кабельной муфты КЛ-10кВ ТП-838-ТП-859с последующим проведением высоковольтных испытаний и измерений. Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: Вахтин В.Н. Состояние: Не выполнено
1421 | 588 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Орловский РЭС | 2021-06-13 08:15 | 2021-06-13 09:28 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 3/3-3/4 ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-СтКол-3-6 на провода фаз "В" и "С" из-за воздействия ветровой нагрузки, произошел схлест и нарушение электрической изоляции, с возникновением межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 3/3 - 3/4 ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-СтКол-3-6 на провода фаз "В" и "С", произошел их схлест и нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-СтКол-3-6 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: гл.инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-СтКол-3-6 по всей длине. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: гл.инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.07.2021 г.
1422 | 513 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2021-06-13 08:14 | 2021-06-13 11:01 | 3.4.7.3.5, Повреждение кабельной муфты произошло в результате длительной эксплуатации и старения КЛ в результате чего произошло замыкание на землю и отключение АВ 0,4кВ №1 на СТП №742 ВЛ 10кВ №5 ЦРП 10кВ №2. | 4.10, Пробой изоляции с замыканием на землю в результате длительной эксплуатации. | Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу, обслуживающему КЛ 0,4кВ №1 СТП 742 ВЛ №5 ЦРП №2 на тему своевременности выявления дефектов на кабельных вставка с длительным сроком эксплуатации, с целью недопущения аналогичных технологических нарушений. Срок исполнения: 21.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Провести внеплановый осмотра трассы КЛ местах доступных для осмотра. Особое внимание уделить целостности изоляции и наличию дефектов, способных оказывать влияние на работу КЛ . Срок исполнения: 21.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.07.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра КЛ устранить выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 21.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.07.2021 г.
1423 | 88 | ПАО «МРСК Центра» АО «ВГЭС» | 2021-06-13 07:40 | 2021-06-13 08:15 | 3.4.7.3.5, Отключение ВВ в сторону ТП-925 на РП-40 произошло в результате пробоя изоляции между жилами кабеля КЛ-10кВ РП-40 ТП-925 (на участке проходящем под проезжей частью). | 4.12, Пробой изоляции между жилами кабеля КЛ-10кВ РП-40 ТП-925 (на участке проходящем под проезжей частью) произошел в результате движения грунта вызванного движением автотранспорта по проезжей части, а также в следствии длительной эксплуатации кабеля. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала кабеля. на ТП-925 ТП-925 | Мероприятие: Техническое Выполнить ремонт силового кабеля КЛ-10кВ РП-40 ТП-925 с последующим проведением высоковольтных испытаний и измерений. Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: Вахтин В.Н. Состояние: Не выполнено
1424 | 742 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго |  |  | 3.4.12.3, Отключение действием 2 ступени ТЗНП ВЛ 110 кВ Айдар-Ровеньки МВ-110 Ровеньки на ПС 110 кВ Айдар произошло из-за возникновения КЗ в результате перекрытия изоляции в подвесной гирлянде изоляторов фазы "В" на опоре №64 ВЛ 110 кВ Айдар-Ровеньки вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | 4.12, Нарушение электрической изоляции подвесной гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №64 ВЛ 110 кВ Айдар-Ровеньки произошло вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей протяжённости ВЛ 110 кВ Айдар-Ровеньки. Срок исполнения: 23.07.2021 г. Ответственное лицо: Начальник ВУ СЛЭП УВС Севостьянов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства на опорах №62, 63, 64, 65, 66 ВЛ 110 кВ Айдар-Ровеньки. Срок исполнения: 25.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник ВУ СЛЭП УВС Севостьянов А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 13.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник ВУ СЛЭП УВС Севостьянов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить с применением БПЛА осмотр опор №62, 63, 64, 65, 66 ВЛ 110 кВ Айдар-Ровеньки. Срок исполнения: 13.07.2021 г. Ответственное лицо: Начальник ВУ СЛЭП УВС Севостьянов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.06.2021 г.
1425 | 587 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Орловский РЭС | 2021-06-13 06:23 | 2021-06-13 08:52 | 3.4.7.3.5, В результате изменения свойств материалов при длительной эксплуатации и воздействии атмосферных явлений, произошло нарушение герметичности уплотнителя проходного изолятора фазы "А" КТП-10кВ Рай-73-2 и проникновение влаги в РУ-10кВ ТП при атмосферных воздействиях, что привело к нарушению электрической изоляции фаз "А" и "В" с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.7, В результате нарушения герметичности уплотнителя проходного изолятора фазы "А" КТП-10кВ Рай-73-2 при длительной эксплуатации (с 1986 г.), произошло проникновение влаги в РУ-10кВ при воздействии атмосферных явлений, что привело к нарушению электрической изоляции фаз "А" и "В" и возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: изменения свойств материалов и нарушение герметичности уплотнителя проходного изолятора фазы "А" на КТП-10кВ Рай-73-2 КТП-10кВ Рай-73-2 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр КТП-10/0,4кВ от КВЛ-10кВ №73 ПС 220/110/10кВ Районная в части их технического состояния. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений при внеочередном осмотре КТП-10/0,4кВ от КВЛ-10кВ №73 ПС 220/110/10кВ Районная и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Не выполнено
1426 | 603 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго |  |  | 3.4.9.3, Отключение ВЛ 110кВ Дорогобужская ТЭЦ – Азотная с отпайкой на ПС КРЗ (ВЛ-138) произошло в результате повреждения на ведомственной ПС 110 кВ КРЗ. |  | Мероприятие: Организационное Направить претензионное письмо на имя собственника ПС 110кВ КРЗ по факту отключения ВЛ 110кВ Дорогобужская ТЭЦ – Азотная с отпайкой на ПС КРЗ (ВЛ-138). Срок исполнения: 22.07.2021 г. Ответственное лицо: Начальник СЛЭП Букштынов И.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.07.2021 г.
1427 | 584 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Орловский РЭС | 2021-06-13 04:45 | 2021-06-13 04:56 | 3.4.9.3, В результате повреждения в РУ-10кВ КТП 10/0,4кВ Р-73-6П, находящейся на балансе потребителя: СПЗ "Промбаза", произошло возникновение межфазного КЗ на КВЛ-10кВ №73 ПС 220/110/10кВ Районная, устраненного действием защит. |  | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при осмотре КВЛ-10кВ №73 ПС Районная с включением в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.07.2021 г. Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу КТП 10/0,4кВ Р-73-6П СПЗ "Промбаза" с требованием содержания электрооборудования, находящееся на балансе потребителя в соответствии с требованием нормативных документов по технической эксплуатации электроустановок потребителей. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №73 ПС Районная по всей длине. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.07.2021 г.
1428 | 496 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго |  |  | 3.4.10.2, Отключение транзита ВЛ 110кВ "Туфановская" и ВЛ 110кВ "Уткинская" в результате короткого замыкания, возникшего при перекрытии по увлажненной и загрязненной продуктами жизнедеятельности птиц гирлянде изоляторов фазы "А" опоры № 82 ВЛ 110кВ "Уткинская". На гирлянде изоляторов фазы "А" и траверсе обнаружены продукты жизнедеятельности птиц и следы воздействия электрической дуги. Без повреждения оборудования. Работа ТЗНП, ДЗ на ПС 110/10кВ "Туфаново"-правильно. Работа АПВ на ПС 110/10кВ "Туфаново"-правильно, успешно. УРЗА на ПС 220/110/10кВ "Тверицкая" в ведении филиала ПАО "ФСК ЕЭС" Валдайское ПМЭС. | 4.17.4, Перекрытие по увлажненной и загрязненной продуктами жизнедеятельности птиц гирлянде изоляторов фазы "А" опоры № 82 ВЛ 110кВ "Уткинская". На гирлянде изоляторов фазы "А" и траверсе обнаружены продукты жизнедеятельности птиц и следы воздействия электрической дуги. Без повреждения оборудования. Работа ТЗНП, ДЗ на ПС 110/10кВ "Туфаново"-правильно. Работа АПВ на ПС 110/10кВ "Туфаново"-правильно, успешно. УРЗА на ПС 220/110/10кВ "Тверицкая" в ведении филиала ПАО "ФСК ЕЭС" Валдайское ПМЭС. | Мероприятие: Организационное При необходимости разработать план мероприятий, по устранению оставшихся нарушений на ВЛ 110кВ "Уткинская" после осмотра. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник ЯУ СЛЭП Хухарев В.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ 110кВ "Уткинская" с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ. Срок исполнения: 30.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник ЯУ СЛЭП Хухарев В.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 110кВ "Уткинская", при необходимости устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник ЯУ СЛЭП Хухарев В.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести чистку гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №82 ВЛ 110кВ "Уткинская". Срок исполнения: 30.06.2022 г. Ответственное лицо: Начальник ЯУ СЛЭП Хухарев В.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести установку устройств для отпугивания птиц на опоре №82 ВЛ 110кВ "Уткинская". Срок исполнения: 30.06.2022 г. Ответственное лицо: Начальник ЯУ СЛЭП Хухарев В.А. Состояние: Не выполнено
1429 | 494 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2021-06-13 02:05 | 2021-06-13 03:25 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 008 Аристово ВЛ 10 кВ №2 Богослов ПС 35/10 кВ "Матвеево" по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №15 - №16 в результате перекрытия проводов веткой дерева, принесенной на провода порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ . Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №15 - №16 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 008 Аристово ВЛ 10 кВ №2 Богослов ПС 35/10 кВ "Матвеево" в результате перекрытия проводов веткой дерева, принесенной на провода порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 008 Аристово ВЛ 10 кВ №2 Богослов ПС 35/10 кВ "Матвеево" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.06.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 008 Аристово ВЛ 10 кВ №2 Богослов ПС 35/10 кВ "Матвеево" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.06.2021 г.
1430 | 360 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Грязинский РЭС | 2021-06-12 23:55 | 2021-06-13 02:45 | 3.4.12.3, Отключение ВЛ 10кВ № 01 ПС Двуречки произошло по причине межфазного К.З. в результате атмосферного перенапряжения во время прохождения грозового фронта, в результате возможного перекрытия проводов при попадании молнии | 4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений при перекрытии проводов ударом молнии на ВЛ 10кВ № 01 ПС Двуречки | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 01 ПС Двуречки по всей длине, включая присоединённые ТП 6/0,4 кВ, на предмет выявления дефектов, от возможных попаданий молний, которые могут повлиять на снижение надёжности электроснабжения потребителей. Срок исполнения: 02.08.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Азарин И.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.06.2021 г. Мероприятие: Техническое При выявлении дефектов, которые могут повлиять на снижение надёжности электроснабжения потребителей по ВЛ 10кВ № 01 ПС Двуречки, устранить в кротчайший срок. Срок исполнения: 05.08.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Азарин И.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.06.2021 г.
1431 | 516 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Выгоничский РЭС | 2021-06-12 22:46 | 2021-06-12 23:53 | 3.4.12.2, Схлёстывание проводов в пролете опор № 15-16 ВЛ-0,4кВ Л-4 ЗТП-253 Ф-Больница от РП Десна при сильном порывистом ветре, из-за разрегулировки стрелы провеса. | 4.12, В результате ослабления крепления вязки провода к изоляторам произошла разрегулировка стрелы провеса фазного провода от опоры № 15-16 ВЛ-0,4кВ Л-4 ЗТП-253 Ф-Больница РП Десна, что привело к схлестыванию проводов, при сильном порывистом ветре, работе ПН-2 и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести регулировку стрелы провеса проводов опоры № 15-16 ВЛ-0,4кВ Л-4 ЗТП-253 Ф-Больница от РП Десна Срок исполнения: 17.07.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Хорошев Г.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.07.2021 г.
1432 | 602 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго |  |  | 3.4.12.3, Двукратное отключение ВЛ 110кВ Ельня–Барсуки с отпайкой на ПС Лапино (ВЛ-861) произошло из-за грозовых перенапряжений в сети 110кВ при прохождении активного грозового фронта, в результате которых произошло перекрытие полимерного изолятора фазы "В" на опоре №33 и возникновением неустойчивого междуфазного КЗ на землю. | 4.12, Причиной двукратного отключения ВЛ 110кВ Ельня–Барсуки с отпайкой на ПС Лапино (ВЛ-861) послужило нарушение электрической изоляции в результате грозовых перенапряжений в сети 110кВ при прохождении активного грозового фронта, при этом произошло перекрытие полимерного изолятора между проводами фазы "В" и заземлённой траверсой на опоре №33 с возникновением неустойчивого междуфазного КЗ на землю. После отключения ВЛ изоляция восстановилась и АПВ проработало успешно. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый замер сопротивления заземлителей и заземляющих устройств опор №№ 32, 33, 34 ВЛ 110кВ Ельня–Барсуки с отпайкой на ПС Лапино (ВЛ-861) с измерением переходных сопротивлений металлосвязей, в случае несоответствия требованиям ПУЭ, довести до нормы. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Дяблин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110кВ Ельня–Барсуки с отпайкой на ПС Лапино (ВЛ-861), обратив внимание на состояние линейной изоляции и наличие дефектных изоляторов. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Вакулко С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить замену полимерного изолятора ф. "В" на опоре №33 ВЛ 110кВ Ельня–Барсуки с отпайкой на ПС Лапино (ВЛ-861). Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Вакулко С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.06.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 110кВ Ельня–Барсуки с отпайкой на ПС Лапино (ВЛ-861), проверки сопротивления контуров заземления опор №№ 32, 33, 34 и измерением переходных сопротивлений металлосвязей, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Вакулко С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.07.2021 г.
1433 | 948 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Конаковский РЭС | 2021-06-12 21:42 | 2021-06-12 22:10 | 3.4.7.3.4, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП 6/0,4кВ Селиверстово ВЛ 6кВ №09 ПС 35/10/6кВ №9, произошло в результате междуфазного короткого замыкания из за перекрытия проводов в пролете опор №1-2, №1-3 веткой с дерева , растущего в охранной зоне ВЛ 0,4кВ, под воздействием сильного ветра, в результате чего ВЛ 0,4кВ №1 КТП 6/0,4кВ Селиверстово ВЛ 6кВ №09 ПС 35/10/6кВ №9 отключилась. | 4.4.3, В результате механического воздействия при перекрытии веткой проводов ВЛ 0,4кВ №1 КТП 6/0,4кВ Селиверстово ВЛ 6кВ №09 ПС 35/10/6кВ №9 в пролёте опор №1-2 - №1-3 с дерева, растущего в охранной зоне ВЛ 0,4кВ, под воздействием сильного порывистого ветра, произошло междуфазное КЗ, вследствие чего ВЛ 0,4кВ №1 КТП 6/0,4кВ Селиверстово ВЛ 6кВ №09 ПС 35/10/6кВ №9 отключилась действием защит. Ответственный за эксплуатацию ВЛ 0,4кВ мастер РЭС Колосов Э.В. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наличие деревьев в охранной зоне ВЛ 0,4кВ №1 КТП 6/0,4кВ Селиверстово ВЛ 6кВ №09 ПС 35/10/6кВ №9 в пролете опор №1-2 - №1-3 на ВЛ-0,4кВ ф.1 КТП Селиверстово ф.09 ПС №9 VN004-00118373 | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку деревьев в охранной зоне ВЛ 0,4кВ №1 КТП 6/0,4кВ Селиверстово ВЛ 6кВ №09 ПС 35/10/6кВ №9 в пролете опор №1-2 - №1-3. Срок исполнения: 16.07.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Коньков А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.07.2021 г. Мероприятие: Организационное Всему ремонтному и оперативно-ремонтному персоналу РЭС провести внеочередной инструктаж по вопросам качества проведения плановых осмотров ВЛ. Срок исполнения: 28.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Коньков А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.06.2021 г.
1434 | 198 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Удомельский РЭС | 2021-06-12 21:18 | 2021-06-12 21:51 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №15 Молдино-1 от ПС-35\10кВ Молдино вызвано междуфазным к.з. при падении на провода в пролёте опор 10-11 ветки от дерева, сломанной сильным порывом ветра, из вне охранной зоны ВЛ, с последующим падением ветки на землю. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки от дерева, сломанная сильным порывистым ветра из вне охраной зоны на провода ВЛ 10кВ №15 Молдино-1 от ПС-35\10кВ Молдино в пролете опор №10 - №11 , произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10 кВ №15 от ПС-35\10кВ Молдино, действием МТЗ | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №15 Молдино-1от ПС 35/10 Молдино для выявления возможных дефектов Срок исполнения: 28.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Удомельского РЭС Цветков А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.06.2021 г. Мероприятие: Техническое При выявлении дефектов, по результатам внепланового осмотра ВЛ 10кВ №15 Молдино-1от ПС 35/10 Молдино - устранить эти дефекты Срок исполнения: 09.07.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Удомельского РЭС Цветков А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.06.2021 г.
1435 | 199 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Удомельский РЭС | 2021-06-12 21:18 | 2021-06-12 21:36 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №07 Михайлово от ПС-35\10кВ Молдино вызвано междуфазным к.з. при падении на провода в пролёте опор 45-46 ветки от дерева, сломанной сильным порывом ветра, из вне охранной зоны ВЛ, с последующим падением ветки на землю. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки от дерева, сломанная сильным порывистым ветра из вне охраной зоны на провода ВЛ 10кВ №07 Михайлово от ПС-35\10кВ Молдино в пролете опор №45 - №46 , произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10 кВ №07 от ПС-35\10кВ Молдино, действием МТЗ | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №07 Михайлово от ПС 35/10 Молдино для выявления возможных дефектов Срок исполнения: 28.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Удомельского РЭС Цветков А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.06.2021 г. Мероприятие: Техническое При выявлении дефектов, по результатам внепланового осмотра ВЛ 10кВ №07 Михайлово от ПС 35/10 Молдино - устранить эти дефекты Срок исполнения: 09.07.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Удомельского РЭС Цветков А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.06.2021 г.
1436 | 200 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Удомельский РЭС | 2021-06-12 21:18 | 2021-06-12 21:51 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10 кВ №03 Малец от ПС-35\10кВ Молдино вызвано междуфазным к.з. при падении на провода в пролёте опор 85-86 ветки от дерева, сломанной сильным порывом ветра, из вне охранной зоны ВЛ, с последующим падением ветки на землю. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки от дерева, сломанная сильным порывистым ветра из вне охраной зоны на провода ВЛ-10 кВ №03 Малец от ПС-35\10кВ Молдино в пролете опор №85 - №86 , произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10 кВ №03 от ПС-35\10кВ Молдино, действием МТЗ | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №03 Малец от ПС 35/10 Молдино для выявления возможных дефектов Срок исполнения: 28.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Удомельского РЭС Цветков А.С Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.06.2021 г. Мероприятие: Техническое При выявлении дефектов, по результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ №03 Малец от ПС 35/10 Молдино - устранить эти дефекты Срок исполнения: 09.07.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Удомельского РЭС Цветков А.С Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.06.2021 г.
1437 | 751 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Ивнянский РЭС | 2021-06-12 21:01 | 2021-06-13 00:46 | 3.4.8.5.2, Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №3 ПС 110 кВ Ивня произошло из-за возникновения КЗ, в результате срыва изоляторов фаз "В" и "С" на опоре №5/27 с последующим схлестом проводов фаз "В" и "С" в пролетах опор №5/26-5/28, вследствие наезда стороннего автотранспортного средства на опору №5/27. | 4.4.1, Механическое разрушение изоляторов фаз "В" и "С" на опоре №5/27 на опоре №5/27 ЛЭП 10 кВ №3 ПС 110 кВ Ивня произошло вследствие механического воздействия стороннего транспортного средства на опору №5/27. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №3 ПС 110 кВ Ивня. Срок исполнения: 22.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Медведев П.Ф. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.06.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 12.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Медведев П.Ф. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.07.2021 г. Мероприятие: Организационное Обеспечить информирование населения (организаций) через СМИ об опасности приближения и нахождения в электроустановках, недопустимости нарушений Правил охраны электросетей. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник отдела Удовиченко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.06.2021 г. Мероприятие: Организационное Обратиться с заявлением в ОВД для привлечения к ответственности лиц ,нанёсших материальный ущерб филиалу ПАО "МРСК Центра"-"Белгородэнерго". Срок исполнения: 22.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Медведев П.Ф. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.06.2021 г.
1438 | 483 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Пошехонский РЭС | 2021-06-12 20:50 | 2021-06-12 22:30 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 096 (Гаютино-6) в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фазы "А" и "С" в пролете опор №9-№10 при качании веток ДКР, произрастающей в охранной зоне. Без повреждения проводов. | 4.12, Схлест проводов фазы "А" и "С" в пролете опор №9-№10 при качании веток ДКР, произрастающей в охранной зоне. Без повреждения проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 0,4кВ №1 ТП 096 (Гаютино-6) пролет опор №9 - №10 | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку ДКР в пролёте опор №9-№10 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 096 (Гаютино-6) Срок исполнения: 17.07.2021 г. Ответственное лицо: мастер Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.06.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж бригаде об эксплуатации ВЛ 0,4кВ №1 ТП 096 (Гаютино-6) Срок исполнения: 17.07.2021 г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.06.2021 г.
1439 | 581 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Ливенский РЭС | 2021-06-12 20:30 | 2021-06-12 22:35 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия сильных порывов ветра, произошло падения дерева из вне охранной зоны ВЛ-0,4кВ Ф№1 от КТП -2 /Вве-1 -160 в пролете опор №3-4 на провода фаз "А","В","С" и нулевого, с последующим их обрывом и касанием , что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева, при ветровой нагрузке, из вне охранной зоны ВЛ-0,4кВ Ф№1 от КТП -2 /Вве-1 -160 в пролете опор №3-4 на провода фазы "А","В","С" и нулевого,с последующим их обрывом и касанием , произошло возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Ф№1 от КТП -2 /Вве-1 -160 по всей длине. Срок исполнения: 21.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Коломыцев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.07.2021 г. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ Ф№1 от КТП -2 /Вве-1 -160 и включить их в планы работ Ливенского РЭС. Срок исполнения: 21.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Коломыцев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.07.2021 г.
1440 | 487 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Брейтовский РЭС | 2021-06-12 20:26 | 2021-06-12 22:08 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ № 06 Сить Покровский ПС 35/10кВ Сить, в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №19-№20 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытия обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно, РПВ-успешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №19-№20 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытия обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно, РПВ-успешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 06 Сить Покровский ПС 35/10кВ Сить. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Федотов С.И. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 06 Сить Покровский ПС 35/10кВ Сить Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Федотов С.И. Состояние: Не выполнено
1441 | 527 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Клетнянский РЭС | 2021-06-12 20:15 | 2021-06-12 21:52 | 3.4.12.2.3, Воздействие порывистого ветра привело к падению ветви с дерева, растущего за пределами охранной зоны, на провода, механическому воздействию и нарушению изоляции ВЛ-10кВ ф.1001 ПС Харитоновская в пролете опор №128-129. | 4.4.3, Механическое воздействие и нарушение изоляции ВЛ-10кВ ф.1001 ПС Харитоновская в пролете опор №128-129, привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ (МТЗ) В-10кВ ф.1001 ПС Харитоновская. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.1001 ПС Харитоновская в пролете опор №128-129. Срок исполнения: 21.07.2021 г. Ответственное лицо: Понизов А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.07.2021 г.
1442 | 359 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Грязинский РЭС | 2021-06-12 20:00 | 2021-06-12 21:35 | 3.4.12.3, Отключение ВЛ 10кВ № 07 ПС Казинка произошло по причине межфазного К.З. в результате атмосферного перенапряжения во время прохождения грозового фронта, в результате возможного перекрытия проводов при попадании молнии. | 4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений при перекрытии проводов ударом молнии на ВЛ 10кВ № 07 ПС Казинка | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 07 ПС Казинка по всей длине, включая присоединённые ТП 6/0,4 кВ, на предмет выявления дефектов, от возможных попаданий молний, которые могут повлиять на снижение надёжности электроснабжения потребителей. Срок исполнения: 02.08.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Стефанович Г.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.06.2021 г. Мероприятие: Техническое При выявлении дефектов, которые могут повлиять на снижение надёжности электроснабжения потребителей по ВЛ 10кВ № 07 ПС Казинка, устранить в кротчайший срок Срок исполнения: 05.08.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Стефанович Г.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.06.2021 г.
1443 | 89 | ПАО «МРСК Центра» АО «ВГЭС» | 2021-06-12 19:52 | 2021-06-12 21:36 | 3.4.7.3.5, Отключение КЛ-6кВ РП-3---ТП-1658 произошло в результате пробоя изоляции кабельной муфты на ТП-1658 . | 4.12, Пробой изоляции кабельной муфты на ТП-1658 КЛ-6кВ РП-3 -ТП-1658 произошел в результате старения изоляции в процессе длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала кабельной муфты. | Мероприятие: Техническое Выполнить ремонт кабельной муфты КЛ-6кВ РП-3---ТП-1658 последующим проведением высоковольтных испытаний и измерений. Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: Вахтин В.Н. Состояние: Не выполнено
1444 | 201 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго |  |  | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 35кВ Брусово-Молдино вызвано межфазным к.з. при падении на провода фаз "А", "В" и "С" дерева, сваленного сильным порывом ветра, из вне охранной зоны в пролете опор №49-50 , с последующим падением дерева на землю. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева, сваленного сильным порывом ветра из вне охранной зоны, на провода фаз "А", "В" и "С" в пролете опор № 49-50 ВЛ 35кВ Брусово-Молдино произошло перекрытие проводов фаз ""А", "В" и "С" на ветки дерева в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 35кВ Брусово-Молдино действием токовой отсечки. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 35кВ Брусово-Молдино для выявления возможных дефектов Срок исполнения: 23.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛЭП ВВ Мисугин М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.06.2021 г. Мероприятие: Техническое При выявлении дефектов по результатам внепланового осмотра ВЛ 35кВ Брусово-Молдино-устранить эти дефекты Срок исполнения: 15.07.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛЭП ВВ Мисугин М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.06.2021 г.
1445 | 518 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго |  |  | 3.4.10.2, Попадание ветки дерева (предположительно в результате наброса птицей) на фазу "А" опорного изолятора линейного спуска блочной конструкции ЛР ВЛ 110кВ Комаричи на ПС 110кВ Марицкая привело к КЗ и отключению ВЛ 110кВ Марицкая-Комаричи действием РЗ. | 4.4.5, Отключение ВЛ 110кВ Марицкая-Комаричи действием РЗ произошло из-за попадания ветки дерева (предположительно в результате наброса птицей) на опорный изолятор линейного спуска ф."А" блочной конструкции ЛР ВЛ 110кВ Комаричи на ПС 110кВ Марицкая. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ПС 110кВ Марицкая с выявлением случаев интенсивного гнездования птиц на ближайших к ПС опорах. Срок исполнения: 21.07.2021 г. Ответственное лицо: Начальник СПС Саввин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.06.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам внеочередного осмотра ПС 110кВ Марицкая произвести установку на опорах в местах гнездования птиц, отпугивающих устройств. Срок исполнения: 21.07.2021 г. Ответственное лицо: И.о. начальника СЛЭП Василец П.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.07.2021 г.
1446 | 486 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2021-06-12 18:38 | 2021-06-12 20:30 | 3.4.7.3.1, Отключение ТП 342 (Дятлово ) ВЛ 6 кВ № 19 Малиновец ПС 110/6кВ Веретье в результате короткого замыкания, возникшего в результате перекрытия через кошку высоковольтных шпилек силового трансформатора всех фаз. Без повреждения оборудования. Работа в/в предохранителей правильно. | 4.12, Перекрытие через кошку высоковольтных шпилек силового трансформатора всех фаз в ТП 342 (Дятлово ) ВЛ 6 кВ № 19 Малиновец ПС 110/6кВ Веретье. Без повреждения оборудования. Работа в/в предохранителей правильно Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наличие мест проникновения жтвотных в ТП на ТП 342 (Дятлово) ТП 342 (Дятлово) | Мероприятие: Техническое Устранить места проникновения животных в ТП 342 (Дятлово ) ВЛ 6 кВ № 19 Малиновец ПС 110/6кВ Веретье. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановые высоковольтные испытания трансформатора на ТП 342 (Дятлово ) ВЛ 6 кВ № 19 Малиновец ПС 110/6кВ Веретье. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж бригаде ответственной за эксплуатацию ТП 342 (Дятлово ) ВЛ 6 кВ № 19 Малиновец ПС 110/6кВ Веретье с целью своевременного выявления и устранения дефектов. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Не выполнено
1447 | 358 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Грязинский РЭС |  |  | 3.4.12.3, Отключение ВЛ 10кВ № 08 ПС Двуречки произошло по причине межфазного К.З. в результате атмосферного перенапряжения во время прохождения грозового фронта, в результате возможного перекрытия проводов при попадании молнии. | 4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений при перекрытии проводов ударом молнии на ВЛ 10кВ № 08 ПС Двуречки | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 08 ПС Двуречки по всей длине, включая присоединённые ТП 6/0,4 кВ, на предмет выявления дефектов, от возможных попаданий молний, которые могут повлиять на снижение надёжности электроснабжения потребителей. Срок исполнения: 02.08.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Азарин И.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.06.2021 г. Мероприятие: Техническое При выявлении дефектов, которые могут повлиять на снижение надёжности электроснабжения потребителей по ВЛ 10кВ № 08 ПС Двуречки, устранить в кротчайший срок Срок исполнения: 05.08.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Азарин И.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.06.2021 г.
1448 | 580 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Ливенский РЭС | 2021-06-12 18:23 | 2021-06-12 21:15 | 3.4.12.3, В результате воздействия повторяющихся стихийных явлений: атмосферные перенапряжения (гроза) и попадания разряда молнии в КТП 3/Т-2-100, произошло внутреннее повреждение трансформатора, срабатывание ПК-10кВ фаз "А,В,С" и нарушение электроснабжение потребителей | 4.4.4, В результате воздействия атмосферных явлений, при прохождении грозового фронта, произошло попадание разряда молнии в КТП 3/Т-2-100, что привело к повреждению трансформатора, срабатыванию ПК-10кВ фаз "А","В","С" и нарушению электроснабжение потребителей. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ТП-10/0,4кВ по Ф-2 ПС 35/10кВ Тим Срок исполнения: 22.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Коломыцев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.07.2021 г. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний,по результатам проведенных осмотров ТП-10/0,4кВ по ВЛ-10кВ Ф-2 ПС 35/10кВ Тим и включить их в планы работ Ливенского РЭС. Срок исполнения: 22.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Коломыцев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.07.2021 г.
1449 | 195 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2021-06-12 18:19 | 2021-06-12 18:37 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ-10кВ № 16 ПС35/10 кВ Сахарово произошло по причине междуфазного КЗ в результате повреждения кабельной воронки 10 кВ на опоре №1/2 абонентской отпайке в сторону ТП10/0,4 кВ №1092 СХА общежитие(МУП "Тверьгорэлекто"). |  | Мероприятие: Организационное Направить директору МУП"Тверьгорэлектро", эксплуатирующего данную электроустановку, собственником которой (отпайки на ТП10/0,4 кВ №1092 СХА общежитие) ВЛ-10кВ № 16 ПС 35/10 кВ Сахарово о приведении данной электроустановки в соответствие с требованиями НТД (восстановление поврежденного участка КЛ-10 кВ) Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.06.2021 г.
1450 | 485 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Большесельский РЭС | 2021-06-12 17:40 | 2021-06-12 17:55 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 10 кВ № 102 ПС 35/10 кВ Варегово в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №22-№23 при качании веток ДКР, произрастающей в охранной зоне. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | 4.12, Перекрытие фаз "А" и "С" в пролете опор №22-№23 при качании веток ДКР, произрастающей в охранной зоне. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 10кВ № 102 ПС Варегово пролет опор №22-№23 | Мероприятие: Техническое Выполнить расчистку просеки от ДКР в пролетах опор №22-№23 ВЛ 10кВ № 102 ПС Варегово. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Гусляев Р.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.07.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж бригаде об эксплуатации ВЛ 10кВ № 102 ПС Варегово в соответствии с НТД. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Гусляев Р.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.07.2021 г.
1451 | 562 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго |  |  | 3.4.12.3, Причиной аварийного отключения ВЛ 110 кВ Анна-3 явилось однофазное короткое замыкание вызванное поверхностным перекрытием гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре № 19 , возникшем на данной ВЛ в результате прохождения грозового фронта. | 4.12, Однофазное короткое замыкание на землю на ВЛ 110 кВ Анна-3 вызвано поверхностным перекрытием гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре № 19, из-за воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Анна-3 по всей длине на предмет выявления дефектов. Срок исполнения: 16.07.2021 г. Ответственное лицо: Семенчук А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести замену выявленной, перекрытой гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре № 19 ВЛ 110 кВ Анна-3. Срок исполнения: 17.09.2021 г. Ответственное лицо: Семенчук А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной замер сопротивления контура заземления на опорах № 18-20 ВЛ 110 кВ Анна-3. Срок исполнения: 17.09.2021 г. Ответственное лицо: Семенчук А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.06.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ Анна-3, в случае выявления дефектов, включить мероприятия по их устранению в планы технического обслуживания и ремонта БУ сл. ЛЭП. Срок исполнения: 16.07.2021 г. Ответственное лицо: Семенчук А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.06.2021 г. Мероприятие: Организационное В случае выявления отклонений от нормативных значений сопротивлений заземляющих устройств, при выполнении внеочередного замера сопротивления контуров заземлений на опорах № 18-20 ВЛ 110 кВ Анна-3, мероприятия по их устранению, включить в планы технического обслуживания и ремонтов БУ сл. ЛЭП. Срок исполнения: 17.09.2021 г. Ответственное лицо: Семенчук А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.06.2021 г.
1452 | 578 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Ливенский РЭС | 2021-06-12 17:22 | 2021-06-12 17:30 | 3.4.12.3, В результате воздействия атмосферных перенапряжений, при прохождении грозового фронта, произошло нарушение электрической изоляции между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №83-84 ВЛ 10кВ ф-6 ПС Мезенцево, что привело к возникновению двухфазного короткого замыкания, устранённого действием защит. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №83-84 ВЛ 10кВ ф-6 ПС Мезенцево из-за воздействия атмосферных перенапряжений, при прохождении грозового фронта, произошло возникновение двухфазного короткого замыкание,устраненного действием защит . | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф-6 ПС Мезенцево по всей длине. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Коломыцев В.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ ф-6 ПС Мезенцево нарушений и включить в планы работ Ливенского РЭС. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Коломыцев В.А. Состояние: Не выполнено
1453 | 561 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго |  |  | 3.4.12.3, Причиной аварийного отключения ВЛ-110-1 и ВЛ-110-2 явились однофазные короткие замыкания вызванные поверхностным перекрытием гирлянд изоляторов фаз "А", "В" и "С" на оп. № 35 и гирлянды изоляторов фазы "В" на оп. № 35 на ВЛ-110-2. | 4.12, Однофазные короткие замыкания на землю на ВЛ-110-1 и на ВЛ-110-2 вызваны поверхностным перекрытием гирлянд изоляторов фаз "А","В", "С" на опоре № 35 на ВЛ-110-1 и поверхностным перекрытием гирлянды изоляторов фазы "В" на ВЛ-110-2 на оп. № 35 из-за воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Мероприятие: Техническое Выполнить замену перекрытых гирлянд изоляторов на опоре № 35 ф. «А», «В», «С» на ВЛ-110-1 и ф. "В" на ВЛ-110-2. Срок исполнения: 28.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник ВУ сл. ЛЭП УВС Чуриков А.И. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить замер контура заземления опор №№ 30-40 на двухцепной ВЛ-110-1 и ВЛ-110-2. Срок исполнения: 25.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник ВУ сл. ЛЭП УВС Чуриков А.И. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-110-1 и ВЛ-110-2 на предмет выявления дефектов. Срок исполнения: 23.07.2021 г. Ответственное лицо: Начальник ВУ сл. ЛЭП УВС Чуриков А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.07.2021 г. Мероприятие: Организационное В случае выявления дефектов при выполнении внеочередного осмотра ВЛ-110-1 и ВЛ-110-2, а также выявления отклонения от нормативных значений сопротивления заземляющих устройств опор № 30-40 на данных ВЛ, мероприятия по их устранению включить в планы технического обслуживания и ремонтов ВУ сл. ЛЭП УВС. Срок исполнения: 26.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник ВУ сл. ЛЭП УВС Чуриков А.И. Состояние: Не выполнено
1454 | 621 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» Трубчевский РЭС | 2021-06-12 16:28 | 2021-06-12 17:10 | 3.4.12.2, Ослабление прокалывающего зажима нулевого провода на вводе в дом г. Трубчевск ул. Володарского д.67 на ВЛ-0,4 кВ ф.2 ТП-9 ф1006 ПС Трубчевская | 4.13, Прекращение передачи электрической энергии потребителей по адресу г. Трубчевск ул. Володарского произошло в результате ослабления прокалывающего зажима нулевого провода на вводе в дом ул. Володарского д.67, вследствие длительной эксплуатации и воздействия атмосферных явлений. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ ф.2 ТП-9 ф1006 ПС Трубчевская Срок исполнения: 16.07.2021 г. Ответственное лицо: Трубчевский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести замену прокалывающего зажима нулевого провода на вводе в дом г. Трубчевск ул. Володарского д.67 Срок исполнения: 16.07.2021 г. Ответственное лицо: Трубчевский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.06.2021 г.
1455 | 561 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Галичский РЭС | 2021-06-12 16:18 | 2021-06-12 18:17 | 3.4.12.3, При аварийном осмотре ВЛ 10 кВ Ф10-09 ПС 220/110/35/10 кВ Галич установлено, что причиной появления земли на фазе "А" стало разрушение разрядника РВО 10 ТП №801, что привело к возникновению замыкания на землю через корпус ТП. | 4.12, Замыкание на землю произошло из-за разрушения разрядника на ТП №801 при прохождении по территории района грозового фронта от грозовых перенапряжений. | Мероприятие: Техническое Произвести комплексную диагностику изоляции оборудования и заземляющего контура ТП №801 Срок исполнения: 25.06.2021 г. Ответственное лицо: Назаров Б.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.06.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам комплексной диагностики изоляции оборудования и заземляющего контура ТП №801 устранить выявленные замечания Срок исполнения: 02.07.2021 г. Ответственное лицо: Назаров Б.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.06.2021 г.
1456 | 481 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Переславский РЭС | 2021-06-12 16:18 | 2021-06-12 18:00 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №9 ПС 110/35/10кВ Шушково в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз " А" и "В" в пролете опор №80-№81 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз " А" и "В" в пролете опор №80-№81 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №9 ПС 110/35/10кВ Шушково с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: мастер Павлов А.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.06.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №9 ПС 110/35/10кВ Шушково устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: мастер Павлов А.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.06.2021 г.
1457 | 498 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Гаврилов- Ямский РЭС | 2021-06-12 16:12 | 2021-06-12 17:55 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №3 ТП 067 (Лахость деревня) произошло вследствие КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз «С» и «В» через ветку дерева в пролете опор №15-№16, принесенную порывом ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз «С» и «В» через ветку дерева в пролете опор №15-№16, принесенную порывом ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №3 ТП 067 (Лахость деревня) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 16.07.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Усков Е.Р. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.06.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №3 ТП 067 (Лахость деревня) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 16.07.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Усков Е.Р. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.06.2021 г.
1458 | 357 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Грязинский РЭС | 2021-06-12 16:02 | 2021-06-12 16:34 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ 10кВ № 02 ПС Казинка произошло по причине межфазного К.З. при повреждении оборудования на участке ВЛ от ЛР-160, находящейся в эксплуатационной ответственности «ЛГЭК». |  | Мероприятие: Организационное Направить в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. Срок исполнения: 02.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Смеян А.О. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.06.2021 г.
1459 | 665 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» Клинцовский РЭС | 2021-06-12 15:50 | 2021-06-12 16:20 | 3.4.13.2, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №52 ул. Вагина с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4кВ ф.2 ТП39 ф Город-1 ГРУ ТЭЦ произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4кВ ф.2 ТП39 ф Город-1 ГРУ ТЭЦ с медным проводом потребителя на доме №52 ул. Вагина. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 18.07.2021 г. Ответственное лицо: Клинцовский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить перезаделку контактного соединения на вводе в дом. Срок исполнения: 18.07.2021 г. Ответственное лицо: Клинцовский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.06.2021 г.
1460 | 512 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго |  |  | 3.4.12.3, 12.06.2021г. по территории Тамбовской обл. проходил атмосферный фронт, сопровождавшийся дождем и атмосферными перенапряжениями (грозовыми разрядами), которые привели к электродуговому перекрытию по поверхности гирлянды изоляторов фазы "С" с возникновением дуги между проводом и заземленной траверсой опоры №97, в результате чего произошло отключение ВЛ 110кВ КотовскаяТЭЦ-2-Тамбовская №4 I цепь с отпайками. | 4.12, Электродуговое перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов между проводом и заземленной траверсой в результате воздействия грозового разряда. | Мероприятие: Техническое Выполнить измерение сопротивления ЗУ опоры №97 ВЛ 110кВ Котовская ТЭЦ 2-Тамбовская №4 I цепь с отпайками. Срок исполнения: 30.07.2021 г. Ответственное лицо: Начальник ТУ СЛЭП Путинцев Ю.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести замену поврежденной изоляции на опоре №97 ВЛ 110кВ Котовская ТЭЦ 2-Тамбовская №4 I цепь с отпайками. Срок исполнения: 10.06.2022 г. Ответственное лицо: Начальник ТУ СЛЭП Путинцев Ю.А. Состояние: Не выполнено
1461 | 501 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Угличский РЭС | 2021-06-12 15:18 | 2021-06-12 16:40 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4кВ №1 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 368 (Спасское) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №5-№6 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №5-№6 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 368 (Спасское) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Васкан М.Е. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам ВЛ 0,4кВ №1 ТП 368 (Спасское) осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Васкан М.Е. Состояние: Не выполнено
1462 | 484 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Большесельский РЭС | 2021-06-12 15:15 | 2021-06-12 16:30 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП-008 Деревни в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фазы "А" и "С" в пролете опор №16-№17 при качании веток ДКР, произрастающей в охранной зоне. Без повреждения проводов. | 4.12, Схлест проводов фазы "А" и "С" в пролете опор №16-№17 при качании веток ДКР, произрастающей в охранной зоне. Без повреждения проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 0,4кВ №1 ТП 008 пролет опор №16-№17 | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку ДКР в пролёте опор №16-№17 ВЛ 0,4 кВ №1 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 008. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Гусляев Р.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.07.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж бригаде об эксплуатации ВЛ 0,4 кВ №1 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 008в соответствии с НТД. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Гусляев Р.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.07.2021 г.
1463 | 662 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2021-06-12 15:05 | 2021-06-12 16:00 | 3.4.13.2, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №32 ул. Болховская с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4кВ ф1.1 ТП3404 ф613 РП05 произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4кВ ф1.1 ТП3404 ф613 РП05 с медным проводом потребителя на доме №32 ул. Болховская. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 18.07.2021 г. Ответственное лицо: Брянские электрические сети РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить перезаделку контактного соединения на вводе в дом. Срок исполнения: 18.07.2021 г. Ответственное лицо: Брянские электрические сети РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.06.2021 г.
1464 | 493 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2021-06-12 15:03 | 2021-06-12 16:55 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 299 Белягино ВЛ 10 кВ №4 Мордвиново ПС 35/10 кВ "Ширинье" по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №10 - №11 в результате перекрытия проводов веткой дерева, принесенной на провода порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ . Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №10 - №11 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 299 Белягино ВЛ 10 кВ №4 Мордвиново ПС 35/10 кВ "Ширинье" в результате перекрытия проводов веткой дерева, принесенной на провода порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 299 Белягино ВЛ 10 кВ №4 Мордвиново ПС 35/10 кВ "Ширинье" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.06.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 299 Белягино ВЛ 10 кВ №4 Мордвиново ПС 35/10 кВ "Ширинье" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.06.2021 г.
1465 | 936 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Весьегонский РЭС | 2021-06-12 14:55 | 2021-06-12 17:50 | 3.4.12.2.3, Перегорание ПН-2 №1 в РУ-0,4 кВ на ТП 025 д. Шенское произошло по причине однофазного короткого замыкания из-за перекрытия проводов сломанным деревом в пролете опор №5-6, упавшим из за пределов охранной зоны ВЛ под воздействием сильного порывистого ветра, с обрывом одного провода. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №5-6 из за пределов охранной зоны ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 025 д. Шенское, под воздействием сильных порывов ветра, произошел обрыв одного провода ввода в дом, что послужило причиной отключения ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 025 д. Шенское действием защит. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 025 д. Шенское. Срок исполнения: 02.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Весьегонского РЭС Лукьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 025 д. Шенское. Срок исполнения: 09.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Весьегонского РЭС Лукьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.06.2021 г.
1466 | 155 | ПАО «МРСК Центра» АО «ТГЭС» | 2021-06-12 14:53 | 2021-06-12 15:20 | 3.4.9.1, Поврежден ф.41 ПС 149 "Мясново" | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Мероприятие: Организационное Направить письмо в филиал "Тулэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" с просьбой устранить неисправность, повлекшую повреждение ф.41 ПС 149 "Мясново", а также провести расследование и предоставить Акт с указанием причины повреждения и принятых мероприятий по недопущению подобных ситуаций. Срок исполнения: 02.08.2021 г. Ответственное лицо: Руководитель службы по надзору за КЛЭП Козадаев С.Д. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.06.2021 г.
1467 | 925 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2021-06-12 14:46 | 2021-06-12 14:51 | 3.4.12.3, Отключение ВЛ-10кВ №15(23) ПС 110/35/10кВ Ржев произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №23-24 вследствие грозовых перенапряжений, возникших при ударе молнии вблизи ВЛ, при прохождении атмосферного грозового фронта на территории Ржевского района Тверской области. | 4.12, В результате воздействия грозовых перенапряжений, возникших при ударе молнии вблизи ВЛ при прохождении атмосферного грозового фронта на территории Ржевского района Тверской области произошло нарушение электрической изоляции и перекрытие проводов в пролете опор №23-24 ВЛ-10кВ №15(23) ПС 110/35/10кВ Ржев, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №15(23) ПС 110/35/10кВ Ржев действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №15(23) ПС 110/35/10 Ржев с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 09.07.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №15(23) ПС 110/35/10 кВ Ржев. Срок исполнения: 16.07.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.07.2021 г.
1468 | 744 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2021-06-12 14:40 | 2021-06-12 15:32 | 3.4.12.3, Отключение действием МТЗ ВВ 6 кВ ЛЭП 6кВ №2 ПС 110 кВ Восточная произошло из-за возникновения КЗ при перекрытии изоляции на штыревых изоляторах трех фаз на опоре №13 вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | 4.12, Нарушение электрической изоляции на ЛЭП 6кВ №2 ПС 110 кВ Восточная произошло из-за возникновения КЗ, при перекрытии изоляции на штыревых изоляторах трех фаз на опоре №13, вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 6кВ №2 ПС 110 кВ Восточная. Срок исполнения: 22.06.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Сендецкий А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.06.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 22.07.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Сендецкий А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.06.2021 г.
1469 | 522 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Дятьковский РЭС | 2021-06-12 14:33 | 2021-06-12 15:19 | 3.4.12.3, Электро-дуговое перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №9-10 ВЛ-0,4 Ф-2 КТП-61 Ф-5 РП Толвинка, в следствии воздействия атмосферных перенапряжений, при прохождении грозового фронта. | 4.12, Отключение от действия ПН-2 ВЛ-0,4 Ф-2 КТП-61 Ф-5 РП Толвинка произошло из-за воздействия грозовых перенапряжений, при электро-дуговом перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №9-10 ВЛ-0,4 Ф-2 КТП-61 Ф-5 РП Толвинка, в следствии попадания молнии в ВЛ, при прохождении грозового фронта. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ИТР ВЛ-0,4 Ф-2 КТП-61 Ф-5 РП Толвинка. Срок исполнения: 01.07.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кленичев С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.07.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. Срок исполнения: 21.07.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кленичев С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.07.2021 г.
1470 | 356 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Лебедянский РЭС | 2021-06-12 14:10 | 2021-06-12 15:01 | 3.4.12.2.3, Падение ветки от дерева принесенной порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Причиной нарушения эл. снабжения явилось короткое замыкание, в результате перекрытия проводов в пролете опор №10-11 из-за падения ветки от дерева принесенной порывом ветра (до 17 м/с) из вне охранной зоны ВЛ | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Курапово в пролетах опор №1-20 на предмет выявления деревьев и веток деревьев угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 23.07.2021 г. Ответственное лицо: мастер Колосов А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.06.2021 г. Мероприятие: Техническое При выявлении произвести опиловку Срок исполнения: 30.07.2021 г. Ответственное лицо: мастер Колосов А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.06.2021 г.
1471 | 482 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Пошехонский РЭС | 2021-06-12 14:02 | 2021-06-12 15:44 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 313 Обновленское по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №8-№9 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №8-№9 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 313 (Обновленское) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: мастер Прозоров А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 313 (Обновленское) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: мастер Прозоров А.В. Состояние: Не выполнено
1472 | 758 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2021-06-12 13:41 | 2021-06-12 15:45 | 3.4.7.3.5, Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ КЛ 10 кВ Город 2 ПС 110 кВ Майская произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 10 кВ Р 201-Город 2 ПС 110 кВ Майская в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции КЛ 10 кВ Р 201-Город 2 ПС 110 кВ Майская произошло при пробое изоляции в целом месте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции на КЛ 10 кВ Р 201-Город 2 ПС 110 кВ Майская КЛ 10 кВ Р 201-Город 2 ПС 110 кВ Майская | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ Р 201-Город 2 ПС 110 кВ Майская. Срок исполнения: 25.06.2021 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.06.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 02.07.2021 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.06.2021 г.
1473 | 613 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» Дятьковский РЭС | 2021-06-12 13:34 | 2021-06-12 14:07 | 3.4.13.4, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №17 ул. Крылова с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ-0,4кВ Ф-2 ГКТП-66 Ф-612 ПС Дятьковская произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ-0,4кВ Ф-2 ГКТП-66 Ф-612 ПС Дятьковская с медным проводом потребителя на доме №17 ул. Крылова. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 21.07.2021 г. Ответственное лицо: Дятьковский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить перезаделку контактного соединения на вводе в дом. Срок исполнения: 21.07.2021 г. Ответственное лицо: Дятьковский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.06.2021 г.
1474 | 593 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Кромской РЭС | 2021-06-12 13:10 | 2021-06-12 14:46 | 3.4.7.3.4, В результате несвоевременной вырубки деревьев, угрожающих падением на провода и ветровой нагрузки, произошло падение ветви дерева из охранной зоны КВЛ-10 кВ №7 ПС 110/35/10кВ Кромская, на опору №23-6, что привело к нарушению электрической изоляции фаз «В» и «С» через ветвь дерева с возникновением межфазного короткого замыкания устранённого действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветви дерева на опору №23-6 КВЛ-10 кВ №7 ПС 110/35/10кВ Кромская из-за несвоевременной вырубки ДКР в охранной зоне и ветровых нагрузок, произошло нарушение электрической изоляции фаз «В» и «С», с возникновением межфазного короткого замыкания устранённого действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: несвоевременная вырубка ДКР в охранной зоне в пролете опор №23-5-23-7 на КВЛ-10 кВ №7 ПС 110/35/10кВ Кромская КВЛ-10 кВ №7 ПС 110/35/10кВ Кромская | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия устранения выявленных замечаний, по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №7 ПС 110/35/10кВ Кромская и включить их в план работ РЭС. Срок исполнения: 11.10.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Ершов Н.Ю. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №7 ПС 110/35/10кВ Кромская по всей длине. Срок исполнения: 06.10.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Шавшин Ю.И. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Провести вырубку ДКР в охранной зоне КВЛ-10кВ №7 ПС 110/35/10кВ Кромская в пролете опор №23-5 - 23-7 Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Шавшин Ю.И. Состояние: Не выполнено
1475 | 497 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Гаврилов- Ямский РЭС | 2021-06-12 12:42 | 2021-06-12 14:28 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 028 (Фёдоровское) произошло вследствие КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз «А» и «В» через ветку дерева в пролете опор №16-№17, принесенную порывом ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз «А» и «В» через ветку дерева в пролете опор №16-№17, принесенную порывом ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 028 (Фёдоровское) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Усков Е.Р. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.06.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 028 (Фёдоровское) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Усков Е.Р. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.06.2021 г.
1476 | 90 | ПАО «МРСК Центра» АО «ВГЭС» | 2021-06-12 12:22 | 2021-06-12 12:35 | 3.4.7.3.5, Отключение КЛ-10кВ ТП-870--ТП-1043 произошло в результате пробоя изоляции в муфте между жилами кабеля РП-37 ВВ ТП-983 . | 4.12, Пробой изоляции между жилами в муфте кабеля РП-37 ВВ ТП-983 КЛ-10кВ ТП-870--ТП-1043 произошёл в процессе длительной эксплуатации и снижения изоляционных характеристик. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала муфты кабеля ТП на КЛ-10кВ ТП-870--ТП-1043 РП-37 ВВ ТП-983 | Мероприятие: Техническое Выполнить ремонт кабельной муфты КЛ-10кВ ТП-870--ТП-1043 РП-37 ВВ ТП-983 с последующим проведением высоковольтных испытаний и измерений Срок исполнения: 30.12.2021 г. Ответственное лицо: Вахтин В.Н. Состояние: Не выполнено
1477 | 351 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Данковский РЭС | 2021-06-12 12:10 | 2021-06-12 13:22 | 3.4.7.3.4, Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода ВЛ-10 кВ Орловский в пролете опор № 61-62. Сильный порывистый ветер. | 4.4.3, Механическое воздействие на провода в пролете опор № 61-62 при падении дерева растущего в охранной зоне ВЛ-10 кВ Орловский. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на ВЛ. на ВЛ-10 кВ Орловский ВЛ-10 кВ Орловский | Мероприятие: Техническое Провести осмотр ИТР на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на ВЛ-10 кВ Орловский. Срок исполнения: 21.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Рязанцев И.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ИТР произвести вырубку (обрезку крон) деревьев угрожающих падением на ВЛ-10 кВ Орловский. Срок исполнения: 21.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Рязанцев И.А. Состояние: Не выполнено
1478 | 574 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Орловский РЭС | 2021-06-12 11:50 | 2021-06-12 16:57 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветви дерева из вне охранной зоны КВЛ-10кВ №4 ПС 110/10кВ Становой Колодезь при ветровой нагрузки, на провода фаз "А" и "В" в пролете опор № 2/8-2/9, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева при ветровой нагрузки из вне охранной зоны КВЛ-10кВ №4 ПС 110/10 кВ Становой Колодезь на провода фазы "А" и "В" в пролете опор № 2/8-2/9, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре КВЛ-10кВ №4 ПС 110/10 кВ Становой Колодезь нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: гл.инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №4 ПС 110/10 кВ Становой Колодезь по всей длине. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: гл.инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.07.2021 г.
1479 | 350 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Лебедянский РЭС | 2021-06-12 11:30 | 2021-06-12 12:28 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств материала опорного изолятора в процессе длительного срока эксплуатации - с 1970 г. Комплексный ремонт – 2011г. | 4.12, Однофазное замыкание и корпусом ТП в результате пробоя опорного изолятора ф."С" на ТП 1013/63кВА Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой опорного изолятора на ТП 1013 TP010-0053663 | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр и профиспытание на ТП по ВЛ 10кВ Зыково от ПС 35/10 Гагарино на предмет обнаружения дефектов опорной изоляции. Срок исполнения: 16.07.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Баловнев Е.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.06.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам произведенного осмотра ТП-10/0,4 кВ устранить выявленные замечания Срок исполнения: 16.07.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Баловнев Е.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.06.2021 г.
1480 | 566 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Нерехтский РЭС | 2021-06-12 11:20 | 2021-06-12 11:26 | 3.4.12.2.3, При аварийном обходе бригада ОВБ обнаружила дерево под проводами ВЛ-0,4 кВ в пролете опор № 17 - № 18, упавшее из-за пределов охранной зоны ВЛ, при усилении ветра до 17 м/с. Дерево при падении своей макушкой задело провода соседних фаз, в следствии возникло междуфазное КЗ и отключение АВ-0,4 кВ Ф. ул. Новая на ТП 226 с. Федоровское. Повреждений ВЛ нет. Метеосправка приложена к акту. | 4.4.3, В результате усиления ветра (до 17 м/с) произошло падение дерева на провода ВЛ 0,4 кВ Ф. ул. Новая от ТП 226 с. Федоровское, в следствии этого произошло междуфазное КЗ и отключение АВ-0,4 кВ Ф. ул. Новая от ТП 226. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ ф. ул. Новая от ТП 226 с. Федоровское с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ, особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ: сухие или гнилые деревья, ветви деревьев, а также сломанные деревья, лежащие на ветвях в сторону ВЛ. Срок исполнения: 05.07.2021 г. Ответственное лицо: Разгуляев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.07.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ-0,4 кВ ф. ул. Новая от ТП 226 с. Федоровское устранить выявленные замечания(при их наличии). Срок исполнения: 07.07.2021 г. Ответственное лицо: Разгуляев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.07.2021 г.
1481 | 576 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Орловский РЭС | 2021-06-12 11:11 | 2021-06-12 12:09 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветви дерева из вне охранной зоны ВЛ-10кВ №2 ПС Звягинки при ветровой нагрузки, на провода фаз "А" и "В" в пролете опор №4/6-4/7, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания на ВЛ-10кВ №2, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева при ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ-10кВ №2 ПС Звягинки на провода фаз "А" и "В" в пролете опор №4/6-4/7, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания на ВЛ-10кВ №2, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №2 ПС Звягинки нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №2 ПС Звягинки по всей длине. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.07.2021 г.
1482 | 660 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» Навлинский РЭС | 2021-06-12 10:58 | 2021-06-12 11:48 | 3.4.12.2.3, Обрыв провода на ВЛ 0,4кВ ф.2 ТП-21 ф.1024 ПС Центральная от опоры к дому №3 ул. Р. Люксембург, в результате падения ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ, вследствие ветровых нагрузок. | 4.4.3, Прекращение передачи электрической энергии потребителям произошло в результате повреждения ВЛ 0,4кВ ф.2 ТП-21 ф.1024 ПС Центральная от опоры к дому №3 ул. Р. Люксембург, в результате падения ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ, вследствие ветровых нагрузок. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ ф.2 ТП-21 ф.1024 ПС Центральная с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением веток на провода. Срок исполнения: 18.07.2021 г. Ответственное лицо: Навлинский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.06.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ ф.2 ТП-21 ф.1024 ПС Центральная обрезку веток на выявленных деревьях. Срок исполнения: 18.07.2021 г. Ответственное лицо: Навлинский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить комплекс мероприятий по устранению повреждения на ВЛ 0,4кВ ф.2 ТП-21 ф.1024 ПС Центральная от опоры к дому №3 ул. Р. Люксембург. Срок исполнения: 18.07.2021 г. Ответственное лицо: Навлинский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.06.2021 г.
1483 | 91 | ПАО «МРСК Центра» АО «ВГЭС» | 2021-06-12 10:58 | 2021-06-12 11:35 | 3.4.7.3.5, Отключение В РП-32 ВВ ТП-1695 Ф.1 произошло в результате КЗ на землю одной из жил кабеля. | 4.12, Замыкание одной жилы кабеля на землю РП-32 ВВ ТП-1695 Ф.1 произошёл в процессе длительной эксплуатации и снижения изоляционных характеристик. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала кабеля на РП-32 ВВ ТП-1695 Ф.1 РП-32 ВВ ТП-1695 Ф.1 | Мероприятие: Техническое Выполнить ремонт силового кабеля РП-32 ВВ ТП-1695 Ф.1 с последующим проведением высоковольтных испытаний и измерений Срок исполнения: 30.12.2021 г. Ответственное лицо: Вахтин В.Н. Состояние: Не выполнено
1484 | 154 | ПАО «МРСК Центра» АО «ТГЭС» | 2021-06-12 10:55 | 2021-06-12 10:56 | 3.4.7.1, Дефект трансформатора напряжения ТН-2 (сгорел предохранитель). | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Мероприятие: Организационное Устранить дефект трансформатора ТН-2 (заменить предохранитель). Составить Акт расследования. Срок исполнения: 17.07.2021 г. Ответственное лицо: Начальник службы релейной защиты, автоматики, измерений и метрологии Горшков Д.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.06.2021 г.
1485 | 634 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» Почепский РЭС | 2021-06-12 10:45 | 2021-06-12 11:30 | 3.4.12.2, Схлест проводов на ВЛ 0,4кВ ф.2 ТП-54 ф.1002 ПС Валуец от оп. №11 к дому ул. Набережная д.12 в результате ветровых нагрузок. | 4.11, КЗ на ВЛ 0,4кВ ф.2 ТП-54 ф.1002 ПС Валуец от оп. №11 к дому ул. Набережная д.12 привело к срабатыванию ПК в РУ 10кВ ТП-54 и обесточиванию электроснабжения потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ ф.2 ТП-54 ф.1002 ПС Валуец Срок исполнения: 12.07.2021 г. Ответственное лицо: Почепский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить комплекс мероприятий по устранению повреждения на ВЛ 0,4кВ ф.2 ТП-54 ф.1002 ПС Валуец от оп. №11 к дому ул. Набережная д.12 Срок исполнения: 12.07.2021 г. Ответственное лицо: Почепский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.06.2021 г.
1486 | 197 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Удомельский РЭС | 2021-06-12 10:19 | 2021-06-12 10:48 | 3.4.9.3, отключение абонентской ВЛ-10кВ №10 от ПС 35/10 Заозёрная( ВЛ-10кВ №10 принадлежит ООО "Опора") вызвано междуфазным к.з. из-за повреждении на оборудовании абонента(ООО "Опора") |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо, владельцу абонентской ВЛ 10кВ №10 (собственник ООО "Опора") от ПС 35/10 Заозёрная, с предложением по приведению в исправное состояние принадлежащего оборудования. Срок исполнения: 28.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Удомельского РЭС Цветков А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.06.2021 г.
1487 | 638 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» Дятьковский РЭС | 2021-06-12 10:00 | 2021-06-12 11:37 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ 6кВ ТП16 - ТП17 произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Отключение МВ-189 ЦРП-1 к ТП16 произошло в результате КЗ на КЛ 6кВ ТП16 - ТП17 вследствие длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования по фидеру. Срок исполнения: 17.07.2021 г. Ответственное лицо: Дятьковский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 6кВ ТП16 - ТП17 Срок исполнения: 17.07.2021 г. Ответственное лицо: Дятьковский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.06.2021 г.
1488 | 629 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2021-06-12 09:55 | 2021-06-12 10:48 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ 6 кВ РП 11 ф607 к ТП1214 произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Отключение МВ ф.607 РП11 к ТП1214 произошло в результате КЗ на КЛ 6 кВ РП 11 ф607 к ТП1214 вследствие длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования по фидеру Срок исполнения: 16.07.2021 г. Ответственное лицо: Брянские электрические сети РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 6 кВ РП 11 ф607 к ТП1214 Срок исполнения: 16.07.2021 г. Ответственное лицо: Брянские электрические сети РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.06.2021 г.
1489 | 521 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Стародубский РЭС | 2021-06-12 09:48 | 2021-06-12 10:46 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «А» в пролете опор №12-13 В-10кВ ф.102 ПС Гриденки. | 4.4.3, Падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «А» в пролете опор №12-13 ВЛ-10кВ ф.102 ПС Гриденки, привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ ф.102 ПС Гриденки. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-10кВ ф.102 ПС Гриденки в пролете опор №12-13 угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 18.07.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Трусов Д.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.07.2021 г.
1490 | 929 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Калязинский РЭС | 2021-06-12 09:20 | 2021-06-12 12:15 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №12 ПС 110/35/10кВ Луч произошло по причине междуфазного короткого замыкания из за перекрытия проводов в пролете опор №119 - 120 ветками, упавшими с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ 10кВ, под воздействием сильного порывистого ветра . | 4.4.3, В результате механического воздействия веток упавших с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ 10кВ, на провода в пролете опор №119 - 120 под воздействием сильного порывистого ветра, произошло междуфазное КЗ, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №12 ПС 110/35/10кВ Луч действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №12 ПС 110/ 35/10кВ Луч. Срок исполнения: 20.07.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Калязинского РЭС Микин А.П. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №12 ПС 110/ 35/10кВ Луч. Срок исполнения: 30.07.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Калязинского РЭС Микин А.П. Состояние: Не выполнено
1491 | 602 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Новосильский РЭС | 2021-06-12 09:17 | 2021-06-12 11:01 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева, стоящего вне охранной зоны ВЛ, на провода фаз "А" и В" в пролете опор № 8-9 при ветровой нагрузки, произошло нарушение электрической изоляции и возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит (МТЗ). | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева, стоящего вне охранной зоны ВЛ-10кВ №7 ПС 35/10кВ Спешнево на провода фазы "А" и "В" в пролете опор № 8-9 при воздействии ветровой нагрузки, произошло нарушение электрической изоляции и возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит (МТЗ). | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №7 ПС 35/10кВ Спешнево и включить их в план работ РЭС. Срок исполнения: 22.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Паршин А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №7 ПС 35/10кВ Спешнево по всей длине. Срок исполнения: 22.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Паршин А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.06.2021 г.
1492 | 579 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Ливенский РЭС | 2021-06-12 09:15 | 2021-06-12 09:50 | 3.4.12.2.3, В результате падения сломанного сука дерева из внеохранной зоны ВЛ-0,4кВ, под воздействием сильных порывов ветра, на провод фазы "В" и "С" ВЛ-0,4кВ ф-1 КТП-12/Рс-7-160 в пролете опор №15-16 , произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева при ветровой нагрузке из вне охранной зоны ВЛ-0,4кВ ф-1 КТП-12/Рс-7-160 в пролете опор №15-16 на провод фазы "В" и "С", произошло возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф-1 КТП-12/Рс-7-160 по всей длине. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Коломыцев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.07.2021 г. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ ф-1 КТП-12/Рс-7-160 и включить их в планы работ Ливенского РЭС. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Коломыцев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.07.2021 г.
1493 | 601 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Новосильский РЭС | 2021-06-12 09:09 | 2021-06-12 09:11 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева, стоящего вне охранной зоны ВЛ, на провода фаз "В" и "С" в пролете опор № 51-52, произошло нарушение электрической изоляции и возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защиты МТЗ. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева, стоящего вне охранной зоны ВЛ-10кВ №12 ПС 110/35/10кВ Новосиль на провода фазы "В" и "С" в пролете опор № 51-52 при воздействии ветровой нагрузки, произошло нарушение электрической изоляции и возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защиты МТЗ. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №12 ПС 110/35/10кВ Новосиль и включить их в план работ РЭС. Срок исполнения: 22.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Паршин А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №12 ПС 110/35/10кВ Новосиль по всей длине. Срок исполнения: 22.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Паршин А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.06.2021 г.
1494 | 600 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Новосильский РЭС | 2021-06-12 09:00 | 2021-06-12 11:41 | 3.4.12.3, В результате воздействия атмосферных перенапряжений (гроза), произошло нарушение электрической изоляции фаз "В" и "С" на опоре № 6-1 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 146 д. Голянка и возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции фаз "В" и "С" на опоре № 6-1 ВЛ-0,4кВ №1 ТП146 д. Голянка из-за воздействия атмосферных перенапряжений (гроза), произошло возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП 146 д. Голянка и включить их в план работ РЭС. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Паршин А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 146 д. Голянка по всей длине. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Паршин А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.06.2021 г.
1495 | 930 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2021-06-12 08:48 | 2021-06-12 14:15 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ № 07 ПС 35/10 кВ Головино действием МТЗ произошло по причине междуфазного КЗ в результате перекрытия проводов в пролете опор №1-2 отпайки на ТП 10/0,4 кВ Катодная защита веткой с дерева, упавшей из за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ под воздействием сильного порывистого ветра. | 4.4.3, В результате механического воздействия на провода ВЛ-10кВ № 07 ПС 35/10 кВ Головино в пролете опор №1-2 отпайки на ТП 10/0,4 кВ Катодная защита ветки, упавшей с дерева из за пределов охранной зоны под воздействием порывистого ветра произошло отключение ВЛ-10кВ № 07 ПС 35/10 кВ Головино действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №07 ПС 35/10 кВ Головино Срок исполнения: 25.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.06.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ №07 ПС 35/10 кВ Головино устранить выявленные дефекты. Срок исполнения: 28.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.06.2021 г.
1496 | 572 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Урицкий РЭС | 2021-06-12 08:11 | 2021-06-12 08:21 | 3.4.12.2.3, В результате ветровой нагрузки, произошел излом и падение ветки дерева из вне охранной зоны на провода фаз "В"и "С" опоры №23 ВЛ-10 кВ №15 ПС 110/35/10 кВ Шаблыкино, что привело к нарушению электрической изоляции и межфазному КЗ на ВЛ 10 кВ № 15 ПС Шаблыкино, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны на опору №23, произошло нарушение электрической изоляции фаз "В" и "С", что привело к возникновению межфазного КЗ на ВЛ-10 кВ №15 ПС 110/35/10 кВ Шаблыкино, устраненного действием защит. АПВ не успешное по причине не устраненного КЗ в период действия АПВ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №15 ПС 110/35/10 кВ Шаблыкино по всей длине Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Ст. мастер Мотякин Ю.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №15 ПС 110/35/10кВ Шаблыкино и включить их в план работ РЭС Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Рязанцев А.В. Состояние: Не выполнено
1497 | 570 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Урицкий РЭС | 2021-06-12 08:11 | 2021-06-12 09:52 | 3.4.12.2.3, В результате ветровой нагрузки, произошел излом и падение ветки дерева из вне охранной зоны на провода фаз "В"и "С" ВЛ-10 кВ №11 ПС 110/35/10 кВ Шаблыкино опоры №52, что привело к нарушению электрической изоляции и межфазному КЗ на ВЛ-10 кВ №11 ПС Шаблыкино , устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны на опору №52, произошло нарушение электрической изоляции фаз "В" и "С", что привело к возникновению межфазного КЗ на ВЛ-10 кВ №11 ПС 110/35/10 кВ Шаблыкино, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №11 ПС 110/35/10 кВ Шаблыкино по всей длине Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Ст. мастер Мотякин Ю.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №11 ПС 110/35/10 кВ Шаблыкино и включить их в план работ РЭС. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Ст. мастер Мотякин Ю.В. Состояние: Не выполнено
1498 | 571 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Урицкий РЭС | 2021-06-12 08:11 | 2021-06-12 08:21 | 3.4.12.2.3, В результате ветровой нагрузки, произошел излом и падение ветки дерева из вне охранной зоны на провода фаз "В"и "С" ВЛ-10 кВ №13 ПС 110/35/10 кВ Шаблыкино опоры №40, что привело к нарушению электрической изоляции и межфазному КЗ на ВЛ 10 кВ № 13 ПС Шаблыкино, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны на опору №40, произошло нарушение электрической изоляции фаз "В" и "С", что привело к возникновению межфазного КЗ на ВЛ-10 кВ №13 ПС 110/35/10 кВ Шаблыкино, устраненного действием защит. АПВ не успешное по причине не устраненного КЗ в период действия АПВ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №13 ПС 110/35/10кВ Шаблыкино по всей длине Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Ст. мастер Мотякин Ю.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №13 ПС 110/35/10кВ Шаблыкино и включить их в план работ РЭС Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Рязанцев А.В. Состояние: Не выполнено
1499 | 604 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Новодугинский РЭС | 2021-06-12 08:10 | 2021-06-12 09:50 | 3.4.8.1, Причиной аварийного отключения ВЛ 10кВ Л-1014 ПС 35/10кВ Липецы явилось однофазное замыкание на "землю", вызванное повреждением кабельной вставки в пролете опор №109 - №110 спецтехникой при проведении несанкционированных земляных работ. | 4.4.1, Причиной повреждения кабельной вставки и возникновения однофазного замыкания на землю в пролете опор №109-№110 ВЛ 10кВ Л-1014 ПС 35/10кВ Липецы явилось внешнее механическое воздействие спецтехники при проведении работ в охранной зоне линии сторонней организацией. | Мероприятие: Организационное Направить по факту повреждения кабеля, вызвавшего аварийное отключение ВЛ 10кВ Л-1014 ПС 35/10кВ Липецы письмо-претензию в адрес производившей земляные работы организации. Срок исполнения: 21.07.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Пошелюк И.И Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.07.2021 г. Мероприятие: Организационное Направит служебную записку в Отдел по связям с общественностью с заявкой на размещение в местных средствах массовой информации объявления о правилах ведения земляных и строительных работ в охранных зонах объектов электрической сети. Срок исполнения: 21.07.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Пошелюк И.И Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.07.2021 г.
1500 | 526 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Мглинский РЭС | 2021-06-12 08:00 | 2021-06-12 09:42 | 3.4.12.3, Электродуговое перекрытие воздушного промежутка между проводами ВЛ-0,4 ТП-42 Л3 Ф-103 ПС Мглин В.Дубр в пролёте опор №4-5, в следствии воздействия атмосферных перенапряжений, при прохождении грозового фронта. | 4.12, Перегорание ПН-2 из-за электродугового перекрытия воздушного промежутка ВЛ-0,4 ТП-42 Л3 Ф-103 ПС Мглин В.Дубр в пролёте опор №4-5, привело к отсутствию эл. энергии у потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 ТП-42 Л3 Ф-103 ПС Мглин В.Дубр по всей длине. Срок исполнения: 18.07.2021 г. Ответственное лицо: Карпеченко Е.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.07.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. Срок исполнения: 18.07.2021 г. Ответственное лицо: Карпеченко Е.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.07.2021 г.
1501 | 756 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2021-06-12 07:39 | 2021-06-12 08:51 | 3.4.7.3.5, Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ КЛ 10 кВ Город 11 ПС 110 кВ Дубовое произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 10 кВ РП 68-Город 11 ПС 110 кВ Дубовое в соединительной муфте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 68-Город 11 ПС 110 кВ Дубовое произошло при пробое изоляции в соединительной муфте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции соединительной муфты на КЛ 10 кВ РП 68-Город 11 ПС 110 кВ Дубовое КЛ 10 кВ РП 68-Город 11 ПС 110 кВ Дубовое | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ РП 68-Город 11 ПС 110 кВ Дубовое. Срок исполнения: 25.06.2021 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Ващекин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.06.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 02.07.2021 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Ващекин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.06.2021 г.
1502 | 636 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2021-06-12 07:30 | 2021-06-12 08:10 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ 6кВ ф622 РП31 к ТП2233 произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Отключение МВ ф622 РП31 к ТП2233 в результате КЗ на КЛ 6кВ ф622 РП31 к ТП2233 вследствие длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования по фидеру. Срок исполнения: 17.07.2021 г. Ответственное лицо: Брянские электрические сети РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 6кВ ф622 РП31 к ТП2233 Срок исполнения: 17.07.2021 г. Ответственное лицо: Брянские электрические сети РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.06.2021 г.
1503 | 168 | филиал ПАО «МРСК Центра» Курскэнерго Хомутовский РЭС | 2021-06-12 07:14 | 2021-06-12 10:43 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4 КТП 4.14.14-08/250 ф.2 произошло в результате междуфазного к.з. из-за схлеста проводов упавшим высокорослым деревом находящимся в не охранной зоне ВЛ под воздействием ветра проводов в пролете оп.№ 5-6 с последующим обрывом провода. | 4.4.3, Обрыв провода в пролете оп.№5-6, ВЛ-0,4 КТП 4.14.14-08/250 ф.2произошел в результате падения высокорослого дерева под воздействием ветра, из-за пределов охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести инженерный осмотр ВЛ-0,4 КТП 4.14.14-08/250 ф.2 с составлением листа осмотра. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: И.о. главного инженера ХРЭС Чуйченко А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам инженерного осмотра ВЛ-0,4 КТП 4.14.14-08/250 ф.2 назначить сроки устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: И.о. главного инженера ХРЭС Чуйченко А.В. Состояние: Не выполнено
1504 | 599 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Новосильский РЭС | 2021-06-12 07:05 | 2021-06-12 07:19 | 3.4.12.2.3, В результате порывов ветра произошло падение ветки дерева, стоящего вне охранной зоны ВЛ, на провода фаз "В" и "С" в пролете опор №12-13, что привело к схлесту проводов фаз "В" и "С" и возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате схлеста проводов фаз "В" и "С" в пролете опор № 12-13 при падении ветки дерева из-за порывов ветра, произошло возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №1 ПС 35/10кВ Спешнево и включить их в план работ РЭС Срок исполнения: 22.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Паршин А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №1 ПС 35/10кВ Спешнево по всей длине. Срок исполнения: 22.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Паршин А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.06.2021 г.
1505 | 355 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Становлянский РЭС | 2021-06-12 07:00 | 2021-06-12 08:46 | 3.4.12.2.3, Падение дерева из вне охранной зоны ВЛ при воздействии порывистого ветра | 4.4.3, междуфазное перекрытие проводов ФФ. "А","В","С" в пролете опор №133-134 упавшим деревом из вне охранной зоны ВЛ при воздействии порывистого ветра | Мероприятие: Техническое На ВЛ 10кВ № 10 ПС 35/10 Красное (Райсоюз) произвести осмотр на наличие деревьев угрожающих падением на провода В Срок исполнения: 21.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Зинченко И.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев угрожающих падением на провода ВЛ произвести их вырубку Срок исполнения: 21.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Зинченко И.Н. Состояние: Не выполнено
1506 | 573 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Орловский РЭС | 2021-06-12 06:10 | 2021-06-12 08:55 | 3.4.9.3, В результате повреждения гл. рубильник у абонента,произошло нарушение электрической изоляции и возникновение однофазного короткого замыкания на ВЛ-0,4кВ №2 Звяг-2-11, устраненного действием защит. |  | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 Звяг-2-11 и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 Звяг-2-11 по всей длине. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.07.2021 г.
1507 | 597 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго |  |  | 3.4.12.3, Отключение ВЛ 110 кВ Рославль-330–Пригорье с отпайкой на ПС Индустриальная (ВЛ-198) произошло из-за грозовых перенапряжений в сети 110кВ при прохождении активного грозового фронта, в результате которых произошло перекрытие изоляции гирлянды изоляторов фазы "В" на промежуточной ж/б опоре №111 с повреждением одного изолятора в гирлянде из восьми изоляторов фазы "В" и возникновением неустойчивого однофазного КЗ на землю. | 4.12, Причиной отключения ВЛ 110 кВ Рославль-330–Пригорье с отпайкой на ПС Индустриальная (ВЛ-198) послужило нарушение электрической изоляции в результате грозовых перенапряжений в сети 110кВ при прохождении активного грозового фронта, при этом произошло перекрытие изоляции гирлянды изоляторов между проводом фазы "В" и заземлённой траверсой на промежуточной ж/б опоре №111 с повреждением (пробоем) одного изолятора марки ПС-70Е в данной гирлянде из восьми изоляторов с возникновением неустойчивого однофазного КЗ на землю. После отключения ВЛ изоляция гирлянды восстановилась и АПВ проработало успешно. | Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ Рославль-330-Пригорье с отпайкой на ПС Индустриальная (ВЛ-198), проверки сопротивления контуров заземления опор №110, №111, №112 и измерением переходных сопротивлений металлосвязей, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Срок исполнения: 16.07.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер ЮУ СЛЭП Корнеев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить проверку сопротивления контуров заземления опор №110, №111, №112 на ВЛ 110 кВ Рославль-330-Пригорье с отпайкой на ПС Индустриальная (ВЛ-198) с измерением переходных сопротивлений металлосвязей, в случае несоответствия требованиям ПУЭ, довести до нормы. Срок исполнения: 16.07.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер ЮУ СЛЭП Корнеев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить замену повреждённого изолятора ПС-70Е в гирлянде изоляторов на опоре №111 фаза «В» ВЛ 110 кВ Рославль-330-Пригорье с отпайкой на ПС Индустриальная (ВЛ-198). Срок исполнения: 16.07.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер ЮУ СЛЭП Корнеев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Рославль-330-Пригорье с отпайкой на ПС Индустриальная (ВЛ-198),особое внимание обратив на состояние линейной изоляции и наличие дефектных изоляторов. Срок исполнения: 12.07.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер ЮУ СЛЭП Корнеев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.07.2021 г.
1508 | 586 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Кромской РЭС | 2021-06-12 03:40 | 2021-06-12 04:05 | 3.4.12.3, В результате воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта, произошло нарушение электрической изоляции фаз "В" и "С" в пролете опор №11-1 №11-2 ВЛ 10кВ №6 ПС 35/10кВ Кутафино, что привело к возникновению двухфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции фаз «В» и «С» ВЛ 10кВ №6 ПС 35/10кВ Кутафинов пролете опор №11-1 - №11-2, из-за воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта, произошло возникновение двухфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия устранения выявленных замечаний по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №6 ПС 35/10кВ Кутафино и включить их в план работ РЭС. Срок исполнения: 02.08.2021 г. Ответственное лицо: Ершов Н.Ю. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №6 ПС 35/10кВ Кутафино по всей длине. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Лежепеков Д.Н. Состояние: Не выполнено
1509 | 745 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго |  |  | 3.4.9.1, Отключение действием ДФЗ ВЛ 110 кВ Мичуринская ГТ-ТЭЦ - Фрунзенская с отпайками ЭВ-110 кВ Фрунзенская на Мичуринской ГТ-ТЭЦ, действием ДФЗ ВЛ 110 кВ Мичуринская ГТ-ТЭЦ - Фрунзенская с отпайками ВГ 110 ВЛ Мичуринская на ПС 330 кВ Фрунзенская, произошло из-за возникновения однофазного КЗ, в результате перекрытия воздушного промежутка между проводом фазы "А" и веткой дерева пролёте опор №106-107 основной магистрали ВЛ 110 кВ Мичуринская ГТ-ТЭЦ - Фрунзенская с отпайками, при усилении ветра. |  | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр в пролётах опор №3-35 ВЛ 110 кВ Мичуринская ГТ-ТЭЦ-Фрунзенская с отпайками на ПС 110 кВ Белгород, ПС 110 кВ Цемзавод. Срок исполнения: 23.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник ЮУ СЛЭП УВС Бабко М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.06.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник ЮУ СЛЭП УВС Бабко М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.06.2021 г. Мероприятие: Организационное Направить письмо АО "ГТ Энерго" о необходимости приведения состояния электроустановок в соответствие требованиям НТД. Срок исполнения: 10.07.2021 г. Ответственное лицо: Начальник СЛЭП УВС Малыхин М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.06.2021 г.
1510 | 191 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2021-06-12 01:15 | 2021-06-12 02:00 | 3.4.7.3.1, Отключение КЛ-10 кВ №16 ПС 110 кВ Краностроитель произошло по причине возникновения междуфазного КЗ на шинном мосту 10 кВ между Р1 и Р2 в результате перекрытия изоляции двух фаз "А" и "В" из-за попадания воды во время ливневого дождя через щель между бетонными плитами в крыше ТП. Данный дефект не был своевременно выявлен при проведении осмотров персоналом Ржевского РЭС. Ответственный за эксплуатацию: мастер Ржевского РЭС Булыгин С.Е. | 4.12, В результате попадания воды на изоляцию шинного моста 10 кВ между Р1 и Р2 во время ливневого дождя через щель между бетонными плитами в крыше ТП 10/0,4 кВ №214 произошло перекрытие изоляции двух фаз "А" и "В", что привело к возникновению междуфазного КЗ и отключению КЛ-10 кВ №16 ПС 110 кВ Краностроитель действием ТО. Ответственный за эксплуатацию: мастер Ржевского РЭС Булыгин С.Е. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наличие течи в кровле ТП 10/0,4 кВ №214 на КЛ-10кВ ф.№ 16 ПС "Краностроитель" КЛ-10кВ ф.№ 16 ПС "Краностроитель" | Мероприятие: Техническое Произвести ремонтные работы по устранению течи в кровле ТП 10/0,4 кВ №214 КЛ-10 кВ №16 ПС 110 кВ Краностроитель Срок исполнения: 24.07.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести мастерам Ржевского РЭС внеплановый инструктаж о необходимости выполнения технического обслуживания в соответствии с требованиями НТД Срок исполнения: 04.07.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.07.2021 г.
1511 | 750 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2021-06-12 00:30 | 2021-06-12 02:28 | 3.4.7.3.5, Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ КЛ 10 кВ Город 5 ПС 110 кВ Западная произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 10 кВ ТП 948-Город 5 каб.А ПС 110 кВ Западная в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции КЛ 10 кВ ТП 948-Город 5 каб.А ПС 110 кВ Западная произошло при пробое изоляции в целом месте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции на КЛ 10 кВ ТП 948-Город 5 каб.А ПС 110 кВ Западная КЛ 10 кВ ТП 948-Город 5 каб.А ПС 110 кВ Западная | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ ТП 948-Город 5 каб.А ПС 110 кВ Западная. Срок исполнения: 25.06.2021 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.06.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разрабо-тать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 02.07.2021 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.06.2021 г.
1512 | 592 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Кромской РЭС | 2021-06-12 00:30 | 2021-06-12 00:55 | 3.4.9.3, В результате повреждения на потребительском оборудовании (КТП 10/0,4кВ К-1-1) ООО "Газпром трансгаз Москва "Курское ЛПУМГ", произошло возникновение межфазного короткого замыкания в сети 10кВ, устраненного действием защит. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо ООО "Газпром трансгаз Москва "Орловское ЛПУМГ" о соблюдении требований Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей на ВЛ 10кВ №1 ПС 35/10кВ Красноармейская, исключающие нарушение электроснабжения потребителей филиала Орелэнерго. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Ершов Н.Ю. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия устранения выявленных замечаний по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №1 ПС 35/10кВ Красноармейская и включить их в план работ РЭС. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: ст. мастер Фролов А.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №1 ПС 35/10кВ Красноармейская по всей длине. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: ст. мастер Фролов А.Н. Состояние: Не выполнено
1513 | 517 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго |  |  | 3.4.12.5.2, Отключения от действия РЗ ВЛ 110кВ Индуктор - Залинейная произошло в результате перекрытия изоляции на опоре № 28 фаза "В" по туману. | 4.12, Из-за перекрытия изоляции по туману ВЛ 110кВ Индуктор - Залинейная на опоре № 28 фаза "В" произошло отключение ВЛ действием РЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести верховой осмотр опор № 27 - 29 ВЛ 110кВ Индуктор - Залинейная. Срок исполнения: 09.07.2021 г. Ответственное лицо: И.о. начальника СЛЭП Василец П.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.07.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам верхового осмотра ВЛ 110кВ Индуктор - Залинейная, при необходимости, провести замену или усиление изоляции. Срок исполнения: 16.07.2021 г. Ответственное лицо: И.о. начальника СЛЭП Василец П.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.07.2021 г.
1514 | 577 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Ливенский РЭС | 2021-06-11 22:52 | 2021-06-11 23:02 | 3.4.12.3, В результате воздействия атмосферных перенапряжений, при прохождении грозового фронта, произошло нарушение электрической изоляции между проводами фаз "В" и "С" в пролёте опор №77-78 ВЛ 10кВ ф-11 ПС Никольская, что привело к возникновению двухфазного короткого замыкания, устранённого действием защит. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции между проводами фаз "В" и "С" в пролёте опор №77-78 ВЛ 10кВ ф-11 ПС Никольская из-за воздействия атмосферных перенапряжений, при прохождении грозового фронта, произошло возникновение двухфазного короткого замыкание,устраненного действием защит . | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф-11 ПС Никольская по всей длине. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Коломыцев В.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ ф-11 ПС Никольская нарушений и включить в планы работ Ливенского РЭС. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Коломыцев В.А. Состояние: Не выполнено
1515 | 628 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2021-06-11 22:25 | 2021-06-11 23:10 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ 6кВ ТП2215 - ТП2242 произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Отключение МВ ф.615 РП30 к ТП2231 произошло в результате КЗ на КЛ 6кВ ТП2215 - ТП2242 вследствие длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования по КЛ 6кВ ф.615 РП30 Срок исполнения: 16.07.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские электрические сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 6кВ ТП2215 - ТП2242 Срок исполнения: 16.07.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские электрические сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.06.2021 г.
1516 | 569 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Ливенский РЭС | 2021-06-11 22:10 | 2021-06-11 22:20 | 3.4.12.3, В результате воздействия атмосферных перенапряжений, при прохождении грозового фронта, произошло нарушение электрической изоляции между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №144-145 ВЛ-10кВ №2 ПС 35/10кВ Тим , что привело к возникновению двухфазного короткого замыкания, устранённого действием защит. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №144-145 ВЛ-10кВ №2 ПС 35/10кВ Тим из-за воздействия атмосферных перенапряжений, при прохождении грозового фронта, произошло возникновение двухфазного короткого замыкание,устраненного действием защит . | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №2 ПС 35/10кВ Тим по всей длине. Срок исполнения: 18.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Коломыцев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.07.2021 г. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №2 ПС 35/10кВ Тим нарушений и включить в планы работ Ливенского РЭС. Срок исполнения: 18.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Коломыцев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.07.2021 г.
1517 | 924 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2021-06-11 22:06 | 2021-06-11 22:16 | 3.4.12.3, Отключение ВЛ-10кВ №19(1) ПС 110/35/10кВ Чертолино произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №10 – 11 вследствие грозовых перенапряжений, возникших при ударе молнии вблизи ВЛ, при прохождении атмосферного грозового фронта на территории Ржевского района Тверской области. | 4.12, В результате воздействия грозовых перенапряжений, возникших при ударе молнии вблизи ВЛ при прохождении атмосферного грозового фронта на территории Ржевского района Тверской области произошло нарушение электрической изоляции и перекрытие проводов в пролете опор №10-11 ВЛ-10кВ №19(1) ПС 110/35/10кВ Чертолино, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №19(1) ПС 110/35/10кВ Чертолино действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №19(1) ПС 110/35/10 Чертолино с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 13.07.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №19(1) ПС 110/35/10 Чертолино. Срок исполнения: 23.07.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Не выполнено
1518 | 562 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго | 2021-06-11 21:57 | 2021-06-11 22:16 | 3.4.12.3, В результате воздействия повторяющихся стихийных явлений: атмосферные перенапряжения (гроза) на опоре №56 ВЛ 35 кВ Колпны 110-Ярище, произошло поверхностное перекрытие изоляции фаз "А" и "В", разрушение нижнего изолятора фазы "А" от грозовой деятельности, что привело к нарушению электрической изоляции с возникновением межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции фаз "А" и "В" с разрушением нижнего изолятора фазы "А" на опоре №56 Колпны 110-Ярище из-за воздействия повторяющихся стихийных явлений: атмосферные перенапряжения (гроза) , произошло возникновение межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 35 кВ Колпны 110 - Ярище по всей длине Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник ВУ СЛЭП Лупин Ю.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 35 кВ Колпны 110 - Ярище и включить их в план работ ВУ СЛЭП Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник ВУ СЛЭП Лупин Ю.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Провести измерение контура заземления опоры №56 ВЛ 35 кВ Колпны 110 - Ярище , при отклонениях-довести до нормируемых значений Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник ВУ СЛЭП Лупин Ю.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Провести верховой осмотр опоры №56 ВЛ 35 кВ Колпны 110 - Ярище с заменой поврежденной изоляции Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник ВУ СЛЭП Лупин Ю.Н. Состояние: Не выполнено
1519 | 479 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2021-06-11 21:45 | 2021-06-11 23:20 | 3.4.8.1, Отключение КЛ 6 кВ №13 РП 26 в результате короткого замыкания, возникшего при нарушении изоляции силового кабеля на участке КЛ 6 кВ РП 26 яч.13 - ТП 886 при проведении несанкционированных земельных работ сторонними лицами в охранной зоне КЛ. Работа МТЗ - правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ). АВР выведено по заявке. | 4.4.1, Нарушение изоляции силового кабеля на участке КЛ 6 кВ РП 26 яч.13 - ТП 886 при проведении несанкционированных земельных работ сторонними лицами в охранной зоне КЛ. Работа МТЗ - правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ). АВР выведено по заявке. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ РП 26 яч.13 - ТП 886 с целью: выявления не санкционированного проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 6 кВ РП 26 яч.13 - ТП 886 дефектов. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести претензионную работу с организацией проводившей несогласованные земляные работы в охранной зоне КЛ 6 кВ РП 26 яч.13 - ТП 886. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Не выполнено
1520 | 520 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Карачевский РЭС | 2021-06-11 20:45 | 2021-06-11 22:15 | 3.4.12.2.3, При сильном ветре произошло падение ветки с дерева, растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ КТП-3 Л3 Ф-601 ПС Карачевская в пролете опор №19-20. | 4.4.3, Падение ветки дерева на провода ВЛ КТП-3 Л3 Ф-601 ПС Карачевская в пролете опор №19-20 привело к короткому замыканию ВЛ, работе ПН-2 и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ КТП-3 Л3 Ф-601 ПС Карачевская в пролете опор №19-20, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 07.07.2021 г. Ответственное лицо: Первушов С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.06.2021 г.
1521 | 743 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Волоконовский РЭС |  |  | 3.4.12.3, Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Пятницкое произошло из-за возникновения КЗ, при перекрытии изоляции на штыревых изоляторах фаз "А", "В", "С" на опоре №3, вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | 4.12, Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Пятницкое произошло из-за возникновения КЗ, при перекрытии изоляции на штыревых изоляторах фаз "А", "В", "С" на опоре №3, вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Пятницкое. Срок исполнения: 25.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Тимошевский А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.06.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 02.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Тимошевский А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.06.2021 г.
1522 | 492 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2021-06-11 20:03 | 2021-06-11 22:17 | 3.4.7.3.1, Отключение автоматического выключателя ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 125 Сенчугово ВЛ 10 кВ №4 Петровское ПС 35/10 кВ "Щедрино" от теплового расцепителя при токах нагрузки, превышающих номинальный ток автоматического выключателя ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 125 Сенчугово ВЛ 10 кВ №4 Петровское ПС 35/10 кВ "Щедрино". Автоматический выключатель не соответствует расчетным нагрузкам. | 4.13, Несоответствие номинального тока автоматического выключателя ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 125 Сенчугово ВЛ 10 кВ №4 Петровское ПС 35/10 кВ "Щедрино" расчетной нагузке. Работа автоматического выключателя правильно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несоответствие автоматического выключателя расчетным нагрузкам на ТП 125 Сенчугово ВЛ 10 кВ №4 Петровское ПС 35/10 кВ "Щедрино" АВ ВЛ 0,4 кВ №1 | Мероприятие: Техническое Провести расчет нагрузки ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 125 Сенчугово ВЛ 10 кВ №4 Петровское ПС 35/10 кВ "Щедрино" с целью выявления соответствия установленного автоматического выключателя. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.06.2021 г. Мероприятие: Техническое После проведения расчета нагрузки ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 125 Сенчугово ВЛ 10 кВ №4 Петровское ПС 35/10 кВ "Щедрино" при выявлении несоответствия установленного автоматического выключателя, принять меры по устранению выявленного нарушения. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.06.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру Власову В.В. об эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Не выполнено
1523 | 491 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2021-06-11 19:53 | 2021-06-11 21:16 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 223 Медягино-3 ВЛ 10 кВ №6 Медягино ПС 35/10 кВ "Возрождение" по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №9-2 - №9-3 в результате перекрытия проводов веткой дерева, принесенной на провода порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ . Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №9-2 - №9-3 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 223 Медягино-3 ВЛ 10 кВ №6 Медягино ПС 35/10 кВ "Возрождение" в результате перекрытия проводов веткой дерева, принесенной на провода порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 223 Медягино-3 ВЛ 10 кВ №6 Медягино ПС 35/10 кВ "Возрождение" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.06.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 223 Медягино-3 ВЛ 10 кВ №6 Медягино ПС 35/10 кВ "Возрождение" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.06.2021 г.
1524 | 757 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2021-06-11 18:41 | 2021-06-11 22:46 | 3.4.9.3, Отключение на РП 22 действием МТЗ МВ 6 кВ КЛ 6 кВ ТП 498 каб.А ПС 110 кВ Южная произошло в результате возникновения повреждения на потребительском участке сети 6 кВ ЛЭП 6 кВ Город 32 ПС 110 кВ Южная за Р 206 (находится на балансе потребителя ГСК-67). |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю о необходимости приведения состояния электроустановок в соответствие требованиям НТД. Срок исполнения: 02.07.2021 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.06.2021 г.
1525 | 476 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Брейтовский РЭС | 2021-06-11 17:47 | 2021-06-11 19:30 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 117 (Горильдово) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №9-№10 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №9-№10 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 117 (Горильдово) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Фролов М.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №1 ТП 117 (Горильдово), по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Фролов М.А. Состояние: Не выполнено
1526 | 748 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Кр.Яружский РЭС | 2021-06-11 17:25 | 2021-06-11 18:18 | 3.4.12.3, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 202 ПС 110 кВ Красная Яруга произошло из-за возникновения КЗ, при перекрытии по изоляции изоляторов трех фаз опоры №3, вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | 4.12, Нарушение электрической изоляции изоляторов трех фаз опоры №3 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 202 ПС 110 кВ Красная Яруга произошло вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 202 ПС 110 кВ Красная Яруга. Срок исполнения: 20.07.2021 г. Ответственное лицо: Баранов А.Н. - гл. инженер РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.06.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Баранов А.Н. - гл. инженер РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.06.2021 г.
1527 | 620 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» Трубчевский РЭС | 2021-06-11 17:25 | 2021-06-11 18:00 | 3.4.13.2, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №35 ул. Луначарского с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ-0,4 кВ ф9 ТП-42 ф-1006 ПС Трубчевская произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ-0,4 кВ ф9 ТП-42 ф-1006 ПС Трубчевская с медным проводом потребителя на доме №35 ул. Луначарского. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 16.07.2021 г. Ответственное лицо: Трубчевский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить перезаделку контактного соединения на вводе в дом. Срок исполнения: 16.07.2021 г. Ответственное лицо: Трубчевский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.06.2021 г.
1528 | 747 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Кр.Яружский РЭС |  |  | 3.4.12.3, Отключение действием ТО ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №2 ПС 110 кВ Красная Яруга произошло из-за возникновения КЗ, в результате перекрытия по изоляции изоляторов трех фаз опоры №10, вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | 4.12, Нарушение электрической изоляции изоляторов трех фаз опоры №10 ЛЭП 10 кВ №2 ПС 110 кВ Красная Яруга произошло вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №2 ПС 110 кВ Красная Яруга. Срок исполнения: 20.06.2021 г. Ответственное лицо: Баранов А.Н. - гл. инженер РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.06.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Баранов А.Н. - гл. инженер РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.06.2021 г.
1529 | 740 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2021-06-11 17:16 | 2021-06-11 17:22 | 3.4.12.3, Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ Город 2 ПС 110 кВ Майская произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, при перекрытии изоляции на штыревых изоляторах фаз "А", "В" на опоре №9, вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | 4.12, Нарушение электрической изоляции на ЛЭП 10 кВ Город 2 ПС 110 кВ Майская произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, при перекрытии изоляции на штыревых изоляторах фаз "А", "В" на опоре №9, вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ Город 2 ПС 110 кВ Майская. Срок исполнения: 25.06.2021 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.06.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 02.07.2021 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.06.2021 г.
1530 | 153 | ПАО «МРСК Центра» АО «ТГЭС» | 2021-06-11 17:10 | 2021-06-11 18:20 | 3.4.7.1, Повреждение КЛ 10 кВ РП 69 - ТП 1432. | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Мероприятие: Организационное Провести аварийно-восстановительные работы КЛ 10 кВ РП 69 - ТП 1432. Составить Акт расследования. Срок исполнения: 02.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник службы кабельных линий электропередачи Ковалевский С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.06.2021 г.
1531 | 746 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2021-06-11 17:09 | 2021-06-11 18:54 | 3.4.7.3.5, Отключение на РП 27 действием МТЗ МВ 6 кВ КЛ 6 кВ ТП 393 ПС 110 кВ Крейда произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 6 кВ ТП 392-ТП 393 ПС 110 кВ Крейда в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции КЛ 6 кВ ТП 392-ТП 393 ПС 110 кВ Крейда произошло при пробое изоляции в целом месте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции на КЛ 6 кВ ТП 392-ТП 393 ПС 110 кВ Крейда КЛ 6 кВ ТП 392-ТП 393 ПС 110 кВ Крейда | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 392-ТП 393 ПС 110 кВ Крейда. Срок исполнения: 25.06.2021 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Ващекин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.06.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 02.07.2021 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Ващекин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.06.2021 г.
1532 | 192 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Кимрский РЭС | 2021-06-11 17:00 | 2021-06-11 18:16 | 3.4.7.3.5, Отключение КЛ-6кВ №20 ПС 35/6кВ Белый Городок произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия с последующим отгоранием жил кабеля в концевой воронке ЗТП №063, выход к ЗТП №064, из-за снижения диэлектрических свойств изоляции в результате старения изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1981 года. Ответственный за эксплуатацию старший мастер Кимрского РЭС Лебедев Д.Е. | 4.12, Перекрытие жил кабеля в концевой воронке в ЗТП №063, выход к ЗТП №064 КЛ-6кВ №20 ПС 35/6кВ Белый Городок произошло из-за снижения диэлектрических свойств изоляции в результате естественного износа изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1981 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная замена изношенного оборудования на участке от ЗТП №063 до ЗТП №064 на КЛ 6кВ № 20 ПС Б.Городок KS006-0008336 | Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерам Кимрского РЭС о соблюдении требований НТД. Срок исполнения: 09.07.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Кимрского РЭС Соловьёв С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Провести внеочередные испытания повышенным напряжением постоянного тока в соответствии с "Объемом и нормами испытаний электрооборудования " участка КЛ-6кВ от ЗТП 6/0,4кВ №063 до ЗТП 6/0,4кВ №064 КЛ-6кВ №20 ПС 35/6кВ Белый Городок. Срок исполнения: 23.07.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Кимрского РЭС Соловьёв С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.07.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам испытаний устранить выявленные дефекты Срок исполнения: 30.07.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Кимрского РЭС Соловьёв С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.07.2021 г.
1533 | 565 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Островский РЭС | 2021-06-11 16:59 | 2021-06-11 18:06 | 3.4.12.2.3, При порывах ветра (до 17 м/с) произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны на провода ВЛ-10 кВ Ф 10-05 ПС Клеванцово, которая при падении перемкнула провод фазы "В" с траверсой, что привело к замыканию на землю через тело опоры. Ветка дерева была снята штангой КШЗ. Повреждений ВЛ-10 кВ нет. Оборудование РЗА работало правильно. Метеосправка приложена к акту. | 4.4.3, В результате усиления ветра произошел излом и падение ветки дерева на провода ВЛ-10 кВ Ф 10-05 ПС Клеванцово, которая при падении перемкнула провод фазы "В" с траверсой на оп. № 38, что привело к замыканию на землю через тело опоры в сети ВЛ-10 кВ Ф 10-05 ПС Клеванцово. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф. 10-05 ПС Клеванцово, с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ, особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ после прохождения атмосферного циклона: деревья, ветви деревьев, а также сломанные стихией деревья, лежащие на ветвях в сторону ВЛ. Срок исполнения: 05.07.2021 г. Ответственное лицо: Чистяков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить обследование опоры № 38 ВЛ-10 кВ ф. 10-05 ПС Клеванцово, подвергшейся прохождению тока замыкания на землю. Срок исполнения: 05.07.2021 г. Ответственное лицо: Чистяков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.06.2021 г. Мероприятие: Техническое По итогам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф. 10-05 ПС Клеванцово устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 09.07.2021 г. Ответственное лицо: Чистяков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.06.2021 г.
1534 | 741 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2021-06-11 16:15 | 2021-06-11 17:53 | 3.4.7.3.5, Отключение на РП 3 действием МТЗ ВВ 6 кВ КЛ 6 кВ ТП 167 ПС 110 кВ Белгород произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 6 кВ ТП 102-ТП 514 ПС 110 кВ Белгород в соединительной муфте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции КЛ 6 кВ ТП 102-ТП 514 ПС 110 кВ Белгород произошло при пробое изоляции в соединительной муфте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции соединительной муфты на КЛ 6 кВ ТП 102-ТП 514 ПС 110 кВ Белгород КЛ 6 кВ ТП 102-ТП 514 ПС 110 кВ Белгород | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 102-ТП 514 ПС 110 кВ Белгород. Срок исполнения: 25.06.2021 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.06.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 02.07.2021 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.06.2021 г.
1535 | 738 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2021-06-11 16:03 | 2021-06-11 16:24 | 3.4.12.3, Отключение действием МТЗ с неуспешным АПВ ВВ 10 кВ ЛЭП 10кВ №8 ПС 35 кВ Таврово произошло из-за возникновения го КЗ при перекрытии изоляции на штыревых изоляторах трех фаз на опоре №33 вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | 4.12, Нарушение электрической изоляции на ЛЭП 10кВ №8 ПС 35 кВ Таврово произошло из-за возникновения КЗ, при перекрытии изоляции на штыревых изоляторах трех фаз на опоре №33, вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10кВ №8 ПС 35 кВ Таврово. Срок исполнения: 21.06.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Сендецкий А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.06.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 12.07.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Сендецкий А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.06.2021 г.
1536 | 652 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2021-06-11 15:50 | 2021-06-11 17:10 | 3.4.13.4, В результате ослабления контактного соединения в приборе учета по адресу г. Брянск ул. Институтская дом №8 на ВЛ ф2.2.1 ТП3262 ф608 РП14. | 4.13, Прекращение передачи электрической энергии по адресу г. Брянск ул. Институтская дом №8 произошло в результате ослабления контактного соединения в приборе учета потребителя на ВЛ ф2.2.1 ТП3262 ф608 РП14. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 17.07.2021 г. Ответственное лицо: Брянские электрические сети РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить подтяжку контактного соединения в приборе учета по адресу г. Брянск ул. Институтская дом №8 Срок исполнения: 17.07.2021 г. Ответственное лицо: Брянские электрические сети РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.06.2021 г.
1537 | 626 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2021-06-11 15:43 | 2021-06-11 16:12 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ 6кВ ф.603 РП05 - ТП3084 произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Отключение МВ ф.603 РП05 к ТП3084 произошло в результате КЗ на КЛ 6кВ ф.603 РП05 - ТП3084 вследствие длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования по КЛ 6кВ ф.603 РП05 Срок исполнения: 16.07.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские электрические сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 6кВ ф.603 РП05 - ТП3084 Срок исполнения: 16.07.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские электрические сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.06.2021 г.
1538 | 646 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» Клинцовский РЭС | 2021-06-11 14:37 | 2021-06-11 15:10 | 3.4.13.2, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №24 ул. Комсомольская с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4кВ ф2 ТП157 ф609 ПС Западная произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4кВ ф2 ТП157 ф609 ПС Западная с медным проводом потребителя на доме №24 ул. Комсомольская. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 17.07.2021 г. Ответственное лицо: Клинцовский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить перезаделку контактного соединения на вводе в дом. Срок исполнения: 17.07.2021 г. Ответственное лицо: Клинцовский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.06.2021 г.
1539 | 739 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2021-06-11 14:01 | 2021-06-11 14:37 | 3.4.7.3.5, Отключение на РП 46 действием МТЗ МВ 10 кВ КЛ 10 кВ ТП 604 каб.А ПС 110 кВ Южная произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 10 кВ РП 46-ТП 604 каб.А ПС 110 кВ Южная в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 46-ТП 604 каб.А ПС 110 кВ Южная произошло при пробое изоляции в целом месте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции на КЛ 10 кВ РП 46-ТП 604 каб.А ПС 110 кВ Южная КЛ 10 кВ РП 46-ТП 604 каб.А ПС 110 кВ Южная | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ РП 46-ТП 604 каб.А ПС 110 кВ Южная. Срок исполнения: 25.06.2021 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.06.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 02.07.2021 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.06.2021 г.
1540 | 645 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» Почепский РЭС | 2021-06-11 13:55 | 2021-06-11 14:24 | 3.4.13.2, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №62 ул. Мглинская с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4кВ ф.2 ТП-6 ф.1013 ЦРП-4 произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4кВ ф.2 ТП-6 ф.1013 ЦРП-4 с медным проводом потребителя на доме №62 ул. Мглинская. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 17.07.2021 г. Ответственное лицо: Почепский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить перезаделку контактного соединения на вводе в дом. Срок исполнения: 17.07.2021 г. Ответственное лицо: Почепский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.06.2021 г.
1541 | 466 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2021-06-11 13:53 | 2021-06-11 15:30 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ № 12 ТП 414 в результате короткого замыкания, возникшего из-за схлеста проводов фазы "А" и фазы "В" участка воздушной линии в пролете опор №3-№4 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. | 4.4.3, Схлест проводов фазы "А" и фазы "В" участка воздушной линии ВЛ 0,4кВ № 12 ТП414 в пролете опор №3-№4 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ № 12 ТП414 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Шангин А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра ВЛ 0,4кВ № 12 ТП414 дефектов. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Шангин А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.06.2021 г.
1542 | 619 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» Почепский РЭС | 2021-06-11 13:50 | 2021-06-11 14:20 | 3.4.12.5, Повреждение вентильного разрядника РВО-10 на опоре 3Т17 ВЛ-10 кВ ф1024 РП103 в результате длительной эксплуатации и воздействия атмосферных явлений. | 4.4, Отключение МВ КРУН-1 ф1024 РП103 произошло в результате повреждения вентильного разрядника РВО-10 на опоре 3Т17 ВЛ-10 кВ ф1024 РП103 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования по фидеру Срок исполнения: 16.07.2021 г. Ответственное лицо: Почепский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести замену поврежденного вентильного разрядника РВО-10 на опоре 3Т17 ВЛ-10 кВ ф1024 РП103 Срок исполнения: 16.07.2021 г. Ответственное лицо: Почепский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.07.2021 г.
1543 | 641 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» Навлинский РЭС | 2021-06-11 12:13 | 2021-06-11 12:35 | 3.4.13.3, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №53 ул. Свердлова с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4кВ ф1 ГКТП-9 ф1032 ПС Центральная произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4кВ ф1 ГКТП-9 ф1032 ПС Центральная с медным проводом потребителя на доме №53 ул. Свердлова. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 17.07.2021 г. Ответственное лицо: Навлинский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить перезаделку контактного соединения на вводе в дом. Срок исполнения: 17.07.2021 г. Ответственное лицо: Навлинский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.06.2021 г.
1544 | 601 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Сафоновский РЭС | 2021-06-11 11:52 | 2021-06-11 13:25 | 3.4.7.3.4, Отключение МВ-10 ВЛ-1004 ПС Богдановщина произошло в результате междуфазного замыкания возникшего в результате перекрытия проводов упавшей веткой дерева в пролете опор №138 - №139 из-за несвоевременной ее вырубки во время сильных порывов ветра. | 4.4.3, Отключение МВ-10 ВЛ-1004 ПС Богдановщина произошло в результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода ВЛ в пролет опор №138 - №139 с последующим возникновением междуфазного КЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наличие угрожающих деревьев в охранной зоне ВЛ на ВЛ-1004 ПС Богдановщина VS010-0008192 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-1004 ПС Богдановщина с целью выявления деревьев и веток, угрожающих падением на провода ВЛ Срок исполнения: 19.07.2021 г. Ответственное лицо: Антипов В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку деревьев и веток в пролете опор № 138 - №139 ВЛ-1004 ПС Богдановщина Срок исполнения: 19.07.2021 г. Ответственное лицо: Антипов В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.06.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам проведенного осмотра ВЛ-1004 ПС Богдановщина разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения Срок исполнения: 19.07.2021 г. Ответственное лицо: Латышев П.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.06.2021 г.
1545 | 600 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Сафоновский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Причиной аварийного отключения ВЛ-603 ПС ЗССК послужило междуфазное КЗ, возникшее в результате соприкосновения ветки дерева при порыве ветра с проводами ВЛ ведомственной отпайки к ТП-160П( АБЗ ГДРСУ) |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу ведомственной отпайки к ТП-160П (АБЗ ГДРСУ) с претензией о неудовлетворительном состоянии электрооборудования Срок исполнения: 19.07.2021 г. Ответственное лицо: Латышев П.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.06.2021 г.
1546 | 928 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2021-06-11 09:25 | 2021-06-11 12:15 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ-10 кВ №04(5) ПС 35/10 кВ Осуга произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов двух фаз на опоре №7/26/8 с ПР-10 кВ КТП 10/0,4 кВ №094 п. Карьер крыльями птицы. | 4.12, В результате перекрытия проводов на опоре №7/26/8 ВЛ-10 кВ №04(5) ПС 35/10 кВ Осуга крыльями птицы (при посадке на траверсу или при взлете с нее), произошло нарушение электрической изоляции двух фаз на опоре № 7/26/8, что явилось причиной возникновения междуфазного КЗ, и привело к отключению ВЛ-10 кВ №04(5) ПС 35/10 кВ Осуга действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №04(5) ПС 35/10 кВ Осуга с целью выявления наличия птичьих гнезд на опорах. Срок исполнения: 13.07.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №04(5) ПС 35/10 кВ Осуга. Срок исполнения: 23.07.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Не выполнено
1547 | 730 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2021-06-11 08:54 | 2021-06-11 10:20 | 3.4.7.3.5, Отключение на РП 29 действием МТЗ МВ 6 кВ КЛ 6 кВ ТП 372 каб.А ПС 110 кВ Донец произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 6 кВ РП 29-ТП 372 каб.А ПС 110 кВ Донец в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции КЛ 6 кВ РП 29-ТП 372 каб.А ПС 110 кВ Донец произошло при пробое изоляции в целом месте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции на КЛ 6 кВ РП 29-ТП 372 каб.А ПС 110 кВ Донец КЛ 6 кВ РП 29-ТП 372 каб.А ПС 110 кВ Донец | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ РП 29-ТП 372 каб.А ПС 110 кВ Донец. Срок исполнения: 26.06.2021 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Ващекин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.06.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 02.07.2021 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Ващекин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.06.2021 г.
1548 | 617 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» Навлинский РЭС | 2021-06-11 08:40 | 2021-06-11 09:20 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ10кВ РП-1 к ТП-6 произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Отключение МВ ф1030 ПС Центральная произошло в результате КЗ на КЛ10кВ РП-1 к ТП-6 вследствие длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования по фидеру Срок исполнения: 16.07.2021 г. Ответственное лицо: Навлинский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ10кВ РП-1 к ТП-6 Срок исполнения: 16.07.2021 г. Ответственное лицо: Навлинский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.06.2021 г.
1549 | 471 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2021-06-11 08:20 | 2021-06-11 10:03 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ 0,4кВ №5 ТП 314 (Калинина) в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов перекидки, "фазного" и "нулевого" в результате ослабления натяжения и разрегулировки стрелы провеса проводов от опоры №12 к дому ВЛ 0,4кВ №5 ТП 314 (Калинина) в результате длительной эксплуатации. Провода схлёстнуты. В эксплуатации с 19865года. | 4.12, Схлест проводов перекидки, "фазного" и "нулевого" в результате ослабления натяжения и разрегулировки стрелы провеса проводов от опоры №12 к дому ВЛ 0,4кВ №5 ТП 314 (Калинина) в результате длительной эксплуатации. Провода схлёстнуты. В эксплуатации с 1965 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №5 ТП 314 (Калинина) перекидка от опоры №12 к зданию | Мероприятие: Техническое Произвести регулировку натяжения проводов, от опоры №12 к зданию ВЛ 0,4кВ №5 ТП 314 (Калинина). Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Пигалкин Д.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерскому составу о неукоснительном соблюдении требований НТД по эксплуатации электроустановок. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Силуянов М.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.07.2021 г.
1550 | 640 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» Дубровский РЭС | 2021-06-11 08:10 | 2021-06-11 08:50 | 3.4.13.2, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №107 ул. Ленина с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ ф2 ЗТП16 ф 1006 ПС Дубровская произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ ф2 ЗТП16 ф 1006 ПС Дубровская с медным проводом потребителя на доме №107 ул. Ленина. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 17.07.2021 г. Ответственное лицо: Дубровский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить перезаделку контактного соединения на вводе в дом. Срок исполнения: 17.07.2021 г. Ответственное лицо: Дубровский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.07.2021 г.
1551 | 731 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Белгородские ЭС |  |  | 3.4.12.3, Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ Город 1 ПС 110 кВ Стрелецкая произошло из-за возникновения КЗ, при перекрытии изоляции на штыревых изоляторах фаз "В", "С" на опоре №36, вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | 4.12, Нарушение электрической изоляции на ЛЭП 10 кВ Город 1 ПС 110 кВ Стрелецкая произошло из-за возникновения КЗ, при перекрытии изоляции на штыревых изоляторах фаз "В", "С" на опоре №36, вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ Город 1 ПС 110 кВ Стрелецкая. Срок исполнения: 25.06.2021 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.06.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 09.07.2021 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.06.2021 г.
1552 | 732 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2021-06-11 05:54 | 2021-06-11 05:59 | 3.4.12.3, Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №3 ПС 110 кВ Стрелецкое произошло из-за возникновения трехфазного КЗ при перекрытии изоляции на штыревых изоляторах трех фаз на опоре №19 вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | 4.12, Нарушение электрической изоляции на ЛЭП 10 кВ №3 ПС 110 кВ Стрелецкое произошло из-за возникновения КЗ, при перекрытии изоляции на штыревых изоляторах трех фаз на опоре №19, вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №3 ПС 110 кВ Стрелецкое. Срок исполнения: 21.06.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Сендецкий А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.06.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 12.07.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Сендецкий А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.06.2021 г.
1553 | 938 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Весьегонский РЭС | 2021-06-11 05:00 | 2021-06-11 05:07 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10кВ №23 ПС 110/35/10 кВ Кесьма ( ф. 2) произошло по причине междуфазного КЗ из-за замыкания проводов в пролёте опор №10/12-10/13 при схлесте проводов в результате выпадения крюка из стойки опоры №10/12 и падение провода фазы "В" на провод фазы "С" в данном пролете. Выпадение крюка из стойки опоры №10/12 произошло по причине предельного загнивания древесины в результате изменения структуры материала древесины в связи с длительным сроком эксплуатации в результате старения. Ответственный за эксплутацию: мастер Весьегонского РЭС Овчинников В.В. | 4.1.1, В результате предельного загнивания древесины из-за изменения структуры материала древесины в процессе длительной эксплуатации в месте крепления крюка на опоре №10/12 ВЛ-10кВ №23 ПС 110/35/10 кВ Кесьма произошло выпадение крюка и в пролёте опор №10/12-10/13 провод фазы "В" упал на провод фазы "С", в связи с чем ВЛ-10кВ №23 ПС 110/35/10 кВ Кесьма отключилась действием МТЗ. Ответственный за эксплуатацию: мастер Весьегонского РЭС Овчинников В.В. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загнивание верхней части деревянной опоры №10/12 ВЛ-10кВ №23 ПС 110/35/10 кВ Кесьма. на ВЛ-10кВ №23 ПС Кесьма ( ф. 2) VS010-0006384 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №23 ПС 110/35/10 кВ Кесьма ( ф. 2). Срок исполнения: 25.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Весьегонского РЭС Лукьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №23 ПС 110/35/10 кВ Кесьма ( ф. 2) дефекты. Срок исполнения: 02.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Весьегонского РЭС Лукьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.06.2021 г. Мероприятие: Организационное Всему ремонтному и оперативно-ремонтному персоналу Весьегонсокго РЭС провести внеплановый инструктаж по вопросам соблюдения требований НТД. Срок исполнения: 24.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Весьегонского РЭС Лукьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.06.2021 г.
1554 | 560 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго |  |  | 3.4.12.3, Причиной аварийного отключения ВЛ 110 кВ Анна-2-Таловая -районная явились однофазное короткое замыкание вызванное поверхностным перекрытием гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре № 230. | 4.12, Однофазное короткое замыкание на землю на ВЛ 110 кВ Анна-2-Таловая -районная вызвано поверхностным перекрытием гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре № 230 из-за воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Мероприятие: Техническое Произвести замену перекрытых изоляторов фазы "А" на опоре № 230 ВЛ 110 кВ Анна-2-Таловая-районная Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Семенчук А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередные измерения сопротивления заземляющих устройств на оп. № 228-236 ВЛ 110 кВ Анна-2-Таловая-районная. Срок исполнения: 27.08.2021 г. Ответственное лицо: Семенчук А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Анна-2-Таловая-районная по всей длине ВЛ на предмет выявления дефектов. Срок исполнения: 15.07.2021 г. Ответственное лицо: Семенчук А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.06.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ Анна-2-Таловая-районная в случае выявления дефектов, а также отклонения сопротивления заземляющих устройств от нормативных значений, мероприятия по их устранению включить в планы технического обслуживания и ремонта БУ сл. ЛЭП. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Семенчук А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.06.2021 г.
1555 | 189 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2021-06-11 01:52 | 2021-06-11 01:55 | 3.4.10.2, Погашение 1 секции шин 10 кВ на ПС 110/10 кВ Золоотвал и отключение СВ 10 кВ в РП-10 кВ УФСИН произошло по причине возникновения междуфазного КЗ на КВЛ-10кВ №09 ПС 110/10 кВ Золоотвал при перекрытии токоведущих частей двух фаз на опоре №17 крыльями птицы, в дальнейшем произошло падение птицы на землю, тело птицы обнаружено под опорой №17. В связи с тем, что уставка на В 10 кВ №09 ПС 110/10 кВ Золоотвал составляет 1,5 сек., а на В 10 кВ №07 ПС 110/10 кВ Золоотвал(ввод от РП 10 кВ УФСИН) 1 сек., СВ 10 кВ РП 10 кВ УФСИН 0,7 сек., при данном условии не селективности (см. карту уставок), одновременно произошло отключение СВ 10 кВ РП 10 кВ УФСИН и В 10 кВ №07 ПС 110/10 кВ Золоотвал(ввод от РП 10 кВ УФСИН). | 4.12, В результате перекрытия токоведущих частей двух фаз на опоре №17 КВЛ-10кВ №09 ПС 110/10 кВ Золоотвал крыльями птицы (при посадке на траверсу или при взлете с нее), произошло нарушение электрической изоляции двух фаз на опоре №17, что явилось причиной возникновения междуфазного КЗ, и привело к одновременному отключению В-10кВ № 07 ПС35/10 кВ Золоотвал и СВ 10 кВ РП 10 кВ УФСИН действием МТЗ с погашением 1 секций шин на ПС35/10 кВ Золоотвал и РП 10 кВ УФСИН, в последствии птица упала на землю, что позволило провести успешное РПВ. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 09 ПС 35/10 кВ Золоотвал, на предмет гнездования птиц. Срок исполнения: 25.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ № 09 ПС 35/10 кВ Золоотвал дефекты. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.06.2021 г.
1556 | 922 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго |  |  | 3.4.12.3, Отключение ВЛ-110кВ Белый - Монино, ВЛ-110кВ Монино - Нелидово произошло по причине однофазного КЗ из-за перекрытия гирлянды изоляторов фазы "В" на траверсу с разрушением одного изолятора из восьми на опоре №95 ВЛ-110кВ Белый - Монино, под воздействием атмосферных перенапряжений во время грозы при прохождении атмосферного фронта по территории Нелидовского района Тверской области. | 4.12, В результате воздействия атмосферных перенапряжений во время грозы при прохождении атмосферного фронта по территории Нелидовского района Тверской области произошло поверхностное перекрытие гирлянды стеклянных изоляторов фазы "В" на траверсу с разрушением одного изолятора из восьми на опоре №95 ВЛ-110кВ Белый - Монино, что привело к отключению ВЛ-110кВ Белый - Монино, ВЛ-110кВ Монино - Нелидово действием ТЗНП. | Мероприятие: Техническое На ВЛ-110кВ Белый - Монино произвести измерение сопротивления заземляющих устройств на опорах №94, 95, 96. Срок исполнения: 09.07.2021 г. Ответственное лицо: Начальник участка СЛ Степанов Е.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.07.2021 г. Мероприятие: Техническое В случае выявления отклонений от нормативных значений сопротивлений по результатам измерений довести сопротивление заземляющих устройств опор №94, 95, 96 ВЛ-110кВ Белый - Монино до нормы. Срок исполнения: 16.07.2021 г. Ответственное лицо: Начальник участка СЛ Степанов Е.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.07.2021 г.
1557 | 233 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго |  |  | 3.4.10.2, Погашение 1 секции шин 10 кВ на ПС 110/10 кВ Золоотвал и отключение СВ 10 кВ в РП-10 кВ УФСИН произошло по причине возникновения междуфазного КЗ на КВЛ-10кВ №09 ПС 110/10 кВ Золоотвал при перекрытии токоведущих частей двух фаз на опоре №17 крыльями птицы, в дальнейшем произошло падение птицы на землю, тело птицы обнаружено под опорой №17. В связи с тем, что уставка на В 10 кВ №09 ПС 110/10 кВ Золоотвал составляет 1,5 сек., а на В 10 кВ №07 ПС 110/10 кВ Золоотвал(ввод от РП 10 кВ УФСИН) 1 сек., СВ 10 кВ РП 10 кВ УФСИН 0,7 сек., при данном условии не селективности (см. карту уставок), одновременно произошло отключение СВ 10 кВ РП 10 кВ УФСИН и В 10 кВ №07 ПС 110/10 кВ Золоотвал(ввод от РП 10 кВ УФСИН). | 4.12, В результате перекрытия токоведущих частей двух фаз на опоре №17 КВЛ-10кВ №09 ПС 110/10 кВ Золоотвал крыльями птицы (при посадке на траверсу или при взлете с нее), произошло нарушение электрической изоляции двух фаз на опоре №17, что явилось причиной возникновения междуфазного КЗ, и привело к одновременному отключению В-10кВ № 07 ПС35/10 кВ Золоотвал и СВ 10 кВ РП 10 кВ УФСИН действием МТЗ с погашением 1 секций шин на ПС35/10 кВ Золоотвал и РП 10 кВ УФСИН, в последствии птица упала на землю, что позволило провести успешное РПВ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования ПС 110/10 кВ Золоотвал. Срок исполнения: 13.07.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Тв. участка СП Калинин А.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.06.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам внеочередного осмотра оборудования ПС 110/10 кВ Золоотвал устранить выявленные дефекты. Срок исполнения: 19.07.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Тв. участка СП Калинин А.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.06.2021 г.
1558 | 92 | ПАО «МРСК Центра» АО «ВГЭС» | 2021-06-10 23:24 | 2021-06-11 00:36 | 3.4.12.5.1, Междуфазное замыкание на КЛ-0,4 ТП-1255 произошло в результате пробоя изоляции между жилами кабеля (на участке проходящем под проезжей частью). | 4.12, Пробой изоляции между жилами кабеля КЛ-0,4 ТП-1255 (на участке проходящем под проезжей частью) произошел в результате движения грунта вызванного движением автотранспорта по проезжей части, а также вследствие длительной эксплуатации кабеля. | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт силового кабеля КЛ-0,4 ТП-1255 с последующим проведением высоковольтных испытаний и измерений Срок исполнения: 16.08.2021 г. Ответственное лицо: Вахтин В.Н. Состояние: Не выполнено
1559 | 465 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2021-06-10 23:15 | 2021-06-10 23:42 | 3.4.7.3.5, Отключение КЛ 6 кВ № 8 РП 4 в результате короткого замыкания, возникшего при пробое изоляции силового кабеля на участке РП 1 - ТП 135 вследствие естественного старения изоляции кабеля. КЛ в эксплуатации с 1986 г. Работа МТЗ правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ), АВР выведено по заявке. | 4.12, Пробой изоляции силового кабеля на участке РП 1 - ТП 135 вследствие естественного старения изоляции кабеля. КЛ в эксплуатации с 1986 г. Работа МТЗ правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ), АВР выведено по заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: электрический пробой на КЛ 6 кВ № 25 РП - ТП 135 КЛ 6 кВ № 25 РП - ТП 135 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ РП 1 - ТП 135 с целью: выявления несанкционировано проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Щеников А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра дефектов. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Щеников А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Направить фотографии места укладки КЛ после вскрытия грунта и образцы поврежденных участков КЛ 6 кВ РП 1 - ТП 135 (поврежденных кабельных муфт) без изменения их фактического состояния в Ярославский участок службы диагностики. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Щеников А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Направить Протокол разборки, осмотра и измерения элементов образца кабеля КЛ 6 кВ РП 1 - ТП 135 в РЭС 1 категории Яргорэлектросеть 1СР. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Соловьв А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.06.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру и членам бригады по эксплуатации КЛ о необходимости эксплуатации КЛ в соответствии с НТД. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Щеников А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.06.2021 г.
1560 | 599 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2021-06-10 23:00 | 2021-06-10 23:42 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ 6кВ ф.608 РП08 к ТП 0133 произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Отключение ВВ ф.608 РП08 к ТП0133 произошло в результате КЗ на КЛ 6кВ ф.608 РП08 к ТП 133 вследствие длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования по КЛ 6кВ ф.608 РП08. Срок исполнения: 10.07.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские электрические сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 6кВ ф.608 РП08 к ТП 133 Срок исполнения: 09.07.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские электрические сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.06.2021 г.
1561 | 926 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Западнодвинский РЭС |  |  | 3.4.12.3, Отключение ВЛ-10кВ №16 ПС 35/10кВ Старая Торопа произошло по причине межфазного КЗ из-за перекрытия изоляторов фаз "В" и "С" на опоре №54, под воздействием атмосферных перенапряжений во время грозы, возникших при ударе молнии, при прохождении атмосферного фронта по территории Западнодвинского района Тверской области. | 4.12, В результате воздействия атмосферных перенапряжений во время грозы, возникших при ударе молнии, при прохождении атмосферного фронта по территории Западнодвинского района Тверской области произошло перекрытие изоляторов фаз "В" и "С" на опоре №54 ВЛ-10кВ №16 ПС 35/10кВ Старая Торопа, что привело к отключению ВЛ-10кВ №16 ПС 35/10кВ Старая Торопа действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое На ВЛ-10кВ №17 ПС 35/10 Старая Торопа произвести измерение сопротивления заземляющих устройств на опоре №54. Срок исполнения: 28.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Западнодвинского РЭС Легкобыт Е.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.06.2021 г. Мероприятие: Техническое В случае выявления отклонений от нормативных значений сопротивлений по результатам измерений довести сопротивление заземляющих устройств опоры №54 ВЛ-10кВ №16 ПС 35/10 Старая Торопа до нормативных значений. Срок исполнения: 09.07.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Западнодвинского РЭС Легкобыт Е.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.06.2021 г.
1562 | 616 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» Почепский РЭС | 2021-06-10 21:28 | 2021-06-10 21:57 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ 10 кВ ТП-37 к ТП-39 произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Отключение МВ ТП-37 к ТП-39 произошло в результате КЗ на КЛ 10 кВ ТП-37 к ТП-39 вследствие длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования по фидеру Срок исполнения: 16.07.2021 г. Ответственное лицо: Почепский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 10 кВ ТП-37 к ТП-39 Срок исполнения: 16.07.2021 г. Ответственное лицо: Почепский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.06.2021 г.
1563 | 525 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Трубчевский РЭС |  |  | 3.4.12.3, Электродуговое перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" ВЛ-10кВ ф.1004 ПС Яковск в пролёте опор №32-33, в следствии воздействия атмосферных перенапряжений, при прохождении грозового фронта. | 4.12, Отключение от действия РЗ ВЛ-10кВ ф.1004 ПС Яковск произошло из-за возникновения двух фазного короткого замыкания, при электродуговом перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" ВЛ-10кВ ф.1004 ПС Яковск в пролёте опор №32-33, в следствии воздействия атмосферных перенапряжений, при прохождении грозового фронта. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ИТР ВЛ-10кВ ф.1004 ПС Яковск. Срок исполнения: 18.07.2021 г. Ответственное лицо: Вишняков Д.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.07.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. Срок исполнения: 18.07.2021 г. Ответственное лицо: Вишняков Д.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.07.2021 г.
1564 | 560 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Верховский РЭС | 2021-06-10 21:00 | 2021-06-10 21:15 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева (из вне охранной зоны ВЛ) при ветровой нагрузке на провода фаз "А и С" в пролете опор №.50-51 ВЛ-10кВ №7 ПС 35/10кВ Скородное, произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению межфазного КЗ , устраненное действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева (из вне охранной зоны ВЛ) на провода фаз "А и С" в пролете опор №.50-51 ВЛ-10кВ №7 ПС 35/10кВ Скородное, произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению межфазного КЗ , устраненное действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ф№7 ПС 35/10кВ Скородное по всей длине Срок исполнения: 16.07.2021 г. Ответственное лицо: мастер Симонов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.06.2021 г. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ Ф№7 ПС 35/10кВ Скородное и включить их в план работ Верховского РЭС Срок исполнения: 16.07.2021 г. Ответственное лицо: мастер Симонов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.07.2021 г.
1565 | 554 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Ливенский РЭС | 2021-06-10 20:56 | 2021-06-10 21:25 | 3.4.12.2.3, В результате падения сломанного сука дерева из внеохранной зоны ВЛ-0,4кВ, под воздействием сильных порывов ветра, на провод фазы "А" и "С" ВЛ-0,4кВ ф№2 КТП-2/Вве-7-160кВА в пролете опор №6-7, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева при ветровой нагрузке из вне охранной зоныВЛ-0,4кВ ф№2 КТП-2/Вве-7-160кВА в пролете опор №6-7 на провод фазы "А" и "С", произошло возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф№2 КТП-2/Вве-7-160кВА по всей длине. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Коломыцев В.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ ф№2 КТП-2/Вве-7-160кВА и включить их в планы работ Ливенского РЭС. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Коломыцев В.А. Состояние: Не выполнено
1566 | 635 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» Клинцовский РЭС | 2021-06-10 20:55 | 2021-06-10 21:25 | 3.4.13.2, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №10 пер. Весенний с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ Ф1 ТП223 ф.3-й мкр ЗРУ ТЭЦ произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ Ф1 ТП223 ф.3-й мкр ЗРУ ТЭЦ с медным проводом потребителя на доме №10 пер. Весенний. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 17.07.2021 г. Ответственное лицо: Клинцовский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить перезаделку контактного соединения на вводе в дом. Срок исполнения: 17.07.2021 г. Ответственное лицо: Клинцовский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.06.2021 г.
1567 | 557 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго |  |  | 3.4.12.3, В результате воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта произошло поверхностное перекрытие между проводами фаз «А» и "В" на опоре № 24 ВЛ 35 кВ Верховье I – Судбищи с отпайкой, возникшее двухфазное короткое замыкание было устранено действием релейной защиты. | 4.12, В результате поверхностного перекрытие между проводами фаз «А» и «В» на опоре №24 ВЛ 35 кВ Верховье I – Судбищи с отпайкой произошло возникновение двухфазного короткого замыкания устраненного действием релейной защиты. | Мероприятие: Техническое Провести низовой осмотр ВЛ 35 кВ Верховье 1 - Судьбищи с отпайками по всей длине. Срок исполнения: 20.08.2021 г. Ответственное лицо: Лупин Ю.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести измерение сопротивления заземления опоры № 24 ВЛ 35 кВ Верховье 1 - Судьбищи с отпайками, при отклонениях - довести до нормируемых значений. Срок исполнения: 20.08.2021 г. Ответственное лицо: Лупин Ю.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Недостатки выявленные осмотром ВЛ 35 кВ Верховье 1 - Судьбищи с отпайками внести в планы работ восточного участка СЛЭП. Срок исполнения: 20.08.2021 г. Ответственное лицо: Лупин Ю.Н. Состояние: Не выполнено
1568 | 611 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» Клинцовский РЭС | 2021-06-10 20:28 | 2021-06-10 21:12 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ 10 кВ ТП5 - ТП3 произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, срабатывание защиты при замыкании на "землю" на КЛ 10кВ ф.103 ПС Заводская к ТП12 произошло в результате пробоя изоляции на КЛ 6кВ ТП5 - ТП3 вследствие длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования по КЛ 10кВ ф.103 ТП12 Срок исполнения: 10.07.2021 г. Ответственное лицо: Клинцовский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 10кВ ТП5 к ТП3 Срок исполнения: 09.07.2021 г. Ответственное лицо: Клинцовский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.06.2021 г.
1569 | 472 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Угличский РЭС | 2021-06-10 20:06 | 2021-06-10 21:36 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 164 (Иванищи) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №6-№7 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №6-№7 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 164 (Иванищи) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Денисов А.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам ВЛ 0,4кВ №1 ТП 164 (Иванищи) осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Денисов А.А. Состояние: Не выполнено
1570 | 187 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Торопецкий РЭС |  |  | 3.4.12.3, Отключение ВЛ-10кВ №03 ПС Синьково произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №15 – 16 вследствие грозовых перенапряжений, возникших при ударе молнии вблизи ВЛ, при прохождении атмосферного грозового фронта на территории Торопецкого района Тверской области. | 4.12, В результате воздействия грозовых перенапряжений, возникших при ударе молнии вблизи ВЛ при прохождении атмосферного грозового фронта на территории Торопецкого района Тверской области произошло нарушение электрической изоляции и перекрытие проводов в пролете опор №15-16 ВЛ-10кВ №03 ПС Синьково, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №03 ПС Синьково действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №03 ПС Синьково с целью выявления наличия дефектов Срок исполнения: 26.07.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Утибаев А.К. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №03 ПС Синьково. Срок исполнения: 06.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Утибаев А.К. Состояние: Не выполнено
1571 | 558 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго |  |  | 3.4.12.3, В результате воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта произошло поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов фазы «В» на опоре № 251 ВЛ 110 кВ Ливны – Верховье II II цепь с отп., что привело к возникновению однофазного короткого замыкание, устраненного действием релейной защиты. | 4.12, В результате поверхностного перекрытие гирлянды изоляторов фазы «В» на опоре № 251 ВЛ 110 кВ Ливны – Верховье II II цепь с отп. произошло разрушение 1 изолятора, что привело к возникновению однофазного короткого замыкания, устраненного действием релейной защиты. | Мероприятие: Техническое Провести верховой осмотр ВЛ 110 кВ Ливны – Вер-ховье II II ц с отп.на опоре №251 с устранением выявленных недостатков. Срок исполнения: 24.09.2021 г. Ответственное лицо: Лупин Ю.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести измерение сопротивления заземления опоры № 251 ВЛ 110 кВ Ливны – Верховье II II ц с отп., при отклонениях - довести до нормируемых значений Срок исполнения: 24.09.2021 г. Ответственное лицо: Лупин Ю.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.06.2021 г. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеоче-редного осмотра ВЛ 110 кВ Ливны – Верховье II II ц с отп. и включить их в план работ ВУ СЛЭП УВС. Срок исполнения: 24.09.2021 г. Ответственное лицо: Лупин Ю.Н. Состояние: Не выполнено
1572 | 733 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Шебекинский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Н.Таволжанка произошло из-за возникновения КЗ в результате повреждения на потребительской ТП 207. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю о необходимости приведения состояния электроустановок в соответствие требованиям НТД. Срок исполнения: 18.06.2021 г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.06.2021 г.
1573 | 589 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Новосильский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, В результате порывов ветра произошло падение ветки дерева, стоящего вне охранной зоны ВЛ, на провода фаз "В" и "С" в пролете опор №123-124, что привело к схлесту проводов фаз "В" и "С" и возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате схлеста проводов фаз "В" и "С" в пролете опор № 123-124 при падении ветки дерева из-за порывов ветра, произошло возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №1 ПС 110/35/10кВ Новосиль и включить их в план работ РЭС. Срок исполнения: 18.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Новосильского РЭС Паршин А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №1 ПС 110/35/10кВ Новосиль по всей длине. Срок исполнения: 18.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Новосильского РЭС Паршин А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.06.2021 г.
1574 | 631 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» Почепский РЭС | 2021-06-10 18:30 | 2021-06-10 19:05 | 3.4.13.2, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома 32 пер. 3-й Суконно Фабричный с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ ТП31 ф1 Ф1025 ПС Почепская произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ ТП31 ф1 Ф1025 ПС Почепская с медным проводом потребителя на доме 32 пер. 3-й Суконно Фабричный | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 17.07.2021 г. Ответственное лицо: Почепский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить перезаделку контактного соединения на вводе в дом. Срок исполнения: 17.07.2021 г. Ответственное лицо: Почепский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.06.2021 г.
1575 | 608 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» Трубчевский РЭС | 2021-06-10 17:40 | 2021-06-10 18:15 | 3.4.12.2, Ослабление прокалывающего зажима нулевого провода на вводе в дом г. Трубчевск ул. Воровского д.28 на ВЛ 0,4кВ ф.3 от ТП-51 Ф-1006 ПС Трубчевская. | 4.13, Прекращение передачи электрической энергии потребителей по адресу г. Трубчевск ул. Воровского произошло в результате ослабления прокалывающего зажима нулевого провода на вводе в дом ул. Воровского д.28, вследствие длительной эксплуатации и воздействия атмосферных явлений. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ ф.3 ТП-51 ф.1006 ПС Трубчевская Срок исполнения: 11.07.2021 г. Ответственное лицо: Трубчевский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести замену прокалывающего зажима нулевого провода на вводе в дом г. Трубчевск ул. Воровского д.28 Срок исполнения: 11.07.2021 г. Ответственное лицо: Трубчевский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.06.2021 г.
1576 | 561 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Мценский РЭС | 2021-06-10 17:38 | 2021-06-10 17:51 | 3.4.12.3, В следствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта, произошло отключение действием МТЗ В 10кВ №07 ПС 35/10кВ Высокое из-за возникновения двухфазного КЗ, при нарушении электрической изоляции между проводами фаз «В» и «С» в пролёте опор №15-16. АПВ не успешно, по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции между проводами фаз «В» и «С» ВЛ 10кВ № 07 ПС 35/10кВ Высокое в пролёте опор №15-16 из-за атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта, произошло возникновения двухфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №07 ПС 35/10кВ Высокое по всей длине. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.06.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №07 ПС 35/10кВ Высокое разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.06.2021 г.
1577 | 346 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго |  |  | 3.4.12.3, Причиной перекрытия по поверхности гирлянд изоляторов фаз "А" и "В" обеих цепей ВЛ 110 кВ Компрессорная левая правая на опоре №227 послужило атмосферное перенапряжение. | 4.12, Причиной отключения ВЛ 110 кВ Компрессорная левая правая послужили неустойчивые короткие замыкания при перекрытии по поверхности гирлянд изоляторов фаз "А" и "В" обеих цепей на опоре №227. | Мероприятие: Техническое Провести инженерный осмотр опор №№226-228 ВЛ 110 кВ Компрессорная левая правая. Срок исполнения: 15.07.2021 г. Ответственное лицо: Начальник участка производственной базы службы линий электропередач Лебедянского района Горбунов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Провести измерение сопротивления заземления опоры №227 ВЛ 110 кВ Компрессорная левая правая. Срок исполнения: 15.07.2021 г. Ответственное лицо: Начальник участка производственной базы службы линий электропередач Лебедянского района Горбунов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты при выявлении по результатам инженерного осмотра опор №№226-228 и измерения сопротивления заземления опоры №227 ВЛ 110 кВ Компрессорная левая правая. Срок исполнения: 15.07.2021 г. Ответственное лицо: Начальник участка производственной базы службы линий электропередач Лебедянского района Горбунов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.07.2021 г.
1578 | 475 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2021-06-10 17:20 | 2021-06-10 18:56 | 3.4.8.1, Отключение КЛ 10кВ №3 РП 36 в результате короткого замыкания, возникшего при нарушении изоляции силового кабеля на участке КЛ 10кВ ТП 987 - ТП 988 при проведении несанкционированных земельных работ сторонними лицами в охранной зоне КЛ. Работа МТЗ- правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ). АВР выведено по заявке. | 4.4.1, Нарушение изоляции силового кабеля на участке КЛ 10кВ ТП 987 - ТП 988 при проведении несанкционированных земельных работ сторонними лицами в охранной зоне КЛ. Работа МТЗ- правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ). АВР выведено по заявке. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10кВ №3 РП 36 с целью: выявления не санкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Кирсанов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 10кВ №3 РП36 дефектов. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Кирсанов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.06.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести претензионную работу с организацией проводившей несогласованные земляные работы в охранной зоне КЛ 10кВ №3 РП36. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Кирсанов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.06.2021 г.
1579 | 560 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2021-06-10 17:15 | 2021-06-10 18:13 | 3.4.8.2, При проезде крупногабаритной техникой неустановленным лицом у оп. № 1-9 произошел обрыв одного нижнего провода ВЛ-0,4 кВ, в следствии чего возникло К.З. и отключение АВ-0,4 кВ ф. № 3 ТП-007 ф. 10-08 ПС Василево. Измерение габаритов и стрел провеса провода на ВЛ-0,4 кВ ф. №3 ТП-007 ф. 10-08 ПС Василево было проведено электромонтером РС Костромского РЭС 12.02.2021 Швецовым Э.Ю. Замечаний не выявлено. | 4.4.1, При движении стороннего крупногабаритного автомобиля под проводами ВЛ-0,4 кВ ф. № 3 ТП-007 ВЛ-10кВ ф.10-08 ПС Василево произошел обрыв и повреждение провода, что привело к возникновению КЗ и отключению ВЛ-0,4 кВ. | Мероприятие: Организационное Направить заявление в ОМВД России по Костромской области о выявлении виновного лица. Срок исполнения: 05.07.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Алексеев С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Провести внеплановый осмотр ВЛ-04 кВ ф.3 от ТП-7 Коряково, Дербино с применением бинокля с целью выявления замечаний. Срок исполнения: 05.07.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Алексеев С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.07.2021 г. Мероприятие: Организационное При выявлении виновного лица технологического нарушения, взыскать с него экономический ущерб. Срок исполнения: 19.07.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Алексеев С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.07.2021 г. Мероприятие: Техническое После проведения осмотра ВЛ-0.4 кв ф.3 от ТП-7 Коряково, Дербино устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 07.07.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Алексеев С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.07.2021 г.
1580 | 558 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Мантуровский РЭС | 2021-06-10 17:10 | 2021-06-10 17:50 | 3.4.12.2.3, При аварийном осмотре ВЛ 10кВ Ф10-22 ПС Мантурово установлено, что под воздействием порывов ветра скоростью до 17 м/с произошло падение дерева из-за приделов охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор № (7-8) - (7-9). Дерево при падении легло на провода, что привело к схлесту проводов и возникновению межфазного К.З. и отключению ВВ-10 кВ действием защиты. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. | 4.4.3, Схлест проводов в пролете опор № (7-8) - (7-9) ВЛ 10кВ Ф 10-22 ПС Мантурово упавшим деревом. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ ф.10-22 ПС Мантурово с целью обнаружения недостатков вызванных действиями сильных порывов ветра. Срок исполнения: 09.07.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Лебедев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.06.2021 г. Мероприятие: Техническое По итогам осмотра ВЛ 10кВ ф.10-22 ПС Мантурово устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 29.07.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Лебедев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.06.2021 г.
1581 | 474 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2021-06-10 16:45 | 2021-06-10 18:43 | 3.4.8.1, Отключение КЛ 10 кВ №3 РП 37 в результате короткого замыкания, возникшего при нарушении изоляции силового кабеля на участке КЛ 10 кВ ТП 1079- ТП 1179 при проведении несанкционированных земельных работ сторонними лицами в охранной зоне КЛ. Работа МТЗ- правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ). АВР выведено по заявке. | 4.4.1, Нарушение изоляции силового кабеля на участке КЛ 10 кВ ТП 1079- ТП 1179 при проведении несанкционированных земельных работ сторонними лицами в охранной зоне КЛ. Работа МТЗ- правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ). АВР выведено по заявке. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ №3 РП 37 с целью: выявления не санкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Кирсанов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 10кВ №3 РП 37 дефектов. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Кирсанов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.06.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести претензионную работу с организацией проводившей несогласованные земляные работы в охранной зоне КЛ 10кВ №3 РП 37 . Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Кирсанов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.06.2021 г.
1582 | 349 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Липецкий РЭС | 2021-06-10 16:36 | 2021-06-10 18:30 | 3.4.12.2.3, Падение ветки от дерева из вне охранной зоны ВЛ при воздействии порывистого ветра | 4.4.3, схлест проводов в пролете опор 8-9 в результате падения ветки от дерева растущего вне охранной зоне ВЛ при воздействии порывистого ветра | Мероприятие: Техническое На ВЛ 0,4 Варваринка КТП 547 Ф2 произвести осмотр на наличие деревьев угрожающих падением на провода ВЛ Срок исполнения: 17.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Носов Н.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.07.2021 г. Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев угрожающих падением на провода ВЛ произвести их вырубку Срок исполнения: 17.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Носов Н.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.07.2021 г.
1583 | 559 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Мценский РЭС | 2021-06-10 16:33 | 2021-06-10 23:26 | 3.4.9.3, В результате повреждения на оборудовании, находящегося на балансе потребителя: ТП потр. Освещение дороги, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением замыкания на землю фазы "С", устраненного оперативным отключением. |  | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №07 ПС 35/10кВ Подберезово по всей длине. Срок исполнения: 11.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.06.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №07 ПС 35/10кВ Подберезово разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС. Срок исполнения: 11.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.06.2021 г. Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу ТП Освещение дороги, подключенной от ВЛ 10 кВ №07 ПС 35/10кВ Подберезово, о выполнении требований Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, исключающие возникновение ТН. Срок исполнения: 11.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.06.2021 г.
1584 | 869 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Ливенский РЭС | 2021-06-10 16:20 | 2021-06-10 16:35 | 3.4.12.3, В результате воздействия атмосферных перенапряжений, при прохождении грозового фронта, произошло нарушение электрической изоляции между проводами фаз "В" и "С" в пролёте опор №72-73 ВЛ-10кВ ф-16 ПС Сергиевская, что привело к возникновению двухфазного короткого замыкания, устранённого действием защит. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции между проводами фаз "В" и "С" в пролёте опор №72-73 ВЛ-10кВ ф-16 ПС Сергиевская из-за воздействия атмосферных перенапряжений, при прохождении грозового фронта, произошло возникновение двухфазного короткого замыкание,устраненного действием защит . | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф-16 ПС Сергиевская по всей длине. Срок исполнения: 21.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Коломыцев В.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ ф-16 ПС Сергиевская нарушений и включить в планы работ Ливенского РЭС. Срок исполнения: 21.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Коломыцев В.А. Состояние: Не выполнено
1585 | 557 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Нейский РЭС | 2021-06-10 15:54 | 2021-06-10 16:39 | 3.4.8.5.2, В результате механического воздействия при выполнении земляных работ по формированию траншеи для газовой трассы по ул.Орджоникидзе произошло повреждение КЛ-10 кВ выход с ПС Нея до опоры №1 ВЛ-10 кВ Ф 10-12 ПС Нея. В результате механического повреждения КЛ-10 кВ произошло межфазное замыкание и отключение МВ-10 кВ Ф 10-12 на ПС Нея действием защит. Земляные работы выполнялись бригадой ООО "ГазСтройИнвест". Оборудование РЗА работало правильно. | 4.4.1, При выполнении земляных работ по формированию траншеи для газовой трассы по ул.Орджоникидзе произошло повреждение КЛ-10 кВ выход с ПС Нея до опоры №1 ВЛ-10 кВ Ф 10-12 ПС Нея. Работы выполнялись бригадой ООО "ГазСтройИнвест". | Мероприятие: Организационное Направить в ООО "ГазСтройИнвест" претензионное письмо с указанием необходимости возмещения причиненного ущерба, а также с требованием о недопустимости отклонений от согласованных маршрутов и глубин при выполнения земляных работ в охранных зонах КЛ Нейского РЭС. Срок исполнения: 25.06.2021 г. Ответственное лицо: гл.инженер Нейского РЭС Маслов Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.06.2021 г.
1586 | 729 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Белгородский РЭС |  |  | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 301 ПС Шишино произошло из-за превышения токов нагрузки по фазе "В", превышающих номинал (на 5А), вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание АВ 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "В", превышающих номинал на ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 301 ПС Шишино из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальным данным автомата на ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 301 ПС Шишино VN004-00017948 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 301 ПС Шишино. Срок исполнения: 21.06.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Сендецкий А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 301 ПС Шишино. Срок исполнения: 21.06.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Сендецкий А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.06.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 12.07.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Сендецкий А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.06.2021 г.
1587 | 511 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Моршанский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, Причиной отключения стало замыкание, которое произошло в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор№ 29-30 веткой дерева, упавшим из-за охранной зоны в результате повторяющихся порывов ветра (по прогнозу погоды ветер с порывами до 14 м/сек). Дерево росло вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, В результате падения ветки дерева на провода ВЛ 10 кВ №21 в пролете опор №29-30 произошел схлест проводов. Возникло КЗ, что явилось причиной отключения В-10кВ №21. | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 21 ПС Алгасовская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. Срок исполнения: 17.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.07.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 17.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.07.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения. Срок исполнения: 17.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.07.2021 г.
1588 | 468 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Переславский РЭС | 2021-06-10 15:00 | 2021-06-10 16:36 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №8 ПС 110/35/10кВ Шушково в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №43-№44 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. УРЗА в ведении РЖД. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №43-№44 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ 10кВ № 08 ПС 110/35/10 кВ Шушково, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. УРЗА в ведении РЖД. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №8 ПС 110/35/10кВ Шушково с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: мастер Павлов А.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.06.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №8 ПС 110/35/10кВ Шушково устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: мастер Павлов А.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.06.2021 г.
1589 | 607 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2021-06-10 14:50 | 2021-06-10 15:15 | 3.4.12.2.3, При сильном ветре произошло падение веток с дерева, растущего вне охранной зоны на ВЛ 0,4кВ ф.6 ТП3091 КЛ05 ПС Мичуринская . | 4.4.3, Падение веток с дерева, растущего вне охранной зоны на ВЛ 0,4кВ ф.6 ТП3091 КЛ05 ПС Мичуринская привело к короткому замыканию на ВЛ и выходу из строя ПН 100 ф.6 в ТП3091 . | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ ф.6 ТП3091 КЛ05 ПС Мичуринская с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением веток на провода. Срок исполнения: 10.07.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские электрические сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.06.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ ф.6 ТП3091 КЛ05 ПС Мичуринская произвести обрезку веток на выявленных деревьях. Срок исполнения: 11.07.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские электрические сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.06.2021 г.
1590 | 725 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго |  |  | 3.4.12.3, Отключение ВЛ 110 кВ Голофеевка – Чернянка правильным действием ДФЗ ВЛ 110 кВ Голофеевка – Чернянка вследствие воздействия атмосферных перенапряжений на опору №113А при прохождении грозового фронта 3.4.7.3.5, Одностороннее отключение ВЛ 110 кВ Старый Оскол – Голофеевка с отпайкой на ПС Долгая Поляна излишним действием полукомплекта ДФЗ ВЛ 110 кВ Старый Оскол – Голофеевка с отпайкой на ПС Долгая Поляна (ШЭ 2607 083) на ПС 110 кВ Голофеевка вследствие несвоевременного выявления неисправности блока «ПН» приемопередатчика ПВЗУ-Е на ПС 110 Голофеевка | 4.12, Отключение ВЛ 110 кВ Голофеевка – Чернянка правильным действием ДФЗ ВЛ 110 кВ Голофеевка – Чернянка вследствие нарушения электрической изоляции подвесных гирлянд изоляторов фаз «А», «В» и «С» на опоре №113А, вызванного воздействием атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта 4.13, Одностороннее отключение ВЛ 110 кВ Старый Оскол – Голофеевка с отпайкой на ПС Долгая Поляна излишним действием полукомплекта ДФЗ ВЛ 110 кВ Старый Оскол – Голофеевка с отпайкой на ПС Долгая Поляна (ШЭ 2607 083) на ПС 110 кВ Голофеевка вследствие нестабильной работы приемопередатчика ПВЗУ-Е на ПС 110 кВ Голофеевка из-за неисправности блока «ПН», вызванной выходом из строя модуля PS-65-27, что привело к непринятию сигнала от полукомплекта ДФЗ ВЛ 110 кВ Старый Оскол – Голофеевка с отпайкой на ПС Долгая Поляна (ДФЗ-201) на ПС 500 кВ Старый Оскол Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неисправность блока «ПН» (выхода из строя модуля PS-65-27) приемопередатчика «ПВЗУ-Е» ДФЗ ВЛ 110 кВ Старый Оскол-Голофеевка с отпайкой на ПС Долгая Поляна на ПС 110 кВ Голофеевка на ВЛ 110 кВ Старый Оскол-Голофеевка с отпайкой на ПС Долгая Поляна ВЛ 110 кВ Старый Оскол-Голофеевка с отпайкой на ПС Долгая Поляна | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей протяжённости ВЛ 110 кВ Голофеевка-Чернянка. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник СУ СЛЭП УВС Шкарупов В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства на опорах 112, 113, 113А, 114, 114А ВЛ 110 кВ Голофеевка-Чернянка. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник СУ СЛЭП УВС Шкарупов В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить верховой осмотр с проверкой состояния проводов в поддерживающих зажимах на опорах №112, 113, 113А, 114, 114А ВЛ 110 кВ Голофеевка-Чернянка. Срок исполнения: 01.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник СУ СЛЭП УВС Шкарупов В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.07.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 01.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник СУ СЛЭП УВС Шкарупов В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.07.2021 г. Мероприятие: Техническое При выполнении плановых проверок основных защит (ДФЗ, НВЧЗ) ВЛ 110 кВ в объеме профилактического контроля и профилактического восстановления проводить проверку стабильной работы блока ПН приемопередатчиков ПВЗУ-Е. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Начальник СРЗАИиМ филиала ПАО "МРСК Центра"-"Белгородэнерго" Ряднов О.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.07.2021 г.
1591 | 625 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» Навлинский РЭС | 2021-06-10 13:55 | 2021-06-10 14:35 | 3.4.13.2, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №48 ул. 3 Интернационала с питающим алюминиевым проводом СИП 2х16 от опоры ВЛ-0,4кВ ф4.1 ТП-15 ф1024 ПС Центральная произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода СИП 2х16 от опоры ВЛ-0,4кВ ф4.1 ТП-15 ф1024 ПС Центральная с медным проводом потребителя на доме №48 ул. 3 Интернационала | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 16.07.2021 г. Ответственное лицо: Навлинский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить перезаделку контактного соединения на вводе в дом. Срок исполнения: 16.07.2021 г. Ответственное лицо: Навлинский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.07.2021 г.
1592 | 737 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС |  |  | 3.4.12.2.3, Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №5 ПС 110 кВ Голофеевка произошло из-за возникновения КЗ в результате перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор опор №160-161 упавшей веткой дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, при усилении ветра. | 4.4.3, Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор опор №160-161 ЛЭП 10 кВ №5 ПС 110 кВ Голофеевка произошло из-за механического воздействия при падении ветки дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, на провода при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №5 ПС 110 кВ Голофеевка. Срок исполнения: 21.06.2021 г. Ответственное лицо: Данько В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.06.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 09.07.2021 г. Ответственное лицо: Данько В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.07.2021 г.
1593 | 456 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2021-06-10 13:20 | 2021-06-10 14:57 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП "Воскресенское село" ВЛ 10 кВ №5 "Фрольцево" ПС 35/10 кВ "Троица" в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №13-№14 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 0,4кВ №1 КТП "Воскресенское село". На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. | 4.12, Схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №13-№14 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 0,4кВ №1 КТП "Воскресенское село" ВЛ 10 кВ №5 "Фрольцево" ПС 35/10 кВ "Троица". На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 0,4кВ №1 КТП "Воскресенское село" пролёт опор №13-№14 | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №13 - №14 ВЛ 0,4кВ №1 КТП "Воскресенское село" ВЛ 10 кВ №5 "Фрольцево" ПС 35/10 кВ "Троица". Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Северо-Восточного РЭС Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Северо-Восточного РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.06.2021 г.
1594 | 736 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Ивнянский РЭС |  |  | 3.4.12.3, Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ВЛ 10кВ №11 ПС 35 кВ Курасовка произошло из-за возникновения КЗ, в результате перекрытия по изоляции изоляторов трех фаз опоры №27 вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | 4.12, Нарушение электрической изоляции изоляторов трех фаз опоры № 27 ВЛ 10кВ №11 ПС 35 кВ Курасовка произошло вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ №11 ПС 35 кВ Курасовка. Срок исполнения: 20.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Медведев П.Ф. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.06.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 10.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Медведев П.Ф. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.07.2021 г.
1595 | 602 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2021-06-10 13:18 | 2021-06-10 13:38 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ 6 кВ ф620 РП25 к РП18 произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Отключение МВ ф620 РП25 к РП18 произошло в результате КЗ на КЛ 6кВ ф620 РП25 к РП18 вследствие длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования по КЛ 6кВ ф.620 РП25. Срок исполнения: 10.07.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские электрические сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 6кВ ф.620 РП25 к РП18 Срок исполнения: 09.07.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские электрические сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.06.2021 г.
1596 | 190 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Калининский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ № 05(6) ПС 35/10 кВ Медное произошло по причине межфазного "КЗ" из-за перекрытия проводов в пролете опро №84-№85 отпайки на РП 10 кВ Борки веткой от дерева, упавшей на провода из за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ, под воздействием сильных порывов ветра. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки с дерева на провода из вне охранной зоны ВЛ-10кВ № 08 ПС35/10 кВ Медное в пролете опро №84-№85 отпайки на РП 10 кВ Борки под воздействием сильного порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что привело к отключению ВЛ-10кВ № 05(6) ПС35/10 кВ Медное действием МТЗ, с последующим падением ветки на землю. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 05(6) ПС35/10 кВ Медное с целью выявления деревьев, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 05(6) ПС35/10 кВ Медное. Срок исполнения: 07.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.06.2021 г.
1597 | 735 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Губкинский РЭС |  |  | 3.4.12.3, Отключение действием МТЗ МВ 6 кВ ВЛ 6 кВ №17 ПС 35 кВ Восточная произошло из-за возникновения двухфазного КЗ при перекрытии по изоляции изоляторов фаз «В» и «С» опоры № 10 ВЛ 6 кВ №17 ПС 35 кВ Восточная вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | 4.12, Нарушение электрической изоляции изоляторов фаз "В" и "С" на опоре № 10 ВЛ 6 кВ №17 ПС 35 кВ Восточная произошло вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 6 кВ №17 ПС 35 кВ Восточная. Срок исполнения: 16.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Гречухин Владислав Иванович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.06.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 09.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Гречухин Владислав Иванович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.07.2021 г.
1598 | 152 | ПАО «МРСК Центра» АО «ТГЭС» |  |  | 3.4.8.5.2, Исправление дефекта в ТП 834 на ТП 1129 (АБ) Лесничество | 4.13, Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи
1599 | 513 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Дятьковский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, При сильном ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-0,4 Ф-1 ЗТП-119 Ф-623 ПС Ветьма в пролете опор №8-9. | 4.4.3, Отключение ВЛ-0,4 Ф-1 ЗТП-119 Ф-623 ПС Ветьма произошло из-за схлеста проводов при падении ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, в пролете опор №8-9 при сильном ветре. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-0,4 Ф-1 ЗТП-119 Ф-623 ПС Ветьма в пролете опор №8-9, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 10.07.2021 г. Ответственное лицо: Галутво Д.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.06.2021 г.
1600 | 734 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Губкинский РЭС |  |  | 3.4.12.3, Отключение действием МТЗ МВ 6 кВ ЛЭП 6 кВ №8 ПС 35 кВ Восточная произошло из-за возникновения двухфазного КЗ при перекрытии по изоляции изоляторов фаз «А» и «С» опоры № 20 ЛЭП 6 кВ №8 ПС 35 кВ Восточная вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | 4.12, Нарушение электрической изоляции изоляторов фаз "А" и "С" на опоре №20 ЛЭП 6 кВ №8 ПС 35 кВ Восточная произошло вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 6 кВ №8 ПС 35 кВ Восточная. Срок исполнения: 16.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Гречухин Владислав Иванович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.06.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 09.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Гречухин Владислав Иванович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.07.2021 г.
1601 | 467 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Борисоглебский РЭС | 2021-06-10 12:35 | 2021-06-10 14:18 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №3 "Коротылево" ПС 35/10кВ "Алешкино" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №95-№96 упавшим деревом с ослабленной корневой системой, произрастающим за пределами охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №95-№96 упавшим деревом с ослабленной корневой системой, произрастающим за пределами охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №3 "Коротылево" ПС 35/10кВ "Алешкино" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: мастер Шахов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.06.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №3 "Коротылево" ПС 35/10кВ "Алешкино" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: мастер Шахов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.06.2021 г.
1602 | 559 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго |  |  | 3.4.12.3, Причиной аварийного отключения ВЛ 110 кВ Калач-1-Верхний Мамон явилось однофазное короткое замыкание вызванное поверхностным перекрытием гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре № 54, которое произошло в результате воздействия грозовых перенапряжений, возникших на данной ВЛ в результате прохождения грозового фронта. 3.4.7.3.2, Причиной неработоспособности АПВ явился износ контактной шайбы в ключе SA-10 –«Ввод АПВ» на ПС 110 кВ Верхний Мамон, что привело к блокировке работы АПВ. По результатам анализа осциллограмм с терминала КСЗиАУВ В ВЛ-110кВ Калач-1-В.Мамон на ПС 110кВ Калач-1 АПВ не работал правильно, так как ключ выбора режима АПВ SA-11 находился в положении 2 – «контроль наличия напряжения на присоединении и отсутствие напряжения на шинах». Обслуживающий персонал несвоевременно выявил вышеуказанный внутренний дефект ключа SA-10 –«Ввод АПВ» на ПС 110 кВ Верхний Мамон. | 4.12, Однофазное короткое замыкание на землю на ВЛ 110 кВ Калач-1-Верхний Мамон вызвано поверхностным перекрытием гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре № 54 произошедшее из-за воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. 4.13, Износ в процессе эксплуатации контактной шайбы в ключе SA-10 –«Ввод АПВ» на ПС 110 кВ Верхний Мамон привел к нарушению электрического контакта, из-за чего и произошла блокировка работы АПВ В ВЛ-110кВ Калач-1-Верхний Мамон. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Износ в процессе эксплуатации контактной шайбы в ключе SA-10 –«Ввод АПВ» на ПС 110 кВ Верхний Мамон на ВЛ 110 кВ Калач-1-Верхний Мамон VL110-000596 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Калач-1-Верхний Мамон по всей протяженности на предмет выявления дефектов. Срок исполнения: 21.07.2021 г. Ответственное лицо: начальник КУ сл. ЛЭП УВС Краснолуцкий Г.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести замену гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре № 54 ВЛ 110 кВ Калач-1-Верхний Мамон. Срок исполнения: 18.08.2021 г. Ответственное лицо: начальник КУ сл. ЛЭП УВС Краснолуцкий Г.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести измерение сопротивления контура заземления на опорах № 51-58 ВЛ 110 кВ Калач-1-Верхний Мамон. Срок исполнения: 18.08.2021 г. Ответственное лицо: начальник КУ сл. ЛЭП УВС Краснолуцкий Г.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить ревизию оперативных ключей и их вторичных цепей на панели КСЗ и АУВ В ВЛ-110кВ Калач-1-В.Мамон на ПС 110кВ В. Мамон. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: начальник КУ СРЗАИ и М Довжиков Д.М. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам проведения ревизии оперативных ключей и их вторичных цепей на панели КСЗ и АУВ В ВЛ-110кВ Калач-1-В.Мамон на ПС 110кВ В. Мамон в случае выявления дефектов, мероприятия по их устранению включить в планы ТО и ремонтов КУ СРЗАИ и М. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: начальник КУ СРЗАИ и М Довжиков Д.М. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное В случае выявления дефектов при выполнении внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ Калач-1-Верхний Мамон, а также выявления отклонений от нормативных значений сопротивлений заземляющих устройств, мероприятия по их устранению включить в планы ТО и ремонтов КУ сл. ЛЭП УВС. Срок исполнения: 23.09.2021 г. Ответственное лицо: начальник КУ сл. ЛЭП УВС Краснолуцкий Г.В. Состояние: Не выполнено
1603 | 556 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Судиславский РЭС | 2021-06-10 12:10 | 2021-06-10 12:12 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-10кВ ф. 10-01 Калинки действием защиты явилось междуфазное К.З., возникшее вследствие перекрытия проводов соседних фаз в пролете опор № 46 - № 47 упавшей веткой дерева на провода ВЛ из-за пределов охранной зоны при порывах ветра. АПВ неуспешно. В дальнейшем ветка слетела с проводов, что позволило выполнить РПВ успешно. Оборудование не повреждено. Оборудование РЗА работало правильно. Метеосправка приложена к акту. | 4.4.3, Перекрытие проводов соседних фаз в пролете опор № 46 - № 47 ВЛ-10 кВ ф. 10-01 ПС Калинки упавшей веткой дерева на провода ВЛ, в следствии возникло междуфазное К.З. и отключение МВ-10 кВ ф. 10-01 ПС Калинки от действия МТЗ, АПВ неуспешно. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф. 10-01 ПС Калинки на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на провода (в том числе из-за пределов охранной зоны ВЛ). Срок исполнения: 05.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Мутовин Е.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.06.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам обхода устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 07.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Мутовин Е.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.06.2021 г.
1604 | 624 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» Дубровский РЭС | 2021-06-10 12:00 | 2021-06-10 12:35 | 3.4.13.2, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома 1/2 ул. Новозыбковская с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4кВ Ф.2 ГКТП43 ф1013 ПС Дубровская произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4кВ Ф.2 ГКТП43 ф1013 ПС Дубровская с медным проводом потребителя на доме 1/2 ул. Новозыбковская. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 16.07.2021 г. Ответственное лицо: Дубровский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить перезаделку контактного соединения на вводе в дом. Срок исполнения: 16.07.2021 г. Ответственное лицо: Дубровский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.07.2021 г.
1605 | 595 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго |  |  | 3.4.12.3, Причиной аварийного отключения ВЛ 110кВ Гагарин-Дровнино (ВЛ-132) явилось однофазное короткое замыкание фазы А на землю на опоре №31 (19,2 км от ПС 220/110/10кВ Дровнино) из-за повреждения полимерного изолятора на выведенной в ремонт ЛЭП во время прохождения грозового фронта. | 4.12, Причиной возникновения однофазного короткого замыкания фазы А на землю и повреждения полимерного изолятора на опоре №31 ВЛ 110кВ Гагарин-Дровнино (ВЛ-132) явилось нарушение электрической изоляции фазы А на опоре №31 из-за прямого удара молнии в провод во время прохождения грозового фронта. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый замер сопротивления заземлителей и заземляющих устройств опор №№30, 31, 32 ВЛ 110кВ Гагарин-Дровнино (ВЛ-132) с измерением переходных сопротивлений металлосвязей, в случае несоответствия требованиям ПУЭ, довести до нормы. Срок исполнения: 30.07.2021 г. Ответственное лицо: Ст. мастер ВУ СЛЭП Антонов В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.07.2021 г.
1606 | 510 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго |  |  | 3.4.12.3, 10.06.2021г. по территории Тамбовской обл. проходил атмосферный фронт, сопровождавшийся дождем и атмосферными перенапряжениями (грозовыми разрядами), которые привели к электродуговому перекрытию по поверхности гирлянды изоляторов фазы "В"( с повреждением одного изолятора) с возникновением дуги между проводом и заземленной траверсой опоры №83, в результате чего произошло отключение ВЛ 110кВ ТамбовскаяТЭЦ-Рассказовская №2 с отпайками. | 4.12, Электродуговое перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов между проводом и заземленной траверсой в результате воздействия грозового разряда. | Мероприятие: Техническое Произвести замену дефектных изоляторов на опоре №83 фазы "В" ВЛ-110кВ Тамбовская ТЭЦ-Рассказовская №2 с отпайками. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Начальник ТУ СЛЭП Путинцев Ю.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести измерение сопротивления ЗУ опоры №83 ВЛ-110кВ Тамбовская ТЭЦ-Рассказовская №2 с отпайками . Срок исполнения: 10.06.2022 г. Ответственное лицо: Начальник ТУ СЛЭП Путинцев Ю.А. Состояние: Не выполнено
1607 | 553 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2021-06-10 11:47 | 2021-06-10 12:45 | 3.4.8.1, В ходе проведения земляных работ ЗАО Волгарь-1 в охранной зоне КЛ при нарушении правил проведения земляных работ, была повреждена КЛ-6 кВ на участке РП-9 маг.905 - ТП-350 2сек.ш. Согласование работ в охранной зоне данной кабельной линии с Костромаэнерго не выполнялось. | 4.4.1, В ходе проведения земляных работ ЗАО Волгарь-1, произошло повреждение КЛ-6 кВ на участке РП-9 маг.905 - ТП-350 2сек.ш. | Мероприятие: Организационное Направить письмо о возмещении ущерба ЗАО Волгарь-1. Срок исполнения: 06.07.2021 г. Ответственное лицо: Зайцев Олег Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.07.2021 г. Мероприятие: Организационное Направить письмо о правилах проведения земляных работ (регламент) в г. Костроме в ЗАО Волгарь-1. Срок исполнения: 06.07.2021 г. Ответственное лицо: Зайцев Олег Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.07.2021 г. Мероприятие: Организационное Разместить информацию в СМИ о необходимости соблюдения охранных зон объектов электросетевого хозяйства. Срок исполнения: 09.07.2021 г. Ответственное лицо: Зайцев Олег Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.07.2021 г.
1608 | 554 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2021-06-10 11:47 | 2021-06-10 12:48 | 3.4.7.3.5, В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ-6 кВ на целом месте участка КЛ-6 кВ ТП-151 - ТП-281. (Кабель в эксплуатации с 1967 года). Последнее плановое испытание КЛ-6 кВ ТП-151 - ТП-281 было проведено 03.10.2018 мастером бригады по диагностике электрооборудования Костромского РЭС Зыриным В.В. Кабель испытания выдержал, дефектов не выявлено. | 4.12, Междуфазное замыкание жил КЛ 6 кВ ТП-151 - ТП-281 на целом месте участка КЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Из-за снижения сопротивления изоляции произошел электрический пробой КЛ на целом месте. на КЛ-6кВ РП-13 магис. 1301 KS006-9440790 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый тепловизионный контроль концевых кабельных муфт КЛ-6 кВ ТП-151 - ТП-281. Срок исполнения: 08.07.2021 г. Ответственное лицо: Зайцев Олег Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр концевых разделок в ТП КЛ-6 кВ ТП-151 - ТП-281. Срок исполнения: 08.07.2021 г. Ответственное лицо: Зайцев Олег Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.07.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам тепловизионного контроля концевых кабельных муфт КЛ-6 кВ ТП-151 - ТП-281 и осмотра концевых разделок в ТП КЛ-6 кВ ТП-151 - ТП-281 устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 09.07.2021 г. Ответственное лицо: Зайцев Олег Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.07.2021 г.
1609 | 559 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2021-06-10 11:47 | 2021-06-10 12:45 | 3.4.7.3.5, В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ-10 кВ на целом месте, на участке КЛ-10 кВ ПС Караваево ф.1009 - ТП-762 2 сек.ш. (кабель 1990 года). Последнее плановое испытание КЛ-10 кВ ПС Караваево ф.1009 - ТП-762 2 сек.ш. было проведено 20.11.2018 электромонтером бригады по диагностике электрооборудования Костромского РЭС Смирновым О.А. Кабель испытание выдержал, дефектов не выявлено. | 4.12, Межфазное замыкание жил КЛ-10 кВ на участке ПС Караваево ф.1009 - ТП-762 2 сек.ш. на целом месте. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Из-за снижения сопротивления изоляции произошел электрический пробой КЛ на целом месте. на КЛ-10кВ ф.10-09 ПСКараваево-ТП762 KS010-0003020 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый тепловизионный контроль концевых кабельных муфт КЛ-10 кВ ПС Караваево ф.1009 - ТП-762 2 сек.ш. Срок исполнения: 08.07.2021 г. Ответственное лицо: Зайцев Олег Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр концевых разделок в ТП КЛ-10 кВ ПС Караваево ф.1009 - ТП-762 2 сек.ш. Срок исполнения: 08.07.2021 г. Ответственное лицо: Зайцев Олег Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.07.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам тепловизионного контроля концевых кабельных муфт КЛ-10 кВ ПС Караваево ф.1009 - ТП-762 2 сек.ш. и осмотра концевых разделок в ТП КЛ-10 кВ ПС Караваево ф.1009 - ТП-762 2 сек.ш. устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 09.07.2021 г. Ответственное лицо: Зайцев Олег Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.07.2021 г.
1610 | 555 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Нерехтский РЭС | 2021-06-10 11:44 | 2021-06-10 11:51 | 3.4.8.4, В результате наброса проволоки сторонними лицами на провода ВЛ 0,4кВ ф. № 4 ул. Седова от ТП 26 г. Нерехта, в пролете опор № 1-1 - № 1-2 возникло междуфазное КЗ и произошло отключение ВЛ 0,4кВ ф.№ 4 ул. Седова от ТП 26 г. Нерехта. В дальнейшем проволока упала на землю под провода ВЛ. Повреждений ВЛ-0,4кВ нет. | 4.4.1, В результате наброса проволоки сторонними лицами на провода ВЛ 0,4кВ ф. № 4 ул. Седова от ТП26 г. Нерехта, возникло междуфазное КЗ и произошло отключение АВ 0,4кВ. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ ф. № 4 от ТП-26 г. Нерехта, с целью выявления замечаний после аварийного отключения. Срок исполнения: 08.07.2021 г. Ответственное лицо: Разгуляев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.07.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ-0,4 кВ ф. № 4 от ТП-26 г. Нерехта устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 09.07.2021 г. Ответственное лицо: Разгуляев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.07.2021 г. Мероприятие: Организационное Через местные СМИ проинформировать жителей города и района о мерах безопасности в охранных зонах ВЛ 0,4 кВ. Срок исполнения: 08.07.2021 г. Ответственное лицо: Разгуляев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.06.2021 г.
1611 | 463 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2021-06-10 11:35 | 2021-06-10 13:25 | 3.4.7.3.4, Отключение ВЛ 10кВ №1 ПС 110/10кВ "Юрьевская слобода в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов фазы "А" и "В" ветками ДКР, произрастающими в охранной зоне в пролете опор №36-№38 . Без повреждения проводов ВЛ. Работа МТО-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | 4.12, Перекрытие проводов ветками ДКР, произрастающими в охранной зоне в пролете опор №36-№38 . Без повреждения проводов ВЛ. Работа МТО-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Древесно-кустарниковая растителньость (ДКР) на ВЛ 10кВ №1 ПС 110/10кВ "Юрьевская слобода пролете опор №36-№38 | Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку ДКР в пролете опор №36-№38 ВЛ 10кВ №1 ПС 110/10кВ "Юрьевская слобода". Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: мастер Прыгин А. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.06.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру бригады о необходимости эксплуатации ВЛ в соответствии с НТД. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: мастер Прыгин А. В, Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.06.2021 г.
1612 | 514 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Почепский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, При сильном ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-10кВ ф.1014 ПС Почепская в пролете опор №18-19. | 4.4.3, Отключение ВЛ-10кВ ф.1014 ПС Почепская произошло из-за схлеста проводов при падении ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, в пролете опор №18-19 при сильном ветре. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-10кВ ф.1014 ПС Почепская в пролете опор №18-19, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 10.07.2021 г. Ответственное лицо: Вавулин Р.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.07.2021 г.
1613 | 469 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Брейтовский РЭС | 2021-06-10 11:05 | 2021-06-10 12:57 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 121 (Чёрный враг) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №8-№9 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №8-№9 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 121 (Чёрный враг) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Фролов М.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №1 ТП 121 (Чёрный враг), по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Фролов М.А. Состояние: Не выполнено
1614 | 923 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2021-06-10 11:01 | 2021-06-10 11:06 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ-10 кВ №04 ПС 35/10 кВ Луковниково произошло по причине междуфазного КЗ в результате перекрытия токоведущих частей двух фаз на РЛ-3 (опора №6/2) крыльями птицы, в последствие произошло падение птицы на землю. | 4.12, В результате перекрытия токоведущих частей РЛ-3 на опоре №6/2 ВЛ 10кВ №04 ПС 35/10 кВ Луковниково крыльями птицы (при посадке на разъединитель или при взлете с него), произошло нарушение электрической изоляции двух фаз, что явилось причиной возникновения междуфазного КЗ, и привело к отключению ВЛ 10кВ №04 ПС 35/10 кВ Луковниково действием МТЗ, в последствии птица упала на землю, что позволило провести успешное АПВ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №04 ПС 35/10 кВ Луковниково на предмет наличия птичьих гнезд. Срок исполнения: 11.07.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ-10 кВ №04 ПС 35/10 кВ Луковниково устранить выявленные нарушения. Срок исполнения: 21.07.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Не выполнено
1615 | 448 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Некрасовский РЭС | 2021-06-10 10:32 | 2021-06-10 12:14 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ № 06 ПС Аббакумцевов результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №18-№19 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах и ветке дерева видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №18-№19 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах и ветке дерева видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 06 ПС 110кВ Аббакумцево с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Масликов А.Э. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 06 ПС 110кВ Аббакумцево устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Масликов А.Э. Состояние: Не выполнено
1616 | 728 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Белгородские ЭС |  |  | 3.4.7.3.5, Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ КЛ 10 кВ Город 11 ПС 110 кВ Северная произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 10 кВ РП 8-Город 11 ПС 110 кВ Северная в соединительной муфте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 8-Город 11 ПС 110 кВ Северная произошло при пробое изоляции в соединительной муфте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции соединительной муфты на КЛ 10 кВ РП 8-Город 11 ПС 110 кВ Северная КЛ 10 кВ РП 8-Город 11 ПС 110 кВ Северная | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ РП 8-Город 11 ПС 110 кВ Северная. Срок исполнения: 23.06.2021 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.06.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.06.2021 г.
1617 | 524 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Клетнянский РЭС | 2021-06-10 09:45 | 2021-06-10 11:16 | 3.4.12.3, Электродуговое перекрытие воздушного промежутка между проводами ВЛ Ф-1 КТП-8 Ф-1003 ПС Бульшево в пролёте опор №2-3, в следствии воздействия атмосферных перенапряжений, при прохождении грозового фронта. | 4.12, Перегорание ПН-2 из-за электродугового перекрытия воздушного промежутка ВЛ Ф-1 КТП-8 Ф-1003 ПС Бульшево в пролёте опор №2-3, привело к отсутствию эл. энергии у потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ Ф-1 КТП-8 Ф-1003 ПС Бульшево по всей длине. Срок исполнения: 17.07.2021 г. Ответственное лицо: Понизов А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.07.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. Срок исполнения: 17.07.2021 г. Ответственное лицо: Понизов А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.07.2021 г.
1618 | 509 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Моршанский РЭС | 2021-06-10 09:24 | 2021-06-10 10:41 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения стало замыкание, которое произошло в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор№ 6-7 веткой дерева, упавшим из-за охранной зоны в результате повторяющихся порывов ветра (по прогнозу погоды ветер с порывами до 14 м/сек). Дерево росло вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, В результате падения ветки дерева на провода ВЛ 0,4 кВ №1 в пролете опор №6-17 произошел схлест проводов. Возникло КЗ, что явилось причиной перегорания плавкой вставки н/в предохранителя ВЛ 0,4 кВ №1. | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 522 с.М.Кулики, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. Срок исполнения: 17.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.07.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 17.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.07.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения. Срок исполнения: 17.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.07.2021 г.
1619 | 452 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2021-06-10 09:15 | 2021-06-10 12:00 | 3.4.8.1, Отключение КЛ 6кВ № 662 ПС Заволжская в результате короткого замыкания, возникшего при нарушении изоляции силового кабеля на участке КЛ 6кВ ТП 1930-ТП 1056 при проведении несанкционированных земельных работ сторонними лицами в охранной зоне КЛ. Работа МТЗ- правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ). АВР выведено по заявке. | 4.4.1, Нарушение изоляции силового кабеля на участке КЛ 6кВ ТП 1930-ТП 1056 при проведении несанкционированных земельных работ сторонними лицами в охранной зоне КЛ. Работа МТЗ- правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ). АВР выведено по заявке. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6кВ № 662 ПС Заволжская с целью: выявления не санкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Кирсанов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 6кВ № 662 ПС Заволжская дефектов. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Кирсанов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.06.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести претензионную работу с организацией проводившей несогласованные земляные работы в охранной зоне КЛ 6кВ № 662 ПС Заволжская. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Кирсанов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.06.2021 г.
1620 | 462 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2021-06-10 09:00 | 2021-06-10 10:55 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 КТП-40 (Твердино) произошло в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №6-№7 веткой дерева, принесенной при порывах ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка дерева со следами перекрытия найдена под проводами ВЛ. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №6-№7 веткой дерева, принесенной при порывах ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка дерева со следами перекрытия найдена под проводами ВЛ | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 КТП-40 (Твердино) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: мастер Прыгин А. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.06.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №2 КТП-40 (Твердино), остальным недостаткам определить объем и срок устранения Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: мастер Прыгин А. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.06.2021 г.
1621 | 612 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» Навлинский РЭС | 2021-06-10 08:30 | 2021-06-10 09:39 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ 6 кВ ТП4509 к Р-1.3 ф601 РП41 произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Отключение ВВ ф601 РП41 к ТП4509 произошло в результате КЗ на КЛ 6 кВ ТП4509 к Р-1.3 ф601 РП41 вследствие длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования по фидеру Срок исполнения: 16.07.2021 г. Ответственное лицо: Навлинский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 6 кВ ТП4509 к Р-1.3 ф601 РП41 Срок исполнения: 16.07.2021 г. Ответственное лицо: Навлинский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.06.2021 г.
1622 | 724 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго |  |  | 3.4.9.3, Прекращение диспетчерской связи, передачи телеметрической информации с подстанций ПС 35-110 кВ и ретрансляции телеметрической информации из ОИК ЦУС Филиала ПАО "МРСК Центра" - "Белгородэнерго" в диспетчерские пункты ЦУС Филиала ПАО "МРСК Центра" - "Белгородэнерго" и Филиала АО "СО ЕЭС" Курское РДУ, произошло из-за отключения электропитания оборудования СДТУ источником бесперебойного питания ИБП APC Symmetra Power Array 80kW (находится на балансе ОАО "КорСсис"), вследствие сбоя его программного обеспечения при внешнем повреждении на Белгородской ТЭЦ. |  | Мероприятие: Техническое Провести осмотр оборудования СДТУ шкафа №1 аппаратной в помещении №214 здания АЛК филиала ПАО "МРСК Центра" - "Белгородэнерго" по ул. Преображенская, д. 42. Срок исполнения: 21.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник отдела ЭАСДУ СЭСДТУиИТ Богданов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Провести внеплановую эксплуатационную проверку работы серверов ретрансляции аппаратной в помещении №214 здания АЛК филиала ПАО "МРСК Центра" - "Белгородэнерго по ул. Преображенская, д. 42. Срок исполнения: 21.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник отдела ЭАСДУ СЭСДТУиИТ Богданов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Разместить основной и резервный серверы ретрансляции в РДУ в разные стойки, запитав их от разных источников электропитания, в аппаратной помещения №214 здания АЛК филиала ПАО "МРСК Центра" - "Белгородэнерго по ул. Преображенская, д. 42. Срок исполнения: 30.07.2021 г. Ответственное лицо: Начальник отдела ЭАСДУ СЭСДТУиИТ Богданов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.07.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам размещения основного и резервного серверов ретрансляции в РДУ, произвести актуализацию схем электропитания соответствующих шкафов аппаратной в помещении №214 здания АЛК филиала ПАО "МРСК Центра" - "Белгородэнерго по ул. Преображенская, д. 42. Срок исполнения: 10.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник отдела ЭАСДУ СЭСДТУиИТ Богданов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.07.2021 г. Мероприятие: Организационное Направить письмо ОАО "КорСсис" о необходимости приведения состояния ИБП в соответствие требованиям НТД. Срок исполнения: 10.07.2021 г. Ответственное лицо: Начальник отдела ЭАСДУ СЭСДТУиИТ Богданов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Для телекоммуникационного и серверного оборудования с единственным блоком питания, используемого для организации основных каналов связи и передачи данных в Курское РДУ, предусмотреть установку устройств АВР с организацией использования двух линий бесперебойного электропитания здания АЛК. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник СЭ СДТУ и ИТ Березовец А.А. Состояние: Не выполнено
1623 | 558 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго |  |  | 3.4.12.3, Причиной аварийного отключения ВЛ 110 кВ Каменка-Подгорная-тяговая явилось однофазное короткое замыкание вызванное поверхностным перекрытием гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре № 339 которое произошло в результате воздействия грозовых перенапряжений, возникших на данной ВЛ в результате прохождения грозового фронта. | 4.12, Однофазное короткое замыкание на землю на ВЛ 110 кВ Каменка-Подгорное-тяговая вызвано поверхностным перекрытием гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре № 339 из-за воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Мероприятие: Техническое На опоре № 339 ВЛ 110 кВ Каменка-Подгорное тяговая выполнить замену изоляторов фазы "А" со следами перекрытия. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник ЛУ СЛЭП Блинов С.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести замер сопротивления контура заземления на опорах № 335-341 ВЛ 110 кВ Каменка - Подгорное тяговая Срок исполнения: 20.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник ЛУ СЛЭП Блинов С.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное При выявлении отклонения от нормы величин сопротивления контуров заземления опор № 335-341 ВЛ 110 кВ Каменка - Подгорное -тяговая, включить мероприятия по устранению выявленных замечаний в планы технического обслуживания и ремонтов ЛУ сл. ЛЭП. Срок исполнения: 25.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник ЛУ СЛЭП Блинов С.А. Состояние: Не выполнено
1624 | 727 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Белгородские ЭС |  |  | 3.4.7.3.5, Отключение на РП 22 действием МТЗ МВ 6 кВ КЛ 6 кВ ТП 498 каб.Б ПС 110 кВ Южная произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 6 кВ ТП 184-ТП 699 каб.Б ПС 110 кВ Южная в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции КЛ 6 кВ ТП 184-ТП 699 каб.Б ПС 110 кВ Южная произошло при пробое изоляции в целом месте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции на КЛ 6 кВ ТП 184-ТП 699 каб.Б ПС 110 кВ Южная КЛ 6 кВ ТП 184-ТП 699 каб.Б ПС 110 кВ Южная | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 184-ТП 699 каб.Б ПС 110 кВ Южная. Срок исполнения: 21.06.2021 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.06.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.06.2021 г.
1625 | 344 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Лебедянский РЭС | 2021-06-10 00:50 | 2021-06-10 02:32 | 3.4.12.2.3, Падение дерева из вне охранной зоны ВЛ при воздействии порывистого ветра | 4.4.3, междуфазное перекрытие проводов Ф. "А","В","С" в пролете опор №28-29 упавшим деревом из вне охранной зоны ВЛ при воздействии порывистого ветра. | Мероприятие: Техническое На ВЛ-10 кВ Зенкино ПС 35/10 Первомайская произвести осмотр на наличие деревьев угрожающих падением на провода ВЛ Срок исполнения: 16.07.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Харламов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.06.2021 г. Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев угрожающих падением на провода ВЛ произвести их вырубку Срок исполнения: 16.07.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Харламов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.06.2021 г.
1626 | 557 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго Борисоглебский РЭС | 2021-06-09 22:16 | 2021-06-09 23:50 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 10/0,4 кВ №4-2 ПС 35 кВ Миролюбие явилось однофазное короткое замыкание, в результате повреждения СИП потребительского ответвления от опоры №3 металлопрофилем обшивки жилого дома. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу жилого дома, подключенного от опоры №3 ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 10/0,4 кВ №4-2 ПС 35 кВ Миролюбие о необходимости строгого соблюдения требований правил охраны ВЛ, информацию об экономических последствиях и опасности повреждения оборудования электросетевого комплекса. Срок исполнения: 11.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Канаев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.07.2021 г.
1627 | 721 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Белгородский РЭС |  |  | 3.4.12.3, Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ № 7 ПС 110 кВ Северная произошло из-за возникновения трехфазного КЗ при перекрытии изоляции на штыревых изоляторах трех фаз на опоре №24/7 вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | 4.12, Нарушение электрической изоляции на ЛЭП 10 кВ № 7 ПС 110 кВ Северная произошло из-за возникновения КЗ, при перекрытии изоляции на штыревых изоляторах трех фаз на опоре №24/7, вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №7 ПС 110 кВ Северная. Срок исполнения: 21.06.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Сендецкий А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.06.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 09.07.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Сендецкий А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.06.2021 г.
1628 | 451 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Угличский РЭС | 2021-06-09 20:10 | 2021-06-09 21:45 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №3 ТП 119 (Чурьяково магазин) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №2-№3 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №2-№3 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №3 ТП 119 (Чурьяково магазин) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Денисов А.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам ВЛ 0,4кВ №3 ТП 119 (Чурьяково магазин) осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Денисов А.А. Состояние: Не выполнено
1629 | 445 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2021-06-09 19:30 | 2021-06-09 21:05 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 511 Еремеевское ВЛ 10 кВ №4 Еремеевское ПС 35/10 кВ "Ананьино" по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №1-3 - №1-4 в результате перекрытия проводов веткой дерева, принесенной на провода порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ . Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "С в пролете опор №1-3 - №1-4 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 511 Еремеевское ВЛ 10 кВ №4 Еремеевское ПС 35/10 кВ "Ананьино" в результате перекрытия проводов веткой дерева, принесенной на провода порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 228 Наговицино ВЛ 10 кВ №6 Нестерово ПС 35/10 кВ "Ватолино" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.06.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 228 Наговицино ВЛ 10 кВ №6 Нестерово ПС 35/10 кВ "Ватолино" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.06.2021 г.
1630 | 348 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Чаплыгинский РЭС | 2021-06-09 19:30 | 2021-06-09 20:10 | 3.4.7.3.4, Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода в пролёте опор № 8-9 ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 1690 с. Ратчино. | 4.4.3, Механическое воздействие веток деревьев на провода в пролёте опор № 8-9 ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 1690 с. Ратчино. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода. на ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 1690 с. Ратчино ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 1690 с. Ратчино | Мероприятие: Техническое Провести осмотр ИТР на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 1690 с. Ратчино. Срок исполнения: 16.07.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Немытов В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.06.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ИТР ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 1690 с. Ратчино устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 16.07.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Немытов В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.06.2021 г.
1631 | 151 | ПАО «МРСК Центра» АО «ТГЭС» | 2021-06-09 19:19 | 2021-06-09 20:35 | 3.4.12.2.1, Отключение КВЛ 6 кВ ПС 52 ф. База - ТП 831 | 4.13, Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | Мероприятие: Организационное Провести внеплановый осмотр КВЛ 6 кВ ПС 52 ф. База - ТП 831 на предмет наличия факторов, воздействие которых могло привести к аварийному отключению КВЛ. В случае обнаружения принять меры к устранению. Составить Акт расследования. Срок исполнения: 02.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник службы воздушных линий электропередачи Лесных Н.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.06.2021 г.
1632 | 593 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Руднянский РЭС | 2021-06-09 18:31 | 2021-06-09 19:32 | 3.4.7.3.3, Причиной отключения ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 274 д. Кляриново ВЛ-1001 ПС Кляриново явилось воздействие веток дерева на провода в пролете опор №№ 23-24 в результате несвоевременной вырубки угрожающих деревьев находящихся в охранной зоне ВЛ. | 4.4.4, Причиной приведшей к отключению ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 274 д. Кляриново ВЛ-1001 ПС Кляриново явилось междуфазное короткое замыкание вследствие кратковременного схлеста проводов в пролете опор №№ 23-24 в результате механического воздействия веток дерева, находящегося в охранной зоне ВЛ, при воздействии сильных порывов ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная вырубка угрожающих деревьев в пролете опор №23 - №24 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 274 ВЛ-1001 ПС Кляриново. на ВЛ 0,4кВ №2 ТП-274 Кляриново ВЛ 1001 Кля VN004-96706759 | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку угрожающих деревьев в пролете опор №23 - №24 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 274 ВЛ-1001 ПС Кляриново Срок исполнения: 30.07.2021 г. Ответственное лицо: мастер Руднянского РЭС Бахнов С.К. Состояние: Не выполнено
1633 | 568 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 3.4.12.3, В результате воздействия повторяющихся стихийных явлений: атмосферные перенапряжения (гроза), произошло нарушение электрической изоляции между фазами "А" и "В" в пролете опор №122-123 КВЛ-10кВ №10 ПС 110/10кВ Южная, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции между фазами "А" и "В" в пролете опор №122-123 КВЛ-10кВ №10 ПС 110/10кВ Южная из-за воздействия атмосферных перенапряжений (гроза), произошло возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №10 ПС Южная и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 17.07.2021 г. Ответственное лицо: гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №10 ПС Южная по всей длине. Срок исполнения: 17.07.2021 г. Ответственное лицо: гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.06.2021 г.
1634 | 565 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 3.4.12.3, В результате воздействия повторяющихся стихийных явлений: атмосферные перенапряжения (гроза), произошло нарушение электрической изоляции между фазами "В" и "С" в пролете опор № 10-11 ВЛ-10кВ №2а ПС 35/10кВ Звягинки, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции между фазами "В" и "С" в пролете опор №10-11 ВЛ-10кВ №2а ПС 35/10кВ Звягинки из-за воздействия атмосферных перенапряжений (гроза), произошло возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №2а ПС Звягинки и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №2а ПС Звягинки по всей длине. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.07.2021 г.
1635 | 186 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Конаковский РЭС | 2021-06-09 17:31 | 2021-06-09 17:44 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП 6/0,4кВ Пионерская ВЛ 6кВ №36 ПС 35/10/6кВ №9, произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролёте опор №5-9 - №5-10, из-за разрегулировки стрелы провеса провода ВЛ. Разрегулировка провода в пролете опор №5-9 - №5-10 произошла из за наклона опоры №5-10(проседание грунта). Ответственный за эксплуатацию ВЛ 0,4кВ мастер РЭС Колосов Э.В. | 4.12, В результате схлеста проводов из-за разрегулировки стрелы провеса провода в пролёте опор №5-9 - №5-10 произошло нарушения электрической изоляции на ВЛ 0,4кВ №1 КТП 6/0,4кВ Пионерская ВЛ 6кВ №36 ПС 35/10/6кВ №9, в связи с чем ВЛ 0,4кВ №1 КТП 6/0,4кВ Пионерская ВЛ 6кВ №36 ПС 35/10/6кВ №9 отключилась действием защит. Ответственный за эксплуатацию ВЛ 0,4кВ мастер РЭС Колосов Э.В. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов ВЛ 0,4кВ №1 КТП 6/0,4кВ Пионерская ВЛ 6кВ №36 ПС 35/10/6кВ №9 на ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП Пионерская ф.36 ПС №9 VN004-00095488 | Мероприятие: Техническое Произвести перетяжку провода в пролете опор №5-9 - №5-10 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 6/0,4кВ Пионерская ВЛ 6кВ №36 ПС 35/10/6кВ №9. Срок исполнения: 16.07.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Коньков А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.07.2021 г. Мероприятие: Организационное Всему ремонтному и оперативно-ремонтному персоналу РЭС провести внеочередной инструктаж по вопросам качества проведения плановых осмотров ВЛ. Срок исполнения: 05.07.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Коньков А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.06.2021 г.
1636 | 347 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Данковский РЭС | 2021-06-09 17:10 | 2021-06-09 18:07 | 3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление увеличения стрелы провеса проводов сверх допустимой величины в результате вытягивания проводов в пролете опор № 3-4 ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 921 Воскресеновка в процессе длительного срока эксплуатации. Сильный порывистый ветер. | 4.1.3, Нарушение структуры материала проводов в пролете опор в пролете опор № 3-4 ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 921 Воскресеновка в результате длительной эксплуатации. КЗ в результате схлеста проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провисание проводов сверх допустимой величины. на ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 921 Воскресеновка ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 921 Воскресеновка | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ИТР ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 921 Воскресеновка. Срок исполнения: 16.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Рязанцев И.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.06.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ИТР ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 921 Воскресеновка устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 16.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Рязанцев И.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.06.2021 г.
1637 | 581 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2021-06-09 16:50 | 2021-06-09 17:10 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ 6кВ ф.609 РП17 - ТП0186 произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Отключение ВВ ф.609 РП17 к ТП0186 произошло в результате КЗ на КЛ 6кВ ф.609 РП17 - ТП0186 вследствие длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования по КЛ 6кВ ф.609 РП17. Срок исполнения: 09.07.2021 г. Ответственное лицо: РЭС " Брянские электрические сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 6кВ ф.609 РП17 - ТП0186 Срок исполнения: 09.07.2021 г. Ответственное лицо: РЭС " Брянские электрические сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.06.2021 г.
1638 | 585 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2021-06-09 16:46 | 2021-06-09 17:08 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ 6кВ ТП458 2с.ш. к ТП457 2с.ш. произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Отключение ВВ ф.606 РП17 к ТП0457 произошло в результате КЗ на КЛ 6кВ ТП458 2с.ш. к ТП457 2с.ш. вследствие длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования по КЛ 6кВ ф.606 РП17. Срок исполнения: 09.07.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские электрические сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 6кВ ТП458 2с.ш. к ТП457 2с.ш. Срок исполнения: 10.07.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские электрические сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.06.2021 г.
1639 | 623 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» Почепский РЭС | 2021-06-09 16:45 | 2021-06-09 17:05 | 3.4.13.2, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №15 ул. Заречная с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ ф2 ТП-54 Ф.1002 ПС Валуец произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ ф2 ТП-54 Ф.1002 ПС Валуец с медным проводом потребителя на доме №15 ул. Заречная | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 16.07.2021 г. Ответственное лицо: Почепский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить перезаделку контактного соединения на вводе в дом. Срок исполнения: 16.07.2021 г. Ответственное лицо: Почепский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.06.2021 г.
1640 | 913 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Торопецкий РЭС |  |  | 3.4.12.3, Отключение ВЛ-10кВ №06 ПС Воскресенское (Жельно) произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №10 – 11 вследствие грозовых перенапряжений, возникших при ударе молнии вблизи ВЛ, при прохождении атмосферного грозового фронта на территории Торопецкого района Тверской области. | 4.12, В результате воздействия грозовых перенапряжений, возникших при ударе молнии вблизи ВЛ при прохождении атмосферного грозового фронта на территории Торопецкого района Тверской области произошло нарушение электрической изоляции и перекрытие проводов в пролете опор №10-11 ВЛ-10кВ №06 ПС Воскресенское (Жельно), что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №06 ПС Воскресенское (Жельно) действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №06 ПС Воскресенское (Жельно) с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 26.07.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Утибаев А.К. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №06 ПС Воскресенское (Жельно). Срок исполнения: 06.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Утибаев А.К. Состояние: Не выполнено
1641 | 345 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Липецкий РЭС | 2021-06-09 16:30 | 2021-06-09 16:57 | 3.4.12.2.3, Падение ветки от дерева из вне охранной зоны ВЛ при воздействии порывистого ветра | 4.4.3, междуфазное короткое замыкание в пролете опор №128-129 в результате перекрытия проводов ФФ. "В","С" веткой от дерева принесенной порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ | Мероприятие: Техническое На ВЛ-6кВ Связная ПС 35/6 Вешаловка произвести осмотр на наличие деревьев угрожающих падением на провода ВЛ Срок исполнения: 17.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Носов Н.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.07.2021 г. Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев угрожающих падением на провода ВЛ произвести их вырубку Срок исполнения: 17.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Носов Н.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.07.2021 г.
1642 | 150 | ПАО «МРСК Центра» АО «ТГЭС» | 2021-06-09 16:30 | 2021-06-09 17:20 | 3.4.7.1, отключился вводной автомат ВА 0,4 кВ (ввод трансформатора Т2) | 4.7, Нарушение герметичности | Мероприятие: Организационное Провести замену вводного автомата в ТП 3. Составить Акт расследования. Срок исполнения: 17.07.2021 г. Ответственное лицо: Начальник службы релейной защиты, автоматики, измерений и метрологии Горшков Д.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.06.2021 г.
1643 | 614 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» Навлинский РЭС | 2021-06-09 16:25 | 2021-06-09 16:50 | 3.4.13.2, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №14 ул. Карачевская с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ ф.3 КТП-41 ф.1004 ПС Центральная произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ ф.3 КТП-41 ф.1004 ПС Центральная с медным проводом потребителя на доме №14 ул. Карачевская. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 16.07.2021 г. Ответственное лицо: Навлинский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить перезаделку контактного соединения на вводе в дом. Срок исполнения: 16.07.2021 г. Ответственное лицо: Навлинский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.06.2021 г.
1644 | 610 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» Дубровский РЭС | 2021-06-09 16:20 | 2021-06-09 16:40 | 3.4.13.2, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №15 ул. Кирова с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ ф.3 КТП31 ф.1013 ПС Дубровская произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ ф.3 КТП31 ф.1013 ПС Дубровская с медным проводом потребителя на доме №15 ул. Кирова. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 11.07.2021 г. Ответственное лицо: Дубровский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить перезаделку контактного соединения на вводе в дом. Срок исполнения: 11.07.2021 г. Ответственное лицо: Дубровский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.06.2021 г.
1645 | 185 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2021-06-09 16:15 | 2021-06-09 16:18 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ № 7 РП-10 кВ Тутань произошло по причине междуфазного КЗ из-за падения ветки с дерева в пролете опор №45-46 на провода ВЛ-10кВ, упавшей из за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ № 7 РП-10 кВ Тутань, под воздействием сильного порывистого ветра, с последующим падением ветки на землю. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки с дерева на провода ВЛ-10кВ № 7 РП-10 кВ Тутань в пролете опор №45-46 из за пределов пределов охранной зоны под воздействием порывистого вера при прохождении атмосферного фронта по территории Калининского района Тверской области, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ № 7 РП-10 кВ Тутань действием защит. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ № 7 РП-10 кВ Тутань, с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ, особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ после прохождения атмосферного циклона: деревья, ветви деревьев, а также сломанные стихией деревья, лежащие на ветвях в сторону ВЛ. Срок исполнения: 25.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.06.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ-10кВ № 7 РП-10 кВ Тутань устранить выявленные замечания при их наличии. Срок исполнения: 07.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.06.2021 г.
1646 | 556 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Орловский РЭС | 2021-06-09 16:14 | 2021-06-09 16:23 | 3.4.12.2.3, В результате воздействии ветровой нагрузки произошел излом и падение ветки дерева из вне охранной зоны, на провода фаз "А" и "В" ВЛ-10кВ №3 ПС Бакланово в пролете опор №11-12, что привело к нарушению электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны на провода фаз "А" и "В" ВЛ-10кВ №3 ПС Бакланово в пролете опор №11-12 при ветровой нагрузки, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания на ВЛ-10кВ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №3 ПС Бакланово нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №3 ПС Бакланово по всей длине. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.07.2021 г.
1647 | 722 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго |  |  | 3.4.12.3, 1. Отключение в 16-12 действием 2 ступени ТЗНП ВЛ 110 кВ Старый Оскол -Центральная №2 ВМ-110 Центральная №2 на ПС 500 кВ Старый Оскол произошло из-за КЗ в результате перекрытия подвесной гирлянды изоляторов фазы "А" опоры №114 ВЛ 110 кВ Старый Оскол -Центральная №2, вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. 2. Отключение в 16-12 действием 2 ступени ТЗНП ВЛ 110 кВ Старый Оскол-Центральная №1 ВМ-110 Центральная №1 на ПС 500 кВ Старый Оскол произошло из-за КЗ в результате перекрытия подвесной гирлянды изоляторов фазы "В" опоры №251 ВЛ 110 кВ Старый Оскол -Центральная №1, вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. 3. Отключение в 16-29 действием 1 ступени ТЗНП ВЛ 110 кВ Старый Оскол-Центральная №1 ВМ-110 Центральная №1 на ПС 500 кВ Старый Оскол с неуспешным АПВ произошло из-за КЗ в результате разрушения конденсатора связи фазы "В" на опоре №101 с последующим возникновением дуги при приближении спуска конденсатора связи на недопустимое расстояние к стойке, вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | 4.12, Нарушение электрической изоляции подвесных гирлянд изоляторов фазы "А" опоры №114 ВЛ 110 кВ Старый Оскол -Центральная №2, фазы "В" опоры №251 ВЛ 110 кВ Старый Оскол -Центральная №1, разрушение конденсатора связи фазы "В" опоры №101 ВЛ 110 кВ Старый Оскол -Центральная №1 произошло вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 110кВ Старый Оскол-Центральная №2. Срок исполнения: 09.07.2021 г. Ответственное лицо: Начальник СУ СЛЭП Шкарупов В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить измерение сопротивления заземляющих устройств опор 112-116 ВЛ 110кВ Старый Оскол-Центральная №2. Срок исполнения: 16.07.2021 г. Ответственное лицо: Начальник СУ СЛЭП Шкарупов В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить верховой осмотр с проверкой состояния проводов в поддерживающих зажимах на опорах 110-118 ВЛ 110кВ Старый Оскол-Центральная №2. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник СУ СЛЭП Шкарупов В.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 110кВ Старый Оскол-Центральная №1. Срок исполнения: 09.07.2021 г. Ответственное лицо: Начальник СУ СЛЭП Шкарупов В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить измерение сопротивления заземляющих устройств опор 99-103 и опор 249-253 ВЛ 110кВ Старый Оскол-Центральная №1. Срок исполнения: 16.07.2021 г. Ответственное лицо: Начальник СУ СЛЭП Шкарупов В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить верховой осмотр с проверкой состояния проводов в поддерживающих зажимах на опорах 97-105 и опор 247-255 ВЛ 110кВ Старый Оскол-Центральная №1. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник СУ СЛЭП Шкарупов В.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в план работ. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник СУ СЛЭП Шкарупов В.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести демонтаж спуска конденсатора связи фазы"В" на опоре №101 ВЛ 110кВ Старый Оскол-Центральная №1. Срок исполнения: 17.07.2021 г. Ответственное лицо: Начальник СУ СЛЭП Шкарупов В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.06.2021 г.
1648 | 149 | ПАО «МРСК Центра» АО «ТГЭС» | 2021-06-09 16:05 | 2021-06-09 18:25 | 3.4.7.4, Отключение КЛ 6 кВ ТП 930 - ТП 926 к.1. | 4.10, В ТП 930 из-за термического повреждения отключился вводной автомат 6 кВ на ТП 926 к.1. | Мероприятие: Организационное Провести замену вводного автоматического выключателя в ТП 930. Восстановить электроснабжение отключившейся КЛ 6 кВ ТП 930 - ТП 926 к.1 . Составить Акт расследования. Срок исполнения: 17.07.2021 г. Ответственное лицо: Начальник службы релейной защиты, автоматики, измерений и метрологии Горшков Д.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.06.2021 г.
1649 | 720 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС |  |  | 3.4.12.2.3, Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ РП 16н(17) ПС 110 кВ Центральная произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор опор №85-86 упавшей веткой дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, при усилении ветра. | 4.4.3, Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор опор №85-86 ЛЭП 10 кВ РП 16н(17) ПС 110 кВ Центральная произошло из-за механического воздействия при падении ветки дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, на провода при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ РП 16н(17) ПС 110 кВ Центральная. Срок исполнения: 18.06.2021 г. Ответственное лицо: Данько В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.06.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 09.07.2021 г. Ответственное лицо: Данько В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.07.2021 г.
1650 | 566 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 3.4.12.3, В результате воздействия повторяющихся стихийных явлений: атмосферные перенапряжения (гроза), произошло нарушение электрической изоляции между фазами "А" и "В" в пролете опор № №32-33 КВЛ-10кВ №20 ПС Альшанская, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции между фазами "А" и "В" в пролете опор №№32-33 КВЛ-10кВ №20 ПС Альшанская из-за воздействия атмосферных перенапряжений (гроза), произошло возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №20 ПС Альшанская и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 16.07.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №20 ПС Альшанская по всей длине. Срок исполнения: 16.07.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.06.2021 г.
1651 | 718 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Н.Оскольский РЭС |  |  | 3.4.12.3, Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Б.Ивановка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ при перекрытии по изоляции изоляторов фаз «А» и «С» опоры №8/77 вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | 4.12, Нарушение электрической изоляции изоляторов фаз «А» и «С» опоры № 8/77 ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Б.Ивановка произошло вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Б.Ивановка. Срок исполнения: 18.06.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Димитриев В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.06.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 09.07.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Димитриев В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.06.2021 г.
1652 | 594 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2021-06-09 15:27 | 2021-06-09 17:20 | 3.4.9.3, Причиной отключения Л-309 РП-03 явилось повреждение на ведомственной ТП-174. |  | Мероприятие: Организационное Направить претензионное письмо потребителю ООО "Торговый центр "Тихвинка" Срок исполнения: 17.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Смоленского городского РЭС Мишин С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.07.2021 г.
1653 | 551 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Мценский РЭС | 2021-06-09 15:21 | 2021-06-09 17:42 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки (с дерева из вне охранной зоны ВЛ) при воздействии ветровой нагрузки, на траверсу опоры №52 ВЛ 10кВ № 08 ПС 35/10кВ Протасово, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением замыкания на землю фазы "В", устраненного оперативным отключением. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки (с дерева из вне охранной зоны ВЛ) при ветровой нагрузки, на траверсу опоры №52 ВЛ 10кВ № 08 ПС 35/10кВ Протасово, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением замыкания на землю фазы В", устраненного оперативным отключением. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №08 ПС 35/10кВ Протасово по всей длине. Срок исполнения: 10.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.06.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №08 ПС 35/10кВ Протасово разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС. Срок исполнения: 10.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.06.2021 г.
1654 | 553 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Верховский РЭС | 2021-06-09 15:03 | 2021-06-09 17:03 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева (из вне охранной зоны КВЛ) при ветровой нагрузке на провода фаз "В" , "С" в пролете опор 124-125 ВЛ-10кВ №22 ПС 110/35/10кВ Красная Заря, произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению межфазного КЗ, устранено действием защит. АПВ не успешно по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева (из вне охранной зоны КВЛ) на провода фаз "В" и "С" в пролете оп.124-125 ВЛ-10кВ №22 ПС 110/35/10кВ Красная Заря, произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ф№22 ПС 110/35/10кВ Красная Заря по всей длине Срок исполнения: 11.07.2021 г. Ответственное лицо: мастер Симонов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.06.2021 г. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ Ф№22 ПС 110/35/10кВ Красная Заря и включить их в план работ Краснозоренского РЭС. Срок исполнения: 11.07.2021 г. Ответственное лицо: мастер Симонов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.06.2021 г.
1655 | 917 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Кимрский РЭС | 2021-06-09 14:56 | 2021-06-09 15:57 | 3.4.10.1, Отключение КВЛ 10кВ №22 ПС 35/10кВ Волга произошло по причине междуфазного КЗ в результате перекрытия между фазами "А","В","С" в ТП 91 в ячейке РУ-10кВ сторону Т 2 через тело животного, проникшего в помещение РУ-10кВ ТП 91. | 4.12, В результате перекрытия открытых токоведущих частей в ячейке РУ-10кВ ТП 91, запитанной от КВЛ 10кВ №22 ПС 35/10кВ Волга телом животного (кошки), произошло нарушение электрической изоляции фаз "А","В","С" в ячейке ввода Т2 в ТП 91, что явилось причиной возникновения междуфазного короткого замыкания и отключения КВЛ 10кВ №22 ПС 35/10кВ Волга действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередные осмотры всех ЗТП 10/0,4кВ подключенных к КВЛ 10кВ №22 ПС 35/10кВ Волга с целью выявления мест проникновения животных. Срок исполнения: 20.07.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Кимрского РЭС Соловьёв С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.07.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам внеочередных осмотров всех ЗТП 10/0,4кВ подключенных к КВЛ 10кВ №22 ПС 35/10кВ Волга устранить выявленные дефекты. Срок исполнения: 04.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Кимрского РЭС Соловьёв С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.07.2021 г.
1656 | 449 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2021-06-09 14:26 | 2021-06-09 16:18 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 251 (Ермаково мастерская) ВЛ 10 кВ №4 "Кинтаново" ПС 110/35/10 кВ "Халдеево" по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №6-№7 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из внеохранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №6-№7 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 251 (Ермаково мастерская) ВЛ 10кВ №4 "Кинтаново" ПС 110/35/10кВ "Халдеево" в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из внеохранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 251 (Ермаково мастерская) ВЛ 10 кВ №4 "Кинтаново" ПС 110/35/10 кВ "Халдеево" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Северо-Восточного РЭС Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 251 (Ермаково мастерская) ВЛ 10 кВ №4 "Кинтаново" ПС 110/35/10 кВ "Халдеево" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Северо-Восточного РЭС Состояние: Не выполнено
1657 | 726 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС | 2021-06-09 14:25 | 2021-06-09 14:40 | 3.4.7.3.5, Перегорание фаз «А», «В», «С» фидера №5 в РУ 0,4 кВ ЗТП 1103 ПС 110 кВ Старый Оскол-1 произошло из-за возникновения КЗ в результате пробоя изоляции фаз «А», «В», «С» участка КЛ 0,4 кВ №5 ЗТП 1103 ПС 110 кВ Старый Оскол-1-ж.д. 11А в целом месте вследствие изменения структуры материала изоляции жил кабеля в процессе эксплуатации. | 4.12, Перегорание фаз «А», «В», «С» фидера №5 в РУ 0,4 кВ ЗТП 1103 ПС 110 кВ Старый Оскол-1произошло из-за возникновения КЗ в результате пробоя изоляции фаз «А», «В», «С» участка КЛ 0,4 кВ №5 ЗТП 1103 ПС 110 кВ Старый Оскол-1-ж.д. 11А в целом месте вследствие изменения структуры материала изоляции жил кабеля в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: снижение сопротивления изоляции жил на КЛ 0,4 кВ №5 ЗТП 1103 ПС 110 кВ Старый Оскол-1-ж.д. 11А KN004-00008621 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр (обход) трассы КЛ 0,4 кВ №5 ЗТП 1103 ПС 110 кВ Старый Оскол-1-ж.д. 11А. Срок исполнения: 18.06.2021 г. Ответственное лицо: Неляпин Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.06.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 08.07.2021 г. Ответственное лицо: Неляпин Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.06.2021 г.
1658 | 442 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2021-06-09 14:22 | 2021-06-09 16:10 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4кВ №1 КТП "Оленинское-1 деревня" в результате короткого замыкания, возникшего из-за схлеста проводов фазы "А" и фазы "В" при падении на провода ветки дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №12-№13. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах ВЛ имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами ВЛ со следами перекрытия электрической дугой. | 4.4.3, Схлест проводов фазы "А" и фазы "В" при падении на провода ветки дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ-0,4кВ №1 КТП "Оленинское-1 деревня" в пролете опор №12-№13. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах ВЛ имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами ВЛ со следами перекрытия электрической дугой. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП "Оленинское-1 деревня" с целью выявления причин, влияющих на работу ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Виноградов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести устранение дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ-0,4кВ №1 КТП "Оленинское-1 деревня". Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Виноградов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.06.2021 г.
1659 | 470 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2021-06-09 14:12 | 2021-06-09 16:01 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 044 (Гужево деревня) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов "фазного" и "нулевого", перекидки к дому с опоры №15 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Ветка на проводах. | 4.4.3, Схлест проводов "фазного" и "нулевого", перекидки к дому с опоры №15 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 044 (Гужево деревня) в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Ветка на проводах. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 044 (Гужево деревня) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Пигалкин Д.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.07.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №1 ТП 044 (Гужево деревня), по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Пигалкин Д.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.07.2021 г.
1660 | 441 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2021-06-09 14:01 | 2021-06-09 15:46 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 КТП-100 Малинники по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №20-№21 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №20-№21 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 КТП-100 Малинники с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Не выполнено
1661 | 148 | ПАО «МРСК Центра» АО «ТГЭС» | 2021-06-09 13:50 | 2021-06-09 16:50 | 3.4.7.1, Отключение в ТП 183 трансформатора Т-1 из-за перегорания вводного автомата. | 4.10, Термическое повреждение, перегрев, пережог | Мероприятие: Организационное Провести замену вводного автомата трансформатора Т-1. Составить Акт расследования. Срок исполнения: 16.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник службы релейной защиты, автоматики, измерений и метрологии Горшков Д.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.06.2021 г.
1662 | 443 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2021-06-09 13:21 | 2021-06-09 15:07 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4кВ №3 КТП "Бочкино" в результате короткого замыкания, возникшего из-за схлеста проводов фазы "А" и фазы "В" при падении на провода ветки дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №5-№6. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах ВЛ имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами ВЛ со следами перекрытия электрической дугой. | 4.4.3, Схлест проводов фазы "А" и фазы "В" при падении на провода ветки дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ-0,4кВ №3 КТП "Бочкино" в пролете опор №5-№6. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах ВЛ имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами ВЛ со следами перекрытия электрической дугой. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №3 КТП "Бочкино" с целью выявления причин, влияющих на работу ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Виноградов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести устранение дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ-0,4кВ №3 КТП "Бочкино". Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Виноградов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.06.2021 г.
1663 | 902 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Западнодвинский РЭС | 2021-06-09 13:00 | 2021-06-09 13:04 | 3.4.12.3, Отключение ВЛ-10кВ №17 ПС 35/10кВ Старая Торопа произошло по причине межфазного КЗ из-за перекрытия изоляторов фаз "А" и "В"на опоре №4, под воздействием атмосферных перенапряжений во время грозы, возникших при ударе молнии, при прохождении атмосферного фронта по территории Западнодвинского района Тверской области. | 4.12, В результате воздействия атмосферных перенапряжений во время грозы, возникших при ударе молнии, при прохождении атмосферного фронта по территории Западнодвинского района Тверской области произошло перекрытие изоляторов фаз "А" и "В" на опоре №4 ВЛ-10кВ №17 ПС 35/10кВ Старая Торопа, что привело к отключению ВЛ-10кВ №17 ПС 35/10кВ Старая Торопа действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое На ВЛ-10кВ №17 ПС 35/10 Старая Торопа произвести измерение сопротивления заземляющих устройств на опоре №4. Срок исполнения: 28.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Западнодвинского РЭС Легкобыт Е.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.06.2021 г. Мероприятие: Техническое В случае выявления отклонений от нормативных значений сопротивлений по результатам измерений довести сопротивление заземляющих устройств опоры №4 ВЛ-10кВ №17 ПС 35/10 Старая Торопа до нормативных значений. Срок исполнения: 09.07.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Западнодвинского РЭС Легкобыт Е.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.06.2021 г.
1664 | 549 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Мценский РЭС | 2021-06-09 12:50 | 2021-06-09 18:22 | 3.4.7.3.5, В результате старения изоляции, изменения свойств материалов изолятора фазы "А" на опоре №65 КВЛ 10кВ № 10 ПС 220/110/10кВ Мценск при длительной эксплуатации (1989 г.в.), произошло нарушение электрической изоляции и повреждение изолятора фазы "А", что привело к падению провода на траверсу, схлесту проводов, возникновению межфазного короткого замыкания на ВЛ, устраненного действием защит (МТЗ). АПВ не успешно, по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции изолятора фазы "А" на опоре №65 КВЛ 10кВ № 10 ПС 220/110/10кВ Мценск из-за старения изоляции, изменения свойств материалов при длительной эксплуатации (1989 г.в.), произошло повреждение изолятора, что привело к падению провода на траверсу, схлесту проводов, возникновению межфазного короткого замыкания на ВЛ устраненного действием защит (МТЗ). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов изолятора ШФ-20 при длительной эксплуатации на КВЛ 10кВ № 10 ПС Мценск КВЛ 10кВ № 10 ПС Мценск | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр КВЛ-10 кВ №10 ПС 220/110/10кВ Мценск по всей длине. Срок исполнения: 10.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.06.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра КВЛ-10 кВ №10 ПС 220/110/10кВ Мценск разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС. Срок исполнения: 10.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.06.2021 г.
1665 | 552 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Островский РЭС | 2021-06-09 12:45 | 2021-06-09 12:53 | 3.4.7.3.5, В результате естественного старения изоляции трансформатора тока ТТ ТЛП-10-4 50/5, на РП № 286 "Новоселки" в ячейке МВ-10 кВ ВЛ-10 кВ на ИТК-4 (ТТ 1980 года) произошел пробой изоляции и замыкание на землю в сети 10 кВ через корпус РП с появлением земли в сети 10 кВ ПС Островское. | 4.12, В результате снижения сопротивления изоляции ТТ-10 кВ на РП № 286 "Новоселки" в ячейке МВ-10 кВ ВЛ-10 кВ на ИТК-4 произошел электрический пробой и замыкание на землю на ф"С" через корпус РП на ВЛ-10 кВ ф 10-06 ПС Островское. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Из-за снижения сопротивления изоляции произошел электрический пробой ТТ-10кВ на целом месте. на РП-№286 Новосёлки ф.10-06 пс Островское Прис ЛЭП на ТП№140,ТП№341(ИТК) | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр оборудования ОП № 286 Новоселки. Срок исполнения: 05.07.2021 г. Ответственное лицо: Чистяков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.06.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра оборудования ОП № 286 Новоселки устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 06.07.2021 г. Ответственное лицо: Чистяков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.06.2021 г.
1666 | 596 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Сафоновский РЭС | 2021-06-09 12:40 | 2021-06-09 14:29 | 3.4.9.3, Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-394 ВЛ-1017 ПС Издешково явилось КЗ во внутренней сети потребителя, в РУ-0,4кВ ТП-394 обнаружен отключенный АВ №1. |  | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-394 ВЛ-1017 ПС Издешково Срок исполнения: 11.07.2021 г. Ответственное лицо: Антипов В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.06.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-394 ВЛ-1017 ПС Издешково, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Срок исполнения: 11.07.2021 г. Ответственное лицо: Антипов В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.06.2021 г.
1667 | 512 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Стародубский РЭС |  |  | 3.4.12.3, Электро-дуговое перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 ТП-114 Л2 Ф-103 ПС ГРИДЕHКИ, в следствии воздействия атмосферных перенапряжений, при прохождении грозового фронта. | 4.12, Отключение от действия ПН-2 ВЛ-0,4 ТП-114 Л2 Ф-103 ПС ГРИДЕHКИ произошло из-за воздействия грозовых перенапряжений, при электро-дуговом перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 ТП-114 Л2 Ф-103 ПС ГРИДЕHКИ, в следствии попадания молнии в ВЛ, при прохождении грозового фронта. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ИТР ВЛ-0,4 ТП-114 Л2 Ф-103 ПС ГРИДЕHКИ. Срок исполнения: 08.07.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Трусов Д.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.07.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. Срок исполнения: 18.07.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Трусов Д.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.07.2021 г.
1668 | 343 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго |  |  | 3.4.12.3, Причиной перекрытия гирлянды изоляторов Ф "А" на опоре №76 и опоре №126 ВЛ 110 кВ Елецкая-Тербуны с отпайками послужило атмосферное перенапряжение. | 4.12, Причиной отключения ВЛ 110 кВ Елецкая-Тербуны с отпайками послужило неустойчивое однофазное короткое замыкание при перекрытии гирлянды изоляторов Ф "А" на опоре №76 и опоре №126 . | Мероприятие: Техническое Провести верховой осмотр опор №76 и №126 ВЛ 110 кВ Елецкая-Тербуны с отпайками Срок исполнения: 02.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник участка производственной базы службы линий электропередач Елецкого района Толстых Е.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Провести измерение сопротивления заземления опор №76 и №126 ВЛ 110 кВ Елецкая-Тербуны с отпайками Срок исполнения: 02.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник участка производственной базы службы линий электропередач Елецкого района Толстых Е.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам верхового осмотра и измерения сопротивления заземления опор №76 и №126 ВЛ 110 кВ Елецкая-Тербуны с отпайками провести устранение выявленных недостатков. Срок исполнения: 02.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник участка производственной базы службы линий электропередач Елецкого района Толстых Е.В. Состояние: Не выполнено
1669 | 927 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Кашинский РЭС |  |  | 3.4.10.2, Отключение ВЛ 10 кВ №15 ПС 35/10 Фенево произошло по причине междуфазного КЗ в результате перекрытия токоведущих частей фаз "А", "В", "С" на ЛР №3 (опора №8-13) электрической дугой, возникшей при попадании на ЛР 10кВ №3 птицы. | 4.12, В результате попадания птицы на ЛР №3 (опора №8-13) ВЛ 10кВ №15 ПС 35/10 Фенево возникла электрическая дуга, воздействие которой привело к перекрытию токоведущих частей фаз "А", "В", "С" и отключению ВЛ 10кВ №15 ПС 35/10 Фенево действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ЛР 10кВ на ВЛ 10кВ №15 ПС 35/10кВ Фенево с целью выявления мест гнездования птиц. Срок исполнения: 15.07.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Кашинского РЭС Воронцов В.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты выявленные при внеочередном осмотре ЛР 10кВ ВЛ 10кВ №15 ПС 35/10кВ Фенево. Срок исполнения: 22.07.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Кашинского РЭС Воронцов В.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.07.2021 г.
1670 | 609 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» Новозыбковский РЭС | 2021-06-09 12:03 | 2021-06-09 12:45 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ 10 кВ ЗТП-14-ЗТП-16 произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Отключение ВВ ф114 ПС Климово к ЗТП-14 произошло в результате КЗ на КЛ 10 кВ ЗТП-14-ЗТП-16 вследствие длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования по фидеру Срок исполнения: 11.07.2021 г. Ответственное лицо: Новозыбковский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 10 кВ ЗТП-14-ЗТП-16 Срок исполнения: 11.07.2021 г. Ответственное лицо: Новозыбковский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.06.2021 г.
1671 | 147 | ПАО «МРСК Центра» АО «ТГЭС» | 2021-06-09 11:40 | 2021-06-09 14:22 | 3.4.9.1, аварийное отключение отключении СкШ 6 кВ на ПС110 кВ Маслово. | 4.11, Электродуговое повреждение | Мероприятие: Организационное Направить письмо в адрес Территориальной сетевой организаций, владельца ПС 110 кВ "Маслово" с просьбой устранить неисправность, повлекшую отключение ТП 1340 (АО "ТГЭС"), провести расследование и предоставить Акт с указанием принятых мероприятий по недопущению подобных ситуаций Срок исполнения: 02.08.2021 г. Ответственное лицо: Первый заместитель главного инженера по оперативной работе Овсянников С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.06.2021 г.
1672 | 592 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2021-06-09 11:23 | 2021-06-09 12:55 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №2 ТП-251 явилось падение ветки на провода в пролете опор №№ 2-3 в результате воздействия сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-0,4кВ №2 ТП 251 явилось междуфазное короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор №2 -№3 в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветви дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить кронирование деревьев угрожающих падением веток на провода в пролете опор №2-№3 ВЛ-0,4кВ №2 ТП 251 Срок исполнения: 16.07.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Ерохов Е.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.07.2021 г.
1673 | 919 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Конаковский РЭС | 2021-06-09 11:23 | 2021-06-09 11:44 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 от КТП Артёмово ВЛ 6кВ № 14 ПС 35/6 кВ №5, произошло в результате междуфазного короткого замыкания из-за перекрытия проводов в пролете опор №14 - 14а ДКР растущей под проводами в охранной зоне ВЛ, в результате чего ВЛ 0,4кВ №1 от КТП Артёмово ВЛ 6кВ № 14 ПС 35/6 кВ №5 отключилась. Ответственный за эксплуатацию ВЛ 0,4кВ мастер РЭС Колосов Э.В. | 4.4.3, В результате механического воздействия при перекрытии проводов ВЛ 0,4кВ №1 от КТП Артёмово ВЛ 6кВ № 14 ПС 35/6 кВ №5 в пролёте опор № 14 - 14а ДКР растущей под проводами в охранной зоне ВЛ, произошло междуфазное КЗ, вследствие чего ВЛ 0,4кВ №1 от КТП Артёмово ВЛ 6кВ № 14 ПС 35/6 кВ №5 отключилась действием защит. Ответственный за эксплуатацию ВЛ 0,4кВ мастер РЭС Колосов Э.В. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наличие ДКР в охранной зоне в пролете опор №14 - 14а ВЛ 0,4кВ №1 от КТП Артёмово на ВЛ-0,4кВ ф.1 КТП Артемово ф.14 ПС №5 VN004-00060641 | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку ДКР в охранной зоне ВЛ 0,4кв №1 от КТП Артёмово ВЛ 6кВ № 14 ПС 35/6 кВ №5 в пролете опор № 14-14а. Срок исполнения: 08.07.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Коньков А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.07.2021 г. Мероприятие: Организационное Всему ремонтному и оперативно-ремонтному персоналу РЭС провести внеочередной инструктаж по вопросам качества проведения плановых осмотров ВЛ. Срок исполнения: 28.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Коньков А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.06.2021 г.
1674 | 455 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Переславский РЭС | 2021-06-09 10:50 | 2021-06-09 12:36 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №1 ПС 35/10кВ Берендеево в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз " А" и "В" в пролете опор №20-№21 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №20-№21 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ 10кВ №1 ПС 35/10 кВ Берендеево. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: мастер Павлов А.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.06.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №1 ПС 35/10кВ Берендеево устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: мастер Павлов А.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.06.2021 г.
1675 | 447 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Борисоглебский РЭС | 2021-06-09 10:30 | 2021-06-09 12:25 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 628 "Бородино" в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №4-№5 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №4-№5 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 628 "Бородино" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: мастер Назаренко Э.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.06.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 628 "Бородино" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: мастер Назаренко Э.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.06.2021 г.
1676 | 515 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Трубчевский РЭС | 2021-06-09 10:21 | 2021-06-09 11:24 | 3.4.12.3, Электродуговое перекрытие воздушного промежутка между проводами ВЛ-0,4 КТП-134 Л2 Ф-1001 ПС Семячковская в пролёте опор №8-9, в следствии воздействия атмосферных перенапряжений, при прохождении грозового фронта. | 4.12, Перегорание ПН-2 из-за электродугового перекрытия воздушного промежутка ВЛ-0,4 КТП-134 Л2 Ф-1001 ПС Семячковская в пролёте опор №8-9, привело к отсутствию эл. энергии у потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 КТП-134 Л2 Ф-1001 ПС Семячковская по всей длине. Срок исполнения: 17.07.2021 г. Ответственное лицо: Вишняков Д.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.07.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. Срок исполнения: 17.07.2021 г. Ответственное лицо: Вишняков Д.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.07.2021 г.
1677 | 464 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2021-06-09 10:10 | 2021-06-09 12:10 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4 кВ ТП 164 руб. 11 в результате короткого замыкания, возникшего из-за схлеста проводов фазы "А" и фазы "В" участка воздушной линии 0,4 кВ ТП 164 руб. 11 в пролете опор № 1 - № 2 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. | 4.4.3, Схлест проводов фазы "А" и фазы "В" участка воздушной линии 0,4 кВ ТП 164 руб. 11 в пролете опор № 1 - № 2 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ТП 164 руб. 11 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Щеников А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.06.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ ТП 164 руб. 11 устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Щеников А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.06.2021 г.
1678 | 920 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго |  |  | 3.4.12.3, Отключение ВЛ 110кВ Кувшиново-Селижарово произошло по причине однофазного КЗ из-за перекрытия гирлянды изоляторов фазы "А" на траверсу с разрушением одного изолятора из восьми на опоре №121, под воздействием атмосферных перенапряжений во время грозы при прохождении атмосферного фронта по территории Кувшиновского и Селижаровского районов Тверской области. | 4.12, В результате воздействия атмосферных перенапряжений во время грозы при прохождении атмосферного фронта по территории Кувшиновского и Селижаровского районов Тверской области произошло поверхностное перекрытие гирлянды фарфоровых изоляторов фазы "А" на траверсу с разрушением одного изолятора на опоре №121 ВЛ 110кВ Кувшиново-Селижарово , что привело к отключению ВЛ 110кВ Кувшиново-Селижарово действием 2 ступени ТЗНП с успешным АПВ. | Мероприятие: Техническое На ВЛ 110 кВ Кувшиново - Селижарово произвести измерение сопротивления заземляющих устройств на опорах №120,121,122. Срок исполнения: 02.07.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛ ТоПБ Артемьев С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.06.2021 г. Мероприятие: Техническое В случае выявления отклонений от нормативных значений сопротивлений по результатам измерений довести сопротивление заземляющих устройств опор №120,121,122 ВЛ 110 кВ Кувшиново-Селижарово до нормы. Срок исполнения: 09.07.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛ ТоПБ Артемьев С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.06.2021 г.
1679 | 461 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2021-06-09 08:56 | 2021-06-09 10:46 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №23 ПС 110/35/10кВ Петровск-Тяговая в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №3-№4 веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. УРЗА введении РЖД. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №3-№4 веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. УРЗА введении РЖД. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №23 ПС 110/35/10кВ Петровск-Тяговая с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: мастер Евдокимов С. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.06.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №23 ПС 110/35/10кВ Петровск-Тяговая устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: мастер Евдокимов С. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.06.2021 г.
1680 | 460 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2021-06-09 08:55 | 2021-06-09 10:40 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 10кВ №13 ПС 220/110/10кВ "Неро" в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов ветками ДКР, произрастающими в охранной зоне в пролете опор №2-4-№2-5 . Без повреждения проводов ВЛ. УРЗА в ведении филиала ПАО "ФСКЕЭС" Валдайского ПМЭС. | 4.12, Перекрытие проводов ветками ДКР, произрастающими в охранной зоне в пролете опор №2-4-№2-5. Без повреждения проводов ВЛ. УРЗА в ведении филиала ПАО "ФСКЕЭС" Валдайского ПМЭС. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 10кВ №13 ПС 220/110/10кВ "Неро" пролете опор №2-4-№2-5 | Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку ДКР в пролете опор №2-4-№2-5 ВЛ 10кВ №13 ПС 220/110/10кВ "Неро". Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: мастер Бураков А. А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.06.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру бригады о необходимости эксплуатации ВЛ в соответствии с НТД. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: мастер Бураков А. А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.06.2021 г.
1681 | 342 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Лебедянский РЭС | 2021-06-09 08:48 | 2021-06-09 09:52 | 3.4.12.2.3, Падение ветки дерева на провода принесенной порывом ветра из вне установленной просеки. | 4.4.3, Причиной отключения явилось к.з. в пролете опор 13-2/1 в результате схлестывания проводов произошедшего из-за падения ветки дерева принесенной порывом ветра (16м/с) из вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП-267(702) по ВЛ-10кВ Шовское на предмет выявления деревьев и веток угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 23.07.2021 г. Ответственное лицо: мастер Воронов Д.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.06.2021 г. Мероприятие: Техническое При выявлении произвести вырубку, опиловку Срок исполнения: 30.07.2021 г. Ответственное лицо: мастер Воронов Д.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.06.2021 г.
1682 | 921 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2021-06-09 08:42 | 2021-06-09 08:51 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ № 07 ПС 35/10 кВ Головино действием МТЗ произошло по причине междуфазного КЗ в результате перекрытия проводов в пролете опор №55-56 веткой с дерева, упавшей из за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ под воздействием сильного порывистого ветра. | 4.4.3, В результате механического воздействия на провода ВЛ-10кВ № 07 ПС 35/10 кВ Головино ветки с дерева, упавшей из за пределов охранной зоны под воздействием порывистого ветра произошло отключение ВЛ-10кВ № 07 ПС 35/10 кВ Головино действием МТЗ, с последующим падением ветки на землю. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №07 ПС 35/10 кВ Головино Срок исполнения: 21.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.06.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ №07 ПС 35/10 кВ Головино устранить выявленные дефекты. Срок исполнения: 28.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.06.2021 г.
1683 | 176 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2021-06-09 08:10 | 2021-06-09 13:22 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ-10 кВ №03(5) ПС 110/35/10 кВ Чертолино произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №68/30-68/31 ветками ДКР при раскачивании под воздействием сильных порывов ветра, растущей под проводами в охранной зоне ВЛ-10 кВ №03(5) ПС 110/35/10 кВ Чертолино. Ответственный за эксплуатацию: ст. мастер Ржевского РЭС Иванов И.Е. | 4.4.3, В результате механического воздействия веток ДКР при раскачивании под воздействием сильных порывов ветра, растущей под проводами ВЛ-10 кВ №03(5) ПС 110/35/10 кВ Чертолино в пролете опор №68/30-68/31 произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что привело к отключению ВЛ-10 кВ №03(5) ПС 110/35/10 кВ Чертолино действием МТЗ. Ответственный за эксплуатацию: ст. мастер Ржевского РЭС Иванов И.Е. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: несвоевременная вырубка ДКР в охранной зоне на ВЛ-10кВ ф № 03(5) ПС Чертолино ВЛ-10кВ ф № 03(5) ПС Чертолино | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку ДКР, растущей в охранной зоне ВЛ-10 кВ №03(5) ПС 110/35/10 кВ Чертолино в пролете опор №68/30-68/31. Срок исполнения: 15.07.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.07.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерам Ржевского участка Ржевского РЭС о необходимости своевременного выявления и устранения дефектов в соответствии с требованиями НТД. Срок исполнения: 01.07.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено с опозданием Фактический срок исполнения: 07.07.2021 г.
1684 | 605 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» Клинцовский РЭС | 2021-06-09 08:10 | 2021-06-09 08:36 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ 6кВ ТП176-ТП170 произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, 1СШ ГРУ ТЭЦ "земля" и отключение ВН в ТП179 к ТП176 вследствие КЗ и нарушения электрической изоляции КЛ 6кВ ТП176-ТП170 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования по фидеру. Срок исполнения: 11.07.2021 г. Ответственное лицо: Клинцовский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 6кВ ТП176-ТП170 Срок исполнения: 11.07.2021 г. Ответственное лицо: Клинцовский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.06.2021 г.
1685 | 184 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Торжокский РЭС | 2021-06-08 23:41 | 2021-06-09 02:10 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №22 ПС 110/35/10кВ Лихославль произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов ВЛ-10 кВ в пролете опор №104-105 деревом, сваленным сильным порывистым ветром из-за пределов охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №104-105 ВЛ 10кВ №22 ПС 110/35/10кВ Лихославль из вне охранной зоны, под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Лихославльского района Тверской области, произошло "КЗ" проводов в пролете опор №104-105, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №22 ПС 110/35/10кВ Лихославль действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №22 ПС 110/35/10кВ Лихославль. Срок исполнения: 19.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Немиро В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №22 ПС 110/35/10кВ Лихославль дефекты. Срок исполнения: 26.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Немиро В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.06.2021 г.
1686 | 588 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Смоленский РЭС | 2021-06-08 22:08 | 2021-06-08 23:18 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №1 ТП-108 ВЛ-604 ПС Гнездово явилось падение ветки на провода в пролете опор №№ 5-6 в результате воздействия сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-0,4кВ №1 ТП-108 ВЛ-604 ПС Гнездово явилось однофазное короткое замыкание вследствие схлеста нулевого и фазного проводов в пролете опор №№ 5-6, в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветви дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку угрожающих деревьев в пролете опор №5 - №6 ВЛ-0,4кВ №1 ТП-108 ВЛ-604 ПС Гнездово Срок исполнения: 30.07.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Смоленского РЭС Данилов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.07.2021 г.
1687 | 717 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Кр.Гвардейский РЭС | 2021-06-08 22:02 | 2021-06-09 00:01 | 3.4.8.5.2, Появление сигнала "земля" на I секции шин 10 кВ ПС 110 кВ Красногвардейское произошло из-за обрыва и падения на землю провода фазы "С" в пролёте опор №252-7/1 ЛЭП 10 кВ №12 ПС 110 кВ Красногвардейское вследствие проезда неизвестного крупногабаритного автотранспорта. | 4.4.1, Обрыв провода фазы "С" в пролёте опор №252-7/1 ЛЭП 10 кВ №12 ПС 110 кВ Красногвардейское произошел из-за механического воздействия при проезде неизвестного крупногабаритного автотранспортного средства. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №12 ПС 110 кВ Красногвардейское. Срок исполнения: 18.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Лисавцов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.06.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 28.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Лисавцов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.06.2021 г. Мероприятие: Организационное Обеспечить информирование населения (организаций) через СМИ об опасности приближения и нахождения в электроустановках, недопустимости нарушений требований Правил охраны электрических сетей. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Лисавцов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.06.2021 г. Мероприятие: Организационное Обратится с заявлением в Красногвардейский ОВД для привлечения к ответственности лиц, нанёсших материальный ущерб филиалу ПАО «МРСК Центра»-«Белгородэнерго». Срок исполнения: 25.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Лисавцов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.06.2021 г.
1688 | 454 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Переславский РЭС | 2021-06-08 21:30 | 2021-06-08 23:17 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №3 КТП Фонинское деревня по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №23-№24 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №23-№24 ВЛ 0,4кВ №3 КТП Фонинское деревня в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №3 КТП Фонинское деревня с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: мастер Яковлев Ю.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.06.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №3 КТП Фонинское деревня устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: мастер Яковлев Ю.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.06.2021 г.
1689 | 564 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Орловский РЭС | 2021-06-08 21:27 | 2021-06-09 00:07 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №5-6 ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-Кул-4-5 на провода фаз "В" и "С" из-за воздействия ветровой нагрузки, произошел схлест и нарушение электрической изоляции, с возникновением межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №5-6 ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-Кул-4-5 на провода фаз "В" и "С", произошел их схлест и нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-Кул-4-5 и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-Кул-4-5 по всей длине. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.07.2021 г.
1690 | 165 | филиал ПАО «МРСК Центра» Курскэнерго Тимский РЭС | 2021-06-08 20:55 | 2021-06-08 23:10 | 3.4.12.3, Причиной отключения ВЛ-10кВ №555 ПС 35кВ Рождественка явилось межфазное короткое замыкание, возникшее из-за схлёста проводов ф "А" и "С" в пролете опор № 136-137. | 4.4.4, Причиной обрыва провода ф "С" в пролете опор № 136-138 и разрушение изоляторов ф "А" и "С" на опоре № 137 по ВЛ-10кВ №555 ПС 35кВ Рождественка явилось попадание молнии. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ № 555 ПС 35 кв Рождественка Срок исполнения: 09.08.2021 г. Ответственное лицо: ГИ Капустин Д.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное На основании выявленных замечаний, разработать мероприятия и составить график их устранения Срок исполнения: 09.08.2021 г. Ответственное лицо: ГИ Капустин Д.В. Состояние: Не выполнено
1691 | 174 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2021-06-08 20:50 | 2021-06-09 02:45 | 3.4.12.2.3, Отключение КЛ-10 кВ №07(13) ПС 110/35/10 кВ Зубцов произошло по причине возникновения междуфазного короткого замыкания из-за перекрытия изоляции 10 кВ на КТП 10/0,4 кВ Зуево-1 ветками дерева, упавшими на проходные изоляторы 10 кВ КТП 10/0,4 кВ Зуево-1, из вне охранной зоне ВЛ 10кВ под воздействием сильного порывистого ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Зубцовского района Тверской области. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении веток дерева, растущего вне охранной зоны на проходные изоляторы 10 кВ КТП 10/0,4 кВ Зуево-1 под воздействием сильного порывистого ветра произошло перекрытие изоляции 10 кВ, что послужило причиной возникновения междуфазного КЗ и отключения В-10 кВ КЛ-10кВ №07(13) на ПС 110/35/10 кВ Зубцов действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр КЛ-10 кВ №07(13) ПС 110/35/10 кВ Зубцов. Срок исполнения: 09.07.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Устранить дефекты выявленные в результате внеочередного осмотра КЛ-10 кВ №07(13) ПС 110/35/10 кВ Зубцов. Срок исполнения: 16.07.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Не выполнено
1692 | 182 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2021-06-08 20:42 | 2021-06-08 22:38 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10 кВ №21 ПС 35/10 кВ Тургиново в ручную произошло по причине замыкания на землю из-за перекрытия подвесного фарфорового изолятора фазы «В» на траверсу опоры № 97 с последующим разрушением в следствии снижения диэлектрических свойств изолятора (старения изоляции) в процессе длительной эксплуатации с 1962 года. Ответственный за эксплуатацию мастер РЭС Петров А.В. | 4.12, В результате снижения диэлектрических свойств в результате старения изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1962 года, произошло повреждение подвесного фарфорового изолятора на опоре №97 ВЛ-10 кВ №21 ПС 35/10 кВ Тургиново, чем было вызвано замыкание на землю фазы "В" через траверсу. Ответственный за эксплуатацию мастер РЭС Петров А.В. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не своевременная замена изоляции на ВЛ-10 кВ №21 ПС 35/10 кВ Тургиново на ВЛ-10 кВ №21 ПС 35/10 кВ Тургиново VS010-0008599 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной верховой осмотр ВЛ-10 кВ №21 ПС 35/10 кВ Тургиново с целью выявления возможных дефектов по состояния фарфоровых изоляторов. Срок исполнения: 28.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.06.2021 г. Мероприятие: Техническое При выявлении дефектов по результатам внеочередного верхового осмотра состояния фарфоровых изоляторов на ВЛ-10 кВ №21 ПС 35/10 кВ Тургиново - устранить эти дефекты Срок исполнения: 09.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.06.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерам КаРЭС о необходимости своевременного выявления и устранения дефектов на ВЛ 10 кВ в соответствии с требованиями НТД. Срок исполнения: 23.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.06.2021 г.
1693 | 459 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2021-06-08 20:24 | 2021-06-08 22:04 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 195 (Рельцы) произошло в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №5-№6 веткой дерева, принесенной при порывах ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка дерева со следами перекрытия найдена под проводами ВЛ. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №5-№6 веткой дерева, принесенной при порывах ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка дерева со следами перекрытия найдена под проводами ВЛ | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 195 (Рельцы) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: мастер Прыгин А. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.06.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №1 ТП 195 (Рельцы), остальным недостаткам определить объем и срок устранения Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: мастер Прыгин А. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.06.2021 г.
1694 | 555 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Ливенский РЭС | 2021-06-08 20:20 | 2021-06-08 20:32 | 3.4.12.3, В результате воздействия атмосферных перенапряжений, при прохождении грозового фронта, произошло нарушение электрической изоляции между проводами фаз "В" и "С" в пролёте опор №31-32 ВЛ-10кВ ф-15 ПС Никольская, что привело к возникновению двухфазного короткого замыкания, устранённого действием защит. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции между проводами фаз и"В" и "С" в пролёте опор №31-32 ВЛ-10кВ ф-15 ПС Никольская из-за воздействия атмосферных перенапряжений, при прохождении грозового фронта, произошло возникновение двухфазного короткого замыкание,устраненного действием защит . | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ ф-15 ПС Никольская нарушений и включить в планы работ Ливенского РЭС. Срок исполнения: 16.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Коломыцев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф-15 ПС Никольская по всей длине. Срок исполнения: 16.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Коломыцев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.07.2021 г.
1695 | 916 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Конаковский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10 кВ №09 ПС 35/10/6 кВ №9, произошло в результате междуфазного короткого замыкания из-за перекрытия спусков проводов от опоры №175 до КТП 10/0,4кВ Хороших веткой с дерева, растущего вне охранной зоны ТП 10кВ, под воздействием сильного порывистого ветра. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки с дерева на спуски проводов ВЛ-10кВ из вне охранной зоны КТП 10/0,4кВ Хороших веткой, под воздействием сильного порывистого ветра произошло междуфазное КЗ, вследствие чего ВЛ-10 кВ №09 ПС 35/10/6 кВ №9 отключилась действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №09 ПС 35/10/6 кВ №9. Срок исполнения: 25.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Коньков А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.06.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ №09 ПС 35/10/6 кВ №9 устранить выявленные дефекты. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Коньков А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.06.2021 г.
1696 | 550 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Островский РЭС | 2021-06-08 19:55 | 2021-06-08 21:31 | 3.4.7.3.5, При аварийном осмотре КТП-10 кВ № 292 ф 10-06 ПС Игодово установлено, что в результате естественного старения высоковольтных обмоток трансформатора ТМ-100/10 произошел пробой изоляции и межвитковое К.З., и как следствие перегорание высоковольтных предохранителей всех трех фаз и выброс масла из расширительного бака. Трансформатор в эксплуатации с 1970 года. Последний плановый осмотр КТП-10 кВ № 292 ф 10-06 ПС Игодово был проведен 17.03.2021 мастером бригады по испытаниям и измерениям Чернышовым А.В., по результатам осмотра дефектов не выявлено. | 4.12, Пробой изоляции высоковольтных обмоток трансформатора ТМ-100/10. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции высоковольтных обмоток трансформатора ТМ-160/10. на КТП №292 ф.10-06 ПС Игодово Трансформатор ТМ-100/10 | Мероприятие: Техническое Запланировать внеплановую выборочную диагностику силовых трансформаторов 10 кВ со сроком службы более 20 лет. Срок исполнения: 05.07.2021 г. Ответственное лицо: Чистяков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.06.2021 г. Мероприятие: Техническое При выявлении замечаний по результатам внеплановой диагностики силовых трансформаторов 10 кВ со сроком службы более 20 лет запланировать ремонт или замену трансформаторов. Срок исполнения: 08.07.2021 г. Ответственное лицо: Чистяков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.06.2021 г.
1697 | 545 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Мценский РЭС | 2021-06-08 19:45 | 2021-06-08 20:03 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны на провода фаз "А" и "С" ВЛ-10 кВ № 03 ПС 35/10 кВ Протасово (под воздействием ветровой нагрузки) в пролете опор №104-105, произошел их схлест и нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит(МТЗ). АПВ не успешно, по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны на провода фаз "А" и "С" ВЛ-10 кВ № 03 ПС 35/10 кВ Протасово (под воздействием ветровой нагрузки) в пролете опор №104-105, произошел их схлест и нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания замыкание, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №03 ПС 35/10кВ Протасово по всей длине. Срок исполнения: 09.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.06.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №03 ПС 35/10кВ Протасово разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС. Срок исполнения: 09.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.06.2021 г.
1698 | 453 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Переславский РЭС | 2021-06-08 19:15 | 2021-06-08 21:00 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 635 (Лосниково) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №16-№17 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №16-№17 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 635 (Лосниково) в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 635 (Лосниково) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: мастер Краев Д.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.06.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 635 (Лосниково) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: мастер Краев Д.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.06.2021 г.
1699 | 450 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Угличский РЭС | 2021-06-08 18:48 | 2021-06-08 20:45 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 636 (Губино 1) в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №7-№8 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 0,4кВ №1 ТП-636(Церковь). На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. | 4.12, Схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №7-№8 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 0,4кВ №1 ТП 636 (Губино 1). На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Древесно-кустарниковая растителньность (ДКР) на ВЛ 0,4кВ №1 ТП 636 (Губино 1) пролет опор №7-№8 | Мероприятие: Техническое : Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №7 - №8 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 636 (Губино 1). Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Денисов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.06.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру Денисову А.А. о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Цедик В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.06.2021 г.
1700 | 910 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Конаковский РЭС | 2021-06-08 18:34 | 2021-06-08 20:30 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ-10 кВ №11 ПС 35/10кВ ПС Энергетик произошло по причине междуфазного КЗ из-за неисправности на абонентской отпайке к ТП 10/0,4 кВ "Б/о Луч". |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо генеральному директору ЗАО "База отдыха Луч", собственнику отпайки на ТП 10/0,4 кВ «Б/о Луч» о необходимости приведения оборудования электроустановки в надлежащее техническое состояние. Срок исполнения: 09.07.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Коньков А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.07.2021 г.
1701 | 587 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Руднянский РЭС | 2021-06-08 18:09 | 2021-06-08 19:55 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 437 ВЛ-1005 ПС Замошье явилось падение ветки дерева, на провода ВЛ в пролете опор №3 - №4 в результате воздействия сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 437 ВЛ-1005 ПС Замошье явилось однофазное короткое замыкание вследствие схлеста нулевого и фазного проводов в пролете опор №3 - №4, в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветви дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку угрожающих деревьев в пролете опор №3 - №4 ВЛ-0,4кВ №1 ТП-437 ВЛ-1005 ПС Замошье Срок исполнения: 30.07.2021 г. Ответственное лицо: мастер Руднянского РЭС Савонченков М.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.07.2021 г.
1702 | 918 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Конаковский РЭС | 2021-06-08 18:03 | 2021-06-08 19:38 | 3.4.7.3.5, Отключение КЛ-6 кВ №9 ПС 35/6 кВ Тяговая произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия с последующим отгоранием жил кабеля в концевой воронке ЗТП №180, выход к ЗТП №181, из-за снижения диэлектрических свойств изоляции в результате старения изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1987 года. Ответственный за эксплуатацию мастер Конаковского РЭС Большаков Н.В. | 4.12, Перекрытие жил кабеля в концевой воронке в ЗТП №180, выход к ЗТП №181 КЛ-6 кВ № 9 ПС 35/6 кВ Тяговая произошло из-за снижения диэлектрических свойств изоляции в результате естественного износа изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1987 года. Ответственный за эксплуатацию мастер Конаковского РЭС Большаков Н.В. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная замена изношенного оборудования на участке от ЗТП №180 до ЗТП №181 КЛ-6кВ №9 ПС Тяговая на КЛ-6кВ ф.9 ПС Тяговая KS006-0005995 | Мероприятие: Техническое Провести внеочередные испытания повышенным напряжением постоянного тока в соответствии с "Объемом и нормами испытаний электрооборудования " участков КЛ-6 кВ №9 ПС 35/6 кВ Тяговая электротехнической лабораторией службы диагностики УСД РПБ. Срок исполнения: 24.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Коньков А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.06.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам испытания участков КЛ-6 кВ №9 ПС 35/6 кВ Тяговая устранить выявленные дефекты. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Коньков А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.06.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерам Конаковского РЭС о соблюдении требований НТД. Срок исполнения: 28.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Коньков А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.06.2021 г.
1703 | 171 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС | 2021-06-08 17:39 | 2021-06-08 17:59 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ-10кВ №07 от ПС 35/10кВ Боровно вызвано воздействием междуфазного к.з. при перекрытии птицей проводов ВЛ-10кВ на опоре №12. | 4.12, В результате перекрытия птицей проводов ВЛ-10кВ №07 от ПС 35/10кВ Боровно на опоре №12, произошло нарушение электрической изоляции между проводами ВЛ-10кВ на данной опоре, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №07 от ПС 35/10кВ Боровно действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №07 от ПС 35/10кВ Боровно для выявления возможных дефектов, в том числе на наличие гнезд на опорах ВЛ Срок исполнения: 23.06.2021 г. Ответственное лицо: нач. Вышневолоцкого РЭС Васильев В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.06.2021 г. Мероприятие: Техническое при выявлении дефектов по результатам внепланового осмотра ВЛ-10кВ №07 от ПС 35/10кВ Боровно - устранить эти дефекты Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: нач. Вышневолоцкого РЭС Васильев В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.06.2021 г.
1704 | 508 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2021-06-08 17:28 | 2021-06-08 18:32 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия ветровой нагрузки (порывы ветра до 17 м/с) произошло падение дерева на провода ВЛ из вне охранной зоны ВЛ 6кВ №9 ПС 110кВ Малиновская , возникшее межфазное КЗ стало причиной отключения ВЛ . | 4.4.3, В результате падения дерева на провода ВЛ 6кВ №9 ПС 110кВ Малиновская в пролёте опор № 13 – 14, в следствии порывов ветра (до 17 м/с), возникло межфазное КЗ, что привело к отключению ВЛ. | Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу, обслуживающему ВЛ 6кВ № 9 ПС Малиновская на тему своевременности выявления деревьев, растущих вне охранной зоны ВЛ, но при воздействии неблагоприятных погодных условий угрожающих своим падением на провода, с целью недопущения аналогичных технологических нарушений Срок исполнения: 16.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить обход осмотр ВЛ 6кВ № 9 ПС Малиновская, особое внимание обратить на наличие отдельно стоящих деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих своим падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 16.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.06.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам обхода осмотра ВЛ 6кВ № 9 ПС Малиновская устранить выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 16.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.06.2021 г.
1705 | 899 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго |  |  | 3.4.12.3, Причиной возникновения технологического нарушения стало воздействие грозового разряда в провод кабельно-воздушной линии 10кВ КВЛ 10кВ №14 ПС 35/10/6кВ Микрорайонная. Повышение напряжения в результате грозового разряда привело к пробою воздушного промежутка между ошиновкой 10кВ ТТ 10кВ Т2 фазы С и дверью сетчатого ограждения ячейки Т2 в зоне действия ДЗТ Т2. Одновременно с этим на отходящей воздушной линии КВЛ 10кВ №14 присутствовало однофазное замыкание на землю провода фазы А и совпадение этих факторов привело к возникновению цепи двухфазного короткого замыкания в зоне действия ДЗТ Т2. Появление грозового перенапряжения на оборудовании ПС с пробоем воздушного промежутка ошиновки ТТ 10кВ Т2 и двери ячейки КРУН 10кВ связано с отсутствием вентильных разрядников на первой опоре отходящей КВЛ 10кВ №14. | 4.12, Причиной технологического нарушения стало воздействие грозового разряда в провод кабельно-воздушной линии 10кВ КВЛ 10кВ №14 ПС 35/10/6кВ Микрорайонная. Повышение напряжения в результате грозового разряда привело к пробою воздушного промежутка между ошиновкой 10кВ ТТ 10кВ Т2 фазы С и дверью сетчатого ограждения ячейки Т2 в зоне действия ДЗТ Т2. Возникшее замыкание на землю в фазе "С" в зоне ДЗТ Т2 перешло в двухфазное короткое замыкание с аналогичным замыканием на землю на отходящей КВЛ 10кВ №14 в фазе "А" и привело к срабатыванию ДЗТ трансформатора Т2 с его отключением. | Мероприятие: Организационное Включить в план работ установку вентильных разрядников на первой опоре кабельно-воздушной линий 10кВ КВЛ 10кВ №14 ПС 35/10/6кВ Микрорайонная. Срок исполнения: 19.07.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Кимрского РЭС Соловьёв С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить установку вентильных разрядников на первой опоре кабельно-воздушной линий 10кВ КВЛ 10кВ №14 ПС 35/10/6кВ Микрорайонная. Срок исполнения: 30.10.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Кимрского РЭС Соловьёв С.В. Состояние: Не выполнено
1706 | 914 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго | 2021-06-08 17:02 | 2021-06-08 17:08 | 3.4.7.3.5, Отключение В 10кВ Т2 с погашением 2 секции шин 10кВ на ПС 110/10кВ Манихино при междуфазном коротком замыкании на ВЛ 10кВ №04 , произошло вследствие повреждения токового реле РТМ фазы "С " В 10кВ №04 в результате механического износа в процессе длительной эксплуатации с 1983года. Ответственный за эксплуатацию: начальник ВУСРЗАИ и М Кудрявцев А.А. | 4.2.1, Дефект токового реле РТМ ф.С схемы токовой защиты В 10кВ ВЛ 10кВ №04 ПС 110/10кВ Манихино вызван трещиной в пластмассовом подпятнике токового реле РТМ ф.С в связи с механическим износом ( старением) в процессе длительной эксплуатации с 1983 года. Ответственный за эксплуатацию: начальник ВУСРЗАИ и М Кудрявцев А.А. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неисправность токового реле РТМ фазы "С" В 10кВ №04 на ПС 110/10кВ Манихино на ПС 110/10кВ Манихино ПС 110/10кВ Манихино | Мероприятие: Организационное Провести инструктаж персоналу ВУ СРЗАИ и М по проверке токовых ре встроенных в привод выключателя (РТВ, РТМ) при проведении ТО Срок исполнения: 20.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСРЗАИ иМ Кудрявцев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередную проверку РЗА В10кВ ВЛ 10кВ №04 ПС 110/10кВ Манихино Срок исполнения: 10.07.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСРЗАИ иМ Кудрявцев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить выявленные в результате внеочередной проверки РЗА В 10кВ ВЛ 10кВ №04 ПС 110/10кВ Манихино неисправности Срок исполнения: 15.07.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСРЗА И иМ Кудрявцев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.06.2021 г.
1707 | 904 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Удомельский РЭС | 2021-06-08 17:02 | 2021-06-08 18:36 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10 кВ №04 от ПС-35\10кВ Манихино вызвано междуфазным к.з. при падении на провода в пролёте опор 6-7 ветки от дерева, сломанной сильным порывом ветра, из вне охранной зоны ВЛ, с последующим падением ветки на землю. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки от дерева, сломанная сильным порывистым ветра из вне охраной зоны на провода ВЛ-10 кВ №04 от ПС-35\10кВ Манихино в пролете опор №6 - №7 , произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10 кВ №04 от ПС-35\10кВ Манихино, действием МТЗ | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №04 от ПС 35\10 Манихино для выявления возможных дефектов Срок исполнения: 21.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Удомельского РЭС Цветков А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.06.2021 г. Мероприятие: Техническое При выявлении дефектов, по результатам внепланового осмотра ВЛ 10кВ №04 от ПС 35\10 Манихино - устранить эти дефекты Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Удомельского РЭС Цветков А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.06.2021 г.
1708 | 589 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго |  |  | 3.4.12.3, ВЛ 110кВ Вязьма-1-Издешково-тяговая с отпайками (ВЛ-170) произошло из-за грозовых перенапряжений в сети 110кВ при прохождении активного грозового фронта, в результате которых произошло перекрытие изоляции гирлянд изоляторов фаз "А" и "С" на опоре №26-2/17 и возникновением неустойчивого междуфазного КЗ на землю. | 4.12, Причиной отключения ВЛ 110кВ Вязьма-1-Издешково-тяговая с отпайками (ВЛ-170) послужило нарушение электрической изоляции в результате грозовых перенапряжений в сети 110кВ при прохождении активного грозового фронта, при этом произошло перекрытие изоляции гирлянд изоляторов между проводами фаз "А" и "С" и заземлёнными траверсами на опоре №26-2/17 с возникновением неустойчивого междуфазного КЗ на землю. После отключения ВЛ изоляция гирлянд восстановилась и АПВ проработало успешно. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый замер сопротивления заземлителей и заземляющих устройств опор №№ 26-1, 26-2/17, 26-3/16 ВЛ 110кВ ВЛ 110кВ Вязьма-1-Издешково-тяговая с отпайками (ВЛ-170) с измерением переходных сопротивлений металлосвязей, в случае несоответствия требованиям ПУЭ, довести до нормы. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Дяблин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110кВ ВЛ 110кВ Вязьма-1-Издешково-тяговая с отпайками (ВЛ-170), обратив внимание на состояние линейной изоляции и наличие дефектных изоляторов. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Вакулко С.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 110кВ ВЛ 110кВ Вязьма-1-Издешково-тяговая с отпайками (ВЛ-170), проверки сопротивления контуров заземления опор №№ 26-1, 26-2/17, 26-3/16 и измерением переходных сопротивлений металлосвязей, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Вакулко С.В. Состояние: Не выполнено
1709 | 146 | ПАО «МРСК Центра» АО «ТГЭС» | 2021-06-08 16:44 | 2021-06-08 18:10 | 3.4.7.1, повреждение КЛ 10 кВ ТП 75 - ТП 26 | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Мероприятие: Организационное Провести аварийно-восстановительные работы КЛ 10 кВ ТП 75 - ТП 26. Восстановить электроснабжение КЛ 10 кВ РП 71 - ТП 848, Составить Акт расследования Срок исполнения: 02.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник службы кабельных линий электропередачи Ковалевский С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.06.2021 г.
1710 | 173 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Калязинский РЭС | 2021-06-08 16:36 | 2021-06-09 01:50 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ 10кВ №15 ПС 35/10кВ Нерль произошло от токовой отсечки в следствии допущенной не селективности по времени срабатывания токовой отсечки и вставок ПК-10 на КТП 096 д.Раменье по причине повреждения силового трансформатора ТМ 100/10 на КТП 096 д.Раменье, в результате старения изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1987 года. Ответственный за эксплуатацию: мастер Калязинского РЭС Жомов А.В. | 4.12, Повреждение силового трансформатора ТМ 100/10 на КТП 096 д. Раменье (пробой изоляции обмотки ВН с замыканием на корпус трансформатора) произошло вследствие снижения диэлектрических свойств изоляции обмотки ВН в результате износа (старения) изоляции обмотки в процессе длительной эксплуатации с 1987 года. Ответственный за эксплуатацию: мастер Калязинского РЭС Жомов А.В. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная замена силового трансформатора ТМ 100/10 на КТП 096 (Раменье) №15 ПС Нерль TP010-0065364 | Мероприятие: Техническое Выполнить диагностику силовых трансформаторов со сроком эксплуатации более 25-ти лет, запитанных от ВЛ 10кВ №15 ПС 35/10кВ Нерль. Срок исполнения: 23.07.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Калязинского РЭС Микин А.П. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам диагностики трансформаторов со сроком эксплуатации более 25 лет, устранить выявленные нарушения. Срок исполнения: 06.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Калязинского РЭС Микин А.П. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Всем мастерам Калязинского РЭС провести внеплановый инструктаж о своевременном устранении недостатков (дефектов) в соответствии с требованиями НТД, Объем и нормы испытания электрооборудования. Срок исполнения: 15.07.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Калязинского РЭС Микин А.П. Состояние: Не выполнено
1711 | 207 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго | 2021-06-08 16:28 | 2021-06-08 17:28 | 3.4.7.3.5, Причиной отключение 1 сек. 10 кВ на ПC 35/10кВ Боровно вызвано междуфазным коротким замыканием на 1 сек. 10кВ ф. А и ф. С в результате пробоя изоляторов ИО-10 кВ на корпус КРУН-10 кВ, из-за снижения диэлектрических свойств фарфора в результате старения материала в процессе длительной эксплуатации. ( с 1985г.) Ответственный за эксплуатацию оборудования на ПC 35/10кВ Боровно мастер СПС Алимбиков А.А. | 4.12, Пробой фарфоровых опорных изоляторов ИО-10 кВ ф. А и С на корпус КРУН-10 кВ на шинном мосту 1 сек. 10 кВ на ПC 35/10кВ Боровно произошел из-за старения фарфора в процессе длительной эксплуатации ( с 1985г.) возникли микротрещины, которые с течением времени периодически наполнялись влагой от конденсата ячейки, что привело их к частичному пробою. При отключении В 10кВ Т1 под воздействием тока короткого замыкания влага из фарфора испарилась, что позволило фарфору восстановить диэлектрические свойства до величины , обеспечившей успешное включение В 10кВ Т1 в работу. В дальнейшем при высоковольтных испытаниях повышенным напряжением произошел необратимый пробой дефектных изоляторов, после чего была выполнена их замена. Ответственный за эксплуатацию оборудования на ПC 35/10кВ Боровно мастер СПС Алимбиков А.А. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой опорных фарфоровых изоляторов ИО-10кВ (2шт) в в яч. В-10 Т1 из-за старения фарфоровой изоляции. на ПC 35/10кВ Боровно PS035-001402-14-01 | Мероприятие: Техническое Провести ТВК изоляции 1 сек.10кВ на ПC 35/10кВ Боровно . Срок исполнения: 30.07.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСПС ВВПБ Журкин М.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое При выявление дефектов по результатам ТВК 1 сек.10кВ на ПC 35/10кВ Боровно , устранить выявленные дефекты Срок исполнения: 15.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСПС ВВПБ Журкин М.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж административно техническому персоналу из числа мастеров СПС по теме: "своевременное выявление повреждений опорной и проходной изоляции и ее замена". Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСПС ВВПБ Журкин М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.06.2021 г.
1712 | 563 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Орловский РЭС | 2021-06-08 16:25 | 2021-06-08 16:30 | 3.4.9.3, В результате поверхностного перекрытия на оборудовании КТП 10/0,4кВ Пу-5-6П, находящейся на балансе потребителя "Зернопереработка"(Кулешов Ю.Н.), произошло возникновение межфазного КЗ, что привело к отключению ВЛ-10кВ №5 ПС 35/10кВ Путимец действием защит. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу КТП 10/0,4кВ Пу-5-6П "Зернопереработка"(Кулешов Ю.Н.) с требованием содержания электрооборудования, находящееся на балансе потребителя в соответствии с требованием нормативных документов по эксплуатации электрооборудования. Срок исполнения: 16.07.2021 г. Ответственное лицо: гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.07.2021 г. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №5 ПС Путимец и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 16.07.2021 г. Ответственное лицо: гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №5 ПС 35/10 кВ Путимец по всей длине. Срок исполнения: 16.07.2021 г. Ответственное лицо: гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.06.2021 г.
1713 | 164 | филиал ПАО «МРСК Центра» Курскэнерго |  |  | 3.4.12.3, Причиной отключения ВЛ-110 кВ Тим-Мантурово явилось кратковременное трехфазное КЗ вследствие поверхностного перекрытия гирлянд изоляторов фаз "А","В","С" на опоре № 84 из-за атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта в районе расположения ВЛ 110 кВ. | 4.12, Нарушение электрической изоляции из-за перекрытия гирлянд изоляторов фаз "А""В" "С" ВЛ-110 кВ Тим-Мантурово на опоре № 84 произошло из-за атмосферных перенапряжений при прохождения грозового фронта в районе расположения ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить верховой осмотр ВЛ 110 кВ Тим-Мантурово в пролетах опор №№ 82-86. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Начальник ВУ СЛЭП Дугинов А.И. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить измерение сопротивления заземляющих устройств опор №№ 82-86 ВЛ 110 кВ Тим-Мантурово. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Начальник ВУ СЛЭП Дугинов А.И. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести замену дефектной изоляции на опоре №84 ВЛ 110 кВ Тим-Мантурово. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Начальник ВУ СЛЭП Дугинов А.И. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам верхового осмотра и измерения сопротивления ЗУ ВЛ 110 кВ Тим -Мантурово на участке опор №№ 82-86 разработать план-график по устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Начальник ВУ СЛЭП Дугинов А.И. Состояние: Не выполнено
1714 | 719 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2021-06-08 15:50 | 2021-06-08 16:15 | 3.4.9.3, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 307 ПС 110 кВ Черемошное произошло из-за КЗ, в результате повреждения в РУ 0,4 кВ ул.Мира 29 (гараж) от опоры №7. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю с требованием о приведении электроустановок в соответствие с требованиями НТД. Срок исполнения: 21.06.2021 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.06.2021 г.
1715 | 606 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» Навлинский РЭС | 2021-06-08 15:50 | 2021-06-08 16:20 | 3.4.13.2, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №7 ул. Лесная с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ ф.2 ТП-7 ф 1002 ПС Алтуховская произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ ф.2 ТП-7 ф 1002 ПС Алтуховская с медным проводом потребителя на доме №7 ул. Лесная. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 11.07.2021 г. Ответственное лицо: Навлинский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить перезаделку контактного соединения на вводе в дом. Срок исполнения: 11.07.2021 г. Ответственное лицо: Навлинский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.07.2021 г.
1716 | 908 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2021-06-08 15:45 | 2021-06-08 16:49 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ № 04 ПС35/10 кВ Медное произошло по причине межфазного "КЗ" из-за перекрытия проводов в пролете опор №26-27 веткой от дерева, упавшей на провода из за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ, под воздействием сильных порывов ветра . | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки с дерева на провода из вне охранной зоны ВЛ-10кВ № 08 ПС35/10 кВ Медное в пролете опор №26-27 под воздействием сильного порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что привело к отключению ВЛ-10кВ № 08 ПС35/10 кВ Медное действием МТЗ, с последующим падением ветки на землю. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 08 ПС35/10 кВ Медное с целью выявления деревьев, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 23.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 08 ПС35/10 кВ Медное Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.06.2021 г.
1717 | 900 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Удомельский РЭС | 2021-06-08 15:37 | 2021-06-08 16:24 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10 кВ №13 от ПС-35\10кВ Копачево вызвано междуфазным к.з. при падении на провода в пролёте опор 5-6 ветки от дерева, сломанной сильным порывом ветра, из вне охранной зоны ВЛ, с последующим падением ветки на землю. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки от дерева, сломанная сильным порывистым ветра из вне охраной зоны на провода ВЛ-10 кВ №13 от ПС-35\10кВ Копачево в пролете опор №5 - №6 , произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10 кВ №13 от ПС-35\10кВ Копачево, действием МТЗ | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №13 от ПС 35\10 Копачево для выявления возможных дефектов Срок исполнения: 21.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Удомельского РЭС Цветков А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.06.2021 г. Мероприятие: Техническое При выявлении дефектов по результатам внепланового осмотра ВЛ 10кВ №13 от ПС 35\10 Копачево - устранить эти дефекты Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Удомельского РЭС Цветков А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.06.2021 г.
1718 | 202 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго | 2021-06-08 15:37 | 2021-06-08 15:45 | 3.4.7.3.5, Отключение В 10кВ Т1 действием МТЗ-10 и 1 сек. шин 10кВ на ПС 35/10 Копачево, вызвано отказом В 10кВ ВЛ №13 при отключении к.з. на ВЛ №13 из за разрегулировки механизма отключения привода (тип ПП-67) в результате излома натяжной пружины серповидника. Ответственный за эксплуатацию оборудования на ПС 35/10 Копачево мастер СПС Лоншаков В.А. | 4.2.1, Причиной отказа в отключении тока короткого замыкания В-10 №13 на ПС 35/10 Копачево явилась разрегулировка механизма отключения привода (тип ПП-67) в результате излома натяжной пружины серповидника в следствии старения (потеря механической прочности) в процессе длительного срока эксплуатации с 1980г. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом приводов В-10 кВ (типПП-67). на ПС 35/10 Копачево ПС 35/10 Копачево | Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу обслуживающему Эл. Установки по теме: "выявление дефектов приводов ПП 67 и их аналогов". Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСПС ВВПБ Журкин М.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Провести внеочередную проверку работы приводов В-10 кВ отходящих фидеров на ПC 35/10кВ Копачево . Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСПС РПБ Журкин М.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое На основании проведенной внеочередной проверки работы приводов В-10 кВ отходящих фидеров на ПC 35/10кВ Копачево, устранить выявленные дефекты. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСПС ВВПБ Журкин М.А. Состояние: Не выполнено
1719 | 590 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго |  |  | 3.4.12.3, Причиной приведшей к пробою гирлянд изоляторов фаз "А" и "В" на опоре №8 ВЛ-105 и ВЛ-113 и гирлянды изоляторов на опоре №№117 ВЛ-142 явилось воздействие грозовых перенапряжений. | 4.4.4, Причиной приведшей к отключению ВЛ 110кВ Смоленск-1–Талашкино I цепь (ВЛ-105) и ВЛ 110кВ Смоленск-1-Талашкино II цепь (ВЛ-113) явилось междуфазное короткое замыкание вследствие пробоя гирлянд изоляторов фаз "А" и "В" на опоре №8. ВЛ 110кВ Смоленская ТЭЦ-2 – КС-3 №2 с отпайкой на ПС Феникс (ВЛ-142) явилось однофазное короткое замыкание на "землю" вследствие пробоя гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №117. | Мероприятие: Техническое Произвести измерение контуров заземления опор №№7-9 ВЛ 110кВ Смоленск-1–Талашкино I цепь (ВЛ-105), ВЛ 110кВ Смоленск-1-Талашкино II цепь (ВЛ-113) и опор №№116-118 ВЛ 110кВ Смоленская ТЭЦ-2 – КС-3 №2 с отпайкой на ПС Феникс (ВЛ-142) с измерением переходных сопротивлений. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник ЦДЛ Дыравкин Д.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести замену гирлянд изоляторов фаз "А", "В", "С" ВЛ 110кВ Смоленск-1–Талашкино I цепь (ВЛ-105) Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник ЗУ СЛЭП Щеглов Ю.М. Состояние: Не выполнено
1720 | 618 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» Унечский РЭС | 2021-06-08 15:27 | 2021-06-08 16:04 | 3.4.12.2, Обрыв провода на ВЛ 0,4кВ ф.3 ТП-33 ф.611 ПС Юбилейная от опоры к дому №35 ул. Новоселов, вследствие ветровых нагрузок. | 4.4.4, Прекращение передачи электрической энергии потребителям произошло в результате повреждения ВЛ 0,4кВ ф.3 ТП-33 ф.611 ПС Юбилейная от опоры к дому №35 ул. Новоселов, вследствие ветровых нагрузок. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ ф.3 ТП-33 ф.611 ПС Юбилейная. Срок исполнения: 16.07.2021 г. Ответственное лицо: Унечский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить комплекс мероприятий по устранению повреждения на ВЛ 0,4кВ ф.3 ТП-33 ф.611 ПС Юбилейная опоры к дому №35 ул. Новоселов. Срок исполнения: 16.07.2021 г. Ответственное лицо: Унечский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.06.2021 г.
1721 | 723 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Кр.Яружский РЭС | 2021-06-08 15:10 | 2021-06-08 16:10 | 3.4.12.3, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 305 ПС 35 кВ Теребрено произошло из-за возникновения КЗ при перекрытии по изоляции изоляторов трех фаз опоры № 9 вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | 4.12, Нарушение электрической изоляции изоляторов трех фаз опоры №9 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 305 ПС 35 кВ Теребрено произошло вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ №2 КТП 305 ПС 35 Теребрено. Срок исполнения: 18.06.2021 г. Ответственное лицо: Баранов А.Н. - гл. инженер РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.06.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 25.06.2021 г. Ответственное лицо: Баранов А.Н. - гл. инженер РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.06.2021 г.
1722 | 511 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго |  |  | 3.4.8.5.3, ВЛ 110кВ Брянская – Сталелитейная Северная с отпайкой на ПС 110кВ Автозаводская и ВЛ 110кВ Брянская – Сталелитейная Южная с отпайкой на ПС 110кВ Автозаводская отключены по НО заявкам по требованию МЧС для размещения пожарной техники в охранной зоне ВЛ для тушения пожара на складе сторонней организации. |  | Мероприятие: Организационное Направить уведомление в средства массовой информации о запрете осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров в охранных зонах ВЛ 6-110 кВ филиала ПАО "МРСК Центра"-"Брянскэнерго". Срок исполнения: 09.07.2021 г. Ответственное лицо: Василец П.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.06.2021 г.
1723 | 714 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Кр.Яружский РЭС |  |  | 3.4.12.3, Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Теребрено произошло из-за возникновения КЗ, в результате перекрытия по изоляции изоляторов трех фаз опоры №37, вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | 4.12, Нарушение электрической изоляции изоляторов трех фаз опоры №37 ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Теребрено произошло вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Теребрено. Срок исполнения: 18.06.2021 г. Ответственное лицо: Баранов А.Н. - гл. инженер РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.06.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 25.06.2021 г. Ответственное лицо: Баранов А.Н. - гл. инженер РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.06.2021 г.
1724 | 439 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2021-06-08 14:57 | 2021-06-08 15:38 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП-25 Извалки деревня по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №7 - №8 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №7 - №8 ВЛ 0,4кВ №1 КТП-25 Извалки деревня в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП-25 Извалки деревня с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Козлов А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.07.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №1 КТП-25 Извалки деревня, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Козлов А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.07.2021 г.
1725 | 713 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Кр.Яружский РЭС |  |  | 3.4.12.3, Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Теребрено произошло из-за возникновения КЗ, в результате перекрытия по изоляции изоляторов трех фаз опоры №17, вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | 4.12, Нарушение электрической изоляции изоляторов трех фаз опоры №17 ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Теребрено произошло вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Теребрено. Срок исполнения: 18.06.2021 г. Ответственное лицо: Баранов А.Н. - гл. инженер РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.06.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 25.06.2021 г. Ответственное лицо: Баранов А.Н. - гл. инженер РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.06.2021 г.
1726 | 601 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» Дубровский РЭС | 2021-06-08 14:45 | 2021-06-08 15:10 | 3.4.13.2, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №44 ул. Драгунского с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ ф.1 ТП1 ф1006 ПС Дубровская произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ ф.1 ТП1 ф1006 ПС Дубровская с медным проводом потребителя на доме №44 ул. Драгунского. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 11.07.2021 г. Ответственное лицо: Дубровский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить перезаделку контактного соединения на вводе в дом. Срок исполнения: 11.07.2021 г. Ответственное лицо: Дубровский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.06.2021 г.
1727 | 556 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго |  |  | 3.4.12.3, Причиной аварийного отключения ВЛ 110 кВ Грибановка-Верхний Карачан явились однофазные короткие замыкание вызванные поверхностным перекрытием гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре № 73 и фазы "С" на оп . № 67 которые произошли в результате воздействия грозовых перенапряжений, возникших на данной ВЛ в результате прохождения грозового фронта | 4.12, Однофазные короткие замыкание на землю на ВЛ 110 кВ Грибановка-Верхний Карачан вызваны поверхностными перекрытиями гирлянд изоляторов фазы "С" на опоре № 67 и гирлянд изоляторов фазы "А"на оп.№ 73 из-за воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Грибановка-Верхний Карачан по всей протяженности на предмет выявления дефектов. Срок исполнения: 30.07.2021 г. Ответственное лицо: Семенчук А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить замену гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре № 73, фазы "С" на опоре № 67 ВЛ 110 кВ Грибановка-Верхний Карачан. Срок исполнения: 30.08.2021 г. Ответственное лицо: Семенчук А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести замер сопротивления контура заземления на опорах №72-74, 66-68 ВЛ 110 кВ Грибановка-Верхний Карачан. Срок исполнения: 30.08.2021 г. Ответственное лицо: Семенчук А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.06.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра, а также замера контура заземления ВЛ 110 кВ Грибановка-Верхний Карачан в случае выявления дефектов наметить мероприятия по их устранению. Срок исполнения: 01.09.2021 г. Ответственное лицо: Семенчук А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.06.2021 г.
1728 | 458 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2021-06-08 14:25 | 2021-06-08 16:10 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 049 (Райпо) произошло в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №9-№10 веткой дерева, принесенной при порывах ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка дерева со следами перекрытия найдена под проводами ВЛ. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №9-№10 веткой дерева, принесенной при порывах ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка дерева со следами перекрытия найдена под проводами ВЛ | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 049 (Райпо) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: мастер Евдокимов С. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.06.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №1 ТП 049 (Райпо), остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: мастер Евдокимов С. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.06.2021 г.
1729 | 905 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2021-06-08 14:18 | 2021-06-08 14:25 | 3.4.12.3, Отключение ВЛ-10кВ №12(2) ПС 35/10кВ Мин.Дворы произошло по причине междуфазного КЗ из-за поверхностного перекрытия изоляции двух фаз на опоре №1 вследствие грозовых перенапряжений, возникших при ударе молнии вблизи ВЛ, при прохождении атмосферного грозового фронта на территории Ржевского района Тверской области. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции двух фаз на опоре №1 ВЛ-10кВ №12(2) ПС 35/10кВ Мин.Дворы под воздействием грозовых перенапряжений, возникших при ударе молнии вблизи ВЛ, при прохождении атмосферного грозового фронта по территории Ржевского района Тверской области, произошло перекрытие изоляции двух фаз на опоре №1, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №12(2) ПС 35/10кВ Мин.Дворы действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести верховой осмотр штыревой изоляции на опоре №1 ВЛ-10 кВ №12(2) ПС 35 кВ Мин.Дворы. Срок исполнения: 10.07.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.07.2021 г. Мероприятие: Техническое При необходимости произвести замену дефектной изоляции на опоре №1 ВЛ-10 кВ №12(2) ПС 35 кВ Мин.Дворы. Срок исполнения: 20.07.2021 г. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №12(1) ПС 35/10кВ Мин.Дворы с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 10.07.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №12(1) ПС 35/10кВ Мин.Дворы Срок исполнения: 20.07.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Не выполнено
1730 | 955 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2021-06-08 14:18 | 2021-06-08 14:25 | 3.4.12.3, Отключение ВЛ-10кВ №16(1) ПС 35/10кВ Мин.Дворы произошло по причине междуфазного КЗ из-за поверхностного перекрытия изоляции двух фаз на опоре №1 вследствие грозовых перенапряжений, возникших при ударе молнии вблизи ВЛ, при прохождении атмосферного грозового фронта на территории Ржевского района Тверской области. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции двух фаз на опоре №1 ВЛ-10кВ №16(1) ПС 35/10кВ Мин.Дворы под воздействием грозовых перенапряжений, возникших при ударе молнии вблизи ВЛ, при прохождении атмосферного грозового фронта по территории Ржевского района Тверской области, произошло перекрытие изоляции двух фаз на опоре №1, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №16(1) ПС 35/10кВ Мин.Дворы действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №16(1) ПС 35/10кВ Мин.Дворы с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 10.07.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №16(1) ПС 35/10кВ Мин.Дворы Срок исполнения: 20.07.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести верховой осмотр штыревой изоляции на опоре №1 ВЛ-10 кВ №16(1) ПС 35 кВ Мин.Дворы. Срок исполнения: 10.07.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.07.2021 г. Мероприятие: Техническое При необходимости произвести замену дефектной изоляции на опоре №1 ВЛ-10 кВ №16(1) ПС 35 кВ Мин.Дворы. Срок исполнения: 20.07.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.07.2021 г.
1731 | 712 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Ракитянский РЭС |  |  | 3.4.12.3, Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №8 ПС 110 кВ Малиновка произошло из-за возникновения КЗ, в результате перекрытия по изоляции изоляторов трех фаз опоры №67, вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | 4.12, Нарушение электрической изоляции изоляторов трех фаз опоры №67 ЛЭП 10 кВ №8 ПС 110 кВ Малиновка произошло вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №8 ПС 110 кВ Малиновка. Срок исполнения: 18.06.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС - Пенской С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.06.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 25.06.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС - Пенской С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.06.2021 г.
1732 | 423 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2021-06-08 14:05 | 2021-06-08 15:40 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №3 ТП 1633 в результате короткого замыкания, возникшего из-за схлеста проводов фазы "А" и фазы "В" участка воздушной линии ВЛ 0,4кВ №3 в пролете опор №10 - №11 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. | 4.4.3, Схлест проводов фазы "А" и фазы "В" участка воздушной линии ВЛ 0,4кВ №3 ТП 1633 в пролете опор №10 - №11 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №3 ТП 1633 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Иваов А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра ВЛ 0,4кВ №3 ТП 1633 дефектов. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Иваов А.В. Состояние: Не выполнено
1733 | 175 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго | 2021-06-08 14:00 | 2021-06-08 14:18 | 3.4.12.3, Под воздействием атмосферных перенапряжений во время грозы при прохождении атмосферного фронта по территории Ржевского района Тверской области произошло однофазное замыкание на землю на ВЛ-10 кВ №16 ПС 35/10 кВ Мин.Дворы и однофазное замыкание на землю 2 секции шин 10 кВ ПС 35/10 кВ Мин.Дворы в результате снижения диэлектрических свойств изоляции опорного изолятора фазы "С" в ячейке ВЛ-10 кВ №16 ПС 35/10 кВ Мин.Дворы. На ПС 35/10 кВ Мин. Дворы при двойном замыкании на землю на ВЛ-10 кВ №16 и на 2 секции шин 10 кВ, отключился от МТЗ В ВЛ 10 кВ №16, а затем, при переходе однофазного замыкания «на землю» на 2 секции шин 10 кВ в двухфазное КЗ, отключились В 10 кВТ2, В 35 кВ Т2 (в карте уставок РЗА ПС Мин.Дворы отмечено, что МТЗ В 10 кВТ2 и В 35 кВ Т2 неселективны по времени). Факт нарушения электрической изоляции опорного изолятора фазы "С" в ячейке ВЛ-10 кВ №16 ПС 35/10 кВ Мин.Дворы был установлен 13.06.2021 года при проведении испытаний оборудования на ПС 35/10 кВ Мин.Дворы. | 4.12, Однофазное замыкание на землю на ВЛ-10 кВ №16 ПС 35/10 кВ Мин.Дворы произошло в результате нарушения электрической изоляции одной фазы без видимых повреждений, под воздействия атмосферных перенапряжений во время грозы при прохождении атмосферного фронта по территории Ржевского района Тверской области. Однофазное замыкание на землю на 2 секции шин 10 кВ ПС 35/10 кВ Мин. Дворы произошло в результате нарушения электрической изоляции опорного изолятора фазы "С" в ячейке В-10 кВ ВЛ-10 кВ №16 без видимых повреждений, под воздействия атмосферных перенапряжений во время грозы при прохождении атмосферного фронта по территории Ржевского района Тверской области. Двойное замыкание "на землю" на ВЛ-10 кВ №16 ПС 35/10 кВ Мин.Дворы и на 2 секции шин 10 кВ перешло на 2 секции шин 10 кВ в двухфазное КЗ, что явилось причиной отключения трансформатора Т2 действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановые испытания повышенным напряжением ошиновки 1 и 2 секций шин 10 кВ на ПС 35/10 кВ Мин.Дворы. Срок исполнения: 18.07.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСПС РПБ Цветков О.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам испытаний устранить выявленные дефекты. Срок исполнения: 28.07.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСПС РПБ Цветков О.В. Состояние: Не выполнено
1734 | 911 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго |  |  | 3.4.12.3, 1.Отключение ВЛ 110кВ Бологое-Удомля I цепь с отпайками на ПС 110/10кВ Манихино, ПС 110/10кВ Сухарево произошло по причине межфазного к.з. из-за перекрытие гирлянд изоляторов фаз "В,C" ( с разрушением по одному изолятору из восьми в каждой гирлянде изоляторов фаз "В" и "С") на опоре №129/129, при близком грозовом разряде вблизи этой опоры. 2. Отключение ВЛ 110кВ Бологое-Удомля II цепь с отпайками на ПС 110/10кВ Манихино, ПС 110/10кВ Сухарево произошло по причине межфазного к.з. из-за перекрытие гирлянд изоляторов фаз "В,C" ( с разрушением по одному изолятору из восьми в каждой гирлянде изоляторов фаз "В" и "С") на опоре №129/129, при близком грозовом разряде вблизи этой опоры.. | 4.12, 1.При близком грозовом разряде вблизи опоры № 129/129 произошло одновременное перекрытие гирлянд стеклянных изоляторов фаз "В,С" (с разрушением одного изолятора из восьми в гирляндах изоляторов фаз "В" и "С") на ВЛ 110кВ Бологое-Удомля I цепь с отпайками на ПС 110/10кВ Манихино, ПС 110/10кВСухарево, что привело к отключению ВЛ 110кВ Бологое-Удомля I цепь с отпайками на ПС 110/10кВ Манихино, ПС 110/10кВСухарево действием ТЗНП с успешным АПВ. 2.При близком грозовом разряде вблизи опоры № 129/129 произошло одновременное перекрытие гирлянд стеклянных изоляторов фаз "В,С" (с разрушением одного изолятора из восьми в гирляндах изоляторов фаз "В" и "С") на ВЛ 110кВ Бологое-Удомля II цепь с отпайками на ПС 110/10кВ Манихино, ПС 110/10кВСухарево, что привело к отключению ВЛ 110кВ Бологое-Удомля II цепь с отпайками на ПС 110/10кВ Манихино, ПС 110/10кВСухарево действием ТЗНП с успешным АПВ. | Мероприятие: Техническое На ВЛ 110кВ Бологое-Удомля I цепь с отпайками на ПС 110/10кВ Манихино, ПС 110/10кВСухарево и ВЛ 110кВ Бологое-Удомля II цепь с отпайками на ПС 110/10кВ Манихино, ПС 110/10кВ Сухарево произвести измерение сопротивления заземляющих устройств на опорах №128/128,129/129,130/130. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛЭП ВВ Мисугин М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.06.2021 г. Мероприятие: Техническое В случае выявления отклонений от нормативных значений сопротивлений по результатам измерений довести сопротивление заземляющих устройств опор №128/128,129/129,130/130 на ВЛ 110кВ Бологое-Удомля I цепь с отпайками на ПС 110/10кВ Манихино, ПС 110/10кВСухарево и ВЛ 110кВ Бологое-Удомля II цепь с отпайками на ПС 110/10кВ Манихино, ПС 110/10кВ Сухарево. Срок исполнения: 06.07.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛЭП ВВ Мисугин М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.06.2021 г.
1735 | 429 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Большесельский РЭС | 2021-06-08 13:40 | 2021-06-08 15:08 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП-077Байково ферма по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №7-№8 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №7-№8 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 077 (Байково ферма) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Гусляев Р.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.07.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 077 (Байково ферма) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Гусляев Р.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.07.2021 г.
1736 | 897 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Осташковский РЭС | 2021-06-08 13:39 | 2021-06-08 14:09 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ № 16 (Соблаго) ПС 110/10кВ Пено произошло по причине междуфазного КЗ из-за падения дерева на провода в пролете опор № 15/9-№15/10 растущего за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ № 16 (Соблаго) ПС 110/10кВ Пено при сильном порыве ветра с обрывом проводов фаз "А", "В", "С". | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор № 15/9-№15/10 ВЛ-10кВ № 16 (Соблаго) ПС 110/10кВ Пено , растущего за пределами охранной зоны, при сильном порыве ветра, произошло междуфазное КЗ и обрыв проводов фаз "А", "В", "С", что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ № 16 (Соблаго) ПС 110/10кВ Пено, действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 16 (Соблаго) ПС 110/10кВ Пено . Срок исполнения: 09.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Разумихин И.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 16 (Соблаго) ПС 110/10кВ Пено дефекты. Срок исполнения: 16.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Разумихин И.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.07.2021 г.
1737 | 509 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго |  |  | 3.4.12.3, Отключения от действия РЗ ВЛ 110кВ Сталелитейная-БЭМЗ II цепь произошло по причине обрыва провода (пережог) и разрушение изолирующей натяжной подвески фазы «В» на опоре № 2 в следствии удара молнии при прохождении грозового фронта. | 4.10, Обрыв провода (пережог) и разрушение изолирующей натяжной подвески фазы «В» на опоре № 2 ВЛ 110кВ Сталелитейная-БЭМЗ II цепь произошло в результате удара молнии при прохождении грозового фронта. | Мероприятие: Техническое Выполнить проверку сопротивления контура заземления опоры №2 ВЛ 110кВ Сталелитейная-БЭМЗ II цепь Срок исполнения: 11.07.2021 г. Ответственное лицо: Изотенков А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.06.2021 г. Мероприятие: Техническое При несоответствии требованиям ПУЭ-7 таблица 2.5.19, произвести ремонт контура заземления. Срок исполнения: 11.07.2021 г. Ответственное лицо: Василец П.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.07.2021 г.
1738 | 591 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Вяземский РЭС | 2021-06-08 12:40 | 2021-06-08 14:35 | 3.4.12.2.3, Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4кВ Л 3903 ТП39 Л 1041 ПС 110/35/10кВ Вязьма 1 явилось междуфазное К.З. при падении под действием сильных порывов ветра ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор №5 - №6 (снята штангой), провода целы. | 4.4.3, Причиной возникновения междуфазного К.З. на ВЛ-0,4кВ Л 3903 ТП39 Л 1041 ПС 110/35/10кВ Вязьма 1 явилось внешнее механическое воздействие при падении ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор №5 - №6 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ Л 3903 ТП39 Л 1041 ПС 110/35/10кВ Вязьма 1 силами ИТР. Срок исполнения: 16.07.2021 г. Ответственное лицо: мастер Дорофеев С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.07.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4кВ Л 3903 ТП39 Л 1041 ПС 110/35/10кВ Вязьма 1 разработать план мероприятий по устранению выявленных дефектов с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Срок исполнения: 16.07.2021 г. Ответственное лицо: мастер Дорофеев С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.07.2021 г.
1739 | 915 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Конаковский РЭС | 2021-06-08 12:30 | 2021-06-08 12:41 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-6 кВ №42 ПС 35/10/6кВ ПС №9 произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия опорной изоляции в РУ-6кВ КТП Трансстроймеханизация запитанной от ВЛ-6 кВ №42 ПС 35/10/6кВ №9 по воде в следствии неудовлетворительного состояния резиновых уплотнений проходных изоляторов в результате старения в процессе длительной эксплуатации (течь уплотнений проходных изоляторов во время дождя). Ответственный за эксплуатацию мастер РЭС Колосов Э.В. | 4.12, В результате неудовлетворительного состояния уплотнений проходных изоляторов (течи крыши) в РУ-6кВ КТП Трансстроймеханизация запитанной от ВЛ-6 кВ №42 ПС 35/10/6кВ №9 из-за старения в процессе длительной эксплуатации, произошло увлажнение опорной изоляции в РУ-6кВ КТП 6/0,4 кВ в следствии чего произошло междуфазное КЗ (перекрытие изоляции), в связи с чем ВЛ-6 кВ №42 ПС 35/10/6кВ №9 отключилась действием МТЗ. Ответственный за эксплуатацию мастер РЭС Колосов Э.В. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная замена изношенного оборудования на КТП 6/0,4 кВ Трансстроймеханизация КТП 6/0,4 кВ Трансстроймеханизация | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр КТП Трансстроймеханизация ВЛ-6 кВ №42 ПС 35/10/6кВ №9. Срок исполнения: 28.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Коньков А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.06.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам внепланового осмотра КТП Трансстроймеханизация ВЛ-6 кВ №42 ПС 35/10/6кВ №9 устранить выявленные дефекты. Срок исполнения: 09.07.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Коньков А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.06.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерам Конаковского РЭС о необходимости своевременного выявления и устранения дефектов в соответствии с требованиями НТД. Срок исполнения: 24.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Коньков А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.06.2021 г.
1740 | 446 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Борисоглебский РЭС | 2021-06-08 12:18 | 2021-06-08 14:00 | 3.4.8.4, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 186 "Кандитово" в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов фазы "А" и "0" перекидки от опоры №10 к жилому дому в результате наброса металлической проволоки посторонними лицами. На проводах видны следы перекрытия электрической дугой. Без повреждения проводов. | 4.4.1, Перекрытие проводов фазы "А" и "0" перекидки от опоры №10 к жилому дому в результате наброса металлической проволоки. На проводах видны следы перекрытия электрической дугой. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 186 "Кандитово" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: мастер Назаренко Э.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.06.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 186 "Кандитово" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: мастер Назаренко Э.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.06.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести разъяснительную беседу с жителями д. Кандитово о запрете набросов на провода ВЛ. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: начальник РЭС Манатов О.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.07.2021 г.
1741 | 425 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Некоузский РЭС | 2021-06-08 12:09 | 2021-06-08 14:23 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №06 ПС 110/35/10кВ Шестихино в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №27-№28 при падении ветки из вне охранной зоны ВЛ от порывов сильного ветра. Ветка обнаружена на проводах. Повреждений проводов не выявлено. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №27-№28 при падении ветки из вне охранной зоны ВЛ от порывов сильного ветра. Ветка обнаружена на проводах. Повреждений проводов не выявлено. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ №06 ПС 110/35/10кВ Шестихино. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Алхутов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ №06 ПС 110/35/10кВ Шестихино. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Алхутов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.07.2021 г.
1742 | 604 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» Новозыбковский РЭС | 2021-06-08 11:42 | 2021-06-08 12:18 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ 10кВ ЗТП-146 - ЗТП-107 произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Отключение МВ ф.146 ПС Индуктор произошло в результате КЗ на КЛ 10кВ ЗТП-146 - ЗТП-107 вследствие длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования по КЛ 10кВ ф.146 ПС Индуктор к ЗТП-146. Срок исполнения: 11.07.2021 г. Ответственное лицо: Новозыбковский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 10кВ ЗТП-146 - ЗТП-107 Срок исполнения: 11.07.2021 г. Ответственное лицо: Новозыбковский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.06.2021 г.
1743 | 507 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Ржаксинский РЭС | 2021-06-08 11:18 | 2021-06-08 12:46 | 3.4.9.3, Причиной отключения АВ 0,4кВ №2 в КТП №315 явилось однофазное замыкание возникшее в результате кратковременного схлеста проводов без изоляции фазы "В" и нулевого провода ответвления от опоры 2-00/17 к жилому дому при ветровой нагрузке. Провода ответвления к вводу в жилой дом находятся на балансе потребителя. |  | Мероприятие: Организационное Направить потребителю уведомление о необходимости замены провода ответвления от опоры 2-00/17 к вводу в жилой дом на изолированный провод марки СИП. Срок исполнения: 30.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РРЭС Трегубов И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.07.2021 г.
1744 | 716 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Прохоровский РЭС | 2021-06-08 11:10 | 2021-06-08 11:11 | 3.4.12.2.3, Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ Прелестное произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, при кратковременном перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз "А", "В" в пролёте опор №5/83-5/84 упавшей веткой дерева (растущего вне охранной зоны ЛЭП) при усилении ветра. | 4.4.3, Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №5/83-5/84 ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ Прелестное произошло из-за механического воздействия при падении ветки дерева (растущего вне охранной зоны ЛЭП), на провода при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ Прелестное. Срок исполнения: 18.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Балабанов А.Д. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.06.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 28.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Балабанов А.Д. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.06.2021 г.
1745 | 430 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2021-06-08 11:00 | 2021-06-08 12:00 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ 0,4кВ №4 ТП468 по причине перегорания н/в предохранителя фазы "А" на РБ №4 ТП 468 при токах нагрузки, превышающих номинальный ток н/в предохранителя. Н/в предохранитель в руб.-0,4кВ №4 не соответствует расчетным нагрузкам. Работа н/в правильно. | 4.13, Перегорание н/в предохранителя фазы "А" на РБ №4 ТП 468 при токах нагрузки, превышающих номинальный ток н/в предохранителя. Н/в предохранитель в руб.-0,4кВ №4 не соответствует расчетным нагрузкам. Работа н/в правильно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: несоответствие предохранителя расчетным нагрузкам на ВЛ 0,4кВ №4 ТП 468 ВЛ 0,4кВ №4 ТП 468 | Мероприятие: Техническое Провести расчет нагрузки ВЛ 0.4 кВ №4 ТП468 с целью выявления соответствия установленных н/в предохранителей. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Шангин А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.06.2021 г. Мероприятие: Техническое После проведения расчета нагрузки ВЛ 0.4 кВ №4 ТП468 при выявлении нарушения несоответствия установленных предохранителей, принять меры по устранению. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Шангин А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.06.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру бригады по эксплуатации ТП и РП Хусейнову Д.Н. о необходимости эксплуатации электроустановок в соответствии с НТД. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Шангин А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.06.2021 г.
1746 | 421 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2021-06-08 10:50 | 2021-06-08 13:40 | 3.4.10.2, Отключение персоналом "ПАО ФСК ЕЭС" Валдайское ПМЭС ВЛ 10 кВ №6 Пестрецово ПС 220/110/35/10 "Тверицкая" для отыскания замыкания на землю, возникшего из-за перекрытия провода фазы "А" и траверсы на опоре №96 фрагментом стального провода, принесенного птицей. Участок ВЛ располагается вблизи места гнездования птиц. На проводе видны следы перекрытия. Фрагмент стального провода со следами электрической дуги обнаружен на опоре №96. Оценка УРЗА не требуется. | 4.12, Перекрытие провода фазы "А" и траверсы на опоре №96 ВЛ 10 кВ №6 Пестрецово ПС 220/110/35/10 "Тверицкая" фрагментом стального провода, принесенного птицей. Участок ВЛ располагается вблизи места гнездования птиц. На проводе видны следы перекрытия. Фрагмент стального провода со следами электрической дуги обнаружен на опоре №96. Оценка УРЗА не требуется. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №6 Пестрецово ПС 220/110/35/10 "Тверицкая" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.06.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №6 Пестрецово ПС 220/110/35/10 "Тверицкая" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.06.2021 г.
1747 | 417 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Некрасовский РЭС | 2021-06-08 10:42 | 2021-06-08 12:48 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ № 05 ПС 110кВ Аббакумцево в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №22-№23 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах и ветке дерева видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №22-№23 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах и ветке дерева видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 05 ПС 110кВ Аббакумцево с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Масликов А.Э. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 05 ПС 110кВ Аббакумцево устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Масликов А.Э. Состояние: Не выполнено
1748 | 416 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Некрасовский РЭС | 2021-06-08 10:39 | 2021-06-08 12:27 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ № 08 ПС 35 кВ Некрасово в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №16-№17 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах и ветке дерева видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №16-№17 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах и ветке дерева видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 08 ПС 35 кВ Некрасово с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Блохин А.Е. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 08 ПС 35 кВ Некрасово устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Блохин А.Е. Состояние: Не выполнено
1749 | 428 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Пошехонский РЭС | 2021-06-08 10:00 | 2021-06-08 11:42 | 3.4.7.3.1, Отключение ТП 291 Холм (школа-2) ВЛ 10кВ №2 "КрутецПС35/10кВ "Покров" произошедшего в результате перекрытия по поверхности изоляции с разрушением проходного изолятора фазы "А". Перекрытие изоляции произошло в результате сильного загрязнения. Оценка УРЗА не требуется. | 4.12, Перекрытие по поверхности изоляции с разрушением проходного изолятора фазы "А" ТП 291 Холм (школа-2)ВЛ 10кВ №2"КрутецПС35/10кВ "Покров". Перекрытие изоляции произошло в результате сильного загрязнения. Оценка УРЗА не требуется. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загрязнение изоляции на ТП 291 Холм (школа-2) ТП 291 Холм (школа-2) | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр других ТП ВЛ 10кВ №2"Крутец ПС35/10кВ "Покров" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: мастер Романов В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.06.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №2"Крутец ПС35/10кВ "Покров" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: мастер Романов В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.06.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж бригаде о необходимости эксплуатации электрооборудования ТП 291 Холм (школа-2), в соответствии с НТД. Срок исполнения: 17.07.2021 г. Ответственное лицо: мастер Романов В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.06.2021 г.
1750 | 438 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2021-06-08 09:43 | 2021-06-08 12:41 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 500 (Сухарево) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №3-№4 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка обнаружена на проводах. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №3-№4 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 500 (Сухарево) в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка обнаружена на проводах. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 500 (Сухарево) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Тихомиров С.К. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №1 ТП 500 (Сухарево), по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Тихомиров С.К. Состояние: Не выполнено
1751 | 437 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2021-06-08 09:37 | 2021-06-08 10:54 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4кВ №1 КТП "Котельная" в результате короткого замыкания, возникшего из-за схлеста проводов всех фаз деревом, упавшим из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №5-№6 при сильном порыве ветра. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах ВЛ и ветках дерева имеются следы перекрытия. | 4.4.3, Схлест проводов всех фаз деревом, упавшим при сильным порыве ветра из вне охранной зоны ВЛ-0,4кВ №1 КТП "Котельная" в пролете опор №5-№6. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах ВЛ и ветках дерева имеются следы перекрытия. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП "Котельная" с целью выявления причин, влияющих на работу ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Виноградов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести устранение дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ-0,4кВ №1 КТП "Котельная". Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Виноградов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.06.2021 г.
1752 | 590 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2021-06-08 09:16 | 2021-06-08 11:00 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ 6 кВ ТП0194 - ТП0196; КЛ 6 кВ ТП0010 - ТП0030 каб. "А", "Б" произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Отключение МВ ф.613 РП03 к ТП0143 произошло в результате КЗ на КЛ 6 кВ ТП0194 - ТП0196; КЛ 6 кВ ТП0010 - ТП0030 каб. "А", "Б" в следствие длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования по КЛ 6кВ ф.613 РП03 Срок исполнения: 08.07.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские электрические сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 6кВ ТП0194 - ТП0196 Срок исполнения: 09.07.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские электрические сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 6 кВ ТП0010 - ТП30 каб. "А" Срок исполнения: 09.07.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские электрические сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 6 кВ ТП0010 - ТП30 каб. "Б" Срок исполнения: 09.07.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские электрические сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.06.2021 г.
1753 | 596 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2021-06-08 09:15 | 2021-06-08 11:18 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ 6кВ ТП0013 к ТП0404 произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Отключение ВВ ф.615 ПС Городская к ТП0001 произошло в результате КЗ на КЛ 6кВ ТП0013 к ТП0404вследствие длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования по КЛ 6кВ ф.615 ТП0001 Срок исполнения: 08.07.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские электрические сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 6кВ ТП0013 к ТП0404 Срок исполнения: 09.07.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские электрические сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.06.2021 г.
1754 | 434 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2021-06-08 09:12 | 2021-06-08 11:23 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10 кВ №6 Федурино ПС 35/10 кВ Середа в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №140-№141 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №140-№141 ВЛ 10 кВ №6 Федурино ПС 35/10 кВ Середа веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №6 Федурино ПС 35/10 кВ Середас целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Скуляков В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.07.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 10 кВ №6 Федурино ПС 35/10 кВ Середа, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Скуляков В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.07.2021 г.
1755 | 551 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Мантуровский РЭС | 2021-06-08 08:58 | 2021-06-08 10:02 | 3.4.12.3, В результате воздействия грозового перенапряжения произошло аварийное отключение ВЛ-10 кВ Ф 10-22 ПС 220/110/35/27,5/10 кВ Мантурово. Информация по метеоусловиям приложена к документам. | 4.12, Причиной отключения ВЛ-10кВ Ф 10-22 ПС 220/110/35/27,5/10 кВ Мантурово, явилось перекрытие изоляции на опоре № 13 при прохождении грозового фронта. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф10-22 ПС Мантурово, с целью выявления нарушения изоляции, а именно: cколы, трещины на изоляторах (разрядниках), следы перекрытия. Срок исполнения: 08.07.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Мантуровского РЭС Лебедев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.06.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам внепланового обхода ВЛ-10 кВ Ф10-22 ПС Мантурово, устранить выявленные нарушения. Срок исполнения: 30.07.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Мантуровского РЭС Лебедев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.06.2021 г.
1756 | 582 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Вяземский РЭС | 2021-06-08 08:49 | 2021-06-08 10:45 | 3.4.9.3, Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4кВ №1 ТП-Телепнево ВЛ-1001 ПС 35/10кВ Успенское явилось междуфазное К.З., возникшее при повреждении вводного кабеля в жилой дом на опоре №9-9 (жилой дом Нилова В.Ю.). |  | Мероприятие: Организационное Направить по факту аварийного отключения ВЛ-0,4кВ №1 ТП-Телепнево ВЛ-1001 ПС 35/10кВ письмо-претензию в адрес абонента, запитанного от опоры №9-9 (Нилов В.Ю.). Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: гл. инженер Степанов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.07.2021 г.
1757 | 436 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2021-06-08 08:45 | 2021-06-08 11:47 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ-10кВ №4 "Воскресенское" ПС 110кВ "Пречистое" в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов фазы "А" и фазы "В" птицей на опоре №68. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах ВЛ и теле птицы имеются следы перекрытия. Работа МТЗ – правильно. Работа АПВ – правильно, неуспешно. | 4.12, Перекрытие проводов фазы "А" и фазы "В" птицей на опоре №68 ВЛ-10кВ №4 "Воскресенское" ПС 110кВ "Пречистое". Без повреждения проводов ВЛ. На проводах ВЛ и теле птицы имеются следы перекрытия. Работа МТЗ – правильно. Работа АПВ – правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №4 "Воскресенское" ПС 110кВ "Пречистое" с целью выявления причин, влияющих на работу ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Виноградов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести устранение дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ-10кВ №4 "Воскресенское" ПС 110кВ "Пречистое". Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Виноградов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.06.2021 г.
1758 | 542 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Красносельский РЭС | 2021-06-08 08:41 | 2021-06-08 10:38 | 3.4.12.3, При аварийном обходе ВЛ-10 кВ ф. 10-02 Красное до ОП Здемирово установлено, что причиной замыкания на землю явилось повреждение изолятора ШС-10 фазы "В" на опоре № 58 при грозовом перенапряжении. Метеосправка приложена к акту. Изолятор в эксплуатации с 1975 года. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.12, Разрушение стеклянного штыревого изолятора фазы "В" на опоре № 58 ВЛ-10 кВ ф. 10-02 ПС Красное до ОП Здемирово, при прохождении обширного грозового фронта, в результате произошло однофазное замыкание на землю и отключение ВВ-10 кВ ф. 10-02 ПС Красное. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф. 10-02 Красное до ОП Здемирово для выявления дефектов после прохождения грозовых перенапряжений. Срок исполнения: 28.06.2021 г. Ответственное лицо: Корнилов С.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Провести обследование опоры № 58 ВЛ-10 кВ ф. 10-02 ПС Красное до ОП Здемирово на предмет возможных повреждений после прохождения токов замыкания на землю. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Корнилов С.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.06.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ-10 кВ ф. 10-02 ПС Красное до ОП Здемирово устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Корнилов С.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.06.2021 г.
1759 | 435 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2021-06-08 08:34 | 2021-06-08 10:41 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ №2 "Киево" ПС 35кВ "Коза" в результате короткого замыкания, возникшего из-за обрыва проводов всех фаз деревом, упавшим при сильном порыве ветра из внеохранной зоны ВЛ в пролете опор №29-№30. Работа МТЗ – правильно. Работа АПВ – правильно, неуспешно. | 4.4.3, Обрыв проводов всех фаз деревом, упавшим при сильном порыве ветра из внеохранной зоны ВЛ-10кВ №2 "Киево" ПС 35кВ "Коза" в пролете опор №29-№30. Работа МТЗ – правильно. Работа АПВ – правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №2 "Киево" ПС 35кВ "Коза" с целью выявления причин, влияющих на работу ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Виноградов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести устранение дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ-10кВ №2 "Киево" ПС 35кВ "Коза". Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Виноградов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.06.2021 г.
1760 | 710 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2021-06-08 08:18 | 2021-06-08 08:48 | 3.4.7.3.5, Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №5 РП 10 кВ Техсапфир произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции концевой кабельной муфты на Р 503 опора №3/1 участка КЛ 10 кВ в пролёте опор №3/1-3/2, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции ЛЭП 10 кВ №5 РП 10 кВ Техсапфир произошло при пробое изоляции концевой кабельной муфты на Р 503 опора №3/1 участка КЛ 10 кВ в пролёте опор №3/1-3/2, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции концевой кабельной муфты на Р 503 опора №3/1 на ЛЭП 10 кВ №5 РП 10 кВ Техсапфир ЛЭП 10 кВ №5 РП 10 кВ Техсапфир | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №5 РП 10 кВ Техсапфир. Срок исполнения: 18.06.2021 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Алпатов Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.06.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 28.06.2021 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Алпатов Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.06.2021 г.
1761 | 586 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Духовщинский РЭС | 2021-06-08 08:15 | 2021-06-08 10:08 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №07 ПС 110/35/10кВ Пречистое произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате перекрытия проводов ВЛ упавшим деревом в пролете опор №176 - №177, из-за границ охранной зоны ВЛ во время сильных порывов ветра. | 4.4.3, Отключение ВЛ 10кВ №07 ПС 110/35/10кВ Пречистое произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате механического воздействия при падении дерева на провода ВЛ в пролете опор №176 - №177. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ 10кВ №07 ПС 110/35/10кВ Пречистое проходящих по лесной местности с целью выявления угрожающих деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением на провода. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Куликов Сергей Михайлович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.06.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №07 ПС 110/35/10кВ Пречистое разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Синицкий Алексей Евгеньевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.06.2021 г.
1762 | 715 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Прохоровский РЭС |  |  | 3.4.12.3, Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Подольхи произошло из-за возникновения двухфазного КЗ при перекрытии изоляции на штыревых изоляторах фаз "А" и "В" на опоре №300 вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | 4.12, Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Подольхи произошло из-за возникновения КЗ, при перекрытии изоляции на штыревых изоляторах фаз "А", "В" на опоре №300, вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Подольхи. Срок исполнения: 18.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Балабанов А.Д. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.06.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 28.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Балабанов А.Д. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.06.2021 г.
1763 | 510 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Клетнянский РЭС | 2021-06-08 07:50 | 2021-06-08 09:00 | 3.4.12.3, Электродуговое перекрытие воздушного промежутка между проводами ВЛ Ф-1 КТП-123 Ф-1008 ПС Клетнянская в пролёте опор №5-6, в следствии воздействия атмосферных перенапряжений, при прохождении грозового фронта. | 4.12, Перегорание ПН-2 из-за электродугового перекрытия воздушного промежутка ВЛ Ф-1 КТП-123 Ф-1008 ПС Клетнянская в пролёте опор №5-6, привело к отсутствию эл. энергии у потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ Ф-1 КТП-123 Ф-1008 ПС Клетнянская по всей длине. Срок исполнения: 17.07.2021 г. Ответственное лицо: Понизов А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.07.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. Срок исполнения: 17.07.2021 г. Ответственное лицо: Понизов А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.07.2021 г.
1764 | 545 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Островский РЭС | 2021-06-08 07:11 | 2021-06-08 09:10 | 3.4.9.3, Повреждение оборудования 10/0,4кВ СТП № 385 ф. 10-06 ПС Островское (находящейся на обслуживании ООО "Дорожное управление"). Повреждений оборудования Костромаэнерго нет. Оборудование РЗА работало правильно. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо в ООО "Дорожное управление" о необходимости своевременного содержания и обслуживания электрооборудования находящегося на собственном балансе. Срок исполнения: 01.07.2021 г. Ответственное лицо: Чистяков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.07.2021 г.
1765 | 600 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» Клинцовский РЭС | 2021-06-08 07:06 | 2021-06-08 09:52 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ 6кВ ТП185 - ТП101 произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Отключение ВВ ф.4-й мкр-н. №1 ЗРУ ТЭЦ в РП4 к ТП93 произошло в результате КЗ на КЛ 6кВ ТП185 - ТП101 вследствие длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования по КЛ 6кВ ф.4-й мкр-н. №1 ЗРУ ТЭЦ от РП4 к ТП93. Срок исполнения: 11.07.2021 г. Ответственное лицо: Клинцовский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 6кВ ТП185 - ТП101 Срок исполнения: 11.07.2021 г. Ответственное лицо: Клинцовский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.06.2021 г.
1766 | 508 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Выгоничский РЭС | 2021-06-08 07:00 | 2021-06-08 08:13 | 3.4.12.2, При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «А» на отпайке в пролете опор № 1.4-1.5 ВЛ-10 кВ Ф-1022 от ПС Красный Рог | 4.12, Падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «А» на отпайке в пролете опор № 1.4-1.5 ВЛ-10 кВ Ф-1022 ПС Красный Рог, что привело к перекрытию изоляции проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10 кВ Ф-1022 на ПС Красный Рог | Мероприятие: Организационное Проверить выполнение графика осмотра ВЛ-10 кВ Ф-1022 ПС Красный Рог и при необходимости произвести внеочередной обход данной ВЛ-10 кВ по всей длине. Срок исполнения: 01.07.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Хорошев Г.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-10 кВ Ф-1022 от ПС Сосновка в пролете опор № 1.4-1.5, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 09.07.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Хорошев Г.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.07.2021 г.
1767 | 549 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Галичский РЭС | 2021-06-08 05:23 | 2021-06-08 07:16 | 3.4.7.3.1, В результате длительной эксплуатации произошло снижение эксплуатационных свойств вязки провода оп. №7-5, что привело к ее обрыву, касанию провода траверсы и возникновению однофазного замыкания на землю и отключению ВЛ 10 кВ от КУ с землей. Оборудование РЗА работало правильно. Вязка была сделана без нарушений технологии монтажа проводом А 35. Плановый осмотр ВЛ 10 кВ был произведен электромонтером Галичского РЭС Андреевым В.А. 16.02.2021. При осмотре ВЛ дефектов вязки провода выявлено не было. | 4.12, Возникновение однофазного замыкания на землю в сети 10 кВ из-за обрыва вязки провода на опоре №7-5, как следствие, падение незакрепленного провода на траверсу. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение эксплуатационных свойств вязки повода на опоре №7-5 на ВЛ 10кВ ф.10-02 РП Челсма ВЛ 10кВ ф.10-02 РП Челсма | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Ф10-02 РП 10/0,4 кВ Челсма с применением бинокля с целью выявления дефектов после прохождения по территории района атмосферного фронта с усилением ветра. Срок исполнения: 02.07.2021 г. Ответственное лицо: М.С. Чикулаев Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные по результатам обхода ВЛ 10 кВ Ф10-02 РП 10/0,4 кВ Челсма Срок исполнения: 09.07.2021 г. Ответственное лицо: М.С. Чикулаев Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Провести комплексное обследование опоры №7-5, подвергшейся воздействию токов замыкания на землю, устранить дефекты, выявленные по результатам комплексное обследование опоры №7-5. Срок исполнения: 09.07.2021 г. Ответственное лицо: М.С. Чикулаев Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.06.2021 г.
1768 | 581 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго |  |  | 3.4.12.3, Причиной аварийного отключения ВЛ 110кВ Восток - Серго-Ивановская с отпайкой на ПС Туманово (ВЛ-128) явилось однофазное К.З. на землю фазы В в следствие перекрытия гирлянды изоляторов фазы В с разрушением одного изолятора марки ПС-70Е на опоре № 140. | 4.12, Причиной возникновения однофазного К.З. на землю фазы "В" на ВЛ 110кВ Восток - Серго-Ивановская с отпайкой на ПС Туманово (ВЛ-128) явилось нарушение электрической изоляции при перекрытии гирлянды изоляторов фазы В с разрушением одного изолятора марки ПС-70Е на опоре № 140 в следствие грозовых перенапряжений при прямом ударе молнии в провод. | Мероприятие: Техническое Выполнить проверку сопротивления контуров заземления опор № 139, 140, 141 на ВЛ 110 кВ Восток - Серго-Ивановская (ВЛ-128) с измерением переходных сопротивлений металлосвязей, в случае несоответствия требованиям ПУЭ, довести до нормы. Срок исполнения: 30.07.2021 г. Ответственное лицо: Мастер ВУ СЛЭП Латышев А.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести замену гирлянды изоляторов фазы «В» на опоре № 140 ВЛ 110кВ Восток - Серго-Ивановская (ВЛ-128). Ответственное лицо: Мастер ВУ СЛЭП Латышев А.Г. Срок исполнения: 17.07.2021 г. Актуальный срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Мастер ВУ СЛЭП Латышев А.Г. Состояние: Не выполнено
1769 | 555 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго |  |  | 3.4.12.3, Причиной аварийного отключения ВЛ 110 кВ Терновка-1 явилось однофазное короткое замыкание вызванное поверхностным перекрытием гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре № 186, которое произошло в результате воздействия грозовых перенапряжений, возникших на данной ВЛ в результате прохождения грозового фронта 3.4.7.3.1, Причиной неработоспособности АПВ В ВЛ 110 кВ Терновка-1, явился пробой карболитовой изоляции (из-за старения в следствии длительной эксплуатации с 1986г) между выводами 9 и 10 реле РПО (промежуточного реле типа РПУ-4). Указанные контакты реле РПО запитывают катушку реле времени реле РПВ-58, которое своими контактами замыкает цепь разряда конденсаторов (встроено в реле РПВ-58) на катушку реле 1РП (встроено в реле РПВ-58) контакты которого создают цепь на электромагнит включения В-110. Из-за указанного пробоя изоляции, реле РПВ-58 на момент отключения В ВЛ-110 Терновка-1 уже находилось в сработанном положении и не происходил заряд конденсаторов реле РПВ-58. | 4.12, Однофазное короткое замыкание на землю на ВЛ 110 кВ Терновка-1 вызвано поверхностным перекрытием гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре № 186 из-за воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. 4.1.3, Нарушение структуры материала карболитовой изоляции (из-за старения в следствии длительной эксплуатации с 1986г) между выводами 9 и 10 реле РПО (промежуточного реле типа РПУ-4). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала карболитовой изоляции на ВЛ 110 кВ Терновка-1 VL110-000925 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Терновка-1 по всей протяженности на предмет выявления дефектов. Срок исполнения: 09.07.2021 г. Ответственное лицо: начальник БУ сл ЛЭПСеменчук А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести замену гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре № 186 ВЛ 110 кВ Терновка-1. Срок исполнения: 30.08.2021 г. Ответственное лицо: начальник БУ сл ЛЭП Семенчук А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести измерение сопротивления контура заземления на опорах № 185-187 ВЛ 110 кВ Терновка-1. Срок исполнения: 30.08.2021 г. Ответственное лицо: начальник БУ сл ЛЭП Семенчук А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.06.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ Терновка-1, а также результатам измерения контуров заземления опор в случае выявления дефектов наметить мероприятия по их устранению. Срок исполнения: 30.08.2021 г. Ответственное лицо: начальник БУ сл ЛЭП Семенчук А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.06.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам внеочередного осмотра выполнить внеочередное опробование АПВ ВЛ-110 кВ с использующимися в схеме АПВ реле типа РПУ-4 на ПС 110 кВ Грибановка. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: начальник БУ СРЗАИиМ Бердиков С.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр панелей автоматики ВЛ-110 кВ на ПС 110 кВ Грибановка с реле типа РПУ-4 , на предмет выявления дефектов. Срок исполнения: 17.07.2021 г. Ответственное лицо: начальник БУ СРЗАИиМ Бердиков С.А Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.06.2021 г. Мероприятие: Организационное В случае выявления при выполнении внеочередного осмотра панелей автоматики ВЛ-110 кВ на ПС 110 кВ Грибановка с реле типа РПУ-4 , дефектов, мероприятия по их устранению включить в планы технического обслуживания и ремонтов БУ СРЗАИиМ. Срок исполнения: 23.07.2021 г. Ответственное лицо: начальник БУ СРЗАИиМ Бердиков С.А Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.06.2021 г.
1770 | 422 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Угличский РЭС | 2021-06-08 03:35 | 2021-06-08 04:46 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 10кВ №179 ПС 110/10кВ Алтыново в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фазы "А" и "В" в пролете опор №290-№291 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.12, Перекрытие проводов фазы "А" и "В" в пролете опор №290-№291 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 10кВ №179 ПС 110/10кВ Алтыново пролет опор №290-№291 | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №290 - №291 ВЛ 10кВ №179 ПС 110/10кВ Алтыново. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Цедик В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.06.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж Васкану М.Е. о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Цедик В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.06.2021 г.
1771 | 457 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Ростовский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №4 ПС 35/10кВ "Чопорово" в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №1-24-№1-25 веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, успешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №1-24-№1-25 веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, успешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №4 ПС 35/10кВ "Чопорово" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: мастер Бураков А. А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.06.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №4 ПС 35/10кВ "Чопорово" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: мастер Бураков А. А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.06.2021 г.
1772 | 145 | ПАО «МРСК Центра» АО «ТГЭС» | 2021-06-08 02:00 | 2021-06-08 03:05 | 3.4.7.4, Повреждение КЛ 10 кВ РП 71 - ТП 848 | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Мероприятие: Организационное Провести аварийно-восстановительные работы КЛ 10 кВ РП 71 - ТП 848. Составить Акт расследования. Срок исполнения: 02.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник службы кабельных линий электропередачи Ковалевский С.В. Состояние: Не выполнено
1773 | 541 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Буйский РЭС | 2021-06-08 01:50 | 2021-06-08 03:22 | 3.4.12.3, Причиной отключения фидера 10-07 ПС 110/35/10 кВ Буй (р) стало повреждение проходного изолятора фазы В на ТП №086 в результате атмосферных перенапряжений, вследствие этого отгорел шлейф 10 кВ от проходного изолятора и при ветре касался соседних фаз. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.12, Межфазное К.З., возникшее вследствие касания соседних фаз отгоревшего шлейфа 10 кВ фазы В, из-за повреждении проходного изолятора фазы В на ТП №086. | Мероприятие: Техническое Запланировать внеплановую выборочную диагностику проходной изоляции 10 кВ на ТП фидера 10-07 ПС 110/35/10 кВ Буй (р) со сроком службы более 25 лет. Срок исполнения: 09.07.2021 г. Ответственное лицо: Маслов Алексей Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.07.2021 г. Мероприятие: Техническое При выявлении замечаний по результатам внеплановой диагностики проходной изоляции 10 кВ на ТП фидера 10-07 ПС 110/35/10 кВ Буй (р) запланировать их замену. Срок исполнения: 16.07.2021 г. Ответственное лицо: Маслов Алексей Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.07.2021 г.
1774 | 433 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2021-06-08 01:21 | 2021-06-08 03:15 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП-100 Плетенево деревня по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №5-№6 в результате перекрытия проводов через тело птицы. Тело птицы со следами электрической дуги обнаружено на проводах. | 4.12, Схлест проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №5-№6 в результате перекрытия проводов через тело птицы. Тело птицы со следами электрической дуги обнаружено на проводах. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП-100 Плетенево деревня с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Тихомиров С.К. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №1 КТП-100 Плетенево деревня, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Тихомиров С.К. Состояние: Не выполнено
1775 | 548 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Галичский РЭС | 2021-06-08 00:58 | 2021-06-08 02:40 | 3.4.12.2.3, При обходе ВЛ 10 кВ Ф10-02 ПС 35/10 кВ Пронино обнаружено дерево на проводах ВЛ 10 кВ в пролете опор №№16-17, при падении дерево схлестнуло провода трех фаз, от чего произошло КЗ и ВЛ 10 кВ Ф 10-02 отключилась действием защит. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.4.3, В результате усиления ветра произошел излом и падение дерева на провода ВЛ 10 кВ Ф10-02 ПС 35/10 кВ Пронино в пролете опор №№16-17, что привело к возникновению межфазного КЗ и отключению МВ 10 кВ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Ф10-02 ПС 35/10 кВ Пронино, с целью обнаружения дефектов, вызванных прохождением атмосферного фронта с усилением восточного ветра до 17 м/с. Срок исполнения: 07.07.2021 г. Ответственное лицо: Б.Н. Назаров Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.06.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ Ф10-02 ПС 35/10 кВ Пронино устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 13.07.2021 г. Ответственное лицо: Б.Н. Назаров Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.06.2021 г.
1776 | 427 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Большесельский РЭС | 2021-06-08 00:55 | 2021-06-08 01:38 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ № 135 ПС 35/10кВ Новое Село, в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №4-№5 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытия обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №4-№5 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытия обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 135 ПС Новое село с целью выявления и устранения дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Гусляев Р.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при осмотре ВЛ 10кВ № 135 ПС Новое село Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Гусляев Р.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.07.2021 г.
1777 | 420 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2021-06-08 00:40 | 2021-06-08 02:54 | 3.4.7.3.5, Отключение КЛ 6кВ №14 РП61 в результате короткого замыкания, возникшего при пробое изоляции концевой муфты КВЭн на участке КЛ 6кВ ТП420-ТП1420 вследствие естественного старения изоляции муфты. Дата монтажа кабельной линии 1972г. Муфта в эксплуатации с 1972г. Работа МТЗ правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ), АВР выведено по заявке. | 4.12, Пробой изоляции концевой муфты на участке КЛ 6кВ ТП420-ТП1420 вследствие естественного старения изоляции муфты. КЛ в эксплуатации с 1972г. Кабельная муфта КВЭн в эксплуатации с 1972г. Работа МТЗ правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ), АВР выведено по заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: старение изоляции на КЛ 6кВ № 14 РП 61 КЛ 6кВ № 14 РП 61 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6кВ ТП420-ТП1420 с целью: выявления несанкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Шангин А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 6кВ ТП420-ТП1420 дефектов. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Шангин А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.06.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру и членам бригады по эксплуатации КЛ 6кВ ТП420-ТП1420 о необходимости эксплуатации КЛ в соответствии с НТД. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Шангин А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.06.2021 г. Мероприятие: Организационное Направить фотографии места укладки КЛ 6кВ ТП420-ТП1420 после вскрытия грунта и образцы поврежденных участков КЛ (поврежденных кабельных муфт) без изменения их фактического состояния на городской участок службы диагностики. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Шангин А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.06.2021 г. Мероприятие: Организационное Направить Протокол разборки, осмотра и измерения элементов образца кабеля в Район РЭС. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Соловьев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.06.2021 г.
1778 | 909 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Конаковский РЭС | 2021-06-07 23:50 | 2021-06-08 00:47 | 3.4.8.4, Отключение ВЛ-6 кВ №15 ПС 35/6кВ Карачарово произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролёте опор № 3-2 - №3-3 металлической проволокой вследствие её наброса на провода ВЛ 6 кВ неизвестным лицом. | 4.12, В результате механического воздействия при перекрытии воздушного промежутка металлической проволокой между проводами фаз "В" и "С" в пролёте опор № 3-2 - №3-3 ВЛ-6 кВ №15 ПС 35/6кВ Карачарово вследствие её наброса не установленными лицами произошло нарушение электрической изоляции, вследствие чего ВЛ-6 кВ №15 ПС 35/6кВ Карачарово отключилась действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-6кВ №15 ПС 35/6кВ Карачарово на предмет наличия посторонних предметов. Срок исполнения: 22.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Коньков А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.06.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам внепланового осмотра ВЛ-6кВ №15 ПС 35/6кВ Карачарово устранить выявленные дефекты. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Коньков А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.06.2021 г.
1779 | 603 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2021-06-07 23:12 | 2021-06-07 23:40 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ 6кВ ф621 РП37 к ТП3391 произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Отключение ВВ ф621 РП37 к ТП3391 произошло в результате КЗ на КЛ 6кВ ф621 РП37 к ТП3391 вследствие длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования по КЛ 6кВ ф621 РП37 к ТП3391 Срок исполнения: 07.06.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские электрические сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 6кВ ф621 РП37 к ТП3391 Срок исполнения: 07.07.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские электрические сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.06.2021 г.
1780 | 544 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Антроповский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, При аварийном обходе ВЛ-10 кВ Ф 10-04 ПС 35/10 кВ Палкино в пролетах опор №(1-2)-(1-3) обнаружено дерево, лежащее под проводами ВЛ, выпавшее из-за приделов охранной зоны ВЛ под действием сильных порывов восточного ветра скоростью до 17м/с. При падении вершиной дерева были кратковременно перехлестнуты провода соседних фаз, что привело к возникновению межфазного К.З. и отключению ВЛ действием защиты с последующим успешным АПВ. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.4.3, Кратковременное перекрытие проводов ВЛ-10кВ Ф10-04 ПС 35/10 кВ Палкино в пролетах опор № (1-2)-(1-3) упавшим деревом. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф 10-04 ПС 35/10 кВ Палкино с целью выявления дефектов, возникших после прохождения природных явлений. Срок исполнения: 06.07.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Антроповского РЭС Крюков А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Выявленные при проведении внеочередного обхода ВЛ-10 кВ Ф 10-04 ПС 35/10 кВ Палкино замечания устранить. Срок исполнения: 16.07.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Антроповского РЭС Крюков А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.06.2021 г.
1781 | 546 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Галичский РЭС | 2021-06-07 21:30 | 2021-06-08 01:49 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС 220/10/35/10 кВ Галич стало повреждение на ведомственных ТП, из-за чего ВЛ 10 кВ Ф10-01 отключилась действием защит. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцам ТП Комарову Е.А., Сайнороеву М.О. о необходимости проведения технического обслуживания оборудования ТП, с целью недопущения отключений ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС Галич. Срок исполнения: 15.06.2021 г. Ответственное лицо: Н.М. Нечаев Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.06.2021 г.
1782 | 536 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2021-06-07 20:48 | 2021-06-07 21:45 | 3.4.7.3.1, При аварийном обходе обнаружен схлест проводов ВЛ-0,4 кВ р-н ул. Советской ТП-149 перекидки от опоры № 1 к дому № 20, в результате увеличения стрелы провеса от длительной эксплуатации и воздействия на провода ВЛ различных атмосферных явлений (перепадов температур окружающего воздуха, тяжения проводов при ветровой нагрузке) и как сопутствующего обстоятельства сильные порывы ветра до 18 м/с. От возникшего К.З. в РУ-0,4 кВ отключился АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 кВ р-н ул. Советской ТП-149. Информация по метеоусловиям приложена к акту. Последний плановый осмотр был проведен электромонтером по эксплуатации РС 4 разряда Костромского РЭС Романов П.А. 12.04.2021 года. Лист принял мастер бригады по эксплуатации ВЛ Костромского РЭС Воронин О.М. В результате осмотра дефектов выявлено не было. | 4.4.4, Схлест проводов ВЛ-0,4 кВ ТП № 149 р-н Советской от опоры № 1 к дому № 20, из-за увеличение стрелы провеса и действий сильных порывов ветра, в следствии произошло К.З. и отключение ВЛ-0,4 кВ ТП № 149. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Увеличение стрелы провеса ТП № 149, ВЛ-0,4 кВ р-н Советской от ТП-149. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ район ул. Советской от ТП-149 , с целью обнаружения дефектов, связанных с увеличением стрелы провиса. Срок исполнения: 01.07.2021 г. Ответственное лицо: Воронин О.М Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.06.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ район ул Советской от ТП-149 устранить выявленные замечания при их наличии. Срок исполнения: 05.07.2021 г. Ответственное лицо: Воронин О.М Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.07.2021 г.
1783 | 884 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго |  |  | 3.4.7.3.5, Вывод в ремонт по неотложной заявке В 110 кВ Осташков-2 на ПС 110/35/10кВ Селижарово произошел по причине отказа во включении ЛР-110кВ Осташков 2, из за механического износа и разрегулировки механизма фиксации положения привода разъединителя, в процессе длительной эксплуатации (с 1982 года). Ответственный за эксплуатацию мастер Орлов С.И. | 4.2.1, Отказ во включении ЛР 110 кВ Осташков 2 на ПС 110/35/10кВ Селижарово произошел в результате заклинивания механической блокировки положения привода, из-за механического износа и разрегулировки механизма фиксации положения привода разъединителя в процессе длительной эксплуатации (с 1982 года). Ответственный за эксплуатацию мастер Орлов С.И. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: заклинивание механической блокировки положения привода, из-за механического износа привода на ЛР 110 кВ Осташков 2 ПС 110/35/10 кВ Селижарово | Мероприятие: Техническое Выполнить проверку работоспособности приводов ЛР 110кВ на ПС 110/35/10 кВ Селижарово в соответствии с месячным-годовым графиком ремонта оборудования и технического обслуживания. Срок исполнения: 26.10.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСПС ТоПБ Шаймарданов И.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам проверки работоспособности приводов ЛР 110кВ на ПС 110/35/10 кВ Селижарово устранить выявленные нарушения. Срок исполнения: 29.11.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСПС ТоПБ Шаймарданов И.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерам УСПС ТоПБ по требованиям НТД - в части контроля параметров оборудования. Срок исполнения: 16.07.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСПС ТоПБ Шаймарданов И.В. Состояние: Не выполнено
1784 | 413 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2021-06-07 20:30 | 2021-06-07 22:15 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 207 (Старово РП Охотино) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №9-№10 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №9-№10 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 207 (Старово РП Охотино) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Не выполнено
1785 | 709 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС |  |  | 3.4.7.3.5, Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ КЛ 10 кВ ПС 110 кВ Обуховская(15)-КТП 8-03(5) произошло из-за возникновения КЗ в результате пробоя изоляции фаз «А», «В», «С» участка КЛ 10 кВ ПС 110 кВ Обуховская(15)-КТП 8-03(5) в целом месте вследствие изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции фаз «А», «В», «С» участка КЛ 10 кВ ПС 110 кВ Обуховская(15)-КТП 8-03(5) в целом месте произошло из-за изменения структуры материала в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: снижение сопротивления изоляции жил на КЛ 10 кВ ПС 110 кВ Обуховская(15)-КТП 8-03(5) KS010-0006014 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр (обход) трассы КЛ 10 кВ ПС 110 кВ Обуховская(15)-КТП 8-03(5). Срок исполнения: 17.06.2021 г. Ответственное лицо: Неляпин Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.06.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 06.07.2021 г. Ответственное лицо: Неляпин Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.06.2021 г.
1786 | 170 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго |  |  | 3.4.7.3.5, Вывод в ремонт по неотложной заявке ШСВ 110 кВ на ПС 110/6/6кВ КС 20 произошел по причине нарушения изоляции контрольного кабеля цепей управления на участке от ШСВ 110 кВ до ОРУ 110кВ, в результате старения изоляции при длительной эксплуатации с 1973 года. | 4.12, Нарушение изоляции жилы контрольного кабеля цепей управления от ШСВ 110 кВ до клемного шкафа на ОРУ 110 кВ ПС 110/6/6кВ КС-20 произошел в результате старения изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1973 года. Ответственный за эксплуатацию оборудования инженер по релейной защите и автоматике УОРЗиПА Торжокской ПБ Ушанов А.М. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение изоляции жилы контрольного кабеля от ШСВ 110 кВ до клемного шкафа на ОРУ 110 кВ на ПС 110/6/6кВ КС-20 ПС 110/6/6кВ КС-20 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередную проверку состояния контрольных кабелей РЗА ШСВ 110 кВ на ПС 110/6/6кВ КС-20. Срок исполнения: 02.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УОРЗиПА ТорПБ Лапин Ю.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Устранить дефекты выявленные при проверке состояния контрольных кабелей РЗА ШСВ 110 кВ на ПС 110/6/6кВ КС-20. Срок исполнения: 16.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УОРЗиПА ТорПБ Лапин Ю.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу УОРЗиПА ТорПБ по требованиям НТД - в части проверке изоляции вторичных цепь. Срок исполнения: 12.07.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УОРЗиПА ТорПБ Лапин Ю.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.07.2021 г.
1787 | 540 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Буйский РЭС |  |  | 3.4.10.2, При внеплановом осмотре ВЛ 10 кВ Ф10-04 ПС 110/10 кВ Елегино установлено, что причиной отключения ВЛ действием защиты явилось межфазное К.З., возникшее вследствие перекрытия проводов соседних фаз на опоре №15 крыльями птицы при посадке на траверсу, с последующим падением тела птицы на землю к основанию опоры. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.12, Перекрытие проводов соседних фаз на опоре №15 ВЛ 10 кВ Ф10-04 ПС 110/10 кВ Елегино птицей. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной верховой осмотр опоры №15 ВЛ 10 кВ Ф10-04 ПС 110/10 кВ Елегино с целью обнаружения дефектов изоляции ВЛ. Срок исполнения: 09.07.2021 г. Ответственное лицо: Успенский Николай Анатольевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.07.2021 г. Мероприятие: Техническое По итогам верхового осмотра опоры №15 ВЛ 10 кВ Ф10-04 ПС 110/10 кВ Елегино устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 16.07.2021 г. Ответственное лицо: Успенский Николай Анатольевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.07.2021 г.
1788 | 903 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Весьегонский РЭС | 2021-06-07 18:50 | 2021-06-07 21:32 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ №13 ПС 35/10 кВ Чамерово (263) произошло по причине междуфазного КЗ в в пролете опор №85-86, вследствие падения дерева на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ, под воздействием сильного порывистого ветра, при прохождении циклона по территории Весьегонского района Тверской области. | 4.4.3, В результате механических воздействий при падении дерева на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ под воздействием сильного порывистого ветра, произошло КЗ в пролете опор №85-86, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №13 ПС 35/10 кВ Чамерово (263) действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №13 ПС 35/10 кВ Чамерово (263). Срок исполнения: 23.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Веьегонского РЭС Лукьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №13 ПС 35/10 кВ Чамерово (263) дефекты. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Веьегонского РЭС Лукьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.06.2021 г.
1789 | 539 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Буйский РЭС | 2021-06-07 18:40 | 2021-06-07 18:46 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 10 кВ Ф10-08 ПС 110/35/10 кВ Буй (р) действием защиты явилось кратковременное межфазное К.З., возникшее вследствие падения дерева на провода ВЛ с дальнейшим падением на землю в пролете опор №94-95. Дерево выпало из-за пределов охранной зоны ВЛ под действием сильных порывов ветра. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.4.3, Кратковременное межфазное К.З., возникшее вследствие перекрытия деревом проводов соседних фаз в пролете опор №94-95 ВЛ 10 кВ фидера 10-08 ПС 110/35/10 кВ Буй (р). | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ 10 кВ фидера 10-08 ПС 110/35/10 кВ Буй (р) с целью обнаружения деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 09.07.2021 г. Ответственное лицо: Медведев Сергей Владимирович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.07.2021 г. Мероприятие: Техническое По итогам обхода ВЛ 10 кВ фидера 10-08 ПС 110/35/10 кВ Буй (р) устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 16.07.2021 г. Ответственное лицо: Медведев Сергей Владимирович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.07.2021 г.
1790 | 547 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Галичский РЭС | 2021-06-07 18:39 | 2021-06-07 23:50 | 3.4.12.3, При аварийном осмотре ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС 35/10 кВ Березовец установлено, что причиной появления земли на фазе "А" стало разрушение штыревого изолятора на опоре №64, что привело к возникновению замыкания на землю через тело опоры. При аварийном осмотре ВЛ 10 кВ Ф10-09 ПС 110/35/10 кВ Новая установлено, что причиной появления земли на фазе "С" стало разрушение штыревого изолятора на опоре №20, что привело к возникновению замыкания на землю через тело опоры. | 4.12, Замыкание на землю на ф 10-01 ПС 35/10 кВ Березовец произошло из-за разрушения штыревого изолятора на опоре №64 от грозовых перенапряжений при прохождении по территории района грозового фронта. Замыкание на землю на ф 10-09 ПС 110/35/10 кВ Новая произошло из-за разрушения штыревого изолятора на опоре №20 от грозовых перенапряжений при прохождении по территории района грозового фронта. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС 35/10 кВ Березовец, ВЛ 10 кВ Ф10-09 ПС 110/35/10 кВ Новая с целью выявления замечаний после прохождения грозового фронта. Срок исполнения: 02.07.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Чикулаев М.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить выявленные замечания в результате внепланового осмотра ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС 35/10 кВ Березовец, ВЛ 10 кВ Ф10-09 ПС 110/35/10 кВ Новая. Срок исполнения: 09.07.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Чикулаев М.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Провести комплексное обследование оп. №64 ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС 35/10 кВ Березовец, оп. №20 ВЛ 10 кВ Ф10-09 ПС 110/35/10 кВ Новая, подвергшейся воздействию тока замыкания на землю, при необходимости устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 09.07.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Чикулаев М.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.06.2021 г.
1791 | 538 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Нерехтский РЭС | 2021-06-07 18:35 | 2021-06-07 22:20 | 3.4.7.3.5, В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ-6 кВ на целом месте, на участке ЦРП- оп. №1 (Кабель в эксплуатации с 1970 года). Последнее плановое испытание КЛ-6 кВ Ф. 6-03 ЦРП было проведено 26.09.2019 электромонтером бригады по диагностике электрооборудования Костромского РЭС Кориным А.В. Кабель испытание выдержал, дефектов не выявлено. | 4.12, Межфазное замыкание жил КЛ-6 кВ Ф. 6-03 ЦРП на участке ЦРП- оп. №1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Из-за снижения сопротивления изоляции произошел электрический пробой КЛ-6кВ на целом месте. на Уч. маг. от ЦРП до оп. №1, VS006-0002208-201 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: 4.12 на КЛ-6кВ Выход с ЦРП на опору №1 VS006-0002208-201 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый тепловизионный контроль концевых кабельных муфт, на предмет выявления замечаний в охранной зоне КЛ-6 кВ Ф. 6-03 ЦРП. Срок исполнения: 01.07.2021 г. Ответственное лицо: Разгуляев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр концевых разделок КЛ-6 кВ Ф. 603 ЦРП. Срок исполнения: 01.07.2021 г. Ответственное лицо: Разгуляев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.06.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам тепловизионного контроля концевых кабельных муфт КЛ-6 кВ Ф. 603 ЦРП и осмотра концевых разделок КЛ-6 кВ Ф. 603 ЦРП устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 05.07.2021 г. Ответственное лицо: Разгуляев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.06.2021 г.
1792 | 577 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Починковский РЭС | 2021-06-07 18:15 | 2021-06-07 19:38 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП 365 послужило падение сломанного под действием порывистого ветра дерева, из-за границ охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №20 - №21. | 4.4.3, Отключение от защит АВ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП 365 произошло в результате схлестывания фазного и нулевого проводов из-за механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №20 - №21 с возникновением однофазного КЗ и последующим обрывом 2-х проводов марки А-25. | Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку угрожающих падением на провода деревьев по ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП 365. Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер РЭС Гращенков А.А. Состояние: Не выполнено
1793 | 711 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Корочанский РЭС | 2021-06-07 18:08 | 2021-06-07 18:10 | 3.4.12.2.3, Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №9 ПС 35 кВ Яблоново произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, при кратковременном перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз "В", "С" в пролёте опор №16-17 упавшей веткой дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ) при усилении ветра. | 4.4.3, Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролёте опор №16-17 ВЛ 10 кВ №9 ПС 35 кВ Яблоново произошло из-за механического воздействия при падении ветки дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ), на провода при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №9 ПС 35 кВ Яблоново. Срок исполнения: 16.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Корочанского РЭС Белозерских В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.06.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 07.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Корочанского РЭС Белозерских В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.06.2021 г.
1794 | 426 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Пошехонский РЭС | 2021-06-07 18:02 | 2021-06-07 19:45 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 КТП 100 Михеево по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №13-№14 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №13-№14 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 КТП-100 Михеево с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: мастер Дмитриев Е.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.06.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 КТП-100 Михеево устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: мастер Дмитриев Е.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.06.2021 г.
1795 | 543 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Антроповский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, При аварийном обходе ВЛ-10 кВ Ф10-04 ПС 110/35/10 кВ Антропово в пролетах опор №67-68 обнаружено дерево, лежащее под проводами ВЛ, выпавшее из-за приделов охранной зоны ВЛ под действием сильных порывов восточного ветра скоростью до 17м/с. При падении вершиной дерева были кратковременно перехлестнуты провода соседних фаз, что привело к возникновению межфазного К.З. и отключению ВЛ действием защиты с последующим успешным АПВ. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.4.3, Кратковременное перекрытие проводов ВЛ-10кВ Ф 10-04 ПС Антропово в пролетах опор № 67-68 упавшим деревом. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф 10-04 ПС 110/35/10 кВ Антропово с целью выявления дефектов, возникших после прохождения природных явлений. Срок исполнения: 06.07.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Антроповского РЭС Крюков А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Выявленные при проведении внеочередного обхода ВЛ-10 кВ Ф 10-04 ПС 110/35/10 кВ Антропово замечания устранить. Срок исполнения: 30.07.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Антроповского РЭС Крюков А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.06.2021 г.
1796 | 891 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго |  |  | 3.4.12.3, Отключение ВЛ 110 кВ Андреаполь-Пено произошло по причине трехфазного КЗ из-за перекрытия гирлянд изоляторов фаз "A,В,C" на траверсы с разрушением одного изолятора в гирлянде фазы "С" на опоре №64, под воздействием атмосферных перенапряжений во время грозы при прохождении атмосферного фронта по территории Пеновского района Тверской области. | 4.12, В результате воздействия атмосферных перенапряжений во время грозы при прохождении атмосферного фронта по территории Пеновского района Тверской области произошло поверхностное перекрытие гирлянд стеклянных изоляторов фаз "А,В,С" на траверсы с разрушением одного изолятора в гирлянде фазы "С" на опоре №64 ВЛ 110кВ Андреаполь-Пено , что привело к отключению ВЛ 110кВ Андреаполь-Пено действием 1 зоны ДЗ с успешным АПВ. | Мероприятие: Техническое На ВЛ 110 кВ Андреаполь-Пено произвести измерение сопротивления заземляющих устройств на опорах №63,64,65. Срок исполнения: 02.07.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛ ТоПБ Артемьев С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.06.2021 г. Мероприятие: Техническое В случае выявления отклонений от нормативных значений сопротивлений по результатам измерений довести сопротивление заземляющих устройств опор №63,64,65 ВЛ 110 кВ Андреаполь-Пено до нормы. Срок исполнения: 09.07.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛ ТоПБ Артемьев С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.06.2021 г.
1797 | 580 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго |  |  | 3.4.12.3, Отключение ВЛ 110 кВ Издешково – Вязьма-1 с отпайками (ВЛ-807) и ВЛ 110 кВ Дорогобужская ТЭЦ - Издешково с отпайками (ВЛ-107) произошло из-за грозовых перенапряжений в сети 110кВ при прохождении активного грозового фронта, в результате которых произошло перекрытие изоляции гирлянд изоляторов фаз "А", "В" и "С" на промежуточной ж/б опоре №111 с повреждением двух изоляторов в гирлянде из восьми изоляторов фаз "А" и "В", и возникновением неустойчивого междуфазного КЗ на землю. | 4.12, Причиной отключения ВЛ 110 кВ Издешково – Вязьма-1 с отпайками (ВЛ-807) и ВЛ 110 кВ Дорогобужская ТЭЦ - Издешково с отпайками (ВЛ-107) послужило нарушение электрической изоляции в результате грозовых перенапряжений в сети 110кВ при прохождении активного грозового фронта, при этом произошло перекрытие изоляции гирлянд изоляторов между проводами фаз "А", "В", "С" и заземлёнными траверсами на промежуточной ж/б опоре №111 с разрушением (пробоем) двух изоляторов марки ПФ-70 в гирляндах из восьми изоляторов фаз "А", "В" и возникновением неустойчивого междуфазного КЗ на землю. После отключения ВЛ изоляция гирлянд восстановилась и АПВ проработало успешно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение двух изоляторов марки ПФ-70 на ВЛ-110 кВ №807 Издешково-Вязьма VL110-000825 | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый замер сопротивления заземлителей и заземляющих устройств опор №№ 110, 111, 112 ВЛ 110кВ Издешково - Дорогобужская ТЭЦ с отпайками (ВЛ-107) с измерением переходных сопротивлений металлосвязей, в случае несоответствия требованиям ПУЭ, довести до нормы. Срок исполнения: 30.07.2021 г. Ответственное лицо: Дяблин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Издешково – Вязьма-1 с отпайками (ВЛ-807) и ВЛ 110 кВ Дорогобужская ТЭЦ - Издешково с отпайками (ВЛ-107), обратив внимание на состояние линейной изоляции и наличие дефектных изоляторов. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Вакулко С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.07.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ Издешково – Вязьма-1 с отпайками (ВЛ-807) и ВЛ 110 кВ Дорогобужская ТЭЦ - Издешково с отпайками (ВЛ-107), проверки сопротивления контуров заземления опор №№110, 111, 112 и измерением переходных сопротивлений металлосвязей, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Срок исполнения: 30.07.2021 г. Ответственное лицо: Вакулко С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.07.2021 г.
1798 | 172 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго | 2021-06-07 16:57 | 2021-06-07 17:13 | 3.4.12.3, Отключение ВЛ-35 кВ Высокое-Берново произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия гирлянд изоляторов фаз "С" и "В" с разрушением одного изолятора из четырех в гирлянде фазы "С"на опоре №1, под воздействием атмосферных перенапряжений во время грозы при прохождении атмосферного фронта по территории Старицкого района Тверской области. | 4.12, В результате воздействия атмосферных перенапряжений во время грозы при прохождении атмосферного фронта по территории Старицкого района Тверской области произошло поверхностное перекрытие гирлянд изоляторов фаз "С" и "В" с разрушением одного изолятора из четырех в гирлянде фазы "С" на опоре №1 ВЛ 35 кВ Высокое-Берново, что привело к отключению ВЛ 35 кВ Высокое-Берново действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое На ВЛ 35 кВ Высокое-Берново произвести измерение сопротивления заземляющих устройств на опорах №1,2. Срок исполнения: 05.07.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛ РПБ Исаев И.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.06.2021 г. Мероприятие: Техническое В случае выявления отклонений от нормативных значений сопротивлений по результатам измерений довести сопротивление заземляющих устройств опор №1,2 ВЛ-35 кВ Высокое-Берново до нормы. Срок исполнения: 15.07.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛ РПБ Исаев И.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.06.2021 г.
1799 | 907 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2021-06-07 16:48 | 2021-06-07 17:54 | 3.4.12.3, Отключение ВЛ-10кВ №09 ПС35/10 Сахарово произошло по причине межфазного к.з. при перекрытии по поверхности разрядников РВО 10 фаз "А" и "В" на КТП 10/0,4кВ Автокооператив №5, под воздействием атмосферных перенапряжений во время прохождения грозы при прохождении атмосферного фронта на территории Калининского района, с разрушением разрядника РВО 10 ф."А". | 4.12, Под воздействием атмосферных перенапряжений во время активной грозовой деятельности при прохождении атмосферного фронта , произошло поверхностное перекрытие разрядников РВО 10 фаз "А" и "В" на КТП 10/0,4кВ Автокооператив №5 запитанной от ВЛ-10кВ №09 ПС35/10 Сахарово с разрушением разрядника РВО 10 ф."А", в результате произошло междуфазное КЗ и отключение ВЛ-10кВ №09 ПС35/10 Сахарово действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое На КТП 10/0,4кВ Автокооператив №5 запитанной от ВЛ10кВ №09 ПС 35/10кВ Сахарово выполнить проверку сопротивления контура заземления. Срок исполнения: 01.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.06.2021 г. Мероприятие: Техническое При выявлении отклонения величины сопротивления контура заземления- довести сопротивление до нормативных значений Срок исполнения: 12.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.07.2021 г.
1800 | 906 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Конаковский РЭС | 2021-06-07 16:40 | 2021-06-07 17:20 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ-6 кВ № 32 ПС 35/10/6 кВ №9 произошло по причине междуфазного КЗ из-за неисправности на абонентской ТП 6/0,4 кВ "Акко" (повреждение разрядника). |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо генеральному директору ООО "Актив-Плюс", являющимся собственником отпайки к ТП 6/0,4 кВ "Акко" о необходимости приведения оборудования электроустановки в надлежащее техническое состояние. Срок исполнения: 01.07.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Коньков А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.06.2021 г.
1801 | 181 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Калининский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ ф.03 ПС 35/10 кВ Сахарово произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролёте опор №36-37 веткой с дерева, упавшей из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ ф.03 ПС 35/10 кВ Сахарово, под воздействием сильного порывистого ветра. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки с дерева на провода в пролете опор №36-37 ВЛ-10кВ ф.03 ПС 35/10 кВ Сахарово из-за пределов охранной зоны, под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ ф.03 ПС 35/10 кВ Сахарово действием МТЗ, с последующим падением ветки на землю, что способствовало успешному АПВ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 03 ПС 35/10 кВ Сахарово . Срок исполнения: 23.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.06.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ-10кВ № 03 ПС 35/10 кВ Сахарово устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.06.2021 г.
1802 | 415 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2021-06-07 16:25 | 2021-06-07 17:30 | 3.4.8.1, Отключение В 6 кВ №08 РП 23 в результате короткого замыкания, возникшего при нарушении изоляции участка КЛ 6 кВ РП 23 яч.08 - ТП 762 при проведении несанкционированных земельных работ сторонними лицами в охранной зоне КЛ. Работа МТЗ - правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ). АВР выведено по заявке. | 4.4.1, Нарушение изоляции участка КЛ 6 кВ РП 23 яч.08 - ТП 762 при проведении несанкционированных земельных работ сторонними лицами в охранной зоне КЛ. Работа МТЗ - правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ). АВР выведено по заявке. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ РП 23 яч.08 - ТП 762 с целью: выявления не санкционированного проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 6 кВ РП 23 яч.08 - ТП 762 дефектов. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести претензионную работу с организацией проводившей несогласованные земляные работы в охранной зоне КЛ 6 кВ РП 23 яч.08 - ТП 762. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Не выполнено
1803 | 505 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2021-06-07 16:22 | 2021-06-07 17:31 | 3.4.7.3.4, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП № 515 ВЛ 10кВ №07 ПС 35кВ Новосельцевская от срабатывания АВ-0,4 кВ произошло в результате К.З., вызванное падением ветки дерева из охранной зоны ВЛ, в пролете опор № (4 – 5).(скорость ветра достигала 10 м/с). | 4.4.3, При падение ветки дерева на провода ВЛ 0,4кВ №1 КТП № 515 ВЛ 10кВ №07 ПС 35кВ Новосельцевская произошло межфазное К.З., что привело к срабатыванию защиты на отключение. | Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу, обслуживающему ВЛ 0,4кВ №1 КТП 515 ВЛ №07 ПС Новосельцевская на тему своевременности выявления и устранения дефектов на ВЛ, с целью недопущения аналогичных технологических нарушений. Срок исполнения: 16.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ №1 КТП 515 ВЛ №07 ПС Новосельцевская , с целью выявления и устранения насаждений растущих из охранной зоны, и способных при воздействии неблагоприятных погодных условий упасть на провода ВЛ. Срок исполнения: 16.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Выявленные насаждения при обходе ВЛ обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР. Срок исполнения: 16.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.06.2021 г.
1804 | 579 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Вяземский РЭС | 2021-06-07 16:22 | 2021-06-07 17:26 | 3.4.12.2.3, Причиной аварийного отключения ВЛ 0,4кВ Л-17504 ТП 175 Л1020 ПС 35/10кВ Мелькомбинат явилось междуфазное К.З. при падении под действием сильных порывов ветра ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор №83 - №84 (снята штангой), провода целы. | 4.4.3, Причиной возникновения междуфазного К.З. на ВЛ 0,4кВ Л-17504 ТП 175 Л1020 ПС 35/10кВ Мелькомбинат явилось внешнее механическое воздействие при падении ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор №83 - №84 под действием сильных порывов ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ Л-17504 от ТП 175 Л1020 ПС 35/10кВ Мелькомбинат силами ИТР. Срок исполнения: 16.07.2021 г. Ответственное лицо: мастер Дорофеев С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.07.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам внепланового осмотра ВЛ 0,4кВ Л-17504 от ТП 175 Л1020 ПС 35/10кВ Мелькомбинат разработать план мероприятий по устранению выявленных дефектов с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Срок исполнения: 16.07.2021 г. Ответственное лицо: мастер Дорофеев С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.07.2021 г. Мероприятие: Организационное Направить в вяземское городское поселение по факту повреждения ВЛ 0,4кВ Л-17504 от ТП 175 Л1020 ПС 35/10кВ Мелькомбинат письмо с предложением выполнить обрезку крон деревьев, угрожающих падением веток на провода ВЛ за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 16.07.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Степанов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.07.2021 г.
1805 | 578 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Угранский РЭС | 2021-06-07 16:21 | 2021-06-07 17:51 | 3.4.12.2.3, Причиной аварийного отключения ВЛ 0,4кВ Л1 ТП 034 явилось междуфазное К.З. при падении ветки дерева на провода в пролете опор №10-1 - №10-2 из-за пределов охранной зоны ВЛ при сильном порывистом ветре. | 4.4.3, Причиной возникновения междуфазного К.З. на ВЛ 0,4кВ Л1 ТП 034 явилось внешнее механическое воздействие при падении ветки дерева на провода в пролете опор №10-1 - №10-2. | Мероприятие: Организационное Направить в адрес администрации сельского поселения по факту аварийного отключения ВЛ 0,4кВ Л1 ТП 034 письмо-претензию с предложением организовать обрезку крон зеленых насаждений, угрожающих падением веток на ЛЭП, за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 17.07.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Кузьмин И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.07.2021 г.
1806 | 340 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Липецкий РЭС | 2021-06-07 16:09 | 2021-06-07 16:26 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ-0,4кВ ф1 от ТП 782 произошло по причине однофазного К.З. вводного провода на вводном АВ ПУ дома № 20 между контактами присоединения и прибора учёта, находящихся в эксплуатационной ответственности потребителя. |  | Мероприятие: Организационное Направить в адрес потребителя с. Ситовка ул. Речная д. №20 письмо на предмет приведения своего оборудования в надлежащее состояние и недопущения подобных технологических нарушений Срок исполнения: 16.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Носов Н.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.07.2021 г.
1807 | 898 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго |  |  | 3.4.12.3, Отключение ВЛ 110кВ Поплавинец-Хмелевка с отпайкой на ПС 110/10кВ Алешинка произошло по причине межфазного к.з. при перекрытии по поверхности фарфоровых гирлянд изоляторов фаз "А" и "В" на траверсу опоры №71(без повреждения изоляторов), под воздействием атмосферных перенапряжений во время грозы при прохождении атмосферного фронта. | 4.12, Под воздействием атмосферных перенапряжений во время активной грозовой деятельности при прохождении атмосферного фронта , произошло поверхностное перекрытие фарфоровых гирлянд изоляторов фаз "А" и "В"(без повреждения изоляторов) на траверсу опоры №71 ВЛ 110кВ Поплавинец-Хмелевка с отпайкой на ПС 110/10кВ Алешинка , что привело к отключению ВЛ 110кВ Поплавинец-Хмелевка с отпайкой на ПС 110/10кВ Алешинка действием ДФЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый верховой осмотр состояния изоляторов на ВЛ 110кВ Поплавинец-Хмелевка с отпайкой на ПС 110/10кВ Алешинка на участке опор № 70-72 для выявления возможных дефектов Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛЭП ВВ Мисугин М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.06.2021 г. Мероприятие: Техническое При выявлении дефектов по результатам внеочередного верхового осмотра состояния изоляторов на ВЛ 110кВ Поплавинец-Хмелевка с отпайкой на ПС 110/10кВ Алешинка на участке опор № 70-72 - устранить эти дефекты Срок исполнения: 05.07.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛЭП ВВ Мисугин М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.06.2021 г. Мероприятие: Техническое на ВЛ 110кВ Поплавинец-Хмелевка с отпайкой на ПС 110/10кВ Алешинка выполнить проверку сопротивления контуров заземления на опоре №71 и соседних с ней опорах №№70 и72 . Срок исполнения: 05.07.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛЭП ВВ Мисугин М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.06.2021 г. Мероприятие: Техническое При выявлении отклонения величины сопротивления контуров опор №№70-72 от нормы- довести сопротивление до нормативных значений Срок исполнения: 15.07.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛЭП ВВ Мисугин М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.06.2021 г.
1808 | 414 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2021-06-07 16:05 | 2021-06-07 18:45 | 3.4.8.1, Отключение В 6 кВ №14 РП 20 в результате короткого замыкания, возникшего при нарушении изоляции участка КЛ 6 кВ РП 40 яч.14 - ТП 827 при проведении несанкционированных земельных работ сторонними лицами в охранной зоне КЛ. Работа МТЗ - правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ). АВР выведено по заявке. | 4.4.1, Нарушение изоляции участка КЛ 6 кВ РП 40 яч.14 - ТП 827 при проведении несанкционированных земельных работ сторонними лицами в охранной зоне КЛ. Работа МТЗ - правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ). АВР выведено по заявке. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ РП 40 яч.14 - ТП 827 с целью: выявления не санкционированного проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Срок исполнения: 30.07.2021 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 6 кВ РП 40 яч.14 - ТП 827 дефектов. Срок исполнения: 30.07.2021 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести претензионную работу с организацией проводившей несогласованные земляные работы в охранной зоне КЛ 6 кВ РП 40 яч.14 - ТП 827. Срок исполнения: 30.07.2021 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Не выполнено
1809 | 585 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Духовщинский РЭС | 2021-06-07 15:55 | 2021-06-07 15:57 | 3.4.12.3, Отключение ВЛ 10кВ №05 ПС 110/35/10кВ Пречистое произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате воздействия атмосферных перенапряжений на элементы опоры №173, во время прохождения грозового фронта. | 4.12, Причиной возникновения междуфазного К.З. на ВЛ 10кВ №05 ПС 110/35/10кВ Пречистое явилось нарушение электрической изоляции в результате воздействие атмосферных перенапряжений на элементы опоры №173, во время прохождения грозового фронта. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ 10кВ №05 ПС 110/35/10кВ Пречистое. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Куликов Сергей Михайлович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить замер сопротивления заземляющего устройства опоры №173 ВЛ 10кВ №05 ПС 110/35/10кВ Пречистое. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Куликов Сергей Михайлович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.06.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №05 ПС 110/35/10кВ Пречистое разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Синицкий Алексей Евгеньевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.06.2021 г.
1810 | 180 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2021-06-07 15:40 | 2021-06-07 15:50 | 3.4.12.3, Отключение ВЛ-10кВ № 22 ПС Гришкино произошло по причине межфазного к.з. при перекрытии по поверхности фарфоровых изоляторов фаз "А" и "В" опоры № 69, под воздействием атмосферных перенапряжений во время грозы при прохождении атмосферного фронта. При перекрытии изоляторов их диэлектрические свойства не успели восстановиться (вследствие повышенной влажности окружающего воздуха), что не обеспечило успешное срабатывание АПВ. | 4.12, Под воздействием атмосферных перенапряжений во время активной грозовой деятельности при прохождении атмосферного фронта , произошло поверхностное перекрытие фарфоровых изоляторов фаз "А" и "В" на опоре №69 ВЛ-10кВ № 22 ПС Гришкино и отключение ВЛ-10кВ № 22 ПС Гришкино действием МТЗ, с последующим восстановлением диэлектрических свойств, что позволило проведению успешного РПВ. | Мероприятие: Техническое На ВЛ-10кВ №22 ПС 35/10кВ Гришкино выполнить проверку сопротивления контуров заземления на опоре №69 и соседних с ней опорах №№70 и 68. Срок исполнения: 28.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.06.2021 г. Мероприятие: Техническое При выявлении отклонения величины сопротивления контуров опор №№38,69,70 ВЛ-10кВ № 22 ПС 35/10кВ Гришкино от нормы - довести сопротивление до нормативных значений Срок исполнения: 02.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.06.2021 г.
1811 | 561 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» Трубчевский РЭС | 2021-06-07 15:40 | 2021-06-07 16:10 | 3.4.13.2, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №130 ул. 3 Интернационала с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4кВ ф.13 РП-1 Ф-1015 ПС Трубчевская произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4кВ ф.13 РП-1 Ф-1015 ПС Трубчевская с медным проводом потребителя на доме №130 ул. 3 Интернационала . | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 08.07.2021 г. Ответственное лицо: Трубчевский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить перезаделку контактного соединения на вводе в дом. Срок исполнения: 08.07.2021 г. Ответственное лицо: Трубчевский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.06.2021 г.
1812 | 537 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Нерехтский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре (до 20 м/с) произошло падение ветки на провода ВЛ 10кВ ф.10-05 ПС Нерехта-2 в пролете опор №41-№42, вследствие этого возникло междуфазное короткое замыкание, которое привело к отключению МВ-10кВ Ф. 10-05 ПС Нерехта-2 от действия защит МТЗ. В дальнейшем при порыве ветра, ветка дерева упала на землю под провода. Повреждений ВЛ-10кВ нет. Информация по метеоусловиям приложена к акту. | 4.4.3, В результате усиления ветра (до 20 м/с) произошло падение ветки дерева на провода ВЛ 10 кВ ф. 10-05 ПС Нерехта-2, в следствии этого произошло междуфазное КЗ и отключение МВ-10кВ от действия защит МТЗ. АПВ - успешно. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ф. 10-05 ПС Нерехта-2, с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ, особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ: сухие или гнилые деревья, ветви деревьев, а также сломанные стихией деревья, лежащие на ветвях в сторону ВЛ-10 кВ. Срок исполнения: 01.07.2021 г. Ответственное лицо: Разгуляев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.06.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам обхода устранить выявленные замечания после обхода ф. 10-05 ПС Нерехта-2 (при их наличии). Срок исполнения: 05.07.2021 г. Ответственное лицо: Разгуляев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.06.2021 г.
1813 | 179 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго | 2021-06-07 15:20 | 2021-06-07 16:07 | 3.4.7.3.5, Отключение Т1 действием ДЗТ на ПС 35/10 кВ Сахарово , произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия электрической изоляции проходных изолятора фаз "А" и "С"на корпус ячейки в ячейке ввода 10кВ Т2 в результате снижения диэлектрических свойств изоляции из-за старения в процессе длительной эксплуатации с 1973 года. Ответственный за эксплуатацию оборудования мастер участка СП Морозов А.Н. | 4.12, В результате снижения диэлектрических свойств проходных изоляторов, в связи с длительным сроком эксплуатации в ячейке ввода 10кВ трансформатора Т1 на ПС 35/10 кВ Сахарово произошло перекрытие проходных изоляторов фаз "А" и"С"на корпус ячейки, что привело к возникновению междуфазного КЗ и отключению трансформатора Т1 действием ДЗТ на ПС 35/10 кВ Сахарово . Ответственный за эксплуатацию оборудования мастер участка СП Морозов А.Н. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная замена изношенного оборудования проходных изоляторов ИПУ-10 на ПС 35/10 кВ Сахарово. на ПС 35/10 кВ Сахарово ПС 35/10 кВ Сахарово | Мероприятие: Техническое Провести диагностику изоляции 1 секции шин 10 кВ на ПС 35/10 кВ Сахарово. Срок исполнения: 01.07.2021 г. Ответственное лицо: Начальник СПС РПБ Кудрявцев Д.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.06.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам диагностики изоляции 1 секции шин 10 кВ на ПС 35/10 кВ Сахарово устранить выявленные нарушения. Срок исполнения: 16.07.2021 г. Ответственное лицо: Начальник СПС РПБ Кудрявцев Д.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.06.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж ремонтному персоналу, мастерам УСПС Тверской ПБ по вопросам соблюдения требований НТД. Срок исполнения: 28.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник СПС РПБ Кудрявцев Д.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.06.2021 г.
1814 | 168 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго | 2021-06-07 15:09 | 2021-06-07 15:17 | 3.4.12.3, Отключение ВЛ-35 кВ Старица-Луковниково с отпайкой на ПС Максимово произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия гирлянд изоляторов фаз "А" и "В" с разрушением одного изолятора из трех в гирлянде фазы "А"на опоре №4, под воздействием атмосферных перенапряжений во время грозы при прохождении атмосферного фронта по территории Старицкого района Тверской области. | 4.12, В результате воздействия атмосферных перенапряжений во время грозы при прохождении атмосферного фронта по территории Старицкого района Тверской области произошло поверхностное перекрытие гирлянд изоляторов фаз "А" и "В" с разрушением одного изолятора из тех в гирлянде фазы "А" на опоре №4 ВЛ 35 кВ Старица-Луковниково с отпайкой на ПС Максимово, что привело к отключению ВЛ 35 кВ Старица-Луковниково с отпайкой на ПС Максимово действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое На ВЛ 35 кВ Старица-Луковниково с отпайкой на ПС Максимово произвести измерение сопротивления заземляющих устройств на опорах №3,4,5. Срок исполнения: 03.07.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛ РПБ Исаев И.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.06.2021 г. Мероприятие: Техническое В случае выявления отклонений от нормативных значений сопротивлений по результатам измерений довести сопротивление заземляющих устройств опор №3,4,5 ВЛ-35 кВ Старица-Луковниково с отпайкой на ПС Максимово до нормы. Срок исполнения: 13.07.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛ РПБ Исаев И.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.06.2021 г.
1815 | 178 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Калининский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ № 04 ПС 35/10кВ Городня произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №38-39 веткой дерева, упавшей на провода из вне охранной зоны ВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Калининского района Тверской области без обрыва проводов. В последствие произошло падение данной ветки на землю. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №38-39 ВЛ-10кВ № 04 ПС 35/10кВ Городня из вне охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Калининского района Тверской области произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ № 04 ПС 35/10кВ Городня действием МТЗ | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 04 ПС35/10 кВ Городня с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 21.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 04 ПС35/10 кВ Городня Срок исполнения: 28.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.06.2021 г.
1816 | 183 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго | 2021-06-07 14:50 | 2021-06-07 15:03 | 3.4.13.3, При междуфазном коротком замыкании на ВЛ 10 кВ №05 вследствие неисправности (дефекта изготовления) МПУ РЗА В 10 кВ Т1 типа РР1F10L Бреслер произошло излишнее срабатывание функции ЛЗШ 10кВ данного устройства с действием на отключение на В 10кВ Т1 с погашением 1 секции шин 10кВ на ПС 110/10кВ Монино. | 4.13, Из-за неисправности МПУ РЗА В 10 кВ Т1 типа РР1F10L Бреслер (дефекта изготовления) на ПС 110/10кВ Монино, произошло излишнее отключение В 10кВ Т1 действием ЛЗШ 10кВ. | Мероприятие: Техническое Выполнить замену МПУ РЗА В 10 кВ Т1 на ПС 110/10кВ Монино. Срок исполнения: 30.07.2021 г. Ответственное лицо: Начальник НУ СРЗАИ и М Смирнов А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Включить в график ТО УРЗА июля 2021г. внеочередную проверку МПУ РЗА присоединений 10 кВ ПС 110/10кВ Монино. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник НУ СРЗАИ и М Смирнов А.В. Состояние: Выполнено с опозданием Фактический срок исполнения: 08.07.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести инструктаж персоналу НУ СРЗАИ и М по проверке МПУ РЗА при проведении ТО. Срок исполнения: 25.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник НУ СРЗАИ и М Смирнов А.В. Состояние: Выполнено с опозданием Фактический срок исполнения: 30.06.2021 г.
1817 | 412 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2021-06-07 14:35 | 2021-06-07 16:14 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 754 (Неверово) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №4-№5 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №4-№5 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 754 (Неверово) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Не выполнено
1818 | 584 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Ярцевский РЭС | 2021-06-07 14:33 | 2021-06-07 16:10 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ Л-1 от ТП-288 Репино произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор №11 - №12 упавшей веткой дерева, из-за границ охранной зоны ВЛ во время сильных порывов ветра. | 4.4.3, Отключение ВЛ 0,4кВ Л-1 от ТП-288 Репино произошло вследствие механического воздействия при падении ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №11 - №12 с последующим возникновением междуфазного КЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной ИТР осмотр ВЛ 0,4кВ Л-1 от ТП-288 Репино с целью выявления ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 16.07.2021 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Азаренков В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.06.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам проведенного осмотра ВЛ 0,4кВ Л-1 от ТП-288 Репино разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения. Срок исполнения: 16.07.2021 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Азаренков В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.06.2021 г.
1819 | 163 | филиал ПАО «МРСК Центра» Курскэнерго |  |  | 3.4.12.3, Причиной отключения ВЛ-110 кВ Касторная-Нефтяная явилось кратковременное однофазное КЗ на землю с разрушением изолятора типа ПС-70 вследствие поверхностного перекрытия гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре № 4/4 из-за атмосферных перенапряжений при прохождения грозового фронта в районе расположения ВЛ 110 кВ. | 4.12, Нарушение электрической изоляции из-за перекрытия гирлянды изоляторов фазы "А" с разрушением изолятора типа ПС -70 ВЛ-110 кВ Касторная-Нефтяная1 на опоре № 4/4произошло из-за атмосферных перенапряжений при прохождения грозового фронта в районе расположения ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить верховой осмотр ВЛ 110 кВ Касторная-Нефтяная1 в пролетах опор №№ 2/2-6/6. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Начальник ВУ СЛЭП Дугинов А.И. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить измерение сопротивления заземляющих устройств опор №№ 2/2-6/6 ВЛ 110 кВ Касторная-Нефтяная1. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Начальник ВУ СЛЭП Дугинов А.И. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести замену дефектной изоляции на опоре №4/4 ВЛ 110 кВ Касторная-Нефтяная1. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Начальник ВУ СЛЭП Дугинов А.И. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам верхового осмотра и измерения сопротивления ЗУ ВЛ 110 кВ Касторная -Нефтяная1 на участке опор №№ 2/2-6/6 разработать план-график по устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Начальник ВУ СЛЭП Дугинов А.И. Состояние: Не выполнено
1820 | 506 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Сампурский РЭС | 2021-06-07 14:26 | 2021-06-07 15:12 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 10кВ № 1 ПС Сампурская стало падение ветки дерева на провода ВЛ из вне охранной зоны, в следствии порывов ветра (17 м/с) на опоре № 14. Причиной неуспешного АПВ и РПВ послужила ветка дерева, которая осталась висеть на проводах. | 4.4.3, Отключение ВЛ 10кВ № 1 ПС Сампурская стало КЗ в следствии падения ветки дерева на провода ВЛ из вне охранной зоны, в следствии порывов ветра (17 м/с) на опоре №14. | Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру, ответственному за данный участок ВЛ, на тему своевременного выявления дефектов, которые могут привести к технологическому нарушению. Срок исполнения: 10.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер СРЭС Негуляев Ю.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 1 ПС Сампурская, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Срок исполнения: 10.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер СРЭС Негуляев Ю.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.07.2021 г.
1821 | 532 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Красносельский РЭС | 2021-06-07 14:25 | 2021-06-07 14:33 | 3.4.12.2.3, При аварийном обходе бригада ОВБ обнаружила ветку дерева со следами подгара под проводами ВЛ-10 кВ в пролете опор № 08 - № 09, выпавшую из-за пределов охранной зоны ВЛ, при усилении ветра до 20 м/с. Ветка перекрыла провода соседних фаз, в следствии возникло междуфазное КЗ и отключение ВВ-10 кВ ф. 10-02 на ПС Красное действием МТЗ. АПВ неуспешно. В дальнейшем, при порывах ветра, ветка слетела под провода ВЛ, что привело к успешному выполнению РПВ. Повреждений ВЛ нет. Метеосправка приложена к акту. | 4.4.3, В результате усиления ветра (до 20 м/с) произошло падение ветки дерева на провода ВЛ 10 кВ ф. 10-02 ПС Красное, в следствии этого произошло междуфазное КЗ и отключение ВВ-10 кВ ф. 10-02 на ПС Красное от действия защит МТЗ, АПВ неуспешно, РПВ успешно. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф. 10-02 ПС Красное до ОП Здемирово, с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ, особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ: сухие или гнилые деревья, ветви деревьев, а также сломанные стихией деревья, лежащие на ветвях в сторону ВЛ-10 кВ. Срок исполнения: 28.06.2021 г. Ответственное лицо: Корнилов С.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.06.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам обхода устранить выявленные замечания после обхода ВЛ-10 кВ ф. 10-02 ПС Красное до ОП Здемирово при их наличии. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Корнилов С.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.06.2021 г.
1822 | 912 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2021-06-07 14:21 | 2021-06-07 14:23 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ №1 РП 10кВ Тутань произошло по причине междуфазного КЗ из-за падения ветки с дерева в пролете опор №17-18 на провода ВЛ-10кВ, упавшей из за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ №1 РП 10кВ Тутань, под воздействием сильного порывистого ветра. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки с дерева на провода ВЛ-10кВ №1 РП 10кВ Тутань в пролете опор №17-18 выпавшей из за пределов охранной зоны ВЛ, под воздействием сильного порывистого ветра, произошло междуфазное КЗ, вследствие чего ВЛ-10кВ №1 РП 10кВ Тутань отключилась действием МТЗ с последующим падением ветки на землю. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ № 1 РП-10 кВ Тутань с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 21.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные после внепланового осмотра ВЛ-10кВ № 1 РП-10 кВ Тутань. Срок исполнения: 28.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.06.2021 г.
1823 | 177 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2021-06-07 14:21 | 2021-06-07 14:23 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ № 7 РП-10 кВ Тутань произошло по причине междуфазного КЗ из-за падения ветки с дерева в пролете опор №40-41 на провода ВЛ-10кВ, упавшей из за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ № 7 РП-10 кВ Тутань, под воздействием сильного порывистого ветра, с последующим падением ветки на землю. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки с дерева на провода ВЛ-10кВ № 7 РП-10 кВ Тутань в пролете опор №40-41 из за пределов пределов охранной зоны под воздействием порывистого вера при прохождении атмосферного фронта по территории Калининского района Тверской области, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ № 7 РП-10 кВ Тутань действием защит. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ № 7 РП-10 кВ Тутань, с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ, особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ после прохождения атмосферного циклона: деревья, ветви деревьев, а также сломанные стихией деревья, лежащие на ветвях в сторону ВЛ. Срок исполнения: 21.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.06.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ-10кВ № 7 РП-10 кВ Тутань устранить выявленные замечания при их наличии. Срок исполнения: 28.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.06.2021 г.
1824 | 503 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Петровский РЭС | 2021-06-07 14:08 | 2021-06-07 15:56 | 3.4.7.3.3, В результате несвоевременной вырубки, обрезки крон деревьев при порывах ветра произошло воздействие ветками дерева на провода и их сближение, что привело к двухфазному КЗ и срабатыванию ПН-0,4кВ № 2 в КТП № 1037. | 4.4.3, Подхлест неизолированных проводов ветками дерева при порывах ветра в пролете опор № 30-31. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Подхлест неизолированных проводов ветками дерева на ВЛ-0,4 кВ № 2 КТП 1037 ВЛ-0,4 кВ № 2 КТП 1037 | Мероприятие: Техническое Произвести расчистку трассы ВЛ-0,4 кВ № 2 КТП 1037 от растительности веток деревьев в пролете опор № 30-31. Срок исполнения: 10.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ПРЭС Носков А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.07.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу производящего осмотр данной ВЛ, о необходимости своевременной расчистки трассы ВЛ. Срок исполнения: 10.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ПРЭС Носков А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.07.2021 г.
1825 | 444 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Борисоглебский РЭС | 2021-06-07 14:00 | 2021-06-07 15:44 | 3.4.7.3.4, Отключение ВЛ 10кВ №4 "Зачатье" ПС 35/10кВ "Щурово" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" на опоре №62 веткой дерева, упавшей из пределов охранной зоны ВЛ во время порывов ветра. Без повреждения проводов ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" на опоре №62 веткой дерева, упавшей из пределов охранной зоны ВЛ во время порывов ветра. Без повреждения проводов ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Древесно-кустарниковая растительность(ДКР) на ВЛ 10кВ №4 "Зачатье" ПС 35/10кВ "Щурово" пролет опоры №61-№62 | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку ДКР в пролете опор №61-№62 ВЛ 10кВ №4 "Зачатье" ПС 35/10кВ "Щурово". Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: мастер Назаренко Э.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру Назаренко Э.В. об эксплуатации ВЛ в соответствии с НТД. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: мастер Назаренко Э.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.07.2021 г.
1826 | 708 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2021-06-07 13:50 | 2021-06-07 15:58 | 3.4.7.3.5, Отключение действием МТЗ ВВ 6 кВ КЛ 6 кВ Город 9 ПС 110 кВ Белгород произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 6 кВ ТП 513-ТП 514 ПС 110 кВ Белгород в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции КЛ 6 кВ ТП 513-ТП 514 ПС 110 кВ Белгород произошло при пробое изоляции в целом месте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции на КЛ 6 кВ ТП 513-ТП 514 ПС 110 кВ Белгород КЛ 6 кВ ТП 513-ТП 514 ПС 110 кВ Белгород | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 513-ТП 514 ПС 110 кВ Белгород. Срок исполнения: 18.06.2021 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.06.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 28.06.2021 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.06.2021 г.
1827 | 341 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго |  |  | 3.4.12.3, Причиной перекрытия между проводом фазы "А" и траверсой опоры №71 ВЛ 110 кВ Цементная-левая послужило атмосферное перенапряжение. | 4.12, Причиной отключения ВЛ 110 кВ Цементная-левая послужило неустойчивое однофазное короткое замыкание при перекрытии между проводом фазы "А" и траверсой опоры №71. | Мероприятие: Техническое Провести инженерный осмотр опор №№70-72 ВЛ 110 кВ Цементная-левая. Срок исполнения: 30.07.2021 г. Ответственное лицо: Начальник участка производственной базы службы линий электропередач Липецкого района Барышников С.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Провести измерение сопротивления заземления опоры №71 ВЛ 110 кВ Цементная-левая. Срок исполнения: 30.07.2021 г. Ответственное лицо: Начальник участка производственной базы службы линий электропередач Липецкого района Барышников С.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Устранить дефекты при выявлении по результатам инженерного осмотра опор №№70-72 и измерения сопротивления заземления опоры №71 ВЛ 110 кВ Цементная-левая. Срок исполнения: 30.07.2021 г. Ответственное лицо: Начальник участка производственной базы службы линий электропередач Липецкого района Барышников С.А. Состояние: Не выполнено
1828 | 892 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Калязинский РЭС | 2021-06-07 13:44 | 2021-06-07 19:10 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ №15 ПС Нерль произошло по причине междуфазного короткого замыкания из за перекрытия проводов в пролете опор №313 - №314 веткой, упавшей с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ 10кВ, под воздействием сильного порывистого ветра . | 4.4.3, В результате механического воздействия ветки упавшей с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ10кВ, на провода в пролете опор №313-№314 под воздействием сильного порывистого ветра, произошло междуфазное КЗ, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №15 ПС Нерль действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №15 ПС 35/10кВ Нерль. Срок исполнения: 09.07.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Калязинского РЭС Микин А.П. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №15 ПС 35/10кВ Нерль. Срок исполнения: 16.07.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Калязинского РЭС Микин А.П. Состояние: Не выполнено
1829 | 882 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Конаковский РЭС | 2021-06-07 13:37 | 2021-06-07 13:41 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-6 кВ №13 ПС 35/6 кВ №10, произошло в результате междуфазного короткого замыкания из-за перекрытия проводов в пролете опор №1-34 - №1-35 веткой с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ 6кВ, под воздействием сильного порывистого ветра. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки с дерева на провода из вне охранной зоны ВЛ-6 кВ №13 ПС 35/6 кВ №10 в пролете опор №1-34 - №1-35, под воздействием сильного порывистого ветра произошло междуфазное КЗ, вследствие чего ВЛ-6 кВ №13 ПС 35/6 кВ №10 отключилась действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-6 кВ №13 ПС 35/6 кВ №10. Срок исполнения: 01.07.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Коньков А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.06.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам внепланового осмотра ВЛ-6 кВ №13 ПС 35/6 кВ №10 устранить выявленные дефекты. Срок исполнения: 15.07.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Коньков А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.06.2021 г.
1830 | 554 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго |  |  | 3.4.12.3, Причиной отключения ВЛ 35 кВ Богучар - Писаревка явилось двухфазное короткое замыкание, вследствие поверхностного перекрытия гирлянды изоляторов фаз "А" и "В" на опоре № 71 во время прохождения грозового фронта. | 4.12, Двухфазное короткое замыкание на ВЛ 35 кВ Богучар - Писаревка, возникло вследствие поверхностного перекрытия гирлянды изоляторов фаз "А" и "В" на опоре № 71 во время прохождения грозового фронта. | Мероприятие: Техническое Выполнить замену выявленных перекрытых гирлянд изоляторов ф. "А" и "В" на оп. № 71 ВЛ 35 кВ Богучар-Писаревка. Срок исполнения: 30.07.2021 г. Ответственное лицо: Начальник КУ сл ЛЭП Краснолуцкий Г.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить замер сопротивления контуров заземления на оп № 69-73 ВЛ 35 кВ Богучар-Писаревка Срок исполнения: 30.07.2021 г. Ответственное лицо: Начальник КУ сл ЛЭП Краснолуцкий Г.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам замера величин сопротивления контуров заземлений на опорах № 69-73 ВЛ 35 кВ Богучар-Писаревка, в случае отклонения от нормы, наметить мероприятия по ремонту контуров заземления с включением их в планы работ КУ сл. ЛЭП. Срок исполнения: 11.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник КУ сл ЛЭП Краснолуцкий Г.В. Состояние: Не выполнено
1831 | 901 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Кимрский РЭС | 2021-06-07 13:21 | 2021-06-07 13:26 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ 6кВ №18 ПС 35/6 Б.Городок произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов двух фаз в пролётах опор №106-107 крыльями птицы, в дальнейшем произошло падение птицы на землю. | 4.12, В результате перекрытия проводов в пролёте опор №106-107 ВЛ 6кВ №18 ПС 35/6 Б.Городок крыльями птицы (при посадке на провод или при взлете с него), произошло нарушение электрической изоляции двух фаз в пролётах опор №106-107, что явилось причиной возникновения междуфазного КЗ, и привело к отключению ВЛ 6кВ №18 ПС 35/6 Б.Городок действием МТЗ, в последствии птица упала на землю, что позволило провести успешное РПВ. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 6кВ №18 ПС 35/6кВ Б. Городок, на предмет гнездования птиц. Срок исполнения: 19.07.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Кимрского РЭС Соловьёв С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить выявленные при внеочередном осмотре ВЛ 6кВ №18 ПС 35/6кВ Б. Городок дефекты. Срок исполнения: 29.07.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Кимрского РЭС Соловьёв С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.07.2021 г.
1832 | 546 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Кромской РЭС | 2021-06-07 13:08 | 2021-06-07 14:28 | 3.4.12.3, В результате воздействия повторяющихся стихийных явлений: атмосферного перенапряжения, произошло нарушение электрической изоляции проходных изоляторов 10кВ КТП 10/0,4кВ Д-1-16 и их повреждение, с возникновением межфазного короткого замыкания в сети 10 кВ, что привело к отключению действием защит ВЛ 10кВ №1 ПС 110/35/10 кВ Дмитровская. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции проходных изоляторов 10кВ КТП 10/0,4кВ Д-1-16 из-за воздействия повторяющихся стихийных явлений: атмосферного перенапряжения, произошло их повреждение с возникновением межфазного короткого замыкания в сети 10 кВ, что привело к отключению действием защит ВЛ 10кВ №1 ПС 110/35/10 кВ Дмитровская. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр КТП 10/0,4кВ Д-1-16 и ВЛ-10 кВ №1 ПС 110/35/10 кВ Дмитровская Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Ивлев П.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия устранения выявленных замечаний, по результатам внеочередного осмотра КТП 10/0,4кВ Д-1-16 и ВЛ-10 кВ №1 ПС 110/35/10 кВ Дмитровская и включить их в план работ Кромского РЭС. Срок исполнения: 12.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Ершов Н.Ю. Состояние: Не выполнено
1833 | 535 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2021-06-07 12:42 | 2021-06-07 13:16 | 3.4.7.3.5, В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ-6 кВ на целом месте участка КЛ-6 кВ ТП-227 2сек.ш. - ТП-333 2сек.ш. (Кабель в эксплуатации с 1983 года). Последнее плановое испытание КЛ-6 кВ ТП-227 2сек.ш. - ТП-333 2сек.ш. было проведено 03.10.2018 мастером бригады по диагностике электрооборудования Костромского РЭС Зыриным В.В. Кабель испытания выдержал, дефектов не выявлено. | 4.12, Междуфазное замыкание жил КЛ 6 кВ ТП-227 2сек.ш. - ТП-333 2сек.ш. на целом месте участка КЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Из-за снижения сопротивления изоляции произошел электрический пробой КЛ на целом месте. на КЛ-6кВ РП-7 магис. 711 KS006-9440383 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый тепловизионный контроль концевых кабельных муфт КЛ-6 кВ ТП-227 2сек.ш. - ТП-333 2сек.ш. Срок исполнения: 05.07.2021 г. Ответственное лицо: Зайцев Олег Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр концевых разделок в ТП КЛ-6 кВ ТП-227 2сек.ш. - ТП-333 2сек.ш. Срок исполнения: 05.07.2021 г. Ответственное лицо: Зайцев Олег Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.07.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам тепловизионного контроля концевых кабельных муфт КЛ-6 кВ ТП-227 2сек.ш. - ТП-333 2сек.ш. и осмотра концевых разделок в ТП КЛ-6 кВ ТП-227 2сек.ш. - ТП-333 2сек.ш. устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 06.07.2021 г. Ответственное лицо: Зайцев Олег Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.07.2021 г.
1834 | 432 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2021-06-07 12:39 | 2021-06-07 14:25 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП Дякино в результате короткого замыкания, возникшего при соприкосновении проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №9-№10 по причине нарушения изоляции проводов в результате перетирания изоляции СИП деревом, произрастающим в охранной зоне ВЛ. С обрывом проводов фаз "А" и "С". | 4.12, Нарушение изоляции проводов фаз "А" и "С" ВЛ 0,4кВ №2 ТП Дякино в пролете опор №9-№10 в результате перетирания изоляции СИП деревом, произрастающим в охранной зоне ВЛ. С обрывом проводов фаз "А" и "С". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 0,4кВ №2 ТП Дякино пролет опор №9-№10 | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку деревьев и кустарника в пролете опор №9-№10 ВЛ 0,4кВ №2 ТП Дякино Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Скуляков В.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерскому составу о неукоснительном соблюдении требований НТД по эксплуатации электроустановок. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Силуянов М.С. Состояние: Не выполнено
1835 | 894 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Кимрский РЭС | 2021-06-07 12:37 | 2021-06-07 13:11 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ 10кВ №14 ПС 35/10/6 Микрорайонная произошло по причине междуфазного КЗ в результате перекрытия изоляции фаз "В" и"С" на КТП 10/0,4кВ №381 электрической дугой, возникшей при попадании на ошиновку 10 кВ птицы. | 4.12, В результате попадания птицы на ошиновку 10кВ КТП 10/0,4кВ №381 возникла электрическая дуга, воздействие которой привело к перекрытию изоляции фаз "В" и "С" на КТП 10/0,4кВ №381 и отключению ВЛ 10кВ №14 ПС 35/10/6 Микрорайонная действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр КТП запитанных от ВЛ 10кВ №14 ПС 35/10/6 Микрорайонная с целью выявления мест гнездования птиц. Срок исполнения: 19.07.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Кимрского РЭС Соловьёв С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить выявленные при внеочередном осмотре недостатки (дефекты). Срок исполнения: 29.07.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Кимрского РЭС Соловьёв С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.07.2021 г.
1836 | 419 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2021-06-07 12:32 | 2021-06-07 14:30 | 3.4.8.1, Отключение КЛ 6кВ №52 на ПС Орион в результате короткого замыкания, возникшего при нарушении изоляции участка КЛ 6кВ ТП468-ТП315 при проведении несанкционированных земельных работ сторонними лицами в охранной зоне КЛ. УРЗА не на балансе филиала ПАО "МРСК Центра-Ярэнерго". | 4.4.1, Нарушение изоляции участка КЛ 6кВ ТП468-ТП315 при проведении несанкционированных земельных работ сторонними лицами в охранной зоне КЛ. УРЗА не на балансе филиала ПАО "МРСК Центра-Ярэнерго". | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6кВ ТП468-ТП315 с целью: выявления не санкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Шангин А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 6кВ ТП468-ТП315 дефектов. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Шангин А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.06.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести претензионную работу с организацией проводившей несогласованные земляные работы в охранной зоне КЛ 6кВ ТП468-ТП315 Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Шангин А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.06.2021 г.
1837 | 895 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Кимрский РЭС | 2021-06-07 12:31 | 2021-06-07 17:01 | 3.4.12.3, Отключение ВЛ 10кВ №15 ПС 35/10кВ Ильинское произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия грозоразрядников на опоре 10кВ СТП 10/0,4кВ №591 в результате прямого попадания грозы при прохождении атмосферного фронта по территории Кимрского района Тверской области без обрыва проводов. | 4.4.4, В результате прямого попадания грозового разряда в опору СТП 10/0,4кВ №591 ВЛ 10кВ №15 ПС 35/10кВ Ильинское произошло перекрытие РВО-10 кВ , установленных на опоре (с разрушением разрядника фазы "С") в связи с чем произошло отключение ВЛ 10кВ №15 ПС 35/10кВ Ильинское действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №15 ПС 35/10кВ Ильинское с целью выявления наличия дефектов, последствий грозовой деятельности. Срок исполнения: 19.07.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Кимрского РЭС Соловьёв С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №15 ПС 35/10кВ Ильинское. Срок исполнения: 26.07.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Кимрского РЭС Соловьёв С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.07.2021 г.
1838 | 576 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС |  |  | 3.4.7.3.5, Причиной отключения Л-1713 РП-17 явилось повреждение в соединительной муфте типа СТп кабеля ААБ-3х150 КЛ 6кВ РП 17 – ТП 606 в связи с пробоем междуфазной изоляции в результате изменения диэлектрических свойств изоляции (старение изоляции) в процессе длительной эксплуатации с 1989 года (32 года эксплуатации). | 4.12, Причиной отключения Л-1713 РП-17 явилось междуфазное замыкание вызванное пробоем междуфазной изоляции в соединительной муфте типа СТп кабеля ААБ-3х150 КЛ 6кВ РП 17 – ТП 606 из-за изменения диэлектрических свойств изоляции (старение изоляции) в процессе длительной эксплуатации с 1989 года (32 года эксплуатации). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение диэлектрических свойств изоляции в соединительной муфте типа СТп кабеля ААБ-3х150 КЛ 6кВ РП 17 – ТП 606 в процессе длительной эксплуатации с 1989 года (32 года эксплуатации). Несвоевременная замена оборудования с истекшим сроком эксплуатации. на Уч КЛ 6кВ РП 17-ТП 606 Л-1713 KS006-0000094-001 | Мероприятие: Организационное Провести анализ отключений КЛ 6 кВ РП 17 – ТП 606 за последние пять лет по причине повреждения кабеля и рассмотреть вопрос о необходимости замены кабеля на данной КЛ Срок исполнения: 16.07.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Кирейков В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.07.2021 г.
1839 | 896 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Кимрский РЭС | 2021-06-07 12:22 | 2021-06-07 16:29 | 3.4.7.3.5, Отключение КВЛ 10кВ №13 ПС 110/35/10кВ Горицы произошло по причине междуфазного короткого замыкания из-за схлеста проводов в пролете опор №17 – 18, произошедшего в результате повреждения штыревого изолятора фаза “B” на опоре №18 КВЛ 10кВ №13 ПС 110/35/10кВ Горицы, из-за снижения диэлектрических свойств в результате старения изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1983 года. Ответственный за эксплуатацию старший мастер Кимрского РЭС Лебедев Д.Е. | 4.12, Повреждение штыревого изолятора фаза “B” на опоре №18, приведшее к схлесту проводов в пролете опор №17 – 18 КВЛ 10кВ №13 ПС 110/35/10кВ Горицы, произошло по причине снижения диэлектрических свойств в результате старения изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1983 года. Ответственный за эксплуатацию старший мастер Кимрского РЭС Лебедев Д.Е. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение штыревого изолятора фаза “B” на опоре №18 на КВЛ 10кВ №13 ПС 110/35/10кВ Горицы VS010-0008007 | Мероприятие: Техническое Выполнить верховой осмотр КВЛ 10кВ №13 ПС 110/35/10кВ Горицы в пролете опор №15-20. Срок исполнения: 19.07.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Кимрского РЭС Соловьёв С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные в результате верхового осмотра КВЛ 10кВ №13 ПС 110/35/10кВ Горицы. Срок исполнения: 26.07.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Кимрского РЭС Соловьёв С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.07.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести инструктаж мастерам Кимрского РЭС об эксплуатации ВЛ 10 кВ в соответствии с требованиями НТД. Срок исполнения: 23.07.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Кимрского РЭС Соловьёв С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.07.2021 г.
1840 | 889 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Кимрский РЭС | 2021-06-07 12:20 | 2021-06-07 18:11 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №11 ПС 110/35/10кВ Горицы действием МТЗ произошло по причине междуфазного КЗ в результате перекрытия проводов на опоре №114 веткой, принесённой с дерева из за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ под воздействием сильного порывистого ветра. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении на провода ВЛ 10кВ №11 ПС 110/35/10кВ Горицы ветки дерева, упавшей из за пределов охранной зоны ВЛ 10кВ под воздействием порывистого ветра произошло отключение ВЛ 10кВ №11 ПС 110/35/10кВ Горицы действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №11 ПС 110/35/10кВ Горицы. Срок исполнения: 15.07.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Кимрского РЭС Соловьёв С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.07.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам внепланового осмотра ВЛ 10кВ №11 ПС 110/35/10кВ Горицы устранить выявленные дефекты. Срок исполнения: 22.07.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Кимрского РЭС Соловьёв С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.07.2021 г.
1841 | 408 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Некрасовский РЭС | 2021-06-07 12:20 | 2021-06-07 13:53 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ № 03 ПС 35 кВ Профилакторий в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №11-№12 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах и ветке дерева видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №11-№12 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах и ветке дерева видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 03 ПС 35 кВ Профилакторий с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Блохин А.Е. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 03 ПС 35 кВ Профилакторий устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Блохин А.Е. Состояние: Не выполнено
1842 | 552 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны КВЛ-10кВ №10 ПС Южная на провода в пролете опор №4-14 - 4-15 при ветровой нагрузке, произошло нарушение электрической изоляции фаз "А" и "В" с возникновением межфазного к.з., устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева при ветровой нагрузке из вне охранной зоны КВЛ-10кВ №10 ПС Южная на провода в пролете опор №4-14 - 4-15, произошло нарушение электрической изоляции фаз "А" и "В" с возникновением межфазного к.з. , устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр КВЛ-10 кВ №10 ПС Южная по всей длине. Срок исполнения: 10.07.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.06.2021 г. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре КВЛ-10 кВ №10 ПС Южная нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 10.07.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.06.2021 г.
1843 | 534 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Костромской РЭС |  |  | 3.4.7.3.5, В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ 6 кВ на целом месте участка КЛ 6 кВ ПС "Кострома-2" ф.634 - РП-7 2сек.ш. (Кабель в эксплуатации с 1964 года). Последнее плановое испытание КЛ 6 кВ ПС "Кострома-2" ф.634 - РП-7 2сек.ш. было проведено 06.12.2018 электромонтером бригады по диагностике электрооборудования Костромского РЭС Владимировым А.Ю. Кабель испытания выдержал, дефектов не выявлено. | 4.12, Межфазное замыкание жил КЛ-6 кВ на участке ПС Кострома-2 ф.634 - РП-7 2сек.ш. на целом месте. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Из-за снижения сопротивления изоляции произошел электрический пробой КЛ на целом месте. на КЛ-6кВ ф.634 ПС Кострома-2 KS006-9440586 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый тепловизионный контроль концевых кабельных муфт КЛ-6 кВ ПС Кострома-2 ф.634 - РП-7 2сек.ш. на предмет выявления замечаний. Срок исполнения: 01.07.2021 г. Ответственное лицо: Зайцев Олег Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр концевых разделок в ТП КЛ-6 кВ ПС Кострома-2 ф.634 - РП-7 2сек.ш. Срок исполнения: 01.07.2021 г. Ответственное лицо: Зайцев Олег Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.06.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам внепланового тепловизионного контроля концевых муфт КЛ-6 кВ ПС Кострома-2 ф.634 - РП-7 2сек.ш. и осмотра концевых разделок в ТП КЛ-6 кВ ПС Кострома-2 ф.634 - РП-7 2сек.ш. устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 05.07.2021 г. Ответственное лицо: Зайцев Олег Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.07.2021 г.
1844 | 583 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Сафоновский РЭС | 2021-06-07 11:50 | 2021-06-07 13:11 | 3.4.9.3, Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-383 ВЛ-1014 ПС Издешково явилось КЗ, возникшее в сетях потребителя, в РУ-0,4кВ ТП-383 обнаружен отключенный АВ №1. |  | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-383 ВЛ-1014 ПС Издешково Срок исполнения: 11.07.2021 г. Ответственное лицо: Антипов В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.06.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-383 ВЛ-1014 ПС Издешково, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Срок исполнения: 11.07.2021 г. Ответственное лицо: Антипов В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.06.2021 г.
1845 | 431 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2021-06-07 11:47 | 2021-06-07 13:29 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4кВ №3 ТП 115 (Мастерские Коза) в результате короткого замыкания, возникшего из-за схлеста проводов фазы "А" и фазы "В" при падении на провода ветки дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №15-№16. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах ВЛ имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами ВЛ со следами перекрытия электрической дугой. | 4.4.3, Схлест проводов фазы "А" и фазы "В" при падении на провода ветки дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ-0,4кВ №3 ТП 115 (Мастерские Коза) в пролете опор №15-№16. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах ВЛ имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами ВЛ со следами перекрытия электрической дугой. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №3 ТП 115 (Мастерские Коза) с целью выявления причин, влияющих на работу ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Виноградов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести устранение дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ-0,4кВ №3 ТП 115 (Мастерские Коза). Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Виноградов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.06.2021 г.
1846 | 504 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Петровский РЭС | 2021-06-07 11:45 | 2021-06-07 13:25 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10 кВ № 3 Яблоновецкая от действия МТЗ произошло в результате К.З., вызванное падением ветки дерева в пролете опор № 74-75, прилетевшая из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах ветра (14 м/с). | 4.4.3, При падение ветки дерева на провода ВЛ произошло межфазное К.З., что привело к срабатыванию защиты на отключение. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 3 ПС Яблоновецкая, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Срок исполнения: 10.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ПРЭС Носков А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10кВ № 3 ПС Яблоновецкая обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР. Срок исполнения: 10.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ПРЭС Носков А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.07.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу производящего осмотр данной ВЛ, что при осмотре особое внимание уделять растительности деревьев за пределами охранной зоне, но способных вызвать технологическое нарушение при неблагоприятных погодных условиях. Срок исполнения: 10.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ПРЭС Носков А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.07.2021 г.
1847 | 707 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Губкинский РЭС | 2021-06-07 11:42 | 2021-06-07 13:55 | 3.4.7.3.5, Отключение действием МТЗ МВ 6 кВ ЛЭП 6 кВ №103-ЗТП 212 ПС 110 кВ Журавлики произошло из-за возникновения КЗ в результате пробоя изоляции жил фаз «А», «В», «С» участка КЛ 6 кВ ТП-282 яч.1 до Р 10-06 ЛЭП 6 кВ ЗТП 011-КТП 012 ПС 110 кВ Журавлики в целом месте вследствие изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции жил фаз «А», «В», «С» участка КЛ 6 кВ ТП-282 яч.1 до Р 10-06 ЛЭП 6 кВ ЗТП 011-КТП 012 ПС 110 кВ Журавлики в целом месте произошло из-за изменения структуры материала в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции на КЛ 6кВ ТП-282 яч.1 до Р 10-06 ЛЭП 6 кВ ЗТП 011-КТП 012 ПС 110 кВ Журавлики КЛ 6кВ ТП-282 яч.1 до Р 10-06 ЛЭП 6 кВ ЗТП 011-КТП 012 ПС 110 кВ Журавлики | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной (обход) осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП-282 яч.1 до Р 10-06 ЛЭП 6 кВ ЗТП 011-КТП 012 ПС 110 кВ Журавлики. Срок исполнения: 17.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Гречухин Владислав Иванович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.06.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 28.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Гречухин Владислав Иванович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.06.2021 г.
1848 | 539 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Мценский РЭС | 2021-06-07 11:40 | 2021-06-07 12:28 | 3.4.12.3, В следствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта, произошло отключение действием МТЗ В 10кВ №02 ПС 35/10кВ Лыково из-за возникновения двухфазного КЗ, при перекрытии электрической изоляции между проводами фаз «А» и «С» в пролёте опор №60-61. АПВ не успешно, по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции во время грозы между проводами фаз «А» и «С» ВЛ 10кВ № 02 ПС 35/10кВ Лыково в пролёте опор №60-61, произошло возникновения двухфазного КЗ, отключенного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №02 ПС 35/10кВ Лыково по всей длине. Срок исполнения: 08.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.06.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №02 ПС 35/10кВ Лыково разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС. Срок исполнения: 08.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.06.2021 г.
1849 | 540 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Мценский РЭС | 2021-06-07 11:40 | 2021-06-07 12:27 | 3.4.12.3, В следствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта, произошло отключение действием МТЗ В 10кВ №01 ПС 35/10кВ Лыково из-за возникновения двухфазного КЗ, при нарушении электрической изоляции между проводами фаз «В» и «С» в пролёте опор №19-20. АПВ не успешно, по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции между проводами фаз «В» и «С» ВЛ 10кВ № 01 ПС 35/10кВ Лыково в пролёте опор №19-20, произошло возникновения двухфазного КЗ, отключенного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №01 ПС 35/10кВ Лыково по всей длине. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.06.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №01 ПС 35/10кВ Лыково разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.06.2021 г.
1850 | 410 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2021-06-07 11:35 | 2021-06-07 11:55 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10 кВ №1 Петрово ПС 35/10 кВ "Ананьино" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №34 - №35 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №34 - №35 ВЛ 10 кВ №1 Петрово ПС 35/10 кВ "Ананьино" веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №1 Петрово ПС 35/10 кВ "Ананьино"с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.06.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №1 Петрово ПС 35/10 кВ "Ананьино" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.06.2021 г.
1851 | 544 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Кромской РЭС | 2021-06-07 11:18 | 2021-06-07 11:48 | 3.4.7.3.3, В результате несвоевременной вырубки ДКР в охранной зоне ВЛ 0,4кВ кВ №1 КТП 10/0,4кВ А-4-6 Стрелица при ветровой нагрузке, произошел кратковременный схлёст провода фазы "А" и нулевого пролете опор №6-7 с возникновением однофазного короткого замыкания, устранённого действием защит. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции фазы "А" и нулевого провода из-за касания ДКР в охранной зоне проводов ВЛ 0,4кВ №1 КТП А-4-6 в пролете опор №6- №7, под воздействием ветровой нагрузки, произошло возникновение однофазного короткого замыкания, устранённого действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: несвоевременная вырубка ДКР в охранной зоне в пролете опор №№6-7 на ВЛ 0,4кВ №1 КТП А-4-6 ВЛ 0,4кВ №1 КТП-А-4-6 | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку ДКР в пролете опор №6- №7 ВЛ 0,4кВ №1 КТП А-4-6. Срок исполнения: 13.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Ершов Н.Ю. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия устранения выявленных замечаний, по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТП А-4-6 Стрелица и включить их в план работ РЭС Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Ершов Н.Ю. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП А-4-6 Стрелица по всей длине. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Ершов Н.Ю. Состояние: Не выполнено
1852 | 615 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» Стародубский РЭС | 2021-06-07 11:15 | 2021-06-07 11:45 | 3.4.12.2, Обрыв провода на ВЛ 0,4кВ ф.4 ТП14 ф.107 ПС Стародуб от оп. №6 к гаражу №765, вследствие ветровых нагрузок. | 4.13, Прекращение передачи электрической энергии потребителям произошло в результате повреждения ВЛ 0,4кВ ф.4 ТП14 ф.107 ПС Стародуб от оп. №6 к гаражу №765, вследствие ветровых нагрузок. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ ф.4 ТП14 ф.107 ПС Стародуб Срок исполнения: 16.07.2021 г. Ответственное лицо: Стародубский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить комплекс мероприятий по устранению повреждения на ВЛ 0,4кВ ф.4 ТП14 ф.107 ПС Стародуб от оп. №6 к гаражу №765 Срок исполнения: 16.07.2021 г. Ответственное лицо: Стародубский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.06.2021 г.
1853 | 502 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Кирсановский РЭС | 2021-06-07 11:05 | 2021-06-07 13:19 | 3.4.7.3.5, В результате потери механической прочности вязки (более 50 лет) произошло падение провода с опоры № 50, что привело к схлесту ВЛ-10 кВ № 15 Гавриловская в пролете опор № 50-51. | 4.3.3, Отключение ВЛ-10 кВ № 15 Гавриловская произошло в результате износа механического соединения вязки провода (более 50 лет), что вызвало в свою очередь схлест провода и срабатывание защиты на отключение. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-10 кВ № 15 ПС Гавриловская, особое внимание уделить вязке провода на изоляторах. Срок исполнения: 16.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер КРЭС Кожарин В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.07.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 16.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер КРЭС Кожарин В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.07.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу, обслуживающему ВЛ 10кВ № 15 ПС Гавриловская на тему своевременности выявления и устранения дефектов на ВЛ, с целью недопущения аналогичных технологических нарушений. Срок исполнения: 16.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер КРЭС Кожарин В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.07.2021 г.
1854 | 893 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго |  |  | 3.4.12.3, Отключение ВЛ 35кВ Калязин – Уланово I цепь с отпайкой на ПС 35 кВ Вега, произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия гирлянд изоляторов фаз "В" и "С" на опоре №35, под воздействием атмосферных перенапряжений во время грозы при прохождении атмосферного фронта по территории Калязинского района Тверской области. При перекрытии изоляторов их диэлектрические свойства не успели восстановиться (вследствие повышенной влажности окружающего воздуха), что не обеспечило успешное срабатывание АПВ. Отключение ВЛ 35кВ Калязин – Уланово II цепь с отпайкой на ПС 35 кВ Вега произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия гирлянд изоляторов фаз "В" и "С" с разрушением одного изолятора из трех в гирлянде фазы "В" на опоре №35, под воздействием атмосферных перенапряжений во время грозы при прохождении атмосферного фронта по территории Калязинского района Тверской области. При перекрытии изоляторов их диэлектрические свойства не успели восстановиться (вследствие повышенной влажности окружающего воздуха), что не обеспечило успешное срабатывание АПВ. | 4.12, В результате воздействия атмосферных перенапряжений во время грозы при прохождении атмосферного фронта по территории Калязинского района Тверской области произошло поверхностное перекрытие гирлянд изоляторов фаз "В" и "С" на опоре №35 ВЛ 35кВ Калязин – Уланово I цепь с отпайкой на ПС 35 кВ Вега, что привело к отключению ВЛ 35кВ Калязин – Уланово I цепь с отпайкой на ПС 35 кВ Вега, действием ТО, с последующим восстановлением диэлектрических свойств, что позволило проведению успешного РПВ. В результате воздействия атмосферных перенапряжений во время грозы при прохождении атмосферного фронта по территории Калязинского района Тверской области произошло поверхностное перекрытие гирлянд изоляторов фаз "В" и "С" с разрушением одного изолятора из трех в гирлянде фазы "В" на опоре №35 ВЛ 35кВ Калязин – Уланово II цепь с отпайкой на ПС 35 кВ Вега, что привело к отключению ВЛ 35кВ Калязин – Уланово II цепь с отпайкой на ПС 35 кВ Вега, действием ТО, с последующим восстановлением диэлектрических свойств, что позволило проведению успешного РПВ. | Мероприятие: Техническое На ВЛ 35кВ Калязин – Уланово I цепь с отпайкой на ПС 35 кВ Вега, ВЛ 35кВ Калязин – Уланово II цепь с отпайкой на ПС 35 кВ Вега произвести измерение сопротивления заземляющих устройств на опорах №34, 35, 36. Срок исполнения: 09.07.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛ Кимрской ПБ Кувшинов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.07.2021 г. Мероприятие: Техническое В случае выявления отклонений от нормативных значений сопротивлений по результатам измерений довести сопротивление заземляющих устройств опор №34, 35, 36 ВЛ 35кВ Калязин – Уланово I цепь с отпайкой на ПС 35 кВ Вега, ВЛ 35кВ Калязин – Уланово II цепь с отпайкой на ПС 35 кВ Вега до нормы. Срок исполнения: 16.07.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛ Кимрской ПБ Кувшинов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.07.2021 г.
1855 | 507 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Погарский РЭС | 2021-06-07 11:00 | 2021-06-07 12:20 | 3.4.12.2.3, При сильном ветре произошло падение ветки с дерева, растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-0,4 ТП-33 Л1 Ф-1001 ПС Борщово в пролете опор №1.3-1.4. | 4.4.3, Падение ветки дерева на провода ВЛ-0,4 ТП-33 Л1 Ф-1001 ПС Борщово в пролете опор №1.3-1.4 при сильном ветре, привело к схлесту проводов, короткому замыканию ВЛ, работе ПН-2 и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток угрожающих падением на провода ВЛ-0,4 ТП-33 Л1 Ф-1001 ПС Борщово в пролете опор №1.3-1.4 на деревьях растущих вне охранной зоны. Срок исполнения: 06.07.2021 г. Ответственное лицо: Бурляй Г.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.06.2021 г.
1856 | 706 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Яковлевский РЭС | 2021-06-07 10:27 | 2021-06-07 12:07 | 3.4.7.3.5, Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ КЛ 10 кВ №26 ПС 110 кВ Крапивенская произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате перекрытия воздушного промежутка между шин 10 кВ фаз "А", "В" (на участке от ВН 10 кВ №26 до II секции шин 10 кВ в ячейке №7) в РУ 10 кВ животным (кот). | 4.12, Нарушение электрической изоляции между шинами 10 кВ фаз "А", "В" (на участке от ВН 10 кВ №26 до II секции шин 10 кВ в ячейке №7) в РУ 10 кВ КТП 9 КЛ 10 кВ № 26 ПС 110 кВ Крапивенская произошло из-за проникновения через негерметичный пол животного (кот). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Негерметичное уплотнение кабельного ввода 10 кВ РУ 10 кВ КТП 9 на КЛ 10кВ №26 ПС Крапивенская TP010-0128545-14-02-01 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр КТП 9 и по всей длине трассы КЛ 10 кВ №26 ПС 110 кВ Крапивенская. Срок исполнения: 17.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Холод А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.06.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 02.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Холод А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.06.2021 г.
1857 | 595 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2021-06-07 10:05 | 2021-06-07 10:50 | 3.4.13.2, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №18 ул. Конституции с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ ф3 ТП1177 РП36 ф626 произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ ф3 ТП1177 РП36 ф626 с медным проводом потребителя на доме №18 ул. Конституции. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 10.07.2021 г. Ответственное лицо: Брянские электрические сети РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить перезаделку контактного соединения на вводе в дом. Срок исполнения: 10.07.2021 г. Ответственное лицо: Брянские электрические сети РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.06.2021 г.
1858 | 575 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2021-06-07 09:45 | 2021-06-07 11:10 | 3.4.7.3.4, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №3 ТП-108 явился обрыв провода в пролете опор №5 - №4-1 в результате падения дерева на провода, находящегося в охранной зоне ВЛ, вследствие воздействия сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-0,4кВ №3 явилось междуфазное короткое замыкание вследствие схлеста при обрыве провода в пролете опор №5 - №4-1 в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ дерева, расположенного в охранной зоне ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная вырубка деревьев угрожающих падением на провода в пролете опор №4-1-№5 ВЛ-0,4кВ №3 ТП-108. на Пролет: Опора № 5 - Опора № 4-1 VN004-00131418-504-3001 | Мероприятие: Техническое Выполнить кронирование деревьев угрожающих падением веток на провода в пролете опор №5-№4-1 ВЛ-0,4кВ №3 ТП108. Срок исполнения: 08.07.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Ерохов Е.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.07.2021 г.
1859 | 592 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» Навлинский РЭС | 2021-06-07 09:25 | 2021-06-07 09:47 | 3.4.13.2, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №1Е/1 ул. Луначарского с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ ф2 ТП4556 ф607 РП41 произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ ф2 ТП4556 ф607 РП41 с медным проводом потребителя на доме №1Е/1 ул. Луначарского. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 10.07.2021 г. Ответственное лицо: Навлинский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить перезаделку контактного соединения на вводе в дом. Срок исполнения: 10.07.2021 г. Ответственное лицо: Навлинский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.07.2021 г.
1860 | 533 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Нерехтский РЭС | 2021-06-07 09:19 | 2021-06-07 09:25 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре (до 20 м/с) произошло падение ветки дерева на провода ВЛ 10кВ ф. 10-08 от ПС Нерехта-2 в пролете опор №23-№24, вследствие этого возникло междуфазное короткое замыкание, которое привело к отключению МВ-10кВ на ПС Нерехта-2, АПВ неуспешно. В дальнейшем при порыве ветра, ветка дерева упала на землю под провода, что позволило выполнить РПВ успешно. Повреждений ВЛ-10кВ нет. Информация по метеоусловиям приложена к акту. | 4.4.3, В результате усиления ветра (до 20 м/с) произошло падение ветки дерева на провода ВЛ 10 кВ ф.10-08 ПС Нерехта-2, в следствие этого произошло междуфазное КЗ и отключение МВ-10 кВ ф.10-08 на ПС Нерехта-2 от действия защит МТЗ. АПВ неуспешно, РПВ - успешно. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ф.10-08 ПС Нерехта-2, с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ, особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ: сухие или гнилые деревья, ветви деревьев, а также сломанные стихией деревья, лежащие на ветвях в сторону ВЛ-10 кВ. Срок исполнения: 01.07.2021 г. Ответственное лицо: Разгуляев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.06.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам обхода устранить выявленные замечания после обхода ф.10-08 ПС Нерехта-2 (при их наличии). Срок исполнения: 05.07.2021 г. Ответственное лицо: Разгуляев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.06.2021 г.
1861 | 424 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Большесельский РЭС | 2021-06-07 09:10 | 2021-06-07 10:50 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛИ 0,4кВ №1П 187 Матренино в результате КЗ, возникшего при соприкосновении проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №4-№5 по причине нарушения изоляции провода деревом упавшим из вне охранной зоны при сильных порывах ветра. Дерево обнаружено под проводами ВЛИ. | 4.4.3, Повреждение изоляции провода фаз "А" и "В" ВЛИ 0,4кВ №1 ТП 187 в пролете опор №4-№5 деревом упавшим из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Дерево обнаружено под проводами ВЛИ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛИ 0,4кВ №1 ТП 187 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Гусляев Р.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.07.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛИ 0,4кВ №1 ТП 187 устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Гусляев Р.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.07.2021 г.
1862 | 409 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2021-06-07 08:45 | 2021-06-07 10:05 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 344 Марьино ВЛ 10 кВ №2 Каблуково ПС 35/10 кВ "Ширинье" по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №4 - №5 в результате перекрытия проводов веткой дерева, принесенной на провода порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ . Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №4 - №5 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 344 Марьино ВЛ 10 кВ №2 Каблуково ПС 35/10 кВ "Ширинье" в результате перекрытия проводов веткой дерева, принесенной на провода порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 344 Марьино ВЛ 10 кВ №2 Каблуково ПС 35/10 кВ "Ширинье" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.06.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 344 Марьино ВЛ 10 кВ №2 Каблуково ПС 35/10 кВ "Ширинье" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.06.2021 г.
1863 | 598 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» Унечский РЭС | 2021-06-07 08:20 | 2021-06-07 09:00 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ 6кВ ТП-28 - ТП-16 произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Отключение ВВ ф.602 ПС Сураж произошло в результате КЗ на КЛ 6кВ ТП-28 - ТП-16 вследствие длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр КВЛ 6кВ ф.602 ПС Сураж. Срок исполнения: 11.07.2021 г. Ответственное лицо: Унечский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 6кВ ТП-28 - ТП-16 Срок исполнения: 11.07.2021 г. Ответственное лицо: Унечский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.06.2021 г.
1864 | 407 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2021-06-07 08:14 | 2021-06-07 09:40 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП-10 Щетниково в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №5-№6 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 0,4кВ №1 КТП-10 Щетниково. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. | 4.12, Схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №5-№6 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 0,4кВ №1 КТП-10 Щетниково. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 0,4кВ №1 КТП-10 Щетниково пролет опор №5-№6 | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №5 - №6 ВЛ 0,4кВ №1 КТП-10 Щетниково Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Козлов А.Ю. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерскому составу о неукоснительном соблюдении требований НТД по эксплуатации электроустановок. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Силуянов М.С. Состояние: Не выполнено
1865 | 574 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Хиславичский РЭС | 2021-06-07 08:09 | 2021-06-07 09:43 | 3.4.12.2.3, Причиной падения сломанного ветром дерева, из-за границ охранной зоны ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП 234 П.Буда на провода в пролете опор №27 - №34 послужило воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.3, Перегорание предохранителя ПН-2 фазы "А" ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП 234 П.Буда произошло в результате схлестывания фазного и нулевого проводов из-за механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №27 - №34 с возникновением однофазного КЗ и последующим обрывом 2-х проводов марки А-25. | Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку угрожающих падением на провода деревьев и веток деревьев по ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП 235 П.Буда. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Захаренков А.А. Состояние: Не выполнено
1866 | 553 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» Трубчевский РЭС | 2021-06-07 07:40 | 2021-06-07 08:10 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ 10кВ Ф.1003 ПС Погарская к ТП-19 произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Отключение ВВ ф.1003 ПС Погарская к ТП-19 произошло в результате КЗ на КЛ 10кВ Ф.1003 ПС Погарская к ТП-19 вследствие длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования по КЛ 10кВ ф.1003 ПС Погарская к ТП-19 . Срок исполнения: 07.07.2021 г. Ответственное лицо: Трубчевский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 10кВ ф.1003 ПС Погарская к ТП-19 Срок исполнения: 07.07.2021 г. Ответственное лицо: Трубчевский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.06.2021 г.
1867 | 594 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2021-06-07 07:20 | 2021-06-07 08:00 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ 6 кВ ф612 РП32 к ТП2226 произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Отключение МВ ф612 РП32 к ТП2226 произошло в результате КЗ на КЛ 6 кВ ф612 РП32 к ТП2226 вследствие длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования по фидеру Срок исполнения: 10.07.2021 г. Ответственное лицо: Брянские электрические сети РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 6 кВ ф612 РП32 к ТП2226 Срок исполнения: 10.07.2021 г. Ответственное лицо: Брянские электрические сети РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.06.2021 г.
1868 | 597 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» Стародубский РЭС | 2021-06-07 07:10 | 2021-06-07 07:35 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ 10кВ ТП28 к ТП33 произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Отключение МВ ТП28 к ТП33 ф.108 ПС Стародуб произошло в результате КЗ на КЛ 10кВ ТП28 к ТП33 вследствие длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования по фидеру Срок исполнения: 11.07.2021 г. Ответственное лицо: Стародубский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 10кВ ТП28 к ТП33 Срок исполнения: 11.07.2021 г. Ответственное лицо: Стародубский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.06.2021 г.
1869 | 573 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Угранский РЭС | 2021-06-07 06:03 | 2021-06-07 07:32 | 3.4.12.2.3, Причиной аварийного отключения ВЛ 10кВ №1010 ПС 35/10кВ Михали явилось устойчивое междуфазное К.З. при падении дерева под действием сильных порывов ветра на провода в пролёте опор №30 - №31 из-за пределов охранной зоны ВЛ. При подаче напряжения на ВЛ-10кВ при АПВ и РПВ дерево находилось на проводах, затем упало на землю. | 4.4.3, Причиной возникновения устойчивого междуфазного К.З. на ВЛ 10кВ №1010 ПС 35/10кВ Михали явилось внешнее механическое воздействие при падении дерева под действием сильных порывов ветра на провода в пролёте опор №30 - №31 из-за пределов охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку угрожающих деревьев в пролёте опор №30 - №31 ВЛ 10кВ №1010 ПС 35/10кВ Михали за пределами охранной зоны ВЛ, Срок исполнения: 16.07.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Кузьмин И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №1010 ПС 35/10кВ Михали на участках прохождения по лесным массивам с целью выявления угрожающих деревьев за пределами охранной зоны ВЛ, Срок исполнения: 16.07.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Кузьмин И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.07.2021 г. Мероприятие: Организационное Составить план мероприятий по устранению выявленных в ходе внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №1010 ПС 35/10кВ Михали дефектов с назначением сроков их устранения и ответственных лиц. Срок исполнения: 16.07.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Кузьмин И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.07.2021 г.
1870 | 572 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Угранский РЭС | 2021-06-07 04:22 | 2021-06-07 05:59 | 3.4.12.2.3, Причиной аварийного отключения ВЛ 10кВ №1015 ПС 110/35/10кВ Всходы явилось устойчивое междуфазное К.З. при падении дерева на провода в пролёте опор №21 - №22 из-за пределов охранной зоны ВЛ под действием сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной возникновения устойчивого междуфазного К.З. на ВЛ 10кВ №1015 ПС 110/35/10кВ Всходы явилось внешнее механическое воздействие при падении дерева на провода в пролёте опор №21 - №22 из-за пределов охранной зоны ВЛ под действием сильных порывов ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку угрожающих деревьев в пролёте опор №21 - №22 ВЛ 10кВ №1015 ПС 110/35/10кВ Всходы. Срок исполнения: 16.07.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Кузьмин И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Организовать внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №1015 ПС 110/35/10кВ Всходы с целью выявления угрожающих деревьев за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 16.07.2021 г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.07.2021 г. Мероприятие: Организационное Составить план мероприятий по результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №1015 ПС 110/35/10кВ Всходы с назначением сроков устранения выявленных дефектов и ответственных за их устранение лиц. Срок исполнения: 16.07.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Кузьмин И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.07.2021 г.
1871 | 571 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Угранский РЭС | 2021-06-07 04:15 | 2021-06-07 05:47 | 3.4.12.2.3, Причиной аварийного отключения ВЛ 10кВ №1007 ПС 110/35/10кВ Всходы явилось междуфазное К.З. при падении дерева под действием сильных порывов ветра на провода в пролёте опор П5 - П6 из-за пределов охранной зоны ВЛ. При подаче напряжения на ВЛ в цикле АПВ и при РПВ дерево находилось на проводах, затем под действием сильных порывов ветра упало на землю. | 4.4.3, Причиной возникновения междуфазного К.З. на ВЛ 10кВ №1007 ПС 110/35/10кВ Всходы явилось внешнее механическое воздействие при падении дерева под действием сильных порывов ветра на провода в пролёте опор П5 - П6 дерева из-за пределов охранной зоны ЛЭП. | Мероприятие: Техническое Организовать вырубку угрожающих деревьев в пролёте опор П5 - П6 ВЛ 10кВ №1007 ПС 110/35/10кВ Всходы. Срок исполнения: 16.07.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Кузьмин И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Организовать внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №1007 ПС 110/35/10кВ Всходы силами ИТР. Срок исполнения: 16.07.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Кузьмин И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.07.2021 г. Мероприятие: Организационное Составить план мероприятий по устранению выявленных в ходе внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №1007 ПС 110/35/10кВ Всходы дефектов с назначением сроков их устранения и ответственных лиц. Срок исполнения: 16.07.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Кузьмин И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.07.2021 г.
1872 | 704 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго |  |  | 3.4.12.3, Отключение действием 1 ступени ТЗНП ВЛ 110 кВ Валуйки-Алексеевка-тяговая МВ-110 Алексеевка тяговая на ПС 330 кВ Валуйки, действием 1 ступени ТЗНП ВЛ 110 кВ Алексеевка-тяговая-Алексеевка В 110кВ Алексеевка-Тяговая на ПС 110 кВ Алексеевка произошло из-за возникновения КЗ в результате перекрытия изоляции в подвесной гирлянде изоляторов фазы "А" на опоре №58 ВЛ 110 кВ Валуйки-Алексеевка-тяговая вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | 4.12, Нарушение электрической изоляции подвесной гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №58 ВЛ 110 кВ Валуйки-Алексеевка-тяговая произошло вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей протяжённости ВЛ 110 кВ Валуйки-Алексеевка-тяговая. Срок исполнения: 25.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник ВУ СЛЭП УВС Севостьянов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.06.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 15.07.2021 г. Ответственное лицо: Начальник ВУ СЛЭП УВС Севостьянов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства на опорах №56, 57, 58, 59, 60 ВЛ 110 кВ Валуйки-Алексеевка-тяговая. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник ВУ СЛЭП УВС Севостьянов А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить с применением БПЛА осмотр опор №56, 57, 58, 59, 60 ВЛ 110 кВ Валуйки-Алексеевка-тяговая. Срок исполнения: 07.07.2021 г. Ответственное лицо: Начальник ВУ СЛЭП УВС Севостьянов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.06.2021 г.
1873 | 522 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Красносельский РЭС | 2021-06-07 00:50 | 2021-06-07 01:23 | 3.4.8.5.3, По запросу МЧС бригадой ОВБ Красносельского РЭС в РУ-0,4 кВ ТП-285 д. Халипино отключен РБ-0,4 кВ ф. № 1 на пилораму, для безопасного тушения пожара пилорамы. |  | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ от ТП № 285 на пилораму, на предмет термических повреждений проводов ВЛ после пожара. Срок исполнения: 28.06.2021 г. Ответственное лицо: Корнилов С.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.06.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ-0,4 кВ от ТП № 285 на пилораму устранить выявленные замечания при их наличии. Срок исполнения: 29.06.2021 г. Ответственное лицо: Корнилов С.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.06.2021 г.
1874 | 570 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Угранский РЭС | 2021-06-07 00:40 | 2021-06-07 01:54 | 3.4.12.2.3, Причиной аварийного отключения ВЛ 0,4кВ №1 МТП Калинино 1001 ПС 35/10кВ Мытишино явилось К.З. фаза-нуль при падении ветки дерева, растущего на территории потребителя на провода перекидки к дому от опоры 1/1/А8. | 4.4.3, Причиной возникновения К.З. фаза-нуль на ВЛ 0,4кВ №1 МТП Калинино 1001 ПС 35/10кВ Мытишино явилось внешнее механическое воздействие при падении ветки дерева, растущего на территории потребителя на провода перекидки к дому от опоры 1/1/А8. | Мероприятие: Организационное Направить по факту аварийного отключения ВЛ 0,4кВ №1 МТП Калинино 1001 ПС 35/10кВ Мытишино письмо-претензию в адрес потребителя, дом которого запитан от опоры 1/1/А8 с предложением заменить ввод на изолированный, или выполнить обрезку крон угрожающих деревьев на придомовой территории. Срок исполнения: 16.07.2021 г. Ответственное лицо: Гл. Инженер РЭС Кузьмин И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.07.2021 г.
1875 | 394 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2021-06-07 00:28 | 2021-06-07 02:12 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10 кВ №2 Рыжиково ПС 110/10 кВ Туфаново в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №45-№46 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №45-№46 ВЛ 10 кВ №2 Рыжиково ПС 110/10 кВ Туфаново веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №2 Рыжиково ПС 110/10 кВ Туфаново с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Козлов А.Ю. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 10 кВ №2 Рыжиково ПС 110/10 кВ Туфаново, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Козлов А.Ю. Состояние: Не выполнено
1876 | 531 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Нерехтский РЭС | 2021-06-06 22:34 | 2021-06-06 23:45 | 3.4.8.5.3, По запросу МЧС бригадой ОВБ Нерехтского РЭС в РУ-0,4 кВ ТП-20 г. Нерехта отключен АВ-0,4 кВ ф. 2, для безопасного тушения пожара д. 17 по ул. Чайковского. |  | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ от ТП-20 г. Нерехта ф. 2 ул. Щорса на предмет термических повреждений провода после пожара. Срок исполнения: 28.06.2021 г. Ответственное лицо: Разгуляев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.06.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ-0,4 кВ от ТП-20 г. Нерехта ф. 2 ул. Щорса устранить выявленные замечания при их наличии. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Разгуляев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.06.2021 г.
1877 | 553 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго Грибановский РЭС | 2021-06-06 22:19 | 2021-06-06 23:42 | 3.4.8.5.2, Двухфазное короткое замыкание на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №912 ПС 110 кВ Грибановский произошло в результате схлёста проводов фаз «А» и «В» в пролёте опор №2-3 в результате наезда постороннего автотранспортного средства на опору №2. | 4.4.1, Схлёст проводов фаз «А» и «В» в пролёте опор №2-3 и излом опоры №2 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №912 ПС 110 кВ Грибпновка произошёл в результате динамического удара в момент наезда постороннего автотранспортного средства на опору №2. | Мероприятие: Техническое Произвести обследование стоек опор №1 №3 с откапыванием их до 0,6 м и верховой осмотр опор №1, №3 с оценкой состояния арматуры и изоляции на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №912 ПС 110 кВ Грибановка. Срок исполнения: 25.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Дзюбин А.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.06.2021 г. Мероприятие: Организационное Через средства массовой информации и администрацию района довести до населения района Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» и ответственность за их нарушение, а так же для предотвращения повреждения и предупреждения травматизма сторонних лиц через средства массовой информации довести до организаций и населения требования правил охраны ВЛ, информацию об экономических последствиях и опасности повреждения оборудования электросетевого комплекса. Срок исполнения: 16.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Дзюбин А.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.07.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам обследования стоек опор №1, №3 и верхового осмотра опор №1, №3 на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №912 ПС 110 кВ Грибановка наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Дзюбин А.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.06.2021 г.
1878 | 883 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Осташковский РЭС | 2021-06-06 21:13 | 2021-06-06 22:14 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ-0,4кВ фид.1 от КТП 10/0,4кВ д.Лошаково (ф.Б.Коша) произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №4-5 ветками ДКР при раскачивании под воздействием сильных порывов ветра, растущей под проводами в охранной зоне ВЛ-0,4кВ фид.1 от КТП 10/0,4кВ д.Лошаково (ф.Б.Коша). Ответственный за эксплуатацию мастер Голубев П.Н. | 4.4.3, В результате схлёстывания касания веток ДКР и проводов в пролете опор № 4-5 ВЛ-0,4кВ фид.1 от КТП 10/0,4кВ д.Лошаково (ф.Б.Коша) под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Селижаровского района Тверской области, произошло "КЗ" в пролете опор № 4-5, что послужило причиной отключения ВЛ-0,4кВ фид.1 от КТП 10/0,4кВ д.Лошаково (ф.Б.Коша). Ответственный за эксплуатацию мастер Голубев П.Н. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: касания веток дерева и проводов в пролете опор № 4-5 на ВЛ-0,4кВ фид.1 от КТП 10/0,4кВ д.Лошаково (ф.Б.Коша) ВЛ-0,4кВ фид.1 от КТП 10/0,4кВ д.Лошаково (ф.Б.Коша) | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку ДКР, растущей в охранной зоне ВЛ-0,4кВ фид.1 от КТП 10/0,4кВ д.Лошаково (ф.Б.Коша) в пролете опор №4-5. Срок исполнения: 09.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Разумихин И.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.07.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерам Селижаровского участка Осташковского РЭС о необходимости своевременного выявления и устранения дефектов в соответствии с требованиями НТД. Срок исполнения: 28.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Разумихин И.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.06.2021 г.
1879 | 169 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго |  |  | 3.4.12.3, Отключение ВЛ 110кВ Вышний Волочек-Новая I цепь с отпайкой на ПС 110/35/10/6кВ Кашарово произошло по причине однофазного к.з. при перекрытии по поверхности стеклянной гирлянды изоляторов фазы "А" на траверсу опоры №42/42, под воздействием атмосферных перенапряжений во время грозы при прохождении атмосферного фронта. | 4.12, Под воздействием атмосферных перенапряжений во время активной грозовой деятельности при прохождении атмосферного фронта , произошло поверхностное перекрытие стеклянной гирлянды изоляторов фазы "А" на траверсу опоры №42/42 ВЛ 110кВ Вышний Волочек-Новая I цепь с отпайкой на ПС 110/35/10/6кВ Кашарово, что привело к отключению ВЛ 110кВ Вышний Волочек-Новая I цепь с отпайкой на ПС 110/35/10/6кВ Кашарово действием защит. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый верховой осмотр состояния изоляторов на ВЛ 110кВ Вышний Волочек-Новая I цепь с отпайкой на ПС 110/35/10/6кВ Кашарово на участке опор № 41/41-43/43 для выявления возможных дефектов Срок исполнения: 28.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛЭП ВВ Мисугин М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.06.2021 г. Мероприятие: Техническое При выявлении дефектов по результатам внеочередного верхового осмотра состояния изоляторов на ВЛ 110кВ Вышний Волочек-Новая I цепь с отпайкой на ПС 110/35/10/6кВ Кашарово на участке опор № 41/41-43/43 - устранить эти дефекты Срок исполнения: 02.07.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛЭП ВВ Мисугин М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.06.2021 г. Мероприятие: Техническое на ВЛ 110кВ Вышний Волочек-Новая II цепь с отпайкой на ПС 110/35/10/6кВ Кашарово выполнить проверку сопротивления контуров заземления на опоре №42/42 и соседних с ней опорах №№41/41 и 43/43. Срок исполнения: 05.07.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛЭП ВВ Мисугин М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.06.2021 г. Мероприятие: Техническое При выявлении отклонения величины сопротивления контуров опор №№41/41-43/43 от нормы- довести сопротивление до нормативных значений Срок исполнения: 15.07.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛЭП ВВ Мисугин М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.06.2021 г.
1880 | 395 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Переславский РЭС | 2021-06-06 19:06 | 2021-06-06 20:54 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 412 (Романово) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №22-№23 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №22-№23 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 412 (Романово) в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 412 (Романово) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: мастер Павлов А.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.06.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 412 (Романово) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: мастер Павлов А.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.06.2021 г.
1881 | 506 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Климовский РЭС | 2021-06-06 18:53 | 2021-06-06 20:35 | 3.4.12.2.3, При сильном ветре произошло падение дерева, растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-0,4 ТП-5053 Л2 Ф-104 ПС Чуровичи в пролете опор №24-25. | 4.4.3, Падение дерева на провода ВЛ-0,4 ТП-5053 Л2 Ф-104 ПС Чуровичи в пролете опор №24-25 при сильном ветре, привело к схлесту проводов, короткому замыканию ВЛ, работе ПН-2 и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток угрожающих падением на провода ВЛ-0,4 ТП-5053 Л2 Ф-104 ПС Чуровичи в пролете опор №24-25 на деревьях растущих вне охранной зоны Срок исполнения: 16.07.2021 г. Ответственное лицо: Сидоров А.Д. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.06.2021 г.
1882 | 523 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Вохомский РЭС | 2021-06-06 18:26 | 2021-06-06 21:29 | 3.4.12.2.3, При аварийном обходе ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС 35/10 кВ Талица в пролете опор №14-15 обнаружено дерево, лежащее на земле под проводами ВЛ, выпавшее из-за приделов охранной зоны ВЛ от действий сильных порывов северо-восточного ветра скоростью до 17м/с. При падении дерево вершиной зацепилась за провода ВЛ, перехлестнув соседние фазы, что привело к возникновению межфазного К.З. и отключению ВЛ действием защиты, далее дерево раскачиваемое порывами ветра упало под провода ВЛ, освободив их. Оборудование РЗА работало правильно. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. | 4.4.3, Перекрытие проводов соседних фаз в пролете опор №14-15 ВЛ-10 кВ Ф10-03 ПС Талица упавшим деревом. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС Талица с целью обнаружения деревьев угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за приделами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Мастер РС Скрябин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.06.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ-10 кВ Ф 10-03 ПС Талица устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 09.07.2021 г. Ответственное лицо: Мастер РС Скрябин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.06.2021 г.
1883 | 550 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Орловский РЭС | 2021-06-06 17:30 | 2021-06-06 20:48 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №12 - 13 ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-Жил-1-3 на провода фаз "В" и "С" из-за воздействия ветровой нагрузки, произошел схлест и нарушение электрической изоляции, с возникновением межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №12 - 13 ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-Жил-1-3 на провода фаз "В" и "С", произошел их схлест и нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-Жил-1-3 по всей длине. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.07.2021 г. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-Жил-1-3 и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.07.2021 г.
1884 | 396 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Переславский РЭС | 2021-06-06 17:15 | 2021-06-06 19:05 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП Горки деревня по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №18-№19 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №18-№19 ВЛ 0,4кВ №1 КТП Горки деревня в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП Горки деревня с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: мастер Павлов А.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.06.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТП Горки деревня устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: мастер Павлов А.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.06.2021 г.
1885 | 397 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Переславский РЭС | 2021-06-06 17:05 | 2021-06-06 18:40 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №5 ПС 35/10кВ Рязанцево в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз " А" и "В" в пролете опор №27-№28 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз " А" и "В" в пролете опор №27-№28 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №5 ПС 35/10кВ Рязанцево с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: мастер Павлов А.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.06.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №5 ПС 35/10кВ Рязанцево устранить выявленные недостатки. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: мастер Павлов А.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.06.2021 г.
1886 | 593 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2021-06-06 17:03 | 2021-06-06 18:27 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ 6 кВ ТП1164 - ТП1221 произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Отключение МВ ф622 РП43 к ТП1160 произошло в результате КЗ на КЛ 6 кВ ТП1164 - ТП1221 вследствие длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования по фидеру Срок исполнения: 10.07.2021 г. Ответственное лицо: Брянские электрические сети РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 6 кВ ТП1164 - ТП1221 Срок исполнения: 10.07.2021 г. Ответственное лицо: Брянские электрические сети РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.06.2021 г.
1887 | 543 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Орловский РЭС | 2021-06-06 16:50 | 2021-06-06 18:18 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия ветровой нагрузки произошло падение ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №8-9 ВЛ 0,4кВ №2 ТП-Бак-8-1 на провода фаз "А" и "В", что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №8-9 ВЛ 0,4кВ №2 ТП-Бак-8-1 на провода фаз "А" и "В", произошло нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП-Бак-8-1 по всей длине. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.07.2021 г. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №2 ТП-Бак-8-1 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.07.2021 г.
1888 | 591 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2021-06-06 16:50 | 2021-06-06 17:25 | 3.4.13.2, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №42 ул. О Кошевого с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4кВ ф.2 РП32 произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4кВ ф.2 РП32 с медным проводом потребителя на доме №42 ул. О Кошевого. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 10.07.2021 г. Ответственное лицо: Брянские электрические сети РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить перезаделку контактного соединения на вводе в дом. Срок исполнения: 10.07.2021 г. Ответственное лицо: Брянские электрические сети РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.06.2021 г.
1889 | 398 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Переславский РЭС | 2021-06-06 16:30 | 2021-06-06 18:05 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №6 ПС 35/10кВ Рязанцево в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз " А" и "В" в пролете опор №44-№45 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз " А" и "В" в пролете опор №44-№45 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ 10кВ №6 ПС 35/10 кВ Рязанцево. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: мастер Павлов А.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.06.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №6 ПС 35/10кВ Рязанцево устранить выявленные недостатки, угрожающие Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: мастер Павлов А.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.06.2021 г.
1890 | 498 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Погарский РЭС | 2021-06-06 16:18 | 2021-06-06 17:30 | 3.4.12.2.3, При сильном ветре произошло падение ветки с дерева, растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-0,4 ТП-38 Л2 Ф-1001 ПС Валуец в пролете опор №4-5. | 4.4.3, Падение ветки дерева на провода ВЛ-0,4 ТП-38 Л2 Ф-1001 ПС Валуец в пролете опор №4-5 при сильном ветре, привело к схлесту проводов, короткому замыканию ВЛ, работе ПН-2 и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток угрожающих падением на провода ВЛ-0,4 ТП-38 Л2 Ф-1001 ПС Валуец в пролете опор №4-5 на деревьях растущих вне охранной зоны. Срок исполнения: 18.06.2021 г. Ответственное лицо: Бурляй Г.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.06.2021 г.
1891 | 93 | ПАО «МРСК Центра» АО «ВГЭС» | 2021-06-06 16:07 | 2021-06-06 17:26 | 3.4.8.5.2, Трехфазное короткое замыкание и последующее отключение КЛ-6 кВ РП-3-ТП-1764 произошло по причине нарушения изоляции кабеля в месте пересечения его с автодорогой, из-за проседания грунта в результате его продавливания. | 4.4.2, Нарушение изоляции кабеля КЛ-6 кВ РП-3-ТП-1764 произошло в результате его сдавливания и вытягивания из-за проседания грунта в месте пересечения с автодорогой. | Мероприятие: Техническое Произвести установку соединительной кабельной муфты, в месте повреждения изоляции кабеля КЛ-6 кВ РП-3-ТП-1764, после установки муфты произвести испытание кабеля. Срок исполнения: 24.12.2021 г. Ответственное лицо: Зам. главного инженера по эксплуатации Ступа В.В. Состояние: Не выполнено
1892 | 542 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Орловский РЭС | 2021-06-06 15:50 | 2021-06-06 16:52 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия ветровой нагрузки произошло падение ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №8/1-8/2 ВЛ 0,4кВ №3 от ТП-Рай-65-24 на провода фаз "А" и "В", что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №8/1-8/2 ВЛ 0,4кВ №3 от ТП-Рай-65-24 на провода фаз "А" и "В", произошло нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №3 от ТП-Рай-65-24 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №3 от ТП-Рай-65-24 по всей длине. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.07.2021 г.
1893 | 399 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Переславский РЭС | 2021-06-06 15:50 | 2021-06-06 17:32 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП Охотино по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №10-№11 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №10-№11 ВЛ 0,4кВ №1 КТП Охотино в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП Охотино с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: мастер Краев Д.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.06.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТП Охотино устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: мастер Краев Д.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.06.2021 г.
1894 | 400 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Переславский РЭС | 2021-06-06 15:10 | 2021-06-06 16:50 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП Веслево по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №12-№13 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги бнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №12-№13 ВЛ 0,4кВ №1 КТП Веслево в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП Веслево с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: мастер Семиченко Д.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.06.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТП Веслево устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: мастер Семиченко Д.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.06.2021 г.
1895 | 491 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Брянский РЭС | 2021-06-06 15:03 | 2021-06-06 16:14 | 3.4.12.2.3, Воздействие порывистого ветра привело к падению ветви с дерева, растущего за пределами охранной зоны, на провода, механическому воздействию и нарушению изоляции ВЛ 10кВ ф.1004 ПС Норинская в пролёте опор № 23-24. | 4.4.3, Механическое воздействие и нарушение изоляции ВЛ 10кВ ф.1004 ПС Норинская в пролёте опор № 23-24, привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ (МТЗ) В 10кВ ф.1004 ПС Норинская. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.1004 ПС Норинская с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением веток на провода. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Климов Д.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.06.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ ф.1004 ПС Норинская произвести обрезку выявленных деревьев. Срок исполнения: 09.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Климов Д.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.06.2021 г.
1896 | 547 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Верховский РЭС | 2021-06-06 14:30 | 2021-06-06 14:36 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева (из вне охранной зоны ВЛ) при ветровой нагрузке на провода фаз "В" , "С" в пролете опор 31-32 ВЛ-10кВ №11 ПС 110/10кВ Русский Брод, произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненого действием защит. АПВ не успешно по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева (из вне охранной зоны ВЛ) на провода фаз "В" и "С" в пролете оп.№31-32 ВЛ-10кВ №11 ПС 110/10кВ "Русский Брод" , произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №11 от ПС 110/10 кВ Русский Брод по всей длине. Срок исполнения: 09.07.2021 г. Ответственное лицо: Симонов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.06.2021 г. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №11 от ПС 110/10 кВ Русский Брод и включить их в план работ Верховского РЭС. Срок исполнения: 09.07.2021 г. Ответственное лицо: мастер Симонов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.06.2021 г.
1897 | 551 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» Трубчевский РЭС | 2021-06-06 12:55 | 2021-06-06 13:37 | 3.4.13.2, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №29 ул. Лесная с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП-37 ф.1004 ПС Трубчевская произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП-37 ф.1004 ПС Трубчевская с медным проводом потребителя на доме №29 ул. Лесная. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 07.07.2021 г. Ответственное лицо: Трубчевский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить перезаделку контактного соединения на вводе в дом. Срок исполнения: 07.07.2021 г. Ответственное лицо: Трубчевский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.06.2021 г.
1898 | 493 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Дятьковский РЭС | 2021-06-06 12:15 | 2021-06-06 12:36 | 3.4.7.3.1, Схлёстывание проводов ВЛ-0,4 Ф-3 КТП-117 Ф-Быт РП Бацкино в пролете опор №1,6-1,7 при сильном порывистом ветре, из-за разрегулировки стрелы провеса. | 4.4.4, В результате ослабления крепления вязки провода к изоляторам произошла разрегулировка стрелы провеса фазного провода ВЛ-0,4 Ф-3 КТП-117 Ф-Быт РП Бацкино в пролете опор №1,6-1,7, что привело к схлестыванию проводов при усилении ветра, работе АВ-0,4кВ и обесточению потребителей. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провеса проводов на ВЛ-0,4 Ф-3 КТП-117 Ф-Быт РП Бацкино VN004-00064485 | Мероприятие: Техническое Произвести регулировку стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 Ф-3 КТП-117 Ф-Быт РП Бацкино в пролете опор №1,6-1,7. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Галутво Д.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.06.2021 г.
1899 | 405 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2021-06-06 12:05 | 2021-06-06 15:07 | 3.4.7.3.3, Отключение Рек-159 ВЛ 10 кВ №16 Толбухино ПС 110/10 кВ "Уткино" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "С" ветками ДКР в пролете опор №4-20 - №4-21, произрастающей в охранной зоне ВЛ 10 кВ №16 Толбухино ПС 110/10 кВ "Уткино". На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно, работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.12, Перекрытие проводов фаз "А" и "С" ВЛ 10 кВ №16 Толбухино ПС 110/10 кВ "Уткино" в пролете опор №4-20 - №4-21 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 10 кВ №16 Толбухино ПС 110/10 кВ "Уткино". На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно, работа АПВ правильно, неуспешно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 10 кВ №16 Толбухино ПС 110/10 кВ "Уткино" Пролет опор №4-20 №4-21 | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №4-20 - №4-21 ВЛ 10 кВ №16 Толбухино ПС 110/10 кВ "Уткино". Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.06.2021 г.
1900 | 418 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Брейтовский РЭС | 2021-06-06 11:35 | 2021-06-06 13:25 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 133 (С.Покровское дер. контора) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №1-№2 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №1-№2 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 133 (С.Покровское дер. контора) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Федотов С.И. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работеВЛ 0,4кВ №1 ТП 133 (С.Покровское дер. контора), по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Федотов С.И. Состояние: Не выполнено
1901 | 589 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2021-06-06 11:17 | 2021-06-06 11:32 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ 6кВ ф601 РП05 к ТП3218 произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Отключение МВ ф601 РП05 к ТП3218 произошло в результате КЗ на КЛ 6кВ ф601 РП05 к ТП3218 вследствие длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования по фидеру Срок исполнения: 10.07.2021 г. Ответственное лицо: Брянские электрические сети РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 6кВ ф601 РП05 к ТП3218 Срок исполнения: 10.07.2021 г. Ответственное лицо: Брянские электрические сети РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.06.2021 г.
1902 | 588 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» Новозыбковский РЭС | 2021-06-06 10:17 | 2021-06-06 10:50 | 3.4.13.2, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №67 пл. Советская с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ ф.2 ЗТП-30 ф606 ПС Новозыбков произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ ф.2 ЗТП-30 ф606 ПС Новозыбков с медным проводом потребителя на доме №67 пл. Советская. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 10.07.2021 г. Ответственное лицо: Новозыбковский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить перезаделку контактного соединения на вводе в дом. Срок исполнения: 10.07.2021 г. Ответственное лицо: Новозыбковский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.06.2021 г.
1903 | 566 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Кардымовский РЭС | 2021-06-06 09:50 | 2021-06-06 11:10 | 3.4.8.5.2, Причина аварийного отключения ВЛ-0,4кВ №11 ЗТП-401 ВЛ-1001 ПС Кардымово наезд транспортного средства на опору № 7/2 последующим ее изломом и обрывом проводов в пролете опор № 7-№7/2. | 4.4.1, Причиной приведшей срабатыванию ПН-2 ф.«С» на РБ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ №11 ЗТП-401 ВЛ-1001 ПС Кардымово явилось однофазное короткое замыкание, вследствие нарушения изоляции в пролете опор №7-№7/2 в результате механического воздействия на опору № 7/2 с ее последующим повреждением и обрывом проводов в пролете опор №7-№7/2. | Мероприятие: Организационное Подать заявление в полицию для розыска и привлечения к ответственности лиц виновных в повреждении объекта электросетевого хозяйства с последующим возмещением ущерба. Срок исполнения: 21.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Кардымовского РЭС Шаповалов А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.06.2021 г.
1904 | 393 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2021-06-06 09:44 | 2021-06-06 11:42 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 026 (Горбово) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №5-№6 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №5-№6 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 026 (Горбово) в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 026 (Горбово) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Скуляков В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.07.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №1 ТП 026 (Горбово), по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Скуляков В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.07.2021 г.
1905 | 565 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2021-06-06 09:25 | 2021-06-06 11:10 | 3.4.7.3.4, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №3 ТП-251 явилось падение ветки на провода в пролете опор №№ 1-2 в результате несвоевременной вырубки деревьев угрожающих падением веток на провода. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-0,4кВ №3 ТП-251 явилось междуфазное короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор №1-№2 в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветви дерева, расположенного в охранной зоне ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная вырубка деревьев угрожающих падением веток на провода в пролете опор №№ 1-2 ВЛ-0,4кВ №3 ТП-251. на ВЛ 0,4кВ №3 ТП 251 VN004-00131724 | Мероприятие: Техническое Выполнить кронирование деревьев угрожающих падением веток на провода в пролете опор №1-№2 ВЛ-0,4кВ №3ТП-251. Срок исполнения: 08.07.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Ерохов Е.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.07.2021 г.
1906 | 497 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Карачевский РЭС | 2021-06-06 09:17 | 2021-06-06 10:30 | 3.4.12.2.3, При сильном ветре произошло падение ветки с дерева, растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ КТП-182 Л1 Ф-601 ПС Дроново в пролете опор №12-13. | 4.4.3, Падение ветки дерева на провода ВЛ КТП-182 Л1 Ф-601 ПС Дроново в пролете опор №12-13 при сильном ветре, привело к схлесту проводов, короткому замыканию ВЛ, работе ПН-2 и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток угрожающих падением на провода ВЛ КТП-182 Л1 Ф-601 ПС Дроново в пролете опор №12-13 на деревьях растущих вне охранной зоны. Срок исполнения: 06.07.2021 г. Ответственное лицо: Первушов С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.07.2021 г.
1907 | 501 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2021-06-06 09:01 | 2021-06-06 10:04 | 3.4.12.2.3, При порыве ветра 15м/с произошло падение ветки дерева на провода в пролете опор 2 – 3 прилетевшей из-за пределов охранной зоны ВЛ которая вызвало срабатывание защиты на отключение ВЛ 10кВ №7 ПС 110кВ Н.Лядинская . | 4.4.3, При падении ветки дерева на провода в пролете опор № 2 – 3 произошло перекрытие двух фаз, что привело к возникновению КЗ и отключению ВЛ 10кВ №7 ПС 110кВ Н.Лядинская действием МТЗ с неуспешным АПВ. При порывах ветра (скорость которого 15 м/с)ветку сбросило с проводов на землю, что позволило провести успешное РПВ. | Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу, обслуживающему ВЛ 10кВ № 7 ПС Н.Лядинскаяна тему своевременности выявления и устранения дефектов на ВЛ, с целью недопущения аналогичных технологических нарушений. Срок исполнения: 11.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 7 ПС Н.Лядинская, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных при воздействии неблагоприятных погодных условий упасть на провода ВЛ. Срок исполнения: 11.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10кВ № 7 ПС Н.Лядинская обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР. Срок исполнения: 11.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.07.2021 г.
1908 | 530 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Нерехтский РЭС | 2021-06-06 08:39 | 2021-06-06 09:49 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре (до 17 м/с) произошло падение ветки дерева на провода ВЛ 0,4 кВ ф. Школа от ТП-252 в пролете опор № 4-16 - № 4-17, вследствие этого возникло междуфазное короткое замыкание, которое привело к перегоранию предохранителя 0,4 кВ ф. Школа на ТП-252. В дальнейшем при порыве ветра, ветка дерева упала на землю под провода. Повреждений ВЛ-0,4 кВ нет. Информация по метеоусловиям приложена к акту. | 4.4.3, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф. Школа от ТП 252 с. Федоровское, явилось короткое замыкание вследствие падения ветки дерева на провода ВЛ-0,4 кВ в пролете опор № 4-16 - № 4-17. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ ф. Школа от ТП 252 с. Федоровское с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ, особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ: сухие или гнилые деревья, ветви деревьев, а также сломанные деревья, лежащие на ветвях в сторону ВЛ. Срок исполнения: 01.07.2021 г. Ответственное лицо: Разгуляев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.06.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ-0,4 кВ ф. Школа от ТП 252 с. Федоровское устранить выявленные замечания(при их наличии). Срок исполнения: 05.07.2021 г. Ответственное лицо: Разгуляев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.06.2021 г.
1909 | 518 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго |  |  | 3.4.12.3, Причиной отключения ВЛ-110 кВ Шарья(р)-Поназырево(т) действием защит стало грозовое перекрытие на опоре № 190 подвесной фарфоровой гирлянды изоляторов фазы «А» с повреждением одного изолятора во время прохождения обширного грозового фронта. Без повреждения провода. Информация по метеоусловиям приложена в документах. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.12, Грозовое перекрытие подвесной фарфоровой гирлянды изоляторов фазы «А» на опоре № 190 ВЛ-110 кВ Шарья(р)-Поназырево(т). | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр (с применением бинокля) ВЛ-110 кВ Шарья(р)-Поназырево(т) с целью выявления дефектов после воздействия неблагоприятных природных явлений. Срок исполнения: 15.09.2021 г. Ответственное лицо: Лиганов В.М. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По итогам обхода ВЛ-110 кВ Шарья(р)-Поназырево(т) устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Лиганов В.М. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести замеры сопротивления контура заземления на опорах №189, №190, №191 ВЛ-110 кВ Шарья(р)-Поназырево(т). Срок исполнения: 15.10.2021 г. Ответственное лицо: Лиганов В.М. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое При необходимости устранить дефекты, выявленные в ходе замера контура сопротивления на опорах №189, №190, №191. Срок исполнения: 30.10.2021 г. Ответственное лицо: Лиганов В.М. Состояние: Не выполнено
1910 | 554 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» Трубчевский РЭС | 2021-06-06 08:15 | 2021-06-06 08:35 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ 10кВ ТП-52 - ТП-58 произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Отключение ВВ ф.1015 ПС Трубчевская в ТП-52 произошло в результате КЗ на КЛ 10 кВ ТП-52 - ТП-58 вследствие длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования по КЛ 10кВ ф.1015 ПС Трубчевская от ТП-52. Срок исполнения: 07.07.2021 г. Ответственное лицо: Трубчевский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 10 кВ ТП-52 - ТП-58 Срок исполнения: 07.07.2021 г. Ответственное лицо: Трубчевский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.06.2021 г.
1911 | 505 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Клетнянский РЭС | 2021-06-06 07:50 | 2021-06-06 09:07 | 3.4.12.2.3, При сильном ветре произошло падение ветки с дерева, растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ Ф-1 КТП-80 Ф-Синицкое РП Синицкое в пролете опор №3-4. | 4.4.3, Падение ветки дерева на провода ВЛ Ф-1 КТП-80 Ф-Синицкое РП Синицкое в пролете опор №3-4 при сильном ветре, привело к схлесту проводов, короткому замыканию ВЛ, работе ПН-2 и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток угрожающих падением на провода ВЛ Ф-1 КТП-80 Ф-Синицкое РП Синицкое в пролете опор №3-4 на деревьях растущих вне охранной зоны Срок исполнения: 16.07.2021 г. Ответственное лицо: Понизов А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.07.2021 г.
1912 | 586 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» Навлинский РЭС | 2021-06-06 07:45 | 2021-06-06 08:30 | 3.4.13.2, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №3 ул. Ленина с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ ф3 КТП-16 Ф1024 ПС Центральная. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ ф3 КТП-16 Ф1024 ПС Центральная с медным проводом потребителя на доме №3 ул. Ленина. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 10.07.2021 г. Ответственное лицо: Навлинский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить перезаделку контактного соединения на вводе в дом. Срок исполнения: 10.07.2021 г. Ответственное лицо: Навлинский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.07.2021 г.
1913 | 570 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» Дубровский РЭС | 2021-06-06 07:30 | 2021-06-06 08:10 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ 10кВ ЗТП50 - пр. опора №49 произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Отключение МВ ф.1013 ПС Дубровская произошло в результате КЗ на КЛ 10кВ ЗТП50 - пр. опора №49 вследствие длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр КВЛ 10кВ ф.1013 ПС Дубровская Срок исполнения: 09.07.2021 г. Ответственное лицо: Дубровский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 10кВ ЗТП50 - пр. опора №49 Срок исполнения: 09.07.2021 г. Ответственное лицо: Дубровский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.06.2021 г.
1914 | 520 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2021-06-06 07:30 | 2021-06-06 08:15 | 3.4.7.3.5, В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ-6 кВ на целом месте, на участке КЛ-6 кВ ТП-554 1сек.ш. - ПС Восточная-1 ф.102. (кабель 1985 года). Последнее плановое испытание КЛ-6 кВ ТП-554 1сек.ш. - ПС Восточная-1 ф.102 было проведено 19.11.2018 электромонтером бригады по диагностике электрооборудования Костромского РЭС Смирновым О.А. Кабель испытание выдержал, дефектов не выявлено. | 4.12, Межфазное замыкание жил КЛ-6 кВ на участке ТП-554 1сек.ш. - ПС Восточная-1 ф.102 на целом месте. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Из-за снижения сопротивления изоляции произошел электрический пробой КЛ на целом месте. на КЛ-6кВ ф.202 В-1 - ТП-172 KS006-9440828 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый тепловизионный контроль концевых кабельных муфт КЛ-6 кВ ТП-554 1сек.ш. - ПС Восточная-1 ф.102. Срок исполнения: 04.07.2021 г. Ответственное лицо: Зайцев Олег Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр концевых разделок в ТП КЛ-6 кВ ТП-554 1сек.ш. - ПС Восточная-1 ф.102. Срок исполнения: 04.07.2021 г. Ответственное лицо: Зайцев Олег Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.07.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам тепловизионного контроля концевых кабельных муфт КЛ-6 кВ ТП-554 1сек.ш. - ПС Восточная-1 ф.102 и осмотра концевых разделок в ТП КЛ-6 кВ ТП-554 1сек.ш. - ПС Восточная-1 ф.102 устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 05.07.2021 г. Ответственное лицо: Зайцев Олег Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.07.2021 г.
1915 | 529 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Островский РЭС | 2021-06-06 07:19 | 2021-06-06 07:21 | 3.4.9.3, По причине падения дерева на потребительской ВЛ-10 кВ от ф. 10-03 ПС Красная Поляна (находящейся на обслуживании ГПКО "Островское ДЭП-15") и возникшего межфазного КЗ, произошло отключение МВ-10 кВ ф. 10-03 на ПС Красная Поляна. Повреждений оборудования Костромаэнерго нет. Оборудование РЗА работало правильно. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо в ГПКО "Островское ДЭП-15" о необходимости своевременного содержания и обслуживания электрооборудования находящегося на собственном балансе. Срок исполнения: 01.07.2021 г. Ответственное лицо: Чистяков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.06.2021 г.
1916 | 890 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2021-06-06 07:15 | 2021-06-06 08:00 | 3.4.7.3.5, Отключение КЛ-10 кВ №31(7) ПС 110/35/10 кВ Ржев произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия с последующим отгоранием жил кабеля на участке между ТП №58 и ТП №18 из-за снижения диэлектрических свойств изоляции жил кабеля в результате старения изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1977 года. Ответственный за эксплуатацию: ст. мастер Иванов И.Е. | 4.12, Перекрытие жил кабеля КЛ-10 кВ №31(7) ПС 110/35/10 кВ Ржев произошло из-за снижения диэлектрических свойств изоляции жил кабеля на участке между ТП №58 и ТП №18 в результате естественного износа изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1977 года. Ответственный за эксплуатацию мастер Ржевского РЭС Иванов И.Е. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение участка силового кабеля АСБ (3х70) на КЛ-10 кВ ф.№31(7) ПС Ржев КЛ-10 кВ ф.№31(7) ПС Ржев | Мероприятие: Техническое Провести внеочередные испытания повышенным напряжением постоянного тока в соответствии с "Объемом и нормами испытаний электрооборудования " участка КЛ-10 кВ №31(7) ПС 110/35/10 кВ Ржев электротехнической лабораторией службы диагностики УСД РПБ. Срок исполнения: 12.07.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам испытания устранить выявленные дефекты. Срок исполнения: 22.07.2021 г. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести мастерам Ржевского РЭС внеплановый инструктаж о необходимости выполнения технического обслуживания участков силовых кабелей для обеспечения их надежной работы в соответствии с требованиями НТД. Срок исполнения: 02.07.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено с опозданием Фактический срок исполнения: 07.07.2021 г.
1917 | 534 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Ливенский РЭС | 2021-06-06 07:01 | 2021-06-06 07:02 | 3.4.10.2, В результате воздействия на ЭУ птицы, произошло нарушение электрической изоляции проводов фаз «А», «В» на опоре №72 КВЛ-6кВ ф-5 ПС 35/6кВ ТЭЦ телом птицы, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции фаз «А», «В» на опоре №72 КВЛ-6кВ ф-5 ПС 35/6кВ ТЭЦ из-за воздействия и перекрытия проводов телом птицы, произошло возникновение межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр КВЛ-6кВ ф-5 ПС ТЭЦ по всей длине. Срок исполнения: 06.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Коломыцев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.07.2021 г. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра КВЛ-6кВ ф-5 ПС ТЭЦ и включить их в планы работ Ливенского РЭС. Срок исполнения: 06.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Коломыцев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.07.2021 г.
1918 | 538 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Мценский РЭС | 2021-06-06 06:23 | 2021-06-06 06:49 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны на провода фаз "А" и "В" ВЛ-10 кВ № 02 ПС 110/35/10 кВ Район В(под воздействием ветровой нагрузки) в пролете опор №3-6-№3-7, произошел их схлест и нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит(МТЗ). АПВ не успешно, по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны на провода фаз "А" и "В" ВЛ-10 кВ № 02 ПС 110/35/10 кВ Район В(под воздействием ветровой нагрузки) в пролете опор №3-6-№3-7, произошел их схлест и нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания замыкание, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №02 ПС 110/35/10кВ Район В по всей длине. Срок исполнения: 07.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.06.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №02 ПС 110/35/10кВ Район В разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС. Срок исполнения: 07.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.06.2021 г.
1919 | 885 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго | 2021-06-06 06:06 | 2021-06-06 06:10 | 3.4.7.3.5, Отключение СВ 10кВ с погашением 2 секции шин 10кВ на ПС 35/10кВ Боровно при коротком замыкании на ВЛ 10кВ №14 , произошло вследствие повреждения токового реле РТВ фазы "С" в результате механического износа в процессе длительной эксплуатации с 1978года. Ответственный за эксплуатацию: начальник ВУСРЗАИ и М Кудрявцев А.А. | 4.2.1, Дефект часового механизма токового реле РТВ фазы "С" схемы токовой защиты СВ 10кВ ПС 35/10кВ Боровно вызван изломом оси анкерного блока часового механизма в связи с механическим износом ( старением) в процессе длительной эксплуатации с 1978 года. Ответственный за эксплуатацию: начальник ВУСРЗАИ и М Кудрявцев А.А. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неисправность время- токового реле РТВ фазы "С" СВ 10кВ на ПС 35/10кВ Боровно ПС 35/10кВ Боровно | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередную проверку РЗА СВ 10кВ ПС 35/10кВ Боровно Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник ВУРЗАИ иМ Кудрявцев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить выявленные в результате внеочередной проверки РЗА СВ 10кВ ПС 35/10кВ Боровно неисправности Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник ВУРЗАИ иМ Кудрявцев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.06.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести инструктаж персоналу ВУСРЗАИ и М по проверки токовых реле , встроенных в привод выключателя (РТВ, РТМ) при проведении ТО Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник ВУРЗАИ иМ Кудрявцев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.06.2021 г.
1920 | 188 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС | 2021-06-06 06:06 | 2021-06-06 08:56 | 3.4.12.3, Отключение ВЛ-10кВ №14 от ПС 35/10кВ Боровно вызвано междуфазным к.з. из-за касания шлейфа разрядника ф.А шлейфа разрядника ф."В" на КТП 10/0,4кВ Лялино ( при повреждении разрядника 10кВ ф."А" в результате близкого грозового разряда) | 4.4.4, В результате внешнего воздействия на разрядник близкого грозового разряда произошло повреждение разрядника 10кВ ф."А" на КТП 10/0,4кВ Лялино с последующим касанием шлейфа разрядника ф.А шлейфа разрядника ф."В", приведшее к возникновению междуфазного к.з. , что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №14 от ПС 35/10кВ Боровно. | Мероприятие: Техническое выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №14 от ПС 35/10кВ Боровно для выявления возможных дефектов Срок исполнения: 18.06.2021 г. Ответственное лицо: нач. Вышневолоцкого РЭС Васильев В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.06.2021 г. Мероприятие: Техническое при выявлении дефектов по результатам внепланового осмотра ВЛ-10кВ №14 от ПС 35/10кВ Боровно - устранить эти дефекты Срок исполнения: 25.06.2021 г. Ответственное лицо: нач. Вышневолоцкого РЭС Васильев В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.06.2021 г.
1921 | 552 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго Новоусманский РЭС | 2021-06-06 05:59 | 2021-06-06 07:40 | 3.4.9.3, Отключение В ВЛ 10 кВ №7 ПС 110кВ №31 Воля действием защит произошло из-за повреждений на потребительском оборудовании ТП-7-9 ВЛ 10 кВ №7 ПС 110кВ №31 Воля, находящемся на балансе и обслуживании СНТ "Орел". |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю СНТ "Орел" о приведении потребительского оборудования ТП-7-9 ВЛ 10 кВ №7 ПС 110кВ №31 Воля в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 11.07.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Дедов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.06.2021 г.
1922 | 391 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2021-06-06 03:40 | 2021-06-06 04:35 | 3.4.7.3.5, Отключение КЛ 10кВ №10 РП25 в результате короткого замыкания, возникшего при пробое изоляции соединительной кабельной муфты СС-10 на участке КЛ 10кВ РП 25 яч.10 - ТП 855 вследствие естественного старения изоляции муфты. Дата монтажа кабельной линии 1974г. Муфта в эксплуатации с 1976г. Работа МТЗ правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ), АВР выведено по заявке. | 4.12, Пробой изоляции соединительной кабельной муфты на участке КЛ 10 кВ РП 25 яч.10 - ТП 855 вследствие естественного старения изоляции муфты. КЛ в эксплуатации с 1974г. Кабельная муфта СС-10 в эксплуатации с 1976г. Работа МТЗ правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ), АВР выведено по заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: старение изоляции на КЛ 10кВ №10 РП 25 КЛ 10кВ №10 РП 25 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ РП 25 яч.10 - ТП 855 с целью: выявления несанкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 10кВ РП 25 яч.10 - ТП 855 дефектов. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру и членам бригады по эксплуатации КЛ 10кВ РП 25 яч.10 - ТП 855 о необходимости эксплуатации КЛ в соответствии с НТД. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Направить фотографии места укладки КЛ 10кВ РП 25 яч.10 - ТП 855 после вскрытия грунта и образцы поврежденных участков КЛ (поврежденных кабельных муфт) без изменения их фактического состояния на городской участок службы диагностики. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Багров Е.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Направить Протокол разборки, осмотра и измерения элементов образца кабеля в РЭС ЯГЭС Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Соловьев А.В. Состояние: Не выполнено
1923 | 144 | ПАО «МРСК Центра» АО «ТГЭС» | 2021-06-06 02:38 | 2021-06-06 05:37 | 3.4.7.1, Повреждение двух кабельных линий КЛ 6 кВ РП 17 - ТП 71 и КЛ 6 кВ ТП 113 - ТП 308 | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Мероприятие: Организационное Провести аварийно-восстановительные работы двух кабельных линий КЛ 6 кВ РП 17 - ТП 71 и КЛ 6 кВ ТП 113 - ТП 308. Восстановить электроснабжение КЛ 6 кВ РП 52 - ТП 701. Составить Акт расследования. Срок исполнения: 02.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник службы кабельных линий электропередачи Ковалевский С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.06.2021 г.
1924 | 402 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго |  |  | 3.4.10.2, Отключение ВЛ 110кВ "Неро - Тишино с отпайкой на ПС Устье (ВЛ 110кВ Ростовская-2)" произошло в результате короткого замыкания возникшего при перекрытии по поверхности гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №12 в результате загрязнения ее продуктами жизнедеятельности птиц и увлажнения при выпадении росы. На изоляторах и проводе фазы "А" опоры №12 видны следы воздействия электрической дуги. Повреждения оборудования не выявлено. Работа УРЗА (на балансе филиала ПАО МРСК Центра-Ярэнерго) ПС 110/10кВ "Тишино": Работа ВЧБ (СВ-110кВ) - правильно, АПВ - правильно, успешно. УРЗА на ПС 220/110/10кВ "Неро" находятся на балансе филиал ПАО "ФСК ЕЭС" Валдайское ПМЭС. | 4.17.4, Перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №12 ВЛ 110кВ "Неро - Тишино с отпайкой на ПС Устье (ВЛ 110кВ Ростовская-2)" в результате загрязнения продуктами жизнедеятельности птиц и увлажнения при выпадении росы. На изоляторах и проводе фазы "А" опоры №12 видны следы воздействия электрической дуги. Повреждения оборудования не выявлено. Работа ВЧБ (СВ-110кВ) - правильно, АПВ - правильно, успешно. УРЗА на ПС 220/110/10кВ "Неро" находятся на балансе филиал ПАО "ФСК ЕЭС" Валдайское ПМЭС. | Мероприятие: Техническое Совместно с представителями ЯРНУ ООО "Транснефть-Балтика" произвести внеплановый осмотр ВЛ 110кВ "Неро - Тишино с отпайкой на ПС Устье (ВЛ 110кВ Ростовская-2)" в пролете опор №1 - №30 с целью выявления дефектов мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник службы ЛЭП Трифинин С.Е. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Установить на траверсах всех фаз опоры №12 ВЛ 110кВ "Неро - Тишино с отпайкой на ПС Устье (ВЛ 110кВ Ростовская-2)" устройство для отпугивания птиц. Срок исполнения: 30.12.2021 г. Ответственное лицо: мастер РоУ СЛЭП Серов М.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Устранить выявленные дефекты мешающие нормальной работе ВЛ 110кВ "Неро - Тишино с отпайкой на ПС Устье (ВЛ 110кВ Ростовская-2)". Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: мастер РоУ СЛЭП Серов М.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное При необходимости, по результатам внепланового осмотра ВЛ 110кВ "Неро - Тишино с отпайкой на ПС Устье (ВЛ 110кВ Ростовская-2)" составить план мероприятий по устранению дефектов не влияющих на нормальную работу ВЛ. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: мастер РоУ СЛЭП Серов М.А. Состояние: Не выполнено
1925 | 881 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Удомельский РЭС | 2021-06-05 23:35 | 2021-06-05 23:43 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10 кВ №16 Мишуги от ПС-35\10 кВ НовоКузменская вызвано междуфазным к.з. при падении на провода в пролёте опор №1-2 - 1-3 ветки от дерева, сломанной сильным порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ с последующим падением ветки на землю. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки от дерева, сломанная сильным порывистым ветра из вне охраной зоны на провода ВЛ-10 кВ №16 Мишуги от ПС-35\10кВ НовоКузменская в пролете опор №1-2 - №1-3 , произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10 кВ №16 Мишуги от ПС-35\10кВ НовоКузменская, действием МТЗ | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №16 Мишуги от ПС 35\10 НовоКузменская для выявления возможных дефектов Срок исполнения: 18.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Удомельского РЭС Цветков А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.06.2021 г. Мероприятие: Техническое При выявлении дефектов, по результатам внепланового осмотра ВЛ 10кВ №16 Мишуги от ПС 35\10 НовоКузменская - устранить эти дефекты Срок исполнения: 25.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Удомельского РЭС Цветков А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.06.2021 г.
1926 | 519 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2021-06-05 23:20 | 2021-06-06 00:04 | 3.4.7.3.5, В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ-10 кВ на целом месте участка КЛ-10 кВ ТП-570 2сек.ш. - ТП-757. (Кабель в эксплуатации с 1991 года). Последнее плановое испытание КЛ-10 кВ ТП-570 2сек.ш. - ТП-757 было проведено 18.10.2019 электромонтером бригады по диагностике электрооборудования Костромского РЭС Владимировым А.Ю. Кабель испытания выдержал, дефектов не выявлено. | 4.12, Междуфазное замыкание жил КЛ-10 кВ ТП-570 2сек.ш. - ТП-757 на целом месте участка КЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Из-за снижения сопротивления изоляции произошел электрический пробой КЛ на целом месте. на КЛ-10кВ РП-23 магис. 2320 KS010-9440051 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый тепловизионный контроль концевых кабельных муфт КЛ-10 кВ ТП-570 2сек.ш. - ТП-757. Срок исполнения: 03.07.2021 г. Ответственное лицо: Зайцев Олег Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр концевых разделок в ТП КЛ-10 кВ ТП-570 2сек.ш. - ТП-757. Срок исполнения: 03.07.2021 г. Ответственное лицо: Зайцев Олег Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.06.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам тепловизионного контроля концевых кабельных муфт КЛ-10 кВ ТП-570 2сек.ш. - ТП-757 и осмотра концевых разделок в ТП КЛ-10 кВ ТП-570 2сек.ш. - ТП-757 устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 04.07.2021 г. Ответственное лицо: Зайцев Олег Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.07.2021 г.
1927 | 142 | ПАО «МРСК Центра» АО «ТГЭС» | 2021-06-05 23:09 | 2021-06-06 00:57 | 3.4.7.1, повреждение КЛ 6 кВ ПС 202 ф.8 - РП 65 | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Мероприятие: Организационное Провести аварийно-восстановительные работы КЛ 6 кВ ПС 202 ф.8 - РП 65, восстановить электроснабжение КЛ 6 кВ ПС 202 ф.8 - РП 34. Провести расследование и составить Акт расследования. Срок исполнения: 02.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник службы кабельных линий электропередачи Ковалевский С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.06.2021 г.
1928 | 143 | ПАО «МРСК Центра» АО «ТГЭС» | 2021-06-05 23:09 | 2021-06-06 00:20 | 3.4.7.1, повреждение КЛ 6 кВ ПС 202 ф.8 - РП 65. | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Мероприятие: Организационное Провести аварийно-восстановительные роботы КЛ 6 кВ ПС 202 ф.8 - РП 65. Составить Акт расследования. Срок исполнения: 02.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник службы кабельных линий электропередачи Ковалевский С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.06.2021 г.
1929 | 489 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Брянский РЭС | 2021-06-05 21:59 | 2021-06-05 23:44 | 3.4.7.3.4, При сильном порывистом ветре произошло падение дерева на провода ВЛ-0,4кВ Ф-1 КТП-10 ф. Буда РП Буда в пролете опор № 15-16. | 4.12, Падение дерева на провода ВЛ-0,4кВ Ф-1 КТП-10 ф. Буда РП Буда в пролете опор № 15-16, привело к работе ПН-2 и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ КТП-10 ф. Буда РП Буда с выявлением растущих в охранной зоне деревьев и ДКР. Срок исполнения: 01.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Климов Д.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.06.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ КТП-10 ф. Буда РП Буда произвести вырубку деревьев и ДКР. Срок исполнения: 08.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Климов Д.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.06.2021 г.
1930 | 503 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Новозыбковский РЭС | 2021-06-05 21:55 | 2021-06-05 23:01 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз "А" и "С" ВЛ-10кВ ф.100 ПС Щербиничи в пролете опор №39-40 | 4.4.3, Падение ветки на провода ВЛ-10кВ ф.100 ПС Щербиничи в пролете опор №39-40 привело к механическому воздействию, нарушению изоляции, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ ВЛ-10кВ. | Мероприятие: Техническое Произвести снятие ветви с проводов и обрезку крон деревьев ВЛ-10кВ ф.100 ПС Щербиничи в пролете опор №39-40, растущих за пределами охранной зоны ВЛ Срок исполнения: 16.07.2021 г. Ответственное лицо: Новиков С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.06.2021 г.
1931 | 878 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Удомельский РЭС | 2021-06-05 21:42 | 2021-06-05 21:45 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ клуб от КТП 10/0,4кВ Мишнево клуб вызвано междуфазным к.з. при падении на провода в пролёте опор №1 - №2 ветки, сломанной сильным порывом ветра от дерева из вне охранной зоны ВЛ, с последующим падением ветки на землю. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки, сломанной сильным порывом ветра с дерева из вне охраной зоны на провода ВЛ-0,4кВ клуб от КТП-10/0,4кВ Мишнево клуб в пролете опор №1 - №2, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-0,4кВ клуб от КТП-10/0,4кВ Мишнево клуб. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ клуб от КТП 10\0,4кВ Мишнево клуб для выявления возможных дефектов Срок исполнения: 18.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Удомельского РЭС Цветков А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.06.2021 г. Мероприятие: Техническое При выявлении дефектов, по результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4кВ клуб от КТП 10\0,4кВ Мишнево клуб - устранить эти дефекты Срок исполнения: 25.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Удомельского РЭС Цветков А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.06.2021 г.
1932 | 587 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2021-06-05 20:35 | 2021-06-05 21:15 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ 6кВ ТП2332 к ТП2242 произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Отключение МВ ф.631 РП30 к ТП2231 произошло в результате КЗ на КЛ 6кВ ТП2332 к ТП2242 вследствие длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования по фидеру Срок исполнения: 10.07.2021 г. Ответственное лицо: Брянские электрические сети РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 6кВ ТП2332 к ТП2242 Срок исполнения: 10.07.2021 г. Ответственное лицо: Брянские электрические сети РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.06.2021 г.
1933 | 390 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2021-06-05 20:05 | 2021-06-05 21:40 | 3.4.7.3.5, Отключение КЛ 10кВ №09 РП 25 в результате короткого замыкания, возникшего при пробое изоляции силового кабеля на участке КЛ 10 кВ РП 25 яч.09 - ТП 860 вследствие естественного старения изоляции кабеля. КЛ в эксплуатации с 1980г. Работа МТЗ правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ), АВР выведено по заявке. | 4.12, Пробой изоляции силового кабеля на участке КЛ 10 кВ РП 25 яч.09 - ТП 860 вследствие естественного старения изоляции кабеля. КЛ в эксплуатации с 1980г. Работа МТЗ правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ), АВР выведено по заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: электрический пробой на КЛ 6кВ № 11 РП 11 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10кВ РП 25 яч.09 - ТП 860 с целью: выявления несанкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 10 кВ РП 25 яч.09 - ТП 860 дефектов. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру и членам бригады по эксплуатации КЛ 10 кВ РП 25 яч.09 - ТП 860 о необходимости эксплуатации КЛ в соответствии с НТД. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Направить фотографии места укладки КЛ 10 кВ РП 25 яч.09 - ТП 860 после вскрытия грунта и образцы поврежденных участков КЛ (поврежденных кабельных муфт) без изменения их фактического состояния на городской участок службы диагностики. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Багров Е.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Направить Протокол разборки, осмотра и измерения элементов образца кабеля в РЭС ЯГЭС Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Соловьев А.В. Состояние: Не выполнено
1934 | 496 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Унечский РЭС | 2021-06-05 20:01 | 2021-06-05 21:07 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «А» в пролете опор №3-4 ВЛ-6кВ ф.603 ПС Тембр. | 4.4.3, Падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «А» в пролете опор №3-4 ВЛ-6кВ ф.603 ПС Тембр, привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-6кВ ф.603 ПС Тембр. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-6кВ ф.603 ПС Тембр в пролете опор №3-4 угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 20.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Ковалев И.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.06.2021 г.
1935 | 141 | ПАО «МРСК Центра» АО «ТГЭС» | 2021-06-05 18:44 | 2021-06-05 19:44 | 3.4.9.1, повреждение КЛ 6 кВ ПС 219, ф.7 - РП 13 | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Мероприятие: Организационное Направить письмо абонентам КЛ 6 кВ ПС 219 ф.7 - РП 13 с просьбой устранить неисправность, повлекшую аварийное отключение в РУ-6 кВ 1 СкШ ПС 110 кВ "Центральная", провести расследование и предоставить Акт с указанием принятых мероприятий по недопущению подобных ситуаций Срок исполнения: 02.08.2021 г. Ответственное лицо: Руководитель службы по надзору за КЛЭП Козадаев С.Д. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.07.2021 г.
1936 | 548 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Урицкий РЭС |  |  | 3.4.8.5.1, В результате хищения неизвестными лицами силового трансформатора ТМ 63 кВА ТП 011, запитанной от ВЛ 10 кВ №11 ПС 110/35/10 кВ Шаблыкино, произошло нарушение электроснабжение потребителей филиала Орелэнерго. | 4.4.1, В результате механического воздействия сторонних лиц, произошло хищение силового трансформатора ТМ 63 кВА ТП 011, запитанной от ВЛ 10 кВ №11 ПС 110/35/10 кВ Шаблыкино, что привело к нарушению электроснабжение потребителей филиала Орелэнерго. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр технического состояния КТП 10/0,4 кВ ВЛ-10 кВ №11 ПС 110/35/10 кВ Шаблыкино Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Рязанцев А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КТП 10/0,4 кВ ВЛ-10 кВ №11 ПС 110/35/10 кВ Шаблыкино и включить их в план работ Урицкого РЭС Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Рязанцев А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Совместно с правовым отделом филиала "Орелэнерго" принять меры по возмещению причиненного ущерба неустановленными лицами по хищению силового тр-ра ТМ 63 кВА ТП 011 по ВЛ 10 кВ №11 ПС 110/35/10 кВ Шаблыкино. Срок исполнения: 30.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Рязанцев А.В. Состояние: Не выполнено
1937 | 569 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» Дятьковский РЭС | 2021-06-05 17:00 | 2021-06-05 17:35 | 3.4.13.2, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №9 ул. К. Климовой с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4кВ ф.4 ТП52 ф.625 ПС Дятьковская произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4кВ ф.4 ТП52 ф.625 ПС Дятьковская с медным проводом потребителя на доме №9 ул. К. Климовой. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 10.07.2021 г. Ответственное лицо: Дятьковский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить перезаделку контактного соединения на вводе в дом. Срок исполнения: 10.07.2021 г. Ответственное лицо: Дятьковский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.06.2021 г.
1938 | 541 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Орловский РЭС | 2021-06-05 16:11 | 2021-06-05 18:10 | 3.4.9.3, В результате повреждения вводного АВ-0,23кВ у абонента частного сектора, произошло нарушение электрической изоляции и возникновение однофазного короткого замыкания на ВЛ-0,4кВ №2 Вол-63-31, устраненного действием защит. |  | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 Вол-63-31 по всей длине. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.07.2021 г. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 Вол-63-31 и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.07.2021 г.
1939 | 582 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» Навлинский РЭС | 2021-06-05 15:50 | 2021-06-05 16:35 | 3.4.13.2, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №8А ул. Халтурина с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ ТП4523 ф2 Ф607 РП41 произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ ТП4523 ф2 Ф607 РП41 с медным проводом потребителя на доме №8А ул. Халтурина. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 10.07.2021 г. Ответственное лицо: Навлинский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить перезаделку контактного соединения на вводе в дом. Срок исполнения: 10.07.2021 г. Ответственное лицо: Навлинский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.07.2021 г.
1940 | 550 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» Трубчевский РЭС | 2021-06-05 15:45 | 2021-06-05 16:05 | 3.4.13.2, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №14 ул. Воровского с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ ф.7 ТП-42 Ф-1006 ПС Трубчевская произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ ф.7 ТП-42 Ф-1006 ПС Трубчевская с медным проводом потребителя на доме №14 ул. Воровского. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 07.07.2021 г. Ответственное лицо: Трубчевский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить перезаделку контактного соединения на вводе в дом. Срок исполнения: 07.07.2021 г. Ответственное лицо: Трубчевский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.06.2021 г.
1941 | 473 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Тутаевский РЭС | 2021-06-05 15:30 | 2021-06-05 16:50 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 454 (Починок КЗС) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №7-№8 в результате падения ветки, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Ветка со следами перекрытия электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №7-№8 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 454 (Починок КЗС) в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Ветка со следами перекрытия электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 454 (Починок КЗС) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Вавилов Евгений Михайлович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.06.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 454 (Починок КЗС) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Вавилов Евгений Михайлович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.06.2021 г.
1942 | 575 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» Клинцовский РЭС | 2021-06-05 15:30 | 2021-06-05 16:00 | 3.4.13.2, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №10 пер. 3й Клинцовский с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ ф.4 ТП14 ф.118 ПС Залинейная произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ ф.4 ТП14 ф.118 ПС Залинейная с медным проводом потребителя на доме №10 пер. 3й Клинцовский. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 09.07.2021 г. Ответственное лицо: Клинцовский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом. Срок исполнения: 09.07.2021 г. Ответственное лицо: Клинцовский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.06.2021 г.
1943 | 338 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Усманский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, Падение ветки дерева на проходные изоляторы ТП 10/0,4 кВ № 130, растущего вне охранной зоны ВЛ 10 кВ Коммунар ПС Бочиновка яч. № 5, сорванной сильным порывистым ветром. | 4.4.3, Механическое воздействие на проходные изоляторы ТП 10/0,4 кВ № 130 при падении ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ 10 кВ Коммунар ПС Бочиновка яч. № 5, сорванной сильным порывистым ветром. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ 10 кВ Коммунар ПС Бочиновка яч. № 5. Срок исполнения: 16.07.2021 г. Ответственное лицо: Ст. мастер Колядин В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.07.2021 г. Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев, угрожающих падением на ВЛ 10 кВ Коммунар ПС Бочиновка яч. № 5, произвести вырубку (обрезку крон). Срок исполнения: 16.07.2021 г. Ответственное лицо: Ст. мастер Колядин В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.07.2021 г.
1944 | 584 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» Почепский РЭС | 2021-06-05 15:10 | 2021-06-05 15:55 | 3.4.12.2, При сильном ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны на ВЛ 10 кВ ф.1003 ПС Почепская в пролете опор 5-6 | 4.4.3, Падение ветки с дерева, растущего вне охранной зоны на ВЛ 10 кВ ф.1003 ПС Почепская в пролете опор 5-6 привело к короткому замыканию на ВЛ и отключению ВВ ф.1003 ПС Почепская | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.1003 ПС Почепская с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением веток на провода. Срок исполнения: 10.07.2021 г. Ответственное лицо: Почепский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.06.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ ф.1003 ПС Почепская произвести обрезку веток на выявленных деревьях. Срок исполнения: 10.07.2021 г. Ответственное лицо: Почепский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.06.2021 г.
1945 | 404 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2021-06-05 15:04 | 2021-06-05 16:05 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10 кВ №2 Толгоболь ПС 35/10 кВ "Лесные поляны" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №68 - №69 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №68 - №69 ВЛ 10 кВ №2 Толгоболь ПС 35/10 кВ "Лесные поляны" веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №2 Толгоболь ПС 35/10 кВ "Лесные поляны"с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.06.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №2 Толгоболь ПС 35/10 кВ "Лесные поляны" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.06.2021 г.
1946 | 526 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Галичский РЭС | 2021-06-05 14:39 | 2021-06-05 16:31 | 3.4.12.3, При аварийном осмотре ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС 35/10 кВ Березовец установлено, что причиной появления земли на фазе "А" стало разрушение штыревого изолятора на опоре №3-4, что привело к возникновению замыкания на землю через тело опоры. | 4.12, Замыкание на землю произошло из-за разрушения штыревого изолятора на опоре №3-4 от грозовых перенапряжений при прохождении по территории района грозового фронта. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС 35/10 кВ Березовец с целью выявления замечаний после прохождения грозового фронта. Срок исполнения: 02.07.2021 г. Ответственное лицо: Чикулаев М.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить выявленные замечания в результате внепланового осмотра ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС 35/10 кВ Березовец. Срок исполнения: 09.07.2021 г. Ответственное лицо: Чикулаев М.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Провести комплексное обследование оп. №3-4, подвергшейся воздействию тока замыкания на землю, при необходимости устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 09.07.2021 г. Ответственное лицо: Чикулаев М.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.06.2021 г.
1947 | 140 | ПАО «МРСК Центра» АО «ТГЭС» | 2021-06-05 14:21 | 2021-06-05 15:48 | 3.4.7.1, Повреждение КЛ 6 кВ ТП 624 - ТП 623 | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Мероприятие: Организационное Провести аварийно-восстановительные работы КЛ 6 кВ ТП 624 - ТП 623. Восстановить электроснабжение КЛ 6 кВ ПС 24 ф. 32 - ТП 607. Составить Акт расследования. Срок исполнения: 02.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник службы кабельных линий электропередачи Ковалевский С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.07.2021 г.
1948 | 406 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2021-06-05 14:00 | 2021-06-05 15:50 | 3.4.7.3.5, Отключение КЛ 0,4кВ №20 ТП 064 (Спартаковская д.87) в результате короткого замыкания, возникшего из-за пробоя изоляции кабельной соединительной муфты вследствие естественного старения изоляции кабельной муфты. Муфта в эксплуатации с 1992г . | 4.12, Пробой изоляции кабельной соединительной муфты КЛ 0,4кВ №20 ТП 064 (Спартаковская д.87) вследствие естественного старения изоляции кабельной муфты. Муфта в эксплуатации с 1992г. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электрический пробой на КЛ 0,4кВ №20 ТП 064 (Спартаковская д.87) КЛ 0,4кВ №20 ТП 064 (Спартаковская д.87) | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 0,4кВ №20 ТП 064 (Спартаковская д.87) с целью: выявления несанкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности муфт. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: мастер Мельников П. С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 0,4кВ №20 ТП 064 (Спартаковская д.87) Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: мастер Мельников П. С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Провести внеплановый инструктаж мастеру о необходимости эксплуатации КЛ 0,4кВ №20 ТП 064 (Спартаковская д.87) в соответствии с НТД. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер РЭС Усин В. О. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Образцы неисправной кабельной муфты( кабеля) КЛ 0,4кВ №20 ТП 064 (Спартаковская д.87) направить в ростовский участок СД. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: мастер Мельников П. С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.06.2021 г. Мероприятие: Организационное Передать в Ростовский РЭС результаты вскрытия образца неисправной кабельной муфты(кабеля) КЛ 0,4кВ №20 ТП 064 (Спартаковская д.87), направить протоколы испытаний. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: мастер Мельников П. С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.06.2021 г.
1949 | 886 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Кашинский РЭС | 2021-06-05 13:47 | 2021-06-05 14:07 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №13 ПС 110/10кВ Зобнино произошло по причине междуфазного КЗ из-за падения ветки с дерева в пролете опор №18 - 19 на провода ВЛ-10кВ, упавшей из за пределов охранной зоны ВЛ 10кВ №13 ПС 110/10кВ Зобнино, под воздействием сильного порывистого ветра без обрыва проводов с последующим падением ветки на землю. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки с дерева на провода в пролете опор №18 - 19 выпавшей из-за пределов охранной зоны ВЛ, под воздействием сильного порывистого ветра, произошло междуфазное КЗ, вследствие чего ВЛ 10кВ №13 ПС 110/10кВ Зобнино отключилась действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №13 ПС 110/10кВ Зобнино. Срок исполнения: 08.07.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Кашинского РЭС Воронцов В.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №13 ПС 110/10кВ Зобнино. Срок исполнения: 15.07.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Кашинского РЭС Воронцов В.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.07.2021 г.
1950 | 580 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2021-06-05 13:40 | 2021-06-05 14:10 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ 6кВ ТП2229 - ТП2154 произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Отключение МВ ф.623 РП31 к ТП2229 произошло в результате КЗ на КЛ 6кВ ТП2229 - ТП2154 вследствие длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования по КЛ 6кВ РП31 ф.623 Срок исполнения: 10.07.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские электрические сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 6кВ ТП2229 - ТП2154 Срок исполнения: 10.07.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские электрические сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.06.2021 г.
1951 | 498 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Кирсановский РЭС | 2021-06-05 13:14 | 2021-06-05 14:42 | 3.4.7.3.2, Из-за воздействии ветровых нагрузок, при ослабленной вязке провода на опоре № 25 и 26 по ВЛ 0,4кВ №1 КТП-149, произошло увеличение стрелы провиса провода. Что под воздействием бокового привело к КЗ ВЛ, повлекшие перегорание ПН2 в РУ 0,4кВ КТП-149. | 4.2.2, В результате длительной эксплуатации произошло нарушение структуры материала вязки провода к изолятору на опоре № 25 и 26 по ВЛ 0,4кВ №1 КТП № 149, что привело к ослаблению вязки провода и увеличению стрелы провиса провода. Что при воздействием бокового привело к КЗ ВЛ, повлекшие перегорание ПН2 в РУ 0,4кВ КТП № 149. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: провис провода в пролете опор № 25-26. на ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП 149 ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП 149 | Мероприятие: Техническое Произвести перетяжку провода ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП 149 в пролете опор № 25-26. Срок исполнения: 11.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер КРЭС Кожарин В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.07.2021 г. Мероприятие: Организационное При выдачи задания на осмотр ВЛ провести более подробный инструктаж бригаде, ответственной за данный участок ВЛ, о качестве проводимого осмотра ВЛ обращая особое внимание на участки ВЛ, на которых происходили технологические нарушения, с целью не допущения повреждения и отключения ВЛ. Срок исполнения: 11.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер КРЭС Кожарин В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.07.2021 г.
1952 | 567 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Починковский РЭС | 2021-06-05 12:50 | 2021-06-05 14:30 | 3.4.7.3.4, Причиной приведшей к падению сломанной под действием порывистого ветра ветки дерева с границы охранной зоны ВЛ-0,4кВ Л-3 ТП 365 на провода в пролете опор №19 - №20, послужило несвоевременное выявление и вырубка дерева, угрожающего падением веток на провода. | 4.4.3, Отключение АВ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ Л-3 ТП 365 произошло в результате схлестывания фазного и нулевого проводов из-за механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №19 - №20 с возникновением однофазного КЗ и последующим падением ветки на землю. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременно вырублено угрожающее падением веток на провода дерево в пролете опор №19 - №20 на ВЛ-0,4кВ Л-3 ТП 365 ВЛ-0,4кВ Л-3 ТП 365 | Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением веток на провода по ВЛ-0,4кВ Л-3 ТП 365. Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер РЭС Гращенков А.А. Состояние: Не выполнено
1953 | 569 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Вяземский РЭС | 2021-06-05 12:38 | 2021-06-05 14:00 | 3.4.9.3, Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4кВ №1 ТП 873 (КТП-Покров) ВЛ1014 ПС 35/10кВ Кайдаково явилось междуфазное К.З., возникшее при повреждении оборудования потребителей электрической энергии - вводного кабеля в выносной прибор учета на опоре №12 (жилой дом Денисова А.В.). |  | Мероприятие: Организационное Направить по факту аварийного отключения ВЛ-0,4кВ №1 ТП 873 (КТП-Покров) ВЛ1014 ПС 35/10кВ Кайдаково письмо-претензию в адрес абонента, запитанного от опоры №12 (Денисова А.В.). Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: гл. инженер Степанов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.07.2021 г.
1954 | 528 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Судиславский РЭС | 2021-06-05 12:32 | 2021-06-05 14:04 | 3.4.12.3, При аварийном обходе ВЛ-10 кВ ф. 10-11 Воронье установлено, что причиной замыкания на землю явилось повреждение изолятора ШС-10 фазы "В" на опоре № 9-48 при грозовом перенапряжении. Метеосправка приложена к акту. Изолятор в эксплуатации с 1978 года. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.12, Пробой стеклянного штыревого изолятора фазы "В" на опоре № 9-48 ВЛ-10 кВ ф. 10-11 ПС Воронье при прохождении обширного грозового фронта, в результате произошло однофазное замыкание на землю. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф. 10-11 Воронье для выявления дефектов после прохождения грозовых перенапряжений. Срок исполнения: 28.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Мутовин Е.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Провести обследование опоры № 9-48 ВЛ-10 кВ ф. 10-11 ПС Воронье на предмет возможных повреждений после прохождения токов замыкания на землю. Срок исполнения: 28.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Мутовин Е.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.06.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ-10 кВ ф. 10-11 ПС Воронье устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Мутовин Е.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.06.2021 г.
1955 | 571 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» Дятьковский РЭС | 2021-06-05 12:30 | 2021-06-05 13:15 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ 6 кВ РП-2 к ТП-46 произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Отключение МВ Ф-612 ПС Дятьковская в ТП-11 произошло в результате КЗ на КЛ 6 кВ РП-2 к ТП-46 вследствие длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр КВЛ 6кВ ф.612 ПС Дятьковская от ТП-11 Срок исполнения: 05.07.2021 г. Ответственное лицо: Дятьковский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 6 кВ РП-2 к ТП-46 Срок исполнения: 05.07.2021 г. Ответственное лицо: Дятьковский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.06.2021 г.
1956 | 389 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Брейтовский РЭС | 2021-06-05 12:28 | 2021-06-05 14:00 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП 161 (Мусино) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №5-№6 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлест проводов ВЛ 0,4кВ №2 ТП 161 (Мусино) фаз "А" и "В" в пролете опор №5-№6 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 161 (Мусино) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Фролов М.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №2 ТП 161 (Мусино), по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Фролов М.А. Состояние: Не выполнено
1957 | 574 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2021-06-05 12:20 | 2021-06-05 13:15 | 3.4.13.2, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №20 ул. Песчаная с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ Ф1 ТП2212 ф1001 ПС Свень произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ Ф1 ТП2212 ф1001 ПС Свень с медным проводом потребителя на доме №20 ул. Песчаная. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 09.07.2021 г. Ответственное лицо: Брянские электрические сети РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом. Срок исполнения: 09.07.2021 г. Ответственное лицо: Брянские электрические сети РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.06.2021 г.
1958 | 392 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2021-06-05 11:22 | 2021-06-05 13:06 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 КТП-60 Кузьмино в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов всех фаз в пролете опор №7-№8 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 0,4кВ №2 КТП-60 Кузьмино. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия | 4.12, Схлест проводов всех фаз в пролете опор №7-№8 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 0,4кВ №2 КТП-60 Кузьмино. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 0,4кВ №2 КТП-60 Кузьмино пролет опор №7-№8 | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №7 - №8 ВЛ 0,4кВ №2 КТП-60 Кузьмино. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Тихомиров С.К. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Силуянов М.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.07.2021 г.
1959 | 537 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Орловский РЭС | 2021-06-05 11:22 | 2021-06-05 11:55 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия ветровой нагрузки произошло падение ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №1-2 ВЛ 0,4кВ №1 ТП Южн-7-22 на провода фаз "А" и "В", что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №1-2 ВЛ 0,4кВ №1 ТП Южн-7-22 на провода фаз "А" и "В", произошло нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 ТП Южн-7-22 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 08.07.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП Южн-7-22 по всей длине. Срок исполнения: 08.07.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.06.2021 г.
1960 | 495 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Клинцовский РЭС | 2021-06-05 10:50 | 2021-06-05 12:34 | 3.4.8.3, Падение дерева, спиленного посторонними, растущего за пределами охранной зоны, на провода в пролетах опор №7-8 ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП 132 ф.102 ПС Кр.Гора. | 4.4.3, Падение дерева на провода ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП 132 ф.102 ПС Кр.Гора в пролете опор №7-8 привело к схлесту проводов, короткому замыканию, отключению АВ-0,4кВ и отсутствию эл. энергии у потребителей. | Мероприятие: Организационное Направить уведомление в средства массовой информации о запрете осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров в охранных зонах ВЛ филиала ПАО "МРСК Центра"-"Брянскэнерго" Срок исполнения: 10.07.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Дука А.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.06.2021 г.
1961 | 401 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Переславский РЭС | 2021-06-05 10:30 | 2021-06-05 12:20 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 1215 (Романка) по причине КЗ, возникшего в результате перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №5-№6 металлической проволокой, принесённой птицей. Проволока со следами электрической дуги обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Участок ВЛ расположен вблизи места массового гнездования птиц. | 4.12, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №5-№6 металлической проволокой, принесённой птицей. Проволока со следами электрической дуги обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Участок ВЛ расположен вблизи места массового гнездования птиц. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 1215 (Романка) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: мастер Краев Д.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.06.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 1215 (Романка) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: мастер Краев Д.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.06.2021 г.
1962 | 705 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Шебекинский РЭС | 2021-06-05 09:33 | 2021-06-05 11:19 | 3.4.12.2.3, Отключение действием МТЗ с неуспешным АПВ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №7 ПС 35 кВ Водохранилище произошло из-за КЗ, в результате схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №1/47-1/48, вследствие падения дерева (осина более 20 метров в длину) на провода в пролете опор №1/47-1/48 из вне охранной зоны ЛЭП (ОКУ "Шебекинское лесничество") при порывах ветра. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №1/47-1/48 ЛЭП 10 кВ №7 ПС 35 кВ Водохранилище произошел из-за механического воздействия при падении дерева (осина более 20 метров в длину) на провода в пролете опор №1/47-1/48 из вне охранной зоны ЛЭП (ОКУ "Шебекинское лесничество") при порывах ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ЛЭП 10 кВ №7 ПС 35 кВ Водохранилище. Срок исполнения: 15.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Стремилов И.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.06.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №7 ПС 35 кВ Водохранилище разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 05.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Стремилов И.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.06.2021 г.
1963 | 494 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Клинцовский РЭС | 2021-06-05 09:25 | 2021-06-05 10:42 | 3.4.12.2.3, При сильном ветре произошло падение ветки с дерева, растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-0,4 ТП-72 Л2 Ф-107 ПС ГОРДЕЕВКА в пролете опор №13-14. | 4.4.3, Падение ветки дерева на провода ВЛ-0,4 ТП-72 Л2 Ф-107 ПС ГОРДЕЕВКА в пролете опор №13-14 при сильном ветре, привело к схлесту проводов, короткому замыканию ВЛ, работе ПН-2 и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток угрожающих падением на провода ВЛ-0,4 ТП-72 Л2 Ф-107 ПС ГОРДЕЕВКА в пролете опор №13-14 на деревьях растущих вне охранной зоны. Срок исполнения: 20.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Дука А.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.06.2021 г.
1964 | 504 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Новозыбковский РЭС | 2021-06-05 09:25 | 2021-06-05 10:30 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз "А" и "С" ВЛ-10кВ ф.101 ПС Щербиничи в пролете опор №64-65 | 4.4.3, Падение ветки на провода ВЛ-10кВ ф.101 ПС Щербиничи в пролете опор №64-65 привело к механическому воздействию, нарушению изоляции, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ ВЛ-10кВ. | Мероприятие: Техническое Произвести снятие ветви с проводов и обрезку крон деревьев ВЛ-10кВ ф.101 ПС Щербиничи в пролете опор №64-65, растущих за пределами охранной зоны ВЛ Срок исполнения: 16.07.2021 г. Ответственное лицо: Новиков С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.06.2021 г.
1965 | 501 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Севский РЭС | 2021-06-05 08:45 | 2021-06-05 10:38 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз "А" и "С" ВЛ-10кВ ф.1004 ПС Светово в пролете опор №50-51 | 4.4.3, Падение ветки на провода ВЛ-10кВ ф.1004 ПС Светово в пролете опор №50-51 привело к механическому воздействию, нарушению изоляции, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ ВЛ-10кВ. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев ВЛ-10кВ ф.1004 ПС Светово в пролете опор №50-51, растущих за пределами охранной зоны ВЛ Срок исполнения: 07.07.2021 г. Ответственное лицо: Мосин И.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.06.2021 г.
1966 | 440 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Гаврилов- Ямский РЭС | 2021-06-05 08:35 | 2021-06-05 10:25 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 159 (Никитское) произошло вследствие КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз «А» и «В» через ветку дерева в пролете опор №9-№10, принесенную порывом ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз «А» и «В» через ветку дерева в пролете опор №9-№10, принесенную порывом ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 159 (Никитское) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Борисов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.06.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 159 (Никитское) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Борисов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.06.2021 г.
1967 | 139 | ПАО «МРСК Центра» АО «ТГЭС» | 2021-06-05 04:00 | 2021-06-05 04:55 | 3.4.7.4, Повреждение КЛ 6 кВ РП 21 - ТП 104. | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Мероприятие: Организационное Провести аварийно-восстановительные работы КЛ 6 кВ РП 21 - ТП 104. Составить Акт расследования Срок исполнения: 02.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник службы кабельных линий электропередачи Ковалевский С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.07.2021 г.
1968 | 880 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2021-06-05 03:16 | 2021-06-05 06:18 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ № 06(11) ПС 35/10 кВ Медное произошло по причине междуфазного КЗ из-за падения ветки с дерева на спуски 10 кВ к КТП 10/0,4 кВ "Общежитие" ВЛ-10кВ № 06(11) ПС 35/10 кВ Медное, упавшей из за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ № 06(11) ПС 35/10 кВ Медное, под воздействием сильного порывистого ветра. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки с деревана спуски 10 кВ к КТП 10/0,4 кВ "Общежитие" ВЛ-10кВ № 06(11) ПС 35/10 кВ Медное упавшей из за пределов охранной зоны ВЛ, под воздействием сильного порывистого ветра, произошло междуфазное КЗ, вследствие чего ВЛ-10кВ № 06(11) ПС 35/10 кВ Медное отключилась действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 06(11) ПС 35/10 кВ Медное. Срок исполнения: 21.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 06(11) ПС 35/10 кВ Медное. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.06.2021 г.
1969 | 94 | ПАО «МРСК Центра» АО «ВГЭС» | 2021-06-05 00:15 | 2021-06-05 00:55 | 3.4.7.3.5, Отключение ВКЛ-6 РП-10 ВВ ТП-1775 произошло в результате пробоя изоляции между жилами силового кабеля | 4.12, Пробой изоляции между жилами силового кабеля КЛ-6 РП-10 ВВ ТП-1775 произошёл в процессе длительной эксплуатации и снижения изоляционных характеристик. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала кабеля на КЛ-6 РП-10 ВВ ТП-1775 | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт силового кабеля КЛ-6 РП-10 ВВ ТП-1775 с последующим проведением высоковольтных испытаний и измерений Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник службы КЛ Вахтин В.Н. Состояние: Не выполнено
1970 | 497 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Кирсановский РЭС | 2021-06-04 23:08 | 2021-06-04 23:56 | 3.4.12.2.3, При порывах ветра до 17м/с., ветка дерева, растущего в близи охранной зоны ВЛ, упала на провода двух фаз в пролёте опор № 192-193 ВЛ 10кВ №15 ПС Анненская, в следствии чего произошло кратковременное КЗ ВЛ приведшее к отключению В 10кВ №15, с не успешным АПВ. | 4.4.3, КЗ ВЛ 10кВ № 15 ПС Анненская при падении ветки дерева на провода воздушной линии в следствии порывов ветра до 17 м/с в пролёте опор № 192-193 из вне охранной зоны. | Мероприятие: Техническое Произвести обход осмотр ВЛ 10кВ №15 ПС Анненская, особое внимание обратить на места параллельного прохождения и пересечения воздушной линии с лесополосой, на отдельно стоящие деревья растущие в близи охранной зоны ВЛ и ветви деревьев, при падении которых возможно повреждение ВЛ. Срок исполнения: 10.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер КРЭС Кожарин В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.06.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №15 ПС Анненская: по выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 10.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер КРЭС Кожарин В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.06.2021 г. Мероприятие: Организационное При выдачи задания на обход осмотр ВЛ 10кВ №15 Анненская, провести более подробный инструктаж по качеству проводимого осмотра, особое внимание обратить на участки ВЛ, на которых происходили технологические нарушения, с целью не допущения повреждения и отключения ВЛ Срок исполнения: 10.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер КРЭС Кожарин В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.06.2021 г.
1971 | 403 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2021-06-04 21:30 | 2021-06-04 23:00 | 3.4.7.3.1, Отключение автоматического выключателя ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 264 Устье-1 ВЛ 10 кВ №5 Устье ПС 35/10 кВ "Ватолино" от теплового расцепителя при токах нагрузки, превышающих номинальный ток автоматического выключателя ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 264 Устье-1 ВЛ 10 кВ №5 Устье ПС 35/10 кВ "Ватолино". Автоматический выключатель не соответствует расчетным нагрузкам. | 4.13, Несоответствие номинального тока автоматического выключателя ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 264 Устье-1 ВЛ 10 кВ №5 Устье ПС 35/10 кВ "Ватолино" расчетной нагузке. Работа автоматического выключателя правильно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несоответствие автоматического выключателя расчетным нагрузкам на ТП 264 Устье-1 ВЛ 10 кВ №5 Устье ПС 35/10 кВ "Ватолино" АВ ВЛ 0,4 кВ №1 | Мероприятие: Техническое Провести расчет нагрузки ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 264 Устье-1 ВЛ 10 кВ №5 Устье ПС 35/10 кВ "Ватолино" с целью выявления соответствия установленного автоматического выключателя. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.06.2021 г. Мероприятие: Техническое После проведения расчета нагрузки ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 264 Устье-1 ВЛ 10 кВ №5 Устье ПС 35/10 кВ "Ватолино" при выявлении несоответствия установленного автоматического выключателя, принять меры по устранению выявленного нарушения. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.06.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру Хрящеву Д.И. об эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.06.2021 г.
1972 | 579 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2021-06-04 20:40 | 2021-06-04 21:34 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ 6кВ ТП2152 - ТП2142 произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Отключение МВ ф.602 РП06 к ТП2152 произошло в результате КЗ на КЛ 6кВ ТП2152 - ТП2142 вследствие длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования по КЛ 6кВ ф.602 РП06 Срок исполнения: 10.07.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские электрические сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 6кВ ТП2152 - ТП2142 Срок исполнения: 10.07.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские электрические сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.06.2021 г.
1973 | 521 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Красносельский РЭС | 2021-06-04 20:00 | 2021-06-04 21:20 | 3.4.12.2.3, При аварийном обходе бригада ОВБ обнаружила дерево на проводах ВЛ-0,4 кВ от ТП № 205 ф.5 на гараж в пролете опор № 03 - № 04, упавшее из-за пределов охранной зоны ВЛ, при усилении ветра до 18 м/с. Дерево при падении схлеснуло провода соседних фаз, в следствии возникло междуфазное КЗ и перегорание плавких вставок в РУ-0,4 кВ ТП № 205. Повреждений ВЛ нет. Метеосправка приложена к акту. | 4.4.3, В результате усиления ветра (до 18 м/с) произошло падение дерева на провода ВЛ-0,4 кВ от ТП № 205 ф.5 на гараж, в следствии этого произошло междуфазное КЗ и перегорание плавких вставок в РУ-0,4 кВ ТП № 205. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ от ТП № 205 ф.5 на гараж, с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ, особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ: сухие или гнилые деревья, ветви деревьев, а также сломанные стихией деревья, лежащие на ветвях в сторону ВЛ-0,4 кВ. Срок исполнения: 28.06.2021 г. Ответственное лицо: Корнилов С.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.06.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам обхода устранить выявленные замечания после обхода ВЛ-0,4 кВ от ТП № 205 ф.5 на гараж (при их наличии). Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Корнилов С.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.06.2021 г.
1974 | 411 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Угличский РЭС | 2021-06-04 19:55 | 2021-06-04 21:50 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 160 (Кузнецово) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №2-№3 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №2-№3 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 160 (Кузнецово) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Денисов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.06.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 160 (Кузнецово) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Денисов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.06.2021 г.
1975 | 500 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Сосновский РЭС | 2021-06-04 19:44 | 2021-06-04 21:40 | 3.4.12.2.3, В результате резкого порыва ветра , произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор №7-8. Возникшее КЗ вызвало отключение АВ-2. | 4.4.3, В результате касания ветки дерева к проводу произошло снижения его механической прочности в результате вибрации провода произошёл схлест провода в пролете 7-8. Возникшее КЗ вызвало отключение АВ-2 в КТП-10/0,4 кВ № 095. | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 095 ВЛ №4 ПС Грязновская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. Срок исполнения: 11.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер СоРЭС Кузнецов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.06.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 11.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер СоРЭС Кузнецов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.06.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения. Срок исполнения: 11.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер СоРЭС Кузнецов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.06.2021 г.
1976 | 524 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Парфеньевский РЭС | 2021-06-04 19:11 | 2021-06-04 21:08 | 3.4.12.2.3, При аварийном обходе ВЛ-10 кВ Ф10-03 ПС 35/10 кВ Парфеньево в пролете опор № 1-10-1-11 обнаружено дерево, висящее на проводах, упавшее из за пределов охранной зоны ВЛ от сильных порывов ветра скоростью до 17м/с. При падении деревом были перехлестнуты провода соседних фаз, что привело к возникновению межфазного К.З. и отключению ВЛ действием защиты. Оборудование РЗА работало правильно. Информация по метеоусловиям приложена к документам. | 4.4.3, Перекрытие проводов в пролете опор № 1-10-1-11 ВЛ-10 кВ Ф10-03 ПС 35/10 кВ Парфеньево упавшим деревом. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф10-03 ПС 35/10 кВ Парфеньево с целью обнаружения деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 08.07.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Соколов А.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку выявленных при проведения внепланового обхода ВЛ-10 кВ Ф10-03 ПС 35/10 кВ Парфеньево угрожающих деревьев. Срок исполнения: 30.07.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Соколов А.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.06.2021 г.
1977 | 517 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Кологривский РЭС | 2021-06-04 19:08 | 2021-06-04 20:36 | 3.4.12.2.3, В результате порывов восточного ветра до 17 м/с во время прохождения атмосферного фронта произошло падение дерева стоящего за пределами охранной зоны ВЛ в пролете опор №44-45. Дерево при падении легло на провода ВЛ, что привело к обрыву провода фазы "В" и схлесту его с проводами фазы "А" и "С". Что привело к К.З. и отключению МВ-10 Ф.10-05. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.4.3, Падение дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор №44-45 ВЛ-10 кВ Ф 10-05 ПС35/10 Кологрив при прохождении атмосферного фронта, сопровождающегося резкими порывами ветра 17 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной обход ВЛ-10 кВ Ф.10-05 ПС 35/10 Кологрив на предмет выявления угрожающих деревьев, в т.ч. вне охранной зоны ВЛ, которые в сложных климатических условиях могут стать причиной ТН, Срок исполнения: 17.06.2021 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Веселов С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Выявленные замечания в ходе внеочередного обхода ВЛ-10 кВ Ф.10-05 ПС 35/10 Кологрив устранить. Срок исполнения: 25.06.2021 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Веселов С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.06.2021 г.
1978 | 525 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Галичский РЭС | 2021-06-04 18:49 | 2021-06-04 19:19 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ 10 кВ Ф10-07 ПС 220/10/35/10 кВ Галич стало повреждение на ведомственной ТП, из-за чего В 10 кВ Ф10-01 отключился действием защит. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо главному энергетику Галичского фанерного комбината о необходимости проведения технического обслуживания оборудования ТП, с целью недопущения отключений ВЛ 10 кВ Ф10-07 ПС Галич. Срок исполнения: 14.06.2021 г. Ответственное лицо: Н.М.Нечаев Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.06.2021 г.
1979 | 536 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Новосильский РЭС | 2021-06-04 18:15 | 2021-06-04 22:57 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева на провода фаз "А" и "В" ВЛ 0,4кВ №1 ТП 223 в пролете опор № 16-17 при воздействии ветровой нагрузки, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода фаз "А" и "В" ВЛ 0,4кВ №1 ТП 223 в пролете опор № 16-17 при воздействии ветровой нагрузки, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 223 и включить их в план работ Новосильского РЭС Срок исполнения: 07.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Новосильского РЭС Паршин А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 223 по всей длине Срок исполнения: 07.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Новосильского РЭС Паршин А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.06.2021 г.
1980 | 166 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Лесной РЭС | 2021-06-04 18:12 | 2021-06-04 18:25 | 3.4.12.2.3, Перегорание ПН-2 в РУ-0,4 кВ ТП 10/0,4кВ № 063 произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов веткой, на вводе в дом с опоры №5 ВЛ 0,4кВ №3 Лесная ТП 063 ЗСП Городок, под воздействием сильных порывов ветра при прохождения атмосферного фронта по территории Лесного района Тверской области. | 4.4.3, В результате механического воздействия от падения ветки на провода ввода в дом с опоры №5 ВЛ 0,4кВ №3 Лесная ТП 063 ЗСП Городок, при прохождении атмосферного фронта по территории Лесного района Тверской области, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной перегорания ПН-2 в РУ-0,4 кВ ТП 10/0,4кВ № 063. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №3 Лесная ТП 063 ЗСП Городок. Срок исполнения: 23.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Лесного РЭС Доброходов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты выявленные при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №3 Лесная ТП 063 ЗСП Городок. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Лесного РЭС Доброходов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.06.2021 г.
1981 | 165 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2021-06-04 16:28 | 2021-06-04 20:17 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10 кВ №01 ПС 35/10 кВ Родня произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №4-5 деревом, упавшим на провода из вне пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Старицкого района Тверской области без обрыва проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева на провода ВЛ-10 кВ №01 ПС 35/10 кВ Родня в пролете опор №4-5 из вне пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Старицкого района Тверской области произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10 кВ №01 ПС 35/10 кВ Родня действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №01 ПС 35/10 кВ Родня с целью выявления наличия дефектов Срок исполнения: 02.07.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №01 ПС 35/10 кВ Родня. Срок исполнения: 10.07.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Не выполнено
1982 | 576 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2021-06-04 16:22 | 2021-06-04 16:55 | 3.4.13.2, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №183 ул. Московская с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ ф.6 ТП0155 ф.605 РП22 произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ ф.6 ТП0155 ф.605 РП22 с медным проводом потребителя на доме №183 ул. Московская. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 09.07.2021 г. Ответственное лицо: Брянские электрические сети РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом. Срок исполнения: 09.07.2021 г. Ответственное лицо: Брянские электрические сети РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.06.2021 г.
1983 | 572 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» Навлинский РЭС | 2021-06-04 15:53 | 2021-06-04 16:37 | 3.4.13.2, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №11 ул. Некрасова с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ ф.7 ТП21 ф.1003 ПС Суземская произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ ф.7 ТП21 ф.1003 ПС Суземская №11 с медным проводом потребителя на доме ул. Некрасова. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 08.07.2021 г. Ответственное лицо: Навлинский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом. Срок исполнения: 08.07.2021 г. Ответственное лицо: Навлинский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.06.2021 г.
1984 | 516 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго | 2021-06-04 15:50 | 2021-06-04 17:51 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-35 кВ Ильинское-Сухоногово действием защит стало падение дерева на провода ВЛ фаз «А», «В», «С» в пролете опор № 13-14 с повреждением провода фазы «А» из-за пределов охранной зоны ВЛ в результате сильного порывистого ветра до 19 м/с. Информация по метеоусловиям приложена в документах. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.4.3, Падение дерева на провода ВЛ фаз «А», «В», «С» в пролете опор № 13-14 с повреждением провода фазы «А» на ВЛ-35 кВ Ильинское-Сухоногово. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-35 кВ Ильинское-Сухоногово с целью выявления угрожающих падением деревьев, в том числе за границей охранной зоны ВЛ после воздействия неблагоприятных природных явлений. Срок исполнения: 15.09.2021 г. Ответственное лицо: Шляков А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По итогам обхода ВЛ-35 кВ Ильинское-Сухоногово устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Шляков А.В. Состояние: Не выполнено
1985 | 583 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» Почепский РЭС | 2021-06-04 15:36 | 2021-06-04 16:00 | 3.4.7.3.5, Пробой ПК на силовой трансформатор ТП-29 произошел в следствии длительной эксплуатации | 4.11, Пробой ПК на силовой трансформатор ТП-29 привел к КЗ и ограничению подачи электроснабжения потребителям. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования по фидеру Срок исполнения: 10.07.2021 г. Ответственное лицо: Почепский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести замену ПК на трансформатор в ТП-29 Срок исполнения: 10.07.2021 г. Ответственное лицо: Почепский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.06.2021 г.
1986 | 567 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» Клинцовский РЭС | 2021-06-04 15:05 | 2021-06-04 15:40 | 3.4.13.2, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №117 ул. Гензика с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ ф.2 ТП117 ф609 ПС западная произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ ф.2 ТП117 ф609 ПС западная с медным проводом потребителя на доме №117 ул. Гензика. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 08.07.2021 г. Ответственное лицо: Клинцовский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить перезаделку контактного соединения на вводе в дом. Срок исполнения: 08.07.2021 г. Ответственное лицо: Клинцовский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.06.2021 г.
1987 | 499 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Моршанский РЭС | 2021-06-04 14:23 | 2021-06-04 15:40 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения стало замыкание, которое произошло в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор№ 10-11 веткой дерева, упавшим из-за охранной зоны в результате повторяющихся порывов ветра (по прогнозу погоды ветер с порывами до 17 м/сек). Дерево росло вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, В результате падения ветки дерева на провода ВЛ 0,4 кВ №2 в пролете опор №10-11 произошел схлест проводов. Возникло КЗ, что явилось причиной перегорания плавкой вставки н/в предохранителя ВЛ 0,4 кВ №1. | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 155Ч с.Надеждино, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. Срок исполнения: 11.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.07.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 11.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.07.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения. Срок исполнения: 11.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.07.2021 г.
1988 | 138 | ПАО «МРСК Центра» АО «ТГЭС» | 2021-06-04 14:05 | 2021-06-04 16:54 | 3.4.9.3, Отключение В 10 кВ в ТП 638 направление ТП 1235 (абонентская) из-за повреждения во вторичных цепях. | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Мероприятие: Организационное Направить письмо абонентам КЛ 10 кВ ТП 638 - ТП 1235 с просьбой устранить неисправность, повлекшую отключение КЛ, а также провести расследование и предоставить Акт с указанием принятых мероприятий по недопущению подобных ситуаций Срок исполнения: 02.08.2021 г. Ответственное лицо: Руководитель службы по надзору за КЛЭП Козадаев С.Д. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.07.2021 г.
1989 | 535 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Орловский РЭС | 2021-06-04 13:37 | 2021-06-04 16:05 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия ветровой нагрузки произошло падение ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4кВ №1 КТП 10кВ Прб-16-41 на провода фаз "А" и "В", что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4кВ №1 КТП 10кВ Прб-16-41 на провода фаз "А" и "В", произошло нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ №1 КТП 10кВ Прб-16-41 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП 10кВ Прб-16-41 по всей длине Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.07.2021 г.
1990 | 527 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Нерехтский РЭС | 2021-06-04 13:35 | 2021-06-04 14:00 | 3.4.8.4, При плановом обходе ВЛ 0,4 кВ ф. № 1 ул. Свердлова от ТП 26 г. Нерехта бригадой ОВБ обнаружена проволока в пролете опор № 1-1 - № 1-2, наброшенная сторонними лицами на провода ВЛ, в следствии возникло междуфазное КЗ и произошло отключение ВЛ 0,4 кВ ф. № 1 ул. Свердлова от ТП 26 г. Нерехта. В дальнейшем проволока упала на землю под провода ВЛ. Повреждений ВЛ-0,4 кВ нет. | 4.4.1, В результате наброса проволоки сторонними лицами на провода ВЛ 0,4 кВ ф. № 1 ул. Свердлова от ТП 26 г. Нерехта, возникло междуфазное КЗ и произошло отключение АВ 0,4 кВ. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ ф. № 1 от ТП 26 г. Нерехта, с целью выявления замечаний после аварийного отключения. Срок исполнения: 23.06.2021 г. Ответственное лицо: Разгуляев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.06.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ-0,4 кВ ф. № 1 от ТП 26 г. Нерехта устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 29.06.2021 г. Ответственное лицо: Разгуляев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.06.2021 г. Мероприятие: Организационное Через местные СМИ проинформировать жителей города и района о мерах безопасности в охранных зонах ВЛ-0,4 кВ. Срок исполнения: 25.06.2021 г. Ответственное лицо: Разгуляев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.06.2021 г.
1991 | 164 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Кимрский РЭС | 2021-06-04 13:15 | 2021-06-05 14:02 | 3.4.7.3.1, Первое отключение КВЛ 10кВ №03 ПС 110/35/10кВ Борки произошло по причине междуфазного КЗ из-за схлеста проводов в пролёте опор №101-102 по причине разрегулировки стрелы провиса провода фазы "В" в данном пролете. Разрегулировка стрелы провиса провода произошла в результате наклона траверсы на опоре №101. Второе отключение КВЛ 10кВ №03 ПС 110/35/10кВ Борки произошло по причине междуфазного КЗ из-за схлеста проводов в пролёте опор №101-102 по причине разрегулировки стрелы провиса провода фазы "В" в данном пролете. Разрегулировка стрелы провиса провода произошла в результате наклона траверсы на опоре №101. Ответственный за эксплуатацию старший мастер Кимрского РЭС Лебедев Д.Е. | 4.12, В результате наклона траверсы на опоре №101 КВЛ 10кВ №03 ПС 110/35/10кВ Борки произошла разрегулировка стрелы провиса провода фазы "В" в пролёте опор №101-102 и при порывах ветра два провода захлестнулись, в связи с чем КВЛ 10кВ №03 ПС 110/35/10кВ Борки отключилась первый и второй действием МТЗ. Ответственный за эксплуатацию старший мастер Кимрского РЭС Лебедев Д.Е. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наклон траверсы на КВЛ 10кВ №03 ПС 110/35/10кВ Борки VS010-0005990 | Мероприятие: Техническое Выполнить регулировку стрелы провиса провода в пролёте опор №101-102 ВЛ 10кВ №03 ПС 110/35/10 Борки. Срок исполнения: 16.07.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Кимрского РЭС Соловьёв С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.07.2021 г. Мероприятие: Организационное Всему ремонтному и оперативно-ремонтному персоналу РЭС провести внеочередной инструктаж по вопросам качества проведения плановых осмотров ВЛ. Срок исполнения: 08.07.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Кимрского РЭС Соловьёв С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.07.2021 г.
1992 | 162 | филиал ПАО «МРСК Центра» Курскэнерго |  |  | 3.4.7.3.5, Отключение СВ 110 кВ на ПС 110 кВ Беседино по цепям УРОВ произошло из-за неисправности ключа SA4 «Вывод УРОВ» резервных защит и автоматики В 110 кВ Т1 на панели управления П.5 управление СВ 110 кВ, В 110 кВ Т1. Неисправность ключа SA4 «Вывод УРОВ» резервных защит и автоматики В 110 кВ Т1 произошла из-за дефекта ключа - излом удерживающей контакт пластины ключа SA4 «Вывод УРОВ». Из-за этого ключ в двух положениях «Работа» и «Вывод» не размыкал контактную шайбу цепей УРОВ, соответственно отсутствовал необходимый разрыв в цепи отключения. | 4.14, Нарушение работоспособности шайбы ключа SA4 «Вывод УРОВ» резервных защит и автоматики В 110 кВ Т1 на ПС 110 кВ Беседино, ввиду излома удерживающей контакт пластины ключа SA4 «Вывод УРОВ». Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом удерживающей контакт пластины ключа SA4 «Вывод УРОВ» на СВ 110кВ PS110-000973-12-11-310 | Мероприятие: Организационное Внести дополнения в программы по техническому обслуживанию устройств РЗА на ПС 110кВ Беседино с применением ключей типа АПАТОР-ЭЛЕКТРО 4G10 пункт по созданию видимого разрыва на мостиках испытательных клемм, а при их отсутствии отсоединению с последующим изолированием проводов выходных цепей используемых в цепях функционирования взаимосвязанных устройств релейной защиты при проведении соответствующих видов технического обслуживания. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Начальник ЦУ СРЗАИМ Алябьев И.В. Состояние: Не выполнено
1993 | 568 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Ярцевский РЭС | 2021-06-04 13:05 | 2021-06-04 14:40 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП-169 Прость произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор №9 - №10 упавшей веткой дерева, из-за границ охранной зоны ВЛ во время сильных порывов ветра. | 4.4.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП-169 Прость произошло вследствие механического воздействия при падении ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №9 - №10 с последующим возникновением междуфазного КЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной ИТР осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП-169 Прость с целью выявления ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 11.07.2021 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Азаренков В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.06.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам проведенного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП-169 Прость разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения. Срок исполнения: 11.07.2021 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Азаренков В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.06.2021 г.
1994 | 564 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2021-06-04 13:04 | 2021-06-04 13:26 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения Л-3104 РП-31 явилось повреждение в целой части кабеля ААБ-3х150 КЛ 6кВ ТП 069 – ТП 298 в связи с пробоем междуфазной изоляции в результате изменения диэлектрических свойств изоляции (старение изоляции) в процессе длительной эксплуатации с 1968 года (53 года эксплуатации). | 4.12, Причиной отключения Л-3104 РП-31 явилось междуфазное замыкание вызванное пробоем междуфазной изоляции в целой части кабеля ААБ-3х150 КЛ 6кВ ТП 069 – ТП 298 из-за изменения диэлектрических свойств изоляции (старение изоляции) в процессе длительной эксплуатации с 1968 года (53 года эксплуатации). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение диэлектрических свойств изоляции в целой части кабеля ААБ-3х150 КЛ 6кВ ТП 069 – ТП 298 в процессе длительной эксплуатации с 1968 года (53 года эксплуатации). Несвоевременная замена оборудования с истекшим сроком эксплуатации. на Уч КЛ 6кВ ТП 069 -ТП 298 Л-3104 KS006-0004462-008 | Мероприятие: Организационное Выполнить анализ количества отключений КЛ 6 кВ ТП 069 - ТП 298 за пять лет по причине повреждения кабеля. По результатам анализа рассмотреть возможность его замены Срок исполнения: 09.07.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Кирейков В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.07.2021 г.
1995 | 544 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» Навлинский РЭС | 2021-06-04 12:25 | 2021-06-04 12:56 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ 10кВ ТП-46 - Р-46А произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, КЗ на КЛ 10кВ ТП-46 - Р-46А вследствие длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр КВЛ 10кВ ф.1004 ПС Центральная от ГКТП-44 Срок исполнения: 10.07.2021 г. Ответственное лицо: Навлинский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 10кВ ТП-46 - Р-46А Срок исполнения: 10.07.2021 г. Ответственное лицо: Навлинский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.07.2021 г.
1996 | 492 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Дятьковский РЭС | 2021-06-04 11:37 | 2021-06-04 11:58 | 3.4.7.3.1, Схлёстывание проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №1-2 ВЛ-6кВ ф.608 ПС Победа при сильном порывистом ветре, из-за разрегулировки стрелы провеса провода фазы "В". | 4.4.4, В результате ослабления крепления вязки провода фазы "В" к изоляторам произошла разрегулировка стрелы провеса провода ВЛ-6кВ ф.608 ПС Победа в пролете опор №1-2, что привело к схлестыванию проводов фаз "В" и "С" при сильном порывистом ветре, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В ВЛ-6кВ ф.608 ПС Победа . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса на ВЛ-6кВ ф.608 ПС Победа VS006-0001675 | Мероприятие: Техническое Произвести перетяжку провода в пролете опор №1-2 ВЛ-6кВ ф.608 ПС Победа. Срок исполнения: 21.06.2021 г. Ответственное лицо: Галутво Д.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.06.2021 г.
1997 | 490 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Дятьковский РЭС | 2021-06-04 11:35 | 2021-06-04 11:57 | 3.4.12.2.3, Воздействие порывистого ветра привело к падению ветки на провода ВЛ и схлёсту проводов ВЛ-6кВ ф.604 ПС Победа в пролёте опор №7-8. | 4.4.3, Схлёст проводов ВЛ-6кВ ф.604 ПС Победа в пролёте опор №7-8, привело к короткому замыканию и отсутствию эл. энергии у потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, за пределами охранной зоны ВЛ-6кВ ф.604 ПС Победа в пролёте опор №7-8. Срок исполнения: 09.07.2021 г. Ответственное лицо: Галутво Д.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.06.2021 г.
1998 | 566 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» Дубровский РЭС | 2021-06-04 11:20 | 2021-06-04 12:07 | 3.4.13.2, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №4 ул. Цветочная с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ Ф2 ГКТП53 ф1013 ПС Дубровская произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ Ф2 ГКТП53 ф1013 ПС Дубровская с медным проводом потребителя на доме №4 ул. Цветочная. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 08.07.2021 г. Ответственное лицо: Дубровский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом. Срок исполнения: 08.07.2021 г. Ответственное лицо: Дубровский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.06.2021 г.
1999 | 388 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2021-06-04 11:00 | 2021-06-04 13:30 | 3.4.8.1, Отключение КЛ 6кВ №05 в РП 61 в результате короткого замыкания, возникшего при нарушении изоляции силового кабеля участка КЛ 6кВ ТП 417-ТП 1417 при проведении несанкционированных земельных работ сторонними лицами в охранной зоне КЛ. Работа МТЗ- правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ). АВР выведено по заявке. | 4.4.1, Нарушение изоляции силового кабеля участка КЛ 6кВ ТП 417-ТП 1417 при проведении несанкционированных земельных работ сторонними лицами в охранной зоне КЛ. Работа МТЗ - правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ). АВР выведено по заявке. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6кВ ТП417-ТП1417 с целью: выявления не санкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Шангин А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 6кВ ТП417-ТП1417 дефектов. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Шангин А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.06.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести претензионную работу с организацией проводившей несогласованные земляные работы в охранной зоне КЛ 6кВ ТП417-ТП1417. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Шангин А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.06.2021 г.
2000 | 339 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго |  |  | 3.4.10.2, Перекрытие через струю помета крупной птицы. | 4.17.4, Причиной отключения ВЛ 110 кВ ТЭЦ-2-Ситовка цепь II послужило неустойчивое однофазное короткое замыкание при перекрытии между поддерживающим зажимом провода фазы "А" и траверсой опоры №57 через струю помета крупной птицы. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ ТЭЦ-2-Ситовка на предмет выявления наличия на опорах и изоляции продуктов жизнедеятельности птиц, угрожающих надежности ЛЭП. Срок исполнения: 30.07.2021 г. Ответственное лицо: Начальник участка производственной базы службы линий электропередач Липецкого района Барышников С.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 110 кВ ТЭЦ-2-Ситовка на предмет выявления наличия на опорах и изоляции продуктов жизнедеятельности птиц, угрожающих надежности ЛЭП, при необходимости провести монтаж устройств для предотвращения посадки птиц на опоры. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник участка производственной базы службы линий электропередач Липецкого района Барышников С.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Провести измерение сопротивления заземления опоры №57 ВЛ 110 кВ ТЭЦ-2-Ситовка. Срок исполнения: 30.07.2021 г. Ответственное лицо: Начальник участка производственной базы службы линий электропередач Липецкого района Барышников С.А. Состояние: Не выполнено
2001 | 549 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» Трубчевский РЭС | 2021-06-04 10:40 | 2021-06-04 11:15 | 3.4.13.2, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №76 ул. Октябрьская с питающим алюминиевым проводом СИП 2х16 от опоры ВЛ ф.8 ТП-40 ф1005 ПС Трубчевская произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода СИП 2х16 от опоры ВЛ ф.8 ТП-40 ф1005 ПС Трубчевская с медным проводом потребителя на доме №76 ул. Октябрьская. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 07.07.2021 г. Ответственное лицо: Трубчевский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить перезаделку контактного соединения на вводе в дом. Срок исполнения: 07.07.2021 г. Ответственное лицо: Трубчевский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.06.2021 г.
2002 | 500 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Севский РЭС | 2021-06-04 10:30 | 2021-06-04 12:25 | 3.4.7.3.3, Несвоевременная обрезка крон ДКР и воздействие порывистого ветра привело к кратковременному схлёсту проводов ВЛ-0,4 Ф-2 КТП-218 Ф-1007 ПС Марицкая в пролёте опор №1.4-1.5. | 4.12, Схлёст проводов ВЛ-0,4 Ф-2 КТП-218 Ф-1007 ПС Марицкая в пролёте опор №1.4-1.5, привело к короткому замыканию и отсутствию эл. энергии у потребителей. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ-0,4 Ф-2 КТП-218 Ф-1007 ПС Марицкая VN004-93200121 | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку ДКР и обрезку крон деревьев в охранной зоне ВЛ-0,4 Ф-2 КТП-218 Ф-1007 ПС Марицкая в пролёте опор №1.4-1.5 Срок исполнения: 07.07.2021 г. Ответственное лицо: Мосин И.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.06.2021 г.
2003 | 137 | ПАО «МРСК Центра» АО «ТГЭС» | 2021-06-04 10:21 | 2021-06-04 14:17 | 3.4.12.2.2, Воздействие ветровых нагрузок на ВЛ-0,4 кВ сеть ТП 41 (пляска проводов). | 4.13, Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Мероприятие: Организационное Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ сеть ТП 41, выяснить причину отключения ВЛ и устранить ее. Составить Акт расследования. Срок исполнения: 16.07.2021 г. Ответственное лицо: Начальник службы воздушных линий электропередачи Лесных Н.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.06.2021 г.
2004 | 136 | ПАО «МРСК Центра» АО «ТГЭС» | 2021-06-04 10:06 | 2021-06-04 12:05 | 3.4.7.1, Повреждение КЛ 6 кВ ТП 559 - КРУН ПП-1 | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Мероприятие: Организационное Провести аварийно-восстановительные работы КЛ 6 кВ ТП 559 - КРУН ПП-1. Восстановить электроснабжение КВЛ 6 кВ РП 47 - РП 76. Составить Акт расследования. Срок исполнения: 02.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник службы кабельных линий электропередачи Ковалевский С.В. Состояние: Не выполнено
2005 | 565 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» Почепский РЭС | 2021-06-04 09:35 | 2021-06-04 10:10 | 3.4.13.4, В результате ослабления контактного соединения в приборе учета по адресу с. Жирятино ул. Сосновая дом №5 на ВЛ ф.3 ТП0754 ф 1013 ПС Жирятинская. | 4.13, Прекращение передачи электрической энергии по адресу с. Жирятино ул. Сосновая дом №5 произошло в результате ослабления контактного соединения в приборе учета потребителя на ВЛ ф.3 ТП0754 ф 1013 ПС Жирятинская. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 08.07.2021 г. Ответственное лицо: Почепский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить подтяжку контактного соединения в приборе учета по адресу с. Жирятино ул. Сосновая дом №5. Срок исполнения: 08.07.2021 г. Ответственное лицо: Почепский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.06.2021 г.
2006 | 95 | ПАО «МРСК Центра» АО «ВГЭС» | 2021-06-04 09:35 | 2021-06-04 11:05 | 3.4.12.5.1, Междуфазное замыкание на РП-51 ВВ--Ф23 ПС-16 произошло в результате пробоя изоляции между жилами кабеля (на участке проходящем под проезжей частью)от РП-51 ВВ--Ф23 ПС-16 | 4.12, Пробой изоляции между жилами кабеля РП-51 ВВ--Ф23 ПС-16 (на участке проходящем под проезжей частью) произошел в результате движения грунта вызванного движением автотранспорта по проезжей части, а также вследствие длительной эксплуатации кабеля. | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт силового кабеля РП-51 ВВ--Ф23 ПС-16 с последующим проведением высоковольтных испытаний и измерений Срок исполнения: 30.12.2021 г. Ответственное лицо: Вахтин В.Н. Состояние: Не выполнено
2007 | 135 | ПАО «МРСК Центра» АО «ТГЭС» | 2021-06-04 09:20 | 2021-06-04 10:11 | 3.4.9.3, Аварийное повреждение ВЛ 0,4 кВ ТП 41 - ООО "Адепт" | 4.13, Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи
2008 | 578 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2021-06-04 09:01 | 2021-06-04 09:56 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ 6 кВ ТП0016-ТП0018 произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации | 4.12, Отключение МВ Ф625 РП03 к ТП0232 произошло в результате КЗ на КЛ 6 кВ ТП0016-ТП0018 вследствие нарушения электрической изоляции | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр отключенного оборудования по фидеру Срок исполнения: 10.07.2021 г. Ответственное лицо: Брянские электрические сети РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 6 кВ ТП0016-ТП0018 Срок исполнения: 10.07.2021 г. Ответственное лицо: Брянские электрические сети РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.06.2021 г.
2009 | 563 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2021-06-04 08:41 | 2021-06-04 10:36 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения Л-1112 РП-11 явилось повреждение в соединительной муфте СС-90 кабеля ААБ-3х95 КЛ-6кВ ТП 049 - ТП 182 в связи с пробоем междуфазной изоляции в результате изменения диэлектрических свойств изоляции (старение изоляции) в процессе длительной эксплуатации с 1953 года (68 лет эксплуатации). | 4.12, Причиной отключения Л-1112 РП-11 явилось междуфазное замыкание вызванное пробоем междуфазной изоляции в соединительной муфте СС-90 кабеля ААБ-3х95 КЛ-6кВ ТП 049 - ТП 182 из-за изменения диэлектрических свойств изоляции (старение изоляции) в процессе длительной эксплуатации с 1953 года (68 лет эксплуатации). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение диэлектрических свойств изоляции в соединительной муфте типа СС90 кабеля ААБ-3х95 КЛ 6кВ ТП 049 – ТП 182 в процессе длительной эксплуатации с 1953 года (68 лет эксплуатации). Несвоевременная замена оборудования с истекшим сроком эксплуатации. на Уч.1 КЛ 6кВ ТП 182-ТП 049 Л-1112 KS006-0001592-305 | Мероприятие: Организационное Провести анализ отключений КЛ 6 кВ ТП 049 – ТП 182 за последние пять лет по причине повреждения кабеля и рассмотреть вопрос о необходимости замены кабеля на данной КЛ. Срок исполнения: 11.07.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Кирейков В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.07.2021 г.
2010 | 499 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Севский РЭС | 2021-06-04 07:33 | 2021-06-04 09:26 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз "А" и "С" ВЛ-10кВ ф.1002 ПС Страчево в пролете опор №42-43 | 4.4.3, Падение ветки на провода ВЛ-10кВ ф.1002 ПС Страчево в пролете опор №42-43 привело к механическому воздействию, нарушению изоляции, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ ВЛ-10кВ. | Мероприятие: Техническое Произвести снятие ветви с проводов и обрезку крон деревьев ВЛ-10кВ ф.1002 ПС Страчево в пролете опор №42-43 , растущих за пределами охранной зоны ВЛ Срок исполнения: 11.07.2021 г. Ответственное лицо: Мосин И.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.06.2021 г.
2011 | 589 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго |  |  | 3.4.10.2, Причиной аварийного отключения ВЛ 110 кВ Придонская-Зориновка-тяговая с отпайкой на ПС Кантемировка, явилось поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов фазы "В"на оп. № 695, по загрязненной ранее продуктами жизнедеятельности птиц поверхности изоляторов. | 4.17.4, По загрязненной ранее продуктами жизнедеятельности птиц поверхности гирлянды изоляторов фазы "В" на оп. № 695 произошло их поверхностное перекрытие, которое явилось причиной аварийного отключения ВЛ 110 кВ Придонская-Зориновка-тяговая с отпайкой на ПС Кантемировка. | Мероприятие: Техническое Установить устройства для отпугивания птиц (ПЗУ) на оп. № 691-№ 698 ВЛ 110 кВ Придонская-Зориновка-тяговая с отпайкой на ПС Кантемировка. Срок исполнения: 12.10.2021 г. Ответственное лицо: Начальник ЛУ сл. ЛЭП УВС Блинов С.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить замену выявленных перекрытых гирлянд изоляторов ф. "В" на оп. № 695 ВЛ 110 кВ Придонская-Зориновка-тяговая с отпайкой на ПС Кантемировка. Срок исполнения: 24.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник ЛУ сл. ЛЭП УВС Блинов С.А. Состояние: Не выполнено
2012 | 381 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго |  |  | 3.4.10.2, Отключение ВЛ 110 кВ Волово произошло вследствие однофазного короткого замыкания на опоре №88, возникшего из-за воздействия птицы. | 4.17.4, Причиной отключения ВЛ 110 кВ Волово послужило неустойчивое однофазное короткое замыкание на опоре №88 через струю помета птицы | Мероприятие: Техническое Провести инженерный осмотр ВЛ 110 кВ Волово в пролетах опор №№ 84 - 90 на предмет выявления наличия на опорах и изоляции продуктов жизнедеятельности птиц, угрожающих надежности ЛЭП Срок исполнения: 30.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник участка производственной базы службы линий электропередач Елецкого района Толстых Е.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам инженерного осмотра ВЛ 110 кВ Волово в пролетах опор №№ 84-90 на предмет выявления наличия на опорах и изоляции продуктов жизнедеятельности птиц, угрожающих надежности ЛЭП, при необходимости провести монтаж устройств для предотвращения посадки птиц на опоры. Срок исполнения: 30.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник участка производственной базы службы линий электропередач Елецкого района Толстых Е.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Провести измерение сопротивления заземления опоры №88 ВЛ 110 кВ Волово. Срок исполнения: 30.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник участка производственной базы службы линий электропередач Елецкого района Толстых Е.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам проверки заземляющего устройства опоры №88 ВЛ 110 кВ Волово провести устранение выявленных недостатков. Срок исполнения: 30.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник участка производственной базы службы линий электропередач Елецкого района Толстых Е.В. Состояние: Не выполнено
2013 | 577 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2021-06-03 19:35 | 2021-06-03 20:12 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ 6кВ ф607 РП13 к ТП2125 произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Отключение МВ ф607 РП13 к ТП2125 произошло в результате КЗ на КЛ 6кВ ф607 РП13 к ТП2125 вследствие длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования по фидеру Срок исполнения: 09.07.2021 г. Ответственное лицо: Брянские электрические сети РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 6кВ ф607 РП13 к ТП2125 Срок исполнения: 09.07.2021 г. Ответственное лицо: Брянские электрические сети РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.06.2021 г.
2014 | 887 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Конаковский РЭС | 2021-06-03 18:54 | 2021-06-03 21:58 | 3.4.8.4, Отключение ВЛ-6кВ №15 ПС 35/6кВ Мелково произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор № 41 - №42 металлической проволокой вследствие её наброса на провода ВЛ 6 кВ неизвестным лицом. | 4.4.1, В результате механического воздействия при перекрытии воздушного промежутка металлической проволокой между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор № 41 - №42 ВЛ-6 кВ №15 ПС 35/6кВ Мелково вследствие её наброса не установленными лицами, произошло нарушение электрической изоляции, вследствие чего ВЛ-6 кВ №15 ПС 35/6кВ Мелково отключилась действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-6кВ №15 ПС 35/6кВ Мелково на предмет наличия посторонних предметов. Срок исполнения: 21.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Коньков А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.06.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам внепланового осмотра ВЛ-6кВ №15 ПС 35/6кВ Мелково устранить выявленные дефекты. Срок исполнения: 02.07.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Коньков А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.06.2021 г.
2015 | 558 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» Клинцовский РЭС | 2021-06-03 16:23 | 2021-06-03 16:56 | 3.4.12.2.3, При сильном ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на ВЛ-6кВ ТП 180 ГРУ ТЭЦ ф. Город-1 в пролете опор 4 - 4А1. | 4.4.3, Падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны на ВЛ-6кВ ТП 180 ГРУ ТЭЦ ф. Город-1 привело к короткому замыканию и отключению ВВ ТП 180 к ГРУ ТЭЦ ф. Город-1 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6кВ ТП 180 ГРУ ТЭЦ ф. Город-1 с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением веток на провода. Срок исполнения: 07.07.2021 г. Ответственное лицо: Клинцовский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.06.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам внеочередного осмотра ВЛ-6кВ ТП 180 ГРУ ТЭЦ ф. Город-1 произвести обрезку веток на выявленных деревьях Срок исполнения: 07.07.2021 г. Ответственное лицо: Клинцовский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.06.2021 г.
2016 | 542 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» Трубчевский РЭС | 2021-06-03 15:48 | 2021-06-03 16:22 | 3.4.13.2, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №11 ул. Дзержинского 11 с питающим алюминиевым проводом СИП 2х16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.3 ТП-1 ф.1005 ПС Трубчевская произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода СИП 2х16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.3 ТП-1 ф.1005 ПС Трубчевская с медным проводом потребителя на доме №11 ул. Дзержинского. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 04.07.2021 г. Ответственное лицо: Трубчевский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.06.2021 г. Мероприятие: Организационное Выполнить перезаделку контактного соединения на вводе в дом. Срок исполнения: 04.07.2021 г. Ответственное лицо: Трубчевский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.06.2021 г.
2017 | 563 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» Дубровский РЭС | 2021-06-03 14:58 | 2021-06-03 15:33 | 3.4.13.2, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома 3 ул. Кирова с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ ф.2 КТП31 ф.1013 ПС Дубровская произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ ф.2 КТП31 ф.1013 ПС Дубровская с медным проводом потребителя на доме №3 ул. Кирова. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 08.07.2021 г. Ответственное лицо: Дубровский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом. Срок исполнения: 08.07.2021 г. Ответственное лицо: Дубровский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.06.2021 г.
2018 | 134 | ПАО «МРСК Центра» АО «ТГЭС» | 2021-06-03 14:17 | 2021-06-03 15:02 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ 0,4 кВ Сеть 1 ТП 765. | 4.13, Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Мероприятие: Организационное Произвести замену аварийной опоры, восстановить электроснабжение ВЛ 0,4 кВ Сеть 1 ТП 765. Срок исполнения: 16.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Скуратоского участка Кудинов О.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.06.2021 г.
2019 | 995 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Осташковский РЭС | 2021-06-03 13:40 | 2021-06-03 15:50 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ №03 ПС 35/10кВ Селигер (Машугиногорский) произошло по причине межфазного "КЗ" проводов в пролете опор №235 - №236, в результате падения ветки дерева на провода с дерева растущего вне охранной зоны данной ВЛ-10кВ под воздействием сильных порывов ветра в период прохождения атмосферного фронта по территории Осташковского района Тверской области. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №235 - №236 ВЛ-10кВ №13 ПС 35/10кВ Селигер (Машугиногорский) из вне охранной зоны, под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Осташковского района Тверской области, произошло "КЗ" проводов в пролете опор №235 -№236, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №13 ПС 35/10кВ Селигер (Машугиногорский) действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №13 ПС 35/10кВ Селигер (М. Горский). Срок исполнения: 09.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Разумихин И.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.07.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №13 ПС 35/10кВ Селигер (М. Горский) устранить выявленные дефекты. Срок исполнения: 16.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Разумихин И.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.07.2021 г.
2020 | 573 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» Клинцовский РЭС | 2021-06-03 13:35 | 2021-06-03 14:00 | 3.4.12.2, При сильном ветре произошел срыв изолятора на фасаде дома №115 ул. Кубяка ВЛ-0,4 кВ ф.2 ТП101 ф. 4-й мкр №1 ЗРУ ТЭЦ. | 4.13, В результате срыва изолятора на фасаде дома №115 ул. Кубяка, привело к обесточиванию электроснабжения потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 ТП101 ф. 4-й мкр №1 ЗРУ ТЭЦ. Срок исполнения: 09.07.2021 г. Ответственное лицо: Клинцовский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить комплекс мероприятий по устранению повреждений. Срок исполнения: 09.07.2021 г. Ответственное лицо: Клинцовский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.06.2021 г.
2021 | 877 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2021-06-03 12:10 | 2021-06-03 14:33 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ № 07 ПС 35/10 кВ Головино действием МТЗ произошло по причине междуфазного КЗ в результате перекрытия проводов в пролете опор №17-18 деревом, упавшим из за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ под воздействием сильного порывистого ветра. | 4.4.3, В результате механического воздействия на провода ВЛ-10кВ № 07 ПС 35/10 кВ Головино дерева, упавшего из за пределов охранной зоны под воздействием порывистого ветра произошло отключение ВЛ-10кВ № 07 ПС 35/10 кВ Головино действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №07 ПС 35/10 кВ Головино Срок исполнения: 21.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.06.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ №07 ПС 35/10 кВ Головино устранить выявленные дефекты. Срок исполнения: 28.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.06.2021 г.
2022 | 559 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» Почепский РЭС | 2021-06-03 11:18 | 2021-06-03 11:47 | 3.4.12.2.3, При сильном ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на ВЛ-10кВ ТП-37 к ТП-38 ф1025 ПС Почепская в пролете опор 63А13 - 63А14 | 4.4.3, Падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны на ВЛ-10кВ ТП-37 к ТП-38 ф1025 ПС Почепская привело к короткому замыканию и отключению МВ ТП-37 к ТП-38 ф1025 ПС Почепская | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр на ВЛ-10кВ ТП-37 к ТП-38 ф1025 ПС Почепская с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением веток на провода. Срок исполнения: 08.07.2021 г. Ответственное лицо: Почепский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.06.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ ТП-37 к ТП-38 ф1025 ПС Почепская произвести обрезку веток на выявленных деревьях Срок исполнения: 08.07.2021 г. Ответственное лицо: Почепский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.06.2021 г.
2023 | 568 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2021-06-03 11:05 | 2021-06-03 11:57 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ 6кВ ф.611 РП43 - ТП1187 произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Отключение ВВ ф.611 РП43 к ТП1187 произошло в результате КЗ на КЛ 6кВ ф.611 РП43 - ТП1187 вследствие длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования по КЛ 6кВ ф.611 РП43 Срок исполнения: 08.07.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские электрические сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 6кВ ф.611 РП43 - ТП1187 Срок исполнения: 08.07.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские электрические сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.06.2021 г.
2024 | 879 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Кашинский РЭС | 2021-06-03 10:45 | 2021-06-03 12:45 | 3.4.12.3, Отключение ВЛ 10кВ №17 ПС 110/35/10 Роща произошло из за повреждения изоляции силового трансформатора на ТП 149 под воздействием атмосферных перенапряжений во время грозы при прохождении атмосферного фронта по территории Кесовогорского района. | 4.12, В результате воздействия атмосферных перенапряжений во время грозы при прохождении атмосферного фронта по территории Кесовогорского района Тверской области, произошло повреждение силового трансформатора ТП 149, в результате возникло трехфазное короткое замыкания и ВЛ 10кВ №17 ПС 110/35/10 Роща отключилась действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить проверку сопротивления контура заземления ТП 149 Доншаково ВЛ 10кВ №17 ПС 110/35/10 Роща. Срок исполнения: 09.07.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Кашинского РЭС Воронцов В.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.07.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам проверки состояния контура заземления и заземляющих спусков и их соединений на ТП 149 Доншаково ВЛ 10кВ №17 ПС 110/35/10 Роща, устранить выявленные нарушения. Срок исполнения: 16.07.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Кашинского РЭС Воронцов В.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.07.2021 г.
2025 | 562 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2021-06-03 10:35 | 2021-06-03 11:15 | 3.4.13.2, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома 40А ул. 22 Партсъезда с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4кВ ф.4 ТП4100 ф612 РП44 произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4кВ ф.4 ТП4100 ф612 РП44 с медным проводом потребителя на доме 40А ул. 22 Партсъезда. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 08.07.2021 г. Ответственное лицо: Брянские электрические сети РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом. Срок исполнения: 08.07.2021 г. Ответственное лицо: Брянские электрические сети РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.06.2021 г.
2026 | 133 | ПАО «МРСК Центра» АО «ТГЭС» | 2021-06-03 10:24 | 2021-06-03 12:03 | 3.4.8.5.2, Отключение ТП 301 ( СкШ 0,4 кВ) | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Мероприятие: Организационное Провести замену трансформатора тока в направлении в ТП 301 (2 СкШ) в направлении КЛ 0,4 кВ ИП Пешехонова Т.В. Срок исполнения: 16.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник службы трансформаторных подстанций и распределительных пунктов Иванов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.06.2021 г.
2027 | 132 | ПАО «МРСК Центра» АО «ТГЭС» | 2021-06-03 09:58 | 2021-06-03 11:06 |  |  | Мероприятие: Организационное Провести мероприятия по восстановлению КЛ 0,4 кВ ТП 91 - ул.Первомайская, д. 24 Срок исполнения: 16.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник службы кабельных линий электропередачи Ковалевский С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.06.2021 г.
2028 | 556 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» Почепский РЭС | 2021-06-03 09:50 | 2021-06-03 10:20 | 3.4.13.4, В результате ослабления контактного соединения в приборе учета по адресу г. Почеп ул. Трубчевская д. 84 ВЛ-0,4 кВ ф.5 ТП-26 ф1025 ПС Почепская. | 4.13, Прекращение передачи электрической энергии по адресу г. Почеп ул. Трубчевская д. 84 произошло в результате ослабления контактного соединения в приборе учета потребителя на ВЛ-0,4 кВ ф.5 ТП-26 ф1025 ПС Почепская. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 07.07.2021 г. Ответственное лицо: Почепский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить подтяжку контактного соединения в приборе учета по адресу ул. Трубчевская д. 84. Срок исполнения: 07.07.2021 г. Ответственное лицо: Почепский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.06.2021 г.
2029 | 547 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» Навлинский РЭС | 2021-06-03 09:06 | 2021-06-03 09:48 | 3.4.13.2, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома 44 ул. Октябрьская с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ ф.2 КТП-4 ф.1004 ПС Алтуховская произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ ф.2 КТП-4 ф.1004 ПС Алтуховская с медным проводом потребителя на доме 15 ул. Сельская. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 07.07.2021 г. Ответственное лицо: Навлинский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом. Срок исполнения: 07.07.2021 г. Ответственное лицо: Навлинский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.06.2021 г.
2030 | 564 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» Навлинский РЭС | 2021-06-03 08:19 | 2021-06-03 08:52 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ 6 кВ ТП 130 - пр.опора произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Отключение МВ ф.1006 ПС Центральная к ТП 130 произошло в результате КЗ на КЛ 6 кВ ТП 130 - пр.опора вследствие длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования по фидеру Срок исполнения: 08.07.2021 г. Ответственное лицо: Навлинский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 6 кВ ТП 130 - пр.опора Срок исполнения: 08.07.2021 г. Ответственное лицо: Навлинский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.06.2021 г.
2031 | 146 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго |  |  | 3.4.12.5.2, Отключение ВЛ-110кВ Нелидово-Бибирево произошло по причине однофазного КЗ, из-за перекрытия по поверхности гирлянды изоляторов фазы "В" на траверсу опоры №21 по туману в результате отложения конденсата при перепаде температуры окружающего воздуха, с разрушением одного изолятора из восьми в гирлянде ф. "В" на данной опоре. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции в процессе отложения конденсата из-за перепада температуры окружающего воздуха, произошло поверхностное перекрытие стеклянной гирлянды изоляторов фазы "В" на траверсу, с разрушением одного изолятора из восьми в гирлянде ф. "В" на опоре №21 ВЛ-110кВ Нелидово-Бибирево, что привело к отключению ВЛ-110кВ Нелидово-Бибирево действием ТЗНП. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной верховой осмотр состояния стеклянных изоляторов на опорах №20,21,22 ВЛ-110кВ Нелидово-Бибирево для выявления возможных дефектов. Срок исполнения: 21.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛЭП НПБ Степанов Е.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.06.2021 г. Мероприятие: Техническое При выявлении дефектов по результатам внеочередного верхового осмотра состояния стеклянных изоляторов на ВЛ-110кВ Нелидово-Бибирево на участке опор №20,21,22 устранить эти дефекты. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛЭП НПБ Степанов Е.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.06.2021 г.
2032 | 557 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2021-06-02 23:48 | 2021-06-03 00:14 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ 6кВ Ф623 РП40 к ТП 3280 произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Отключение МВ Ф623 РП40 к ТП 3280 произошло в результате КЗ на КЛ 6кВ Ф623 РП40 к ТП 3280 вследствие длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования по фидеру Срок исполнения: 07.07.2021 г. Ответственное лицо: Брянские электрические сети РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 6кВ Ф623 РП40 к ТП 3280 Срок исполнения: 07.07.2021 г. Ответственное лицо: Брянские электрические сети РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.06.2021 г.
2033 | 552 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» Навлинский РЭС | 2021-06-02 14:00 | 2021-06-02 14:40 | 3.4.9.3, В результате короткого замыкания в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности потребителя. | 4.13, В результате короткого замыкания в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности потребителя произошло срабатывание ПН-2 ВЛ 0,4кВ ф.7 ТП9 Ф1003 ПС Суземская, что привело к прекращению подачи электрической энергии потребителям. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 07.07.2021 г. Ответственное лицо: Навлинский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить мероприятия по замене ПН-2 ВЛ 0,4кВ ф.7 ТП9 Ф1003 ПС Суземская. Срок исполнения: 07.07.2021 г. Ответственное лицо: Навлинский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.06.2021 г.
2034 | 555 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» Новозыбковский РЭС | 2021-06-02 11:30 | 2021-06-02 12:18 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ 10кВ ЗТП-135 приемная опора №122 произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации | 4.12, Отключение МВ ф106 ПС Индуктор произошло в результате КЗ на КЛ 10кВ ЗТП-135 приемная опора №122 вследствие нарушения электрической изоляции | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр отключенного оборудования по фидеру Срок исполнения: 07.07.2021 г. Ответственное лицо: Новозыбковский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 10кВ ЗТП-135 приемная опора №122 Срок исполнения: 07.07.2021 г. Ответственное лицо: Новозыбковский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.06.2021 г.
2035 | 541 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» Дубровский РЭС | 2021-06-02 11:00 | 2021-06-02 11:40 | 3.4.13.2, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома 15 ул. Сельская с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4кВ ф.4 ГКТП4 ф1002 ПС Рогнединская произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4кВ ф.4 ГКТП4 ф1002 ПС Рогнединская с медным проводом потребителя на доме 15 ул. Сельская. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 04.07.2021 г. Ответственное лицо: Дубровский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом. Срок исполнения: 04.07.2021 г. Ответственное лицо: Дубровский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.06.2021 г.
2036 | 539 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» Почепский РЭС | 2021-06-02 10:10 | 2021-06-02 10:50 | 3.4.13.2, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома 14 ул. Луговая с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4кВ ф.1 ТП-40 Ф1025 ПС Почепская произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4кВ ф.1 ТП-40 Ф1025 ПС Почепская с медным проводом потребителя на доме 14 ул. Луговая. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 04.07.2021 г. Ответственное лицо: Почепский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом. Срок исполнения: 04.07.2021 г. Ответственное лицо: Почепский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.06.2021 г.
2037 | 548 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» Клинцовский РЭС | 2021-06-02 09:50 | 2021-06-02 10:35 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ 6кВ ТП70 к приемной опоре №6 произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации | 4.12, Отключение МВ ТП6 ф. Город-2 ГРУ ТЭЦ к ТП36 произошло в результате КЗ на КЛ 6кВ ТП70 к приемной опоре №6 вследствие нарушения электрической изоляции | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр отключенного оборудования по фидеру Срок исполнения: 07.07.2021 г. Ответственное лицо: Клинцовский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 6кВ ТП70 к приемной опоре №6 Срок исполнения: 07.07.2021 г. Ответственное лицо: Клинцовский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.06.2021 г.
2038 | 546 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2021-06-02 07:40 | 2021-06-02 08:22 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ 6 кВ ТП2137 к ТП2197 произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации | 4.12, Отключение ВВ ф604 РП13 к ТП2153 произошло в результате КЗ на КЛ 6 кВ ТП2137 к ТП2197 вследствие нарушения электрической изоляции | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр отключенного оборудования по фидеру Срок исполнения: 07.07.2021 г. Ответственное лицо: Брянские электрические сети РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 6 кВ ТП2137 к ТП2197 Срок исполнения: 07.07.2021 г. Ответственное лицо: Брянские электрические сети РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.06.2021 г.
2039 | 543 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2021-06-01 22:40 | 2021-06-01 23:25 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ 6 кВ ТП 2132 к ТП 2196 произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Отключение МВ ф609 РП13 к ТП2138 произошло в результате КЗ на КЛ 6 кВ ТП 2132 к ТП 2196 вследствие длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр отключенного оборудования по фидеру Срок исполнения: 04.07.2021 г. Ответственное лицо: Брянские электрические сети РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 6 кВ ТП 2132 к ТП 2196 Срок исполнения: 04.07.2021 г. Ответственное лицо: Брянские электрические сети РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.06.2021 г.
2040 | 560 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» Клинцовский РЭС | 2021-06-01 16:40 | 2021-06-01 17:20 | 3.4.12.2.3, При сильном ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на ВЛ-0,4кВ по ул. Богунского от ТП5 | 4.11, Падение ветки на ВЛ-0,4кВ по ул. Богунского от ТП5 привело к короткому замыканию и повреждению ПК на трансформатор ТП5 Ф609 ПС Западная | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования Срок исполнения: 08.07.2021 г. Ответственное лицо: Клинцовский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести замену ПК на трансформатор ТП5 Ф609 ПС Западная Срок исполнения: 08.07.2021 г. Ответственное лицо: Клинцовский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.06.2021 г.
2041 | 130 | ПАО «МРСК Центра» АО «ТГЭС» | 2021-06-01 15:30 | 2021-06-01 16:50 | 3.4.7.1, Силовой кабель АСБ 3*120. |  | Мероприятие: Организационное Провести аварийно-восстановительные работы КЛ 10 кВ ТП 88 - ТП 677. Возобновить электроснабжение КЛ 10 кВ ПС 392 ф.36 - РП 68. Составить Акт расследования Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Начальник службы кабельных линий электропередачи Ковалевский С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.06.2021 г.
2042 | 131 | ПАО «МРСК Центра» АО «ТГЭС» | 2021-06-01 15:30 | 2021-06-01 16:35 | 3.4.9.3, Повреждение абонентской КЛ 10 кВ ТП 1392 - ТП 296. | 4.12, Нарушение электрической изоляции. | Мероприятие: Организационное Направить письмо абонентам КЛ 10 кВ ТП 1392 - ТП 296 с просьбой устранить неисправность, повлекшую отключение КЛ 10 кВ ПС 392 ф.34 - РП 31., а также провести расследование и предоставить Акт с указанием принятых мероприятий по недопущению подобных ситуаций. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Руководитель службы по надзору за КЛЭП Козадаев С.Д. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.06.2021 г.
2043 | 129 | ПАО «МРСК Центра» АО «ТГЭС» | 2021-06-01 13:55 | 2021-06-01 14:30 | 3.4.7.4, Повреждение КЛ 6 кВ РП 37 - ТП 381. | 4.12, Нарушение электрической изоляции. | Мероприятие: Организационное Провести аварийно-восстановительные работы КЛ 6 кВ РП 37 - ТП 381. Составить Акт расследования. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Начальник службы кабельных линий электропередачи Ковалевский С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.06.2021 г.
2044 | 538 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» Унечский РЭС | 2021-06-01 13:40 | 2021-06-01 14:15 | 3.4.13.2, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №25 ул. 23 Октября ВЛ ТП-4 ф1 Ф.607 ПС Тембр произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ ТП-4 ф1 Ф.607 ПС Тембр с медным проводом потребителя на доме 25 ул. 23 Сентября. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 04.07.2021 г. Ответственное лицо: Унечский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом. Срок исполнения: 04.07.2021 г. Ответственное лицо: Унечский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.06.2021 г.
2045 | 545 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» Новозыбковский РЭС | 2021-06-01 12:40 | 2021-06-01 13:20 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ6кВ ЗТП-87 к ЗТП-18 произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации | 4.12, Отключение МВ ЗТП-87 Ф607 ПС Новозыбков к ЗТП-2 произошло в результате КЗ на КЛ6кВ ЗТП-87 к ЗТП-18 вследствие нарушения электрической изоляции | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр отключенного оборудования по фидеру Срок исполнения: 07.07.2021 г. Ответственное лицо: Новозыбковский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ6кВ ЗТП-87 к ЗТП-18 Срок исполнения: 07.07.2021 г. Ответственное лицо: Новозыбковский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.06.2021 г.
2046 | 502 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго |  |  | 3.4.8.3, Падение дерева, спиленного посторонними лицами, на провода КВЛ 110кВ Цементная – Брянская ГРЭС II цепь в пролете опор №121-122 . | 4.4.3, Падение дерева, спиленного посторонними лицами, на провода КВЛ 110кВ Цементная – Брянская ГРЭС II цепь в пролете опор №121-122 , привело короткому замыканию и отключению ВЛ действием РЗА. | Мероприятие: Организационное Направить ОАО «Брянскэлектро» Акт о непригодности устройства отбора напряжения на «Подстанция 110кВ Брянская ГРЭС» для оформления письма собственнику данной ПС о необходимости замены неисправного устройства отбора напряжения КВЛ 110 кВ Цементная II цепь на ПС 110 кВ Брянская ГРЭС. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник СРЗАИиМ Брянскэнерго» Закаморный И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.06.2021 г. Мероприятие: Организационное До замены устройства отбора напряжения КВЛ 110кВ Цементная II цепь на ПС 110кВ Брянская ГРЭС согласовать с Системным Оператором работу АПВ данной ВЛ на ПС 110кВ Брянская ГРЭС в режиме «слепое АПВ» Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник СРЗАИиМ Брянскэнерго» Закаморный И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.06.2021 г. Мероприятие: Организационное Направить уведомление в средства массовой информации о запрете осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров в охранных зонах ВЛ 6-110 кВ филиала ПАО "МРСК Центра"-"Брянскэнерго". Срок исполнения: 08.07.2021 г. Ответственное лицо: Василец П.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.06.2021 г.
2047 | 540 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2021-06-01 12:01 | 2021-06-01 12:25 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ 6кВ ТП0323 к ТП0240 произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Отключение ВВ ф610 РП18 к ТП0323 произошло в результате КЗ на КЛ 6кВ ТП0323 к ТП0240 вследствие длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр отключенного оборудования по фидеру Срок исполнения: 04.07.2021 г. Ответственное лицо: Брянские электрические сети РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 6кВ ТП0323 к ТП0240 Срок исполнения: 04.07.2021 г. Ответственное лицо: Брянские электрические сети РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.06.2021 г.
2048 | 537 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» Дубровский РЭС | 2021-06-01 10:55 | 2021-06-01 11:35 | 3.4.13.2, В результате соединения вводного медного провода дома потребителя по ул. Кости Поварова, 12 с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ Ф.2 ГКТП52 ф1013 ПС Дубровская произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ Ф.2 ГКТП52 ф1013 ПС Дубровская с медным проводом потребителя по ул. Кости Поварова, 12 | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 04.07.2021 г. Ответственное лицо: Дубровский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом. Срок исполнения: 04.07.2021 г. Ответственное лицо: Дубровский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.06.2021 г.
2049 | 536 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» Навлинский РЭС | 2021-06-01 10:20 | 2021-06-01 10:48 | 3.4.13.2, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома 68 ул. Халтурина с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ Ф.4 ТП4513 ф607 РП41 произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ Ф.4 ТП4513 ф607 РП41 с медным проводом потребителя на доме 68 ул. Халтурина. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 04.07.2021 г. Ответственное лицо: Навлинский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом. Срок исполнения: 04.07.2021 г. Ответственное лицо: Навлинский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.06.2021 г.
2050 | 535 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2021-06-01 01:18 | 2021-06-01 02:05 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ 6кВ РП13 ф612 к ТП2324 произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации | 4.12, Отключение ВВ ф612 РП13 к ТП2324 произошло в результате КЗ на КЛ 6кВ РП13 ф612 к ТП2324 вследствие нарушения электрической изоляции | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр отключенного оборудования по фидеру Срок исполнения: 04.07.2021 г. Ответственное лицо: Брянские электрические сети РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 6 кВ ф612 РП13 к ТП2324 Срок исполнения: 04.07.2021 г. Ответственное лицо: Брянские электрические сети РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.06.2021 г.
2051 | 562 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго |  |  | 3.4.10.2, Отключение ВЛ 110кВ Ельня–Барсуки с отпайкой на ПС Лапино (ВЛ-861) произошло в результате воздействия птиц, перекрытия загрязненной продуктами жизнедеятельности птиц гирлянды изоляторов ПФ-70 фазы "В" между проводом и траверсой на опоре №15_15 с возникновением кратковременного однофазного КЗ на землю. | 4.17.4, Причиной отключения ВЛ 110кВ Ельня–Барсуки с отпайкой на ПС Лапино (ВЛ-861) послужило нарушение электрической изоляции в результате перекрытия загрязненной продуктами жизнедеятельности птиц гирлянды изоляторов ПФ-70 фазы «В» между проводом и траверсой на опоре №15_15 с возникновением кратковременного однофазных КЗ на землю. | Мероприятие: Техническое Выполнить замену загрязненной продуктами жизнедеятельности птиц гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №15_15 ВЛ 110кВ Ельня–Барсуки с отпайкой на ПС Лапино (ВЛ-861). Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Вакулко С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Убрать гнездо из тела опоры №15_15 на ВЛ 110кВ Ельня–Барсуки с отпайкой на ПС Лапино (ВЛ-861). Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Вакулко С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Установить на опоре №15_15 ВЛ 110кВ Ельня–Барсуки с отпайкой на ПС Лапино (ВЛ-861) защиту от птиц. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Вакулко С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.07.2021 г.
2052 | 35 | ПАО «МРСК Центра» АО «ВГЭС» | 2021-05-31 19:12 | 2021-05-31 19:42 | 3.4.12.5.1, Междуфазное замыкание на КЛ-6кВ ТП-1912--ТП-1964 произошло в результате пробоя изоляции между жилами кабеля (на участке проходящем под проезжей частью). | 4.12, Пробой изоляции между жилами кабеля КЛ-6кВ ТП-1912--ТП-1964 (на участке проходящем под проезжей частью) произошел в результате движения грунта вызванного движением автотранспорта по проезжей части, а также вследствиие длительной эксплуатации кабеля. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала кабеля на КЛ-6кВ ТП-1912--ТП-1964 | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт силового кабеля КЛ-6 кВ ТП-1912--ТП-1964 с последующим проведением высоковольтных испытаний и измерений Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник службы КЛ Вахтин В.Н. Состояние: Не выполнено
2053 | 534 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2021-05-31 17:55 | 2021-05-31 18:25 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ 6 кВ ТП2129 - ТП2116 произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Отключение МВ ф.609 РП06 к ТП2139 произошло в результате КЗ на КЛ 6 кВ ТП2129 - ТП2116 вследствие длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр отключенного оборудования по фидеру Срок исполнения: 04.07.2021 г. Ответственное лицо: Брянские электрические сети РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 6 кВ ТП2129 - ТП2116 Срок исполнения: 04.07.2021 г. Ответственное лицо: Брянские электрические сети РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.06.2021 г.
2054 | 533 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2021-05-31 16:55 | 2021-05-31 17:20 | 3.4.13.2, В результате соединения вводного медного провода дома потребителя по ул. Паровозная дом 30 с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ ф.12 ТП 1190 ф601 РП28 произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ ф.12 ТП 1190 ф601 РП28 с медным проводом потребителя по ул. Паровозная дом 30 | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 04.07.2021 г. Ответственное лицо: Брянские электрические сети РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом. Срок исполнения: 04.07.2021 г. Ответственное лицо: Брянские электрические сети РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.05.2021 г.
2055 | 532 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» Унечский РЭС | 2021-05-31 16:35 | 2021-05-31 17:10 | 3.4.13.2, В результате соединения вводного медного провода дома потребителя по ул. Новая 34 с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ Ф3 ТП-51 Ф.603 ПС Тембр произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ Ф3 ТП-51 Ф.603 ПС Тембр с медным проводом потребителя по ул. Новая 34 | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 04.07.2021 г. Ответственное лицо: Унечский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом. Срок исполнения: 04.07.2021 г. Ответственное лицо: Унечский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.05.2021 г.
2056 | 531 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» Навлинский РЭС | 2021-05-31 16:30 | 2021-05-31 16:50 | 3.4.13.2, В результате соединения вводного медного провода дома потребителя по ул. Чапаева, 2 с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ ф.2 КТП-31 ф.1006 ПС Центральная произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ ф.2 КТП-31 ф.1006 ПС Центральная с медным проводом потребителя по ул. Чапаева, 2 | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 03.07.2021 г. Ответственное лицо: Навлинский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом. Срок исполнения: 03.07.2021 г. Ответственное лицо: Навлинский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.05.2021 г.
2057 | 529 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» Навлинский РЭС | 2021-05-31 16:05 | 2021-05-31 16:20 | 3.4.13.2, В результате соединения вводного медного провода дома потребителя по ул. Мичурина д. 3 с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ ф.2 КТП-29 ф.1032 ПС Центральная произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ ф.2 КТП-29 ф.1032 ПС Центральная с медным проводом потребителя по ул. Мичурина д.3. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 03.07.2021 г. Ответственное лицо: Навлинский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом. Срок исполнения: 03.07.2021 г. Ответственное лицо: Навлинский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.05.2021 г.
2058 | 528 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» Трубчевский РЭС | 2021-05-31 15:35 | 2021-05-31 16:00 | 3.4.13.2, В результате соединения вводного медного провода дома потребителя по ул. Славянская д. 20 с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.3 ГКТП-59 ф.1005 ПС Трубчевская произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ Ф3 ГКТП-59 Ф-1005 ПС Трубчевская с медным проводом потребителя по ул. Славянская д. 20. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 03.07.2021 г. Ответственное лицо: Трубчевский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом. Срок исполнения: 03.07.2021 г. Ответственное лицо: Трубчевский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.05.2021 г.
2059 | 508 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» Навлинский РЭС | 2021-05-31 12:30 | 2021-05-31 13:05 | 3.4.12.2, При сильном ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны на ВЛ-10кВ ф.1004 ПС Севская в пролете опор 52-53 | 4.4.3, Падение ветки с дерева, растущего вне охранной зоны на ВЛ-10кВ ф.1004 ПС Севская в пролете опор 52-53 привело к короткому замыканию на ВЛ и отключению МВ ф.1004 ПС Севская. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.1004 ПС Севская с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением веток на провода. Срок исполнения: 01.07.2021 г. Ответственное лицо: Навлинский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.05.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ ф.1004 ПС Севская произвести обрезку веток на выявленных деревьях. Срок исполнения: 01.07.2021 г. Ответственное лицо: Навлинский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.05.2021 г.
2060 | 526 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» Стародубский РЭС | 2021-05-31 11:20 | 2021-05-31 11:45 | 3.4.13.2, В результате соединения вводного медного провода дома потребителя по ул. Крестьянская д. 112 с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф1 КТП78 ф107 ПС Стародуб произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф1 КТП78 ф107 ПС Стародуб с медным проводом потребителя по ул. Крестьянская д. 112. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 03.07.2021 г. Ответственное лицо: Стародубский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом. Срок исполнения: 03.07.2021 г. Ответственное лицо: Стародубский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.05.2021 г.
2061 | 337 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Лебедянский РЭС | 2021-05-31 10:15 | 2021-05-31 14:36 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств материала опорного изолятора в процессе длительного срока эксплуатации - с 1972 г. Комплексный ремонт – 2011г. | 4.12, Однофазное замыкание и корпусом ТП в результате пробоя опорного изолятора ф."С" на КТП 1175 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой опорного изолятора ф."С" на ТП 1175 п.г.т. Лев-Толстой TP010-0055451 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ТП 10/0,4 кВ запитанных от ВЛ-10 кВ Поликлиника ПС Астапово Срок исполнения: 10.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Карлин И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.06.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам произведенного осмотра ТП-10/0,4 кВ устранить выявленные замечания Срок исполнения: 10.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Карлин И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.06.2021 г.
2062 | 551 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго Панинский РЭС | 2021-05-31 10:13 | 2021-05-31 10:14 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ-10-12 ПС 110кВ Панино послужило повреждение на ПТП 12-2, принадлежащей ИП Афанасьева П.И. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю ИП Афанасьева П.И. о проведении потребительского оборудования ПТП-12-2 по ВЛ 10-12 ПС 110кВ Панино в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 30.07.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Баскаков Р.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.06.2021 г.
2063 | 336 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Грязинский РЭС | 2021-05-31 10:10 | 2021-05-31 10:30 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения ВЛ 6 кВ №09 ПС Таволжанка явилось проведение земляных работ в охранной зоне КЛ 6 кВ №09 ПС Таволжанка на участке от ТП77Л до ТП97Л. | 4.4.1, Причиной отключения ВЛ 6 кВ №09 ПС Таволжанка явилось межфазное короткое замыкание в следствие повреждения уч. КЛ 6 кВ №09 ПС Таволжанка от ТП-77Л до ТП-97Л. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие на ВЛ 6кВ № 09 ПС Таволжанка VS006-0002183 | Мероприятие: Организационное Направить претензионное письмо в адрес ООО "Системы управления" о недопущении производства земляных работ без вызова представителя эксплуатирующей организации. Срок исполнения: 30.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Смеян А.О. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.06.2021 г.
2064 | 485 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Жуковский РЭС | 2021-05-31 10:10 | 2021-05-31 10:20 | 3.4.12.3, Прямой удар молнии в оборудование КТП-9 ф.1008 ПС Жуковская привел к работе ПК-10кВ. | 4.12, Работа ПК-10кВ КТП-9 ф.1008 ПС Жуковская из-за атмосферных перенапряжений, во время прохождения грозового фронта, привела к обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Выполнить испытания разрядников на стороне 10 кВ и 0,4 кВ, а также проверку сопротивления контура заземления и проверку переходных сопротивлений между заземляющим устройством и заземленными элементами оборудования КТП-9 ф.1008 ПС Жуковская. Срок исполнения: 17.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Сафронов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.06.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам испытаний принять меры по устранению нарушений. Срок исполнения: 07.07.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Сафронов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.06.2021 г.
2065 | 484 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Суражский РЭС | 2021-05-31 10:00 | 2021-05-31 11:01 | 3.4.12.2.3, При сильном ветре произошло падение ветки с дерева, растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-0,4 ТП-25 Л1 Ф-104 ПС СЛАВА в пролете опор №10-11. | 4.4.3, Падение ветки дерева на провода ВЛ-0,4 ТП-25 Л1 Ф-104 ПС СЛАВА в пролете опор №10-11 при сильном ветре, привело к схлесту проводов, короткому замыканию ВЛ, работе ПН-2 и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток угрожающих падением на провода ВЛ-0,4 ТП-25 Л1 Ф-104 ПС СЛАВА в пролете опор №10-11 на деревьях растущих вне охранной зоны. Срок исполнения: 13.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Прохоренко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.06.2021 г.
2066 | 488 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Почепский РЭС | 2021-05-31 09:45 | 2021-05-31 10:50 | 3.4.12.2.3, При сильном ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-10кВ ф.1021 ПС 110кВ Староселье в пролете опор №50-51. | 4.4.3, Падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на ВЛ-10кВ ф.1021 ПС 110кВ Староселье в пролете опор №50-51, привело к схлесту проводов, короткому замыканию ВЛ, и отключению ф.1021 ПС 110кВ Староселье от действия РЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1021 ПС Староселье с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением веток на провода. Срок исполнения: 03.07.2021 г. Ответственное лицо: Вавулин Р.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.06.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ ф.1021 ПС Староселье произвести обрезку выявленных деревьев. Срок исполнения: 03.07.2021 г. Ответственное лицо: Вавулин Р.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.06.2021 г.
2067 | 527 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» Клинцовский РЭС | 2021-05-31 09:14 | 2021-05-31 09:38 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ ТП12 к ТП19 ф607 ПС Западная произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Отключение МВ в ТП12 к ТП19 произошло в результате КЗ на КЛ ТП12 к ТП19 ф607 ПС Западная вследствие длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования по фидеру Срок исполнения: 03.07.2021 г. Ответственное лицо: Клинцовский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ ТП12 к ТП19 ф607 ПС Западная. Срок исполнения: 03.07.2021 г. Ответственное лицо: Клинцовский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.06.2021 г.
2068 | 387 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2021-05-31 08:20 | 2021-05-31 10:10 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ 0,4кВ №4 ТП417 по причине перегорания н/в предохранителя фазы "А" на РБ №4 ТП 417 при токах нагрузки, превышающих номинальный ток н/в предохранителя. Н/в предохранитель в руб.-0,4кВ №4 не соответствует расчетным нагрузкам. Работа н/в правильно. | 4.13, Перегорание н/в предохранителя фазы "А" на РБ №4 ТП 417 при токах нагрузки, превышающих номинальный ток н/в предохранителя. Н/в предохранитель в руб.-0,4кВ №4 не соответствует расчетным нагрузкам. Работа н/в правильно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: несоответствие предохранителя расчетным нагрузкам на ВЛ 0,4кВ ТП 417 руб.4 ВЛ 0,4кВ ТП 417 руб.4 | Мероприятие: Техническое Провести расчет нагрузки ВЛ 0.4 кВ №4 ТП 417 с целью выявления соответствия установленных н/в предохранителей. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Шангин А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.06.2021 г. Мероприятие: Техническое После проведения расчета нагрузки ВЛ 0.4 кВ №4 ТП 417 при выявлении нарушения несоответствия установленных предохранителей, принять меры по устранению. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Шангин А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.06.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру бригады по эксплуатации ТП и РП Хусейнову Д.Н. о необходимости эксплуатации электроустановок в соответствии с НТД. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Шангин А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.06.2021 г.
2069 | 699 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Корочанский РЭС | 2021-05-31 07:58 | 2021-05-31 08:49 | 3.4.12.2.3, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 101 ПС 35 кВ Поповка произошло из-за возникновения КЗ при схлёсте проводов фазы "А" и "N" в пролёте от опоры №4 до ввода в жилой дом упавшей веткой дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ) при усилении ветра. | 4.4.3, Cхлёст проводов фазы "А" и "N" в пролёте от опоры №4 до ввода в жилой дом ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 101 ПС 35 кВ Поповка произошел из-за механического воздействия при падении ветки дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ), на провода при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 101 ПС 35 кВ Поповка Срок исполнения: 11.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Корочанского РЭС Белозерских В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.06.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 18.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Корочанского РЭС Белозерских В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.06.2021 г.
2070 | 476 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Дубровский РЭС | 2021-05-31 07:29 | 2021-05-31 08:35 | 3.4.12.2, При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего в охранной зоне, на провода фаз «В» и «А» в пролете опор № 75-76 ВЛ-10 кВ Ф-1005 ПС Рогнединская | 4.12, Падение ветки, с дерева растущего в охранной зоне, на провода фаз «В» и «А» в пролете опор № 75-76 ВЛ-10 кВ Ф-1005 ПС Рогнединская, что привело к перекрытию изоляции проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ МВ-10 кВ Ф-1005 ПС Рогнединская | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях растущих в охранной зоны ВЛ-10 кВ Ф-1005 ПС Рогнединская в пролете опор № 75-76, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 01.07.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Фетисов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.06.2021 г.
2071 | 128 | ПАО «МРСК Центра» АО «ТГЭС» | 2021-05-31 06:02 | 2021-05-31 06:55 | 3.4.12.5.1, Повреждение КЛ 6 кВ ТП 192 - ТП 152 | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Мероприятие: Организационное Произвести аварийно-восстановительные работы КЛ 6 кВ ТП 192 - ТП 152. Провести расследование и составить Акт расследования. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник службы кабельных линий электропередачи Ковалевский С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.06.2021 г.
2072 | 380 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Некоузский РЭС | 2021-05-31 03:45 | 2021-05-31 05:10 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ № 07 ПС Волга в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №4-№5 при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ от порывов сильного ветра. Дерево обнаружено на проводах Повреждений проводов не выявлено. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №4-№5 при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ от порывов сильного ветра. Дерево обнаружено на проводах Повреждений проводов не выявлено. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 07 ПС Волга. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: мастер Локов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 07 ПС Волга. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: мастер Локов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.06.2021 г.
2073 | 386 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2021-05-31 03:06 | 2021-05-31 04:28 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 436 (Овсянниково) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №6-№7 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №6-№7 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 436 (Овсянниково) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.05.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.05.2021 г.
2074 | 503 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Костромской РЭС |  |  | 3.4.7.3.5, В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ-6 кВ на целом месте, на участке ПС ТЭЦ- 2 ф.1АР яч.7 - ТП-480 1сек.ш. (Кабель в эксплуатации с 1979 года). Последнее плановое испытание КЛ-6 кВ ПС ТЭЦ- 2 ф.1АР яч.7 - ТП-480 1сек.ш. было проведено 07.10.2019 электромонтером бригады по диагностике электрооборудования Костромского РЭС Владимировым А.Ю. Кабель испытания выдержал, дефектов не выявлено. | 4.12, Межфазное замыкание жил КЛ-6 кВ на участке ПС ТЭЦ-2 ф.1АР яч.7 - ТП-480 1сек.ш. на целом месте. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Из-за снижения сопротивления изоляции произошел электрический пробой КЛ на целом месте. на КЛ-6кВ ПС ТЭЦ-2 ф.1АР яч.7 KS006-9440900 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый тепловизионный контроль концевых кабельных муфт КЛ-6 кВ ПС ТЭЦ-2 ф.1АР яч.7 - ТП-480 1сек.ш. Срок исполнения: 28.06.2021 г. Ответственное лицо: Зайцев Олег Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр концевых разделок в ТП КЛ-6 кВ ПС ТЭЦ-2 ф.1АР яч.7 - ТП-480 1сек.ш. Срок исполнения: 28.06.2021 г. Ответственное лицо: Зайцев Олег Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.06.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам тепловизионного контроля концевых кабельных муфт и осмотра концевых разделок в ТП КЛ-6 кВ ПС ТЭЦ-2 ф.1АР яч.7 - ТП-480 1сек.ш. устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 29.06.2021 г. Ответственное лицо: Зайцев Олег Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.06.2021 г.
2075 | 342 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2021-05-31 00:30 | 2021-05-31 02:45 | 3.4.7.3.1, Отключение КЛ 0,4кВ ТП 777 руб.3 по причине перегорания н/в предохранителя фазы "С" на РБ №3 ТП 777 при токах нагрузки, превышающих номинальный ток н/в предохранителя. Н/в предохранитель в руб. 0,4кВ №3 не соответствует расчетным нагрузкам. Работа н/в правильно. | 4.13, Перегорание н/в предохранителя фазы "С" на РБ №3 ТП 777 при токах нагрузки, превышающих номинальный ток н/в предохранителя. Н/в предохранитель в руб.-0,4кВ №3 не соответствует расчетным нагрузкам. Работа н/в правильно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: несоответствие предохранителя расчетным нагрузкам на КЛ 0,4кВ ТП 777 руб.3 КЛ 0,4кВ ТП 777 руб.3 | Мероприятие: Техническое Провести расчет нагрузки КЛ 0,4кВ №3 ТП 777 с целью выявления соответствия установленных н/в предохранителей. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.06.2021 г. Мероприятие: Техническое После проведения расчета нагрузки КЛ 0,4кВ №3 ТП 777 при выявлении нарушения несоответствия установленных предохранителей, принять меры по устранению. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.06.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру бригады по эксплуатации ТП и РП о необходимости эксплуатации электроустановок в соответствии с НТД. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.06.2021 г.
2076 | 696 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Шебекинский РЭС |  |  | 3.4.12.3, Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №5 ПС 35 кВ Стариково произошло из-за возникновения КЗ при перекрытии по изоляции изоляторов фаз "А" и "В" опоры №5 вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | 4.12, Нарушение электрической изоляции изоляторов фаз "А" и "В" опоры №5 ЛЭП 10 кВ №5 ПС 35 кВ Стариково произошло вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №5 ПС 35 кВ Стариково. Срок исполнения: 10.06.2021 г. Ответственное лицо: Стремилов И.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.05.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра ЛЭП 10 кВ №5 ПС 35 кВ Стариково разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Стремилов И.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.06.2021 г.
2077 | 385 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Угличский РЭС | 2021-05-30 23:56 | 2021-05-31 00:40 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №131 ПС 110/35/10кв Климатино в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №42-№43 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №42-№43 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №131 ПС 110/35/10кВ Климатино с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Цедик В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.06.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №131 ПС 110/35/10кВ Климатино устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Цедик В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.06.2021 г.
2078 | 695 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Шебекинский РЭС |  |  | 3.4.12.3, Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №1 ПС 35 кВ Стариково произошло из-за возникновения КЗ при перекрытии по изоляции изоляторов трех фаз опоры №143 вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | 4.12, Нарушение электрической изоляции изоляторов трех фаз опоры №143 ЛЭП 10 кВ №1 ПС 35 кВ Стариково произошло вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №1 ПС 35 кВ Стариково. Срок исполнения: 10.06.2021 г. Ответственное лицо: Стремилов И.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.06.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра ЛЭП 10 кВ №1 ПС 35 кВ Стариково разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Стремилов И.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.06.2021 г.
2079 | 694 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Шебекинский РЭС |  |  | 3.4.12.3, Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ Ржевка произошло из-за возникновения КЗ при перекрытии по изоляции изоляторов фаз "А" и "В" опоры №8 вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | 4.12, Нарушение электрической изоляции изоляторов фаз "А" и "В" опоры №8 ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ Ржевка произошло вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ Ржевка. Срок исполнения: 10.06.2021 г. Ответственное лицо: Стремилов И.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.06.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ Ржевка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Стремилов И.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.06.2021 г.
2080 | 693 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Шебекинский РЭС |  |  | 3.4.12.3, Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №6 ПС 35 кВ М.Пристань произошло из-за возникновения КЗ при перекрытии по изоляции изоляторов трех фаз опоры №68 вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | 4.12, Нарушение электрической изоляции изоляторов трех фаз опоры №68 ЛЭП 10 кВ №6 ПС 35 кВ М.Пристань произошло вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №6 ПС 35 кВ М.Пристань. Срок исполнения: 10.06.2021 г. Ответственное лицо: Стремилов И.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.06.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра ЛЭП 10 кВ №6 ПС 35 кВ М.Пристань разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Стремилов И.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.06.2021 г.
2081 | 369 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Ярославский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 6 кВ №4 Винзавод ПС 35/6 кВ "Красные ткачи" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №8-№9 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. УРЗА не в ведении Ярэнерго. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" ВЛ 6 кВ №4 Винзавод ПС 35/6 кВ "Красные ткачи" в пролете опор №8-№9 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. УРЗА не в ведении Ярэнерго. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 6 кВ №4 Винзавод ПС 35/6 кВ "Красные ткачи" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.05.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 6 кВ №4 Винзавод ПС 35/6 кВ "Красные ткачи" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.05.2021 г.
2082 | 514 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Верховский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева (из вне охранной зоны ВЛ) при ветровой нагрузке на провода фаз "В" , "С" в пролете опор 52-53 ВЛ-10кВ №11 ПС 110/35/10кВ Верховье1, произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению межфазного КЗ, устранено действием защит, АПВ успешно. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева (из вне охранной зоны ВЛ) на провода фаз "В" и "С" в пролете оп.52-53 ВЛ-10кВ №11 ПС 110/35/10кВ Верховье1, произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ Ф№11 ПС 110/35/10кВ Верховье-1 и включить их в план работ Верховского РЭС. Срок исполнения: 01.07.2021 г. Ответственное лицо: гл. инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ф№11 ПС 110/35/10кВ Верховье-1 по всей длине Срок исполнения: 01.07.2021 г. Ответственное лицо: гл. инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.06.2021 г.
2083 | 522 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Орловский РЭС | 2021-05-30 23:00 | 2021-05-31 00:57 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветви дерева из вне охранной зоны КВЛ-10кВ №14 ПС Альшанская при ветровой нагрузки, на провода фаз "А" и "В" в пролете опор №10-11, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания на КВЛ-10кВ №14, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева при ветровой нагрузки из вне охранной зоны КВЛ-10кВ №14 ПС Альшанская на провода фаз "А" и "В" в пролете опор №10-11, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания на КВЛ-10кВ №14, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №14 ПС Альшанская по всей длине. Срок исполнения: 03.07.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.06.2021 г. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №14 ПС Альшанская и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 03.07.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.06.2021 г.
2084 | 511 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Шарьинский РЭС | 2021-05-30 22:53 | 2021-05-30 23:55 | 3.4.12.2.3, При выполнении аварийного обхода ВЛ 0,4 кВ КТП № 153 Советская в пролете опор № 121/4-121/5 обнаружена ветка дерева висящая на проводах, сломленная и принесенная под действием сильных порывов ветра скоростью до 20 м/с с дерева растущего за приделами охранной зоны ВЛ, от возникшего К.З. в РУ 0,4 кВ КТП № 153 Советская отключился АВ 0,4 кВ. | 4.4.3, Перекрытие проводов соседних фаз в пролете опор №121/4-121/5 ВЛ 0,4 кВ КТП № 153 Советская упавшей веткой дерева. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ КТП № 153 Советская с целью обнаружения ветвей деревьев угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 25.06.2021 г. Ответственное лицо: Кучин Андрей Евгеньевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.06.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ КТП № 153 Советская устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 02.07.2021 г. Ответственное лицо: Кучин Андрей Евгеньевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.06.2021 г.
2085 | 502 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2021-05-30 22:50 | 2021-05-31 00:15 | 3.4.7.3.1, При аварийном обходе обнаружен схлест проводов ВЛ-0,4 кВ р-н ул. Маяковского ТП-239 перекидки от опоры № 6 к дому № 39, в результате увеличения стрелы провеса от длительной эксплуатации и воздействия на провода ВЛ различных атмосферных явлений (перепадов температур окружающего воздуха, тяжения проводов при ветровой нагрузке) и как сопутствующего обстоятельства сильные порывы ветра до 18 м/с. От возникшего К.З. в РУ-0,4 кВ отключился АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 кВ р-н ул. Новый быт ТП-239. Информация по метеоусловиям приложена к акту. Последний плановый осмотр был проведен электромонтером по эксплуатации РС 4 разряда Костромского РЭС Волков С.А. 12.03.2021 года. Лист принял мастер бригады по эксплуатации ВЛ Костромского РЭС Воронин О.М. В результате осмотра дефектов выявлено не было. | 4.4.4, Схлест проводов ВЛ-0,4 кВ ТП № 239 р-н Новый быт от опоры № 6 к дому № 39, из-за увеличение стрелы провеса и действий сильных порывов ветра, в следствии произошло К.З. и отключение ВЛ-0,4 кВ ТП № 239. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Увеличение стрелы провеса ТП № 239, ВЛ-0,4 кВ р-н Новый быт от ТП-239. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ район ул. Новый быт от ТП-239 , с целью обнаружения дефектов, связанных с увеличением стрелы провиса. Срок исполнения: 19.07.2021 г. Ответственное лицо: Воронин О.М Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.07.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ район ул. Новый быт от ТП-239 устранить выявленные замечания при их наличии. Срок исполнения: 21.07.2021 г. Ответственное лицо: Воронин О.М Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.07.2021 г.
2086 | 530 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2021-05-30 22:30 | 2021-05-30 22:58 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ 10 кВ ф1007 ПС Полпинская к ТП 1070 произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации | 4.12, Отключение ВВ ф.1007 ПС Полпинская к ТП1070 произошло в результате КЗ на КЛ 10 кВ ф1007 ПС Полпинская к ТП 1070 вследствие нарушения электрической изоляции | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр отключенного оборудования по фидеру Срок исполнения: 03.07.2021 г. Ответственное лицо: Брянские электрические сети РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 10 кВ ф1007 ПС Полпинская к ТП 1070 Срок исполнения: 03.07.2021 г. Ответственное лицо: Брянские электрические сети РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.05.2021 г.
2087 | 692 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Валуйский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №1 ПС 35 кВ Мандрово произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, при кратковременном перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз "А", "В" в пролёте опор № 17-18 упавшей веткой дерева (растущего вне охранной зоны ЛЭП) при усилении ветра. | 4.4.3, Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор № 17-18 ЛЭП 10 кВ №1 ПС 35 кВ Мандрово произошло из-за механического воздействия при падении ветки дерева (растущего вне охранной зоны ЛЭП), на провода при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №1 ПС 35 кВ Мандрово. Срок исполнения: 11.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.06.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 18.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.06.2021 г.
2088 | 60 | ПАО «МРСК Центра» АО «ВГЭС» | 2021-05-30 22:23 | 2021-05-30 23:49 | 3.4.7.3.5, Отключение РП-54 вв ТП-1300 произошло в результате пробоя изоляции кабельной муфты КЛ-10 кВ ТП-1243-ТП-820. | 4.12, Пробой изоляции кабельной муфты КЛ-10 кВ ТП-1243-ТП-820 на ТП-1300 РП-54 произошел в результате старения изоляции в процессе длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение изоляции кабельной муфты на КЛ-10 кВ ТП-1243-ТП-820 на ТП-1300 РП-54 | Мероприятие: Техническое Произвести замену кабельной муфты КЛ-10 кВ ТП-1243-ТП-820 на ТП-1300 РП-54 с последующим проведением высоковольтных испытаний и измерений. Срок исполнения: 09.10.2021 г. Ответственное лицо: Начальник службы КЛ Вахтин В.Н. Состояние: Не выполнено
2089 | 62 | ПАО «МРСК Центра» АО «ВГЭС» | 2021-05-30 22:23 | 2021-05-30 23:22 | 3.4.7.3.5, Отключение РП-54 ВВ ТП-1005 произошло в результате пробоя изоляции кабельной муфты КЛ-10 кВ ТП-1004--РП-54. | 4.12, Пробой изоляции кабельной муфты КЛ-10 кВ ТП-1004--РП-54 произошел в результате старения изоляции в процессе длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение изоляции кабельной муфты на КЛ-10 кВ ТП-1004--РП-54 | Мероприятие: Техническое Произвести замену кабельной муфты КЛ-10 кВ ТП-1004--РП-54 с последующим проведением высоковольтных испытаний и измерений. Срок исполнения: 30.10.2021 г. Ответственное лицо: Начальник службы КЛ Вахтин В.Н. Состояние: Не выполнено
2090 | 368 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2021-05-30 22:17 | 2021-05-30 23:50 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 228 Наговицино ВЛ 10 кВ №6 Нестерово ПС 35/10 кВ "Ватолино" по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №7 - №8 в результате перекрытия проводов веткой дерева, принесенной на провода порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ . Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №7 - №8 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 228 Наговицино ВЛ 10 кВ №6 Нестерово ПС 35/10 кВ "Ватолино" в результате перекрытия проводов веткой дерева, принесенной на провода порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 228 Наговицино ВЛ 10 кВ №6 Нестерово ПС 35/10 кВ "Ватолино" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.05.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 228 Наговицино ВЛ 10 кВ №6 Нестерово ПС 35/10 кВ "Ватолино" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.05.2021 г.
2091 | 474 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Карачевский РЭС | 2021-05-30 21:46 | 2021-05-30 22:50 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «А» в пролете опор №102-103 В-6кВ ф.602 ПС Вельяминовская. | 4.4.3, Падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «А» в пролете опор №102-103 ВЛ-6кВ ф.602 ПС Вельяминовская, привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-6кВ ф.602 ПС Вельяминовская. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-6кВ ф.602 ПС Вельяминовская в пролете опор №102-103 угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 18.06.2021 г. Ответственное лицо: Первушов С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.06.2021 г.
2092 | 493 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2021-05-30 21:22 | 2021-05-30 22:08 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ6 кВ ф613 РП40 к ТП3280 произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Отключение МВ Ф613 в РП40 к ТП3280 произошло в результате КЗ на КЛ6 кВ ф613 РП40 к ТП3280 вследствие длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ТП по КЛ 6 кВ ф613 РП40 к ТП3280 . Срок исполнения: 30.05.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские электрические сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ6 кВ ф613 РП40 к ТП3280 Срок исполнения: 09.06.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские электрические сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.05.2021 г.
2093 | 367 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2021-05-30 20:23 | 2021-05-30 21:55 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 1838 п/л Гагарина ВЛ 10 кВ №6 Михайловское ПС 35/10 кВ "Григорьевское" по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №10 - №11 в результате перекрытия проводов веткой дерева, принесенной на провода порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ . Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №10 - №11 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 1838 п/л Гагарина ВЛ 10 кВ №6 Михайловское ПС 35/10 кВ "Григорьевское" в результате перекрытия проводов веткой дерева, принесенной на провода порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 1838 п/л Гагарина ВЛ 10 кВ №6 Михайловское ПС 35/10 кВ "Григорьевское" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.05.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 1838 п/л Гагарина ВЛ 10 кВ №6 Михайловское ПС 35/10 кВ "Григорьевское" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.05.2021 г.
2094 | 384 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Большесельский РЭС | 2021-05-30 19:47 | 2021-05-30 21:45 | 3.4.10.1, Отключение ВЛ 10кВ №8 "Нестеровский" ПС 35/10кВ "Большое Село" в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №14-24-№14-25 деревом, подгрызенным бобрами и упавшим на провода из-за пределов охранной зоны. Без повреждения проводов ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов всех фаз "А" и "В" в пролете опор №14-24-№14-25 ВЛ 10кВ №8 "Нестеровский" ПС 35/10кВ "Большое Село" деревом, подгрызенным бобрами и упавшим на провода из-за пределов охранной зоны. Без повреждения проводов ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 8 Нестеровский ПС Большое Село с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу линии. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Гусляев Р.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.07.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 8 Нестеровский ПС Большое Село устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Гусляев Р.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.07.2021 г.
2095 | 383 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Некоузский РЭС | 2021-05-30 19:43 | 2021-05-30 20:58 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №4 ТП 304 (Стадион) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №7-№8 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №7-№8 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №4 ТП 304 (Стадион) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: мастер Семов А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.06.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: мастер Семов А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.06.2021 г.
2096 | 382 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Некоузский РЭС | 2021-05-30 18:45 | 2021-05-30 19:57 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 326 по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №1-№2 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №1-№2 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 3216 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: мастер Тряпкин П.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.06.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: мастер Тряпкин П.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.06.2021 г.
2097 | 510 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Шарьинский РЭС | 2021-05-30 18:28 | 2021-05-30 19:07 | 3.4.8.2, При осмотре ВЛ 6 кВ Ф629 ПС 110/6 кВ Промузел в пролете опор №2-3 обнаружен обрыв 3-х проводов при проезде негабаритной техники ООО Свисс крона (линия проходит по территории ООО Свисс Крона), от возникшего межфазного К.З. ВЛ отключилась действием защиты. Согласование проезда негабаритной техники в охранной зоне данной воздушной линии с руководством филиала ПАО "МРСК Центра"-"Костромаэнерго" не выполнялось. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.4.1, Обрыв 3-х проводов при проезде негабаритной техники ООО Свис крона в пролете опор №2-3 ВЛ 6 кВ Ф629 ПС 110/6 кВ Промузел. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый верховой осмотр в пролетах опор №1 - 4 ВЛ 6 кВ Ф629 ПС Промузел с целью обнаружения повреждений вызванных динамической нагрузкой, возникшей при обрыве провода в пролете опор №2-3. Срок исполнения: 18.06.2021 г. Ответственное лицо: Кучин Андрей Евгеньевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.05.2021 г. Мероприятие: Техническое По итогам верхового осмотра в пролетах опор №1 - 4 ВЛ 6 кВ Ф629 ПС Промузел устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 25.06.2021 г. Ответственное лицо: Кучин Андрей Евгеньевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.05.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести необходимые мероприятия по взысканию материального ущерба с ООО Свисс Крона. Срок исполнения: 07.07.2021 г. Ответственное лицо: Кучин Андрей Евгеньевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.05.2021 г.
2098 | 373 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Мышкинский РЭС | 2021-05-30 18:10 | 2021-05-30 19:51 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ 10кВ №6 ПС 35/10кВ "Рождествено" персоналом РЭС для устранения однофазного замыкания на "землю", произошедшего в результате перекрытия фазы "В" на ЛР-61 через тело птицы. На шлейфе обнаружены следы перекрытия электрической дугой. Тело птицы со следами перекрытия обнаружено на ЛР 61. Без повреждения проводов ВЛ. Оценка РЗА не требуется. | 4.12, Перекрытие фазы "В" на ЛР-61 через тело птицы. На шлейфе обнаружены следы перекрытия электрической дугой. Тело птицы со следами перекрытия обнаружено на ЛР 61. Без повреждения проводов ВЛ. Оценка РЗА не требуется. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №6 ПС 35/10 кВ "Рождествено" с целью выявления дефектов влияющих на работу электрооборудования. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Вовкушевский Р.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10 кВ №6 ПС 35/10кВ "Рождествено". Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Вовкушевский Р.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.06.2021 г.
2099 | 360 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Переславский РЭС | 2021-05-30 17:20 | 2021-05-30 18:45 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП Микляево деревня по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №15-№16 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №15-№16 ВЛ 0,4кВ №1 КТП Микляево деревня в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП Микляево деревня с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: мастер Краев Д.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.05.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТП Микляево деревня устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: мастер Краев Д.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.05.2021 г.
2100 | 363 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2021-05-30 16:38 | 2021-05-30 18:15 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП 064 (Мархачёво) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №4-№5 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №4-№5 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 064 (Мархачёво) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.05.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.05.2021 г.
2101 | 470 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Суражский РЭС | 2021-05-30 16:11 | 2021-05-30 17:28 | 3.4.12.2.3, При сильном ветре произошло падение ветки с дерева, растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-0,4 ТП-62 Л1 Ф-103 ПС ВЛАЗОВИЧИ в пролете опор №17-18. | 4.4.3, Падение ветки дерева на провода ВЛ-0,4 ТП-62 Л1 Ф-103 ПС ВЛАЗОВИЧИ в пролете опор №17-18 при сильном ветре, привело к схлесту проводов, короткому замыканию ВЛ, работе ПН-2 и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток угрожающих падением на провода ВЛ-0,4 ТП-62 Л1 Ф-103 ПС ВЛАЗОВИЧИ в пролете опор №17-18 на деревьях растущих вне охранной зоны. Срок исполнения: 18.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Прохоренко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.06.2021 г.
2102 | 381 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Угличский РЭС | 2021-05-30 16:10 | 2021-05-30 17:40 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 323 (Мякишево) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №3-№4 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №3-№4 ВЛ-0,4кВ №1 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 323 (Мякишево) в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 323 (Мякишево) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Цедик В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.06.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 323 (Мякишево) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Цедик В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.06.2021 г.
2103 | 156 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Конаковский РЭС | 2021-05-30 15:53 | 2021-05-30 16:14 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ-6 кВ № 14 ПС 35/6кВ №5 произошло по причине междуфазного КЗ из-за падения ветки на провода абонентской отпайки на ТП 6/0,4кВ "База Северная", в пролете опор №5-7 - №5-8 из охранной зоны ВЛ. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо собственнику отпайки на ТП 6/0,4 кВ «База Северная» о необходимости приведения оборудования электроустановки в надлежащее техническое состояние. Срок исполнения: 18.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Коньков А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.06.2021 г.
2104 | 371 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Мышкинский РЭС | 2021-05-30 15:39 | 2021-05-30 17:23 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 100 (Говитаново) ВЛ 10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Рождествено в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "В" и "0" наружного ввода в здание от опоры №12 металлической проволокой, принесенной птицей. Данный участок ВЛ находится в местах массового скопления птиц. На проводах ВЛ обнаружен кусок металлической проволоки. Без повреждения проводов ВЛ. | 4.12, Перекрытие проводов фаз "В" и "0" наружного ввода в здание от опоры №12 металлической проволокой, принесенной птицей. Данный участок ВЛ находится в местах массового скопления птиц. На проводах ВЛ обнаружен кусок металлической проволоки. Без повреждения проводов ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 100 (Говитаново) ВЛ 10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Рождествено с целью выявления дефектов влияющих на работу электроустановки. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Вовкушевский Р.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 100 (Говитаново) ВЛ 10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Рождествено Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Вовкушевский Р.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.06.2021 г.
2105 | 525 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2021-05-30 15:36 | 2021-05-30 16:15 | 3.4.13.2, В результате соединения вводного медного провода дома потребителя по пер. Молокова д. 16 с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ ф3 ТП1176 ф1020 РП102 произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ ф3 ТП1176 ф1020 РП102 с медным проводом потребителя по пер. Молокова д. 16. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 03.07.2021 г. Ответственное лицо: Брянские электрические сети РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом. Срок исполнения: 03.07.2021 г. Ответственное лицо: Брянские электрические сети РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.05.2021 г.
2106 | 471 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Дубровский РЭС | 2021-05-30 15:30 | 2021-05-30 16:38 | 3.4.12.2, При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «А» в пролете опор № 80-81 ВЛ-10 кВ Ф-1012 ПС Дубровская. | 4.12, Падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «А» в пролете опор № 80-81 ВЛ-10 кВ Ф-1012 ПС Дубровская что привело к перекрытию изоляции проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ МВ-10 кВ Ф-1012 ПС Дубровская. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-10 кВ Ф-1012 ПС Дубровская в пролете опор № 80-81, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 04.07.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Фетисов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.07.2021 г.
2107 | 509 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Кадыйский РЭС | 2021-05-30 15:19 | 2021-05-30 17:00 | 3.4.12.2.3, При аварийном обходе ВЛ-10 кВ Ф10-01 ПС Кадый в пролете опор №60-61 обнаружен наклон дерева на провода ВЛ в следствии порывов ветра, из-за пределов охранной зоны с замыканием через ветви дерева, что послужило КЗ и отключению ВЛ действием защиты. На ветвях наклонившего дерева видны следы подгара. Провода ВЛ не повреждены. Оборудования РЗА работало правильно. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. | 4.4.3, Междуфазное КЗ через ветви наклонившего дерева на провода ВЛ в пролете опор № 60-61 из-за пределов охранной зоны в результате порывов ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф10-01 ПС Кадый, с целью выявления дефектов, возникших после прохождения природных явлений, связанных с воздействием ветра на провода и деревья. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Кадыйского РЭС Копасов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Выявленные при проведении внепланового осмотра ВЛ-10 кВ Ф10-01 ПС Кадый, замечания, влияющие на надежную эксплуатации ВЛ устранить. Срок исполнения: 09.07.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Кадыйского РЭС Копасов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.06.2021 г.
2108 | 379 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Большесельский РЭС | 2021-05-30 15:00 | 2021-05-30 16:40 | 3.4.7.3.4, Отключение ВЛ 10кВ № 6 Миглинский ПС Большое Село в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №29-№30 в результате падения дерева, произрастающего в охранной зоне. На проводах видны следы перекрытия. Дерево со следами перекрытия обнаружена под проводами. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №29-№30 в результате падения дерева, произрастающего в охранной зоне. Дерево со следами перекрытий обнаружена под проводами. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 10кВ № 6 Миглинский ПС Большое Село пролет опор №29-№30 | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку ДКР в пролёте опор №29-№30 ВЛ 10кВ № 6 Миглинский ПС Большое Село. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Гусляев Р.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.06.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж бригаде о соблюдении правил эксплуатации ВЛ 10кВ № 6 Миглинский ПС Большое Село. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Гусляев Р.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.06.2021 г.
2109 | 483 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Севский РЭС | 2021-05-30 14:56 | 2021-05-30 16:15 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз "А" и "С" ВЛ-10кВ ф.1003 ПС Страчево в пролете опор №27-28 | 4.4.3, Падение ветки на провода ВЛ-10кВ ф.1003 ПС Страчево в пролете опор №27-28 привело к механическому воздействию, нарушению изоляции, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ ВЛ-10кВ. | Мероприятие: Техническое Произвести снятие ветви с проводов и обрезку крон деревьев ВЛ-10кВ ф.1003 ПС Страчево в пролете опор №27-28 , растущих за пределами охранной зоны ВЛ Срок исполнения: 09.07.2021 г. Ответственное лицо: Мосин И.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.06.2021 г.
2110 | 554 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Починковский РЭС | 2021-05-30 14:55 | 2021-05-30 15:55 | 3.4.7.3.4, Причиной приведшей к падению сломанной под действием порывистого ветра ветки дерева с границы охранной зоны ВЛ-0,4кВ Л-2 МТП-4-2 Макшеево на провода в пролете опор №9 - №10, послужило несвоевременное выявление и вырубка дерева, угрожающего падением веток на провода. | 4.4.3, Перегорание 1-го предохранителя ПН-2 фаза "А" ВЛ-0,4кВ Л-2 МТП-4-2 Макшеево произошло в результате схлестывания фазного и нулевого проводов из-за механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №9 - №10 с возникновением однофазного КЗ и последующим падением ветки на землю. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременно вырублено угрожающее падением веток на провода дерево в пролете опор №9 - №10 на ВЛ-0,4кВ Л-2 МТП-4-2 Макшеево ВЛ-0,4кВ Л-2 МТП-4-2 Макшеево | Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением веток на провода по ВЛ-0,4кВ Л-2 МТП-4-2 Макшеево. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Семченков А.С. Состояние: Не выполнено
2111 | 524 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» Стародубский РЭС | 2021-05-30 14:40 | 2021-05-30 15:05 | 3.4.13.2, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №55 ул. Карла Маркса с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ ф.4 КТП96 ф.105 ПС Путевая произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ ф.4 КТП96 ф.105 ПС Путевая с медным проводом потребителя на доме №55 ул. Карла Маркса | Мероприятие: Техническое Проведен внеочередной осмотр ВЛ ф.4 КТП96 ф.105 ПС Путевая Срок исполнения: 03.07.2021 г. Ответственное лицо: Стародубский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом выполнены. Срок исполнения: 03.07.2021 г. Ответственное лицо: Стародубский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.05.2021 г.
2112 | 851 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго |  |  | 3.4.9.3, Отключение ВЛ 110кВ Калининская – Северная II цепь с отпайкой на ПС 110кВ Центросвар произошло по причине однофазного короткого замыкания из-за перектытия провода фазы "С" на бонентской отпайке ВЛ-110 кВ к ПС 110/35/10 кВ Центросвар (абонентская), в пролете опор 18-19 предположительно спецтехнико, работавшей в охранной зоне ВЛ-110 кВ абонентской отпайки на ПС 110/35/10 кВ Центросвар без повреждения провода. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо собственнику отпайки ВЛ 110кВ Центросвар-1,2 об отключении ВЛ и организации работ в охранной зоне в соответствии с ПОТЭЭ. Срок исполнения: 11.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛЭП Тв.ПБ Черкасов К.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.06.2021 г.
2113 | 853 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Кашинский РЭС | 2021-05-30 14:28 | 2021-05-30 17:49 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №15 ПС 35/10кВ Козьмодемьяновская произошло по причине междуфазного КЗ из за падения дерева на провода в пролете опор №52 – 53, растущего за пределами охранной зоны ВЛ 10кВ №15 ПС 35/10кВ Козьмодемьяновская, под воздействием сильного порывистого ветра. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №52 – 53 ВЛ 10кВ №15 ПС 35/10кВ Козьмодемьяновская, растущего за пределами охранной зоны, под воздействием сильного порывистого ветра, произошло междуфазное КЗ, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №15 ПС 35/10кВ Козьмодемьяновская, действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №15 ПС 35/10кВ Козьмодемьяновская. Срок исполнения: 18.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Кашинского РЭС Воронцов В.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №15 ПС 35/10кВ Козьмодемьяновская дефекты. Срок исполнения: 25.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Кашинского РЭС Воронцов В.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.06.2021 г.
2114 | 469 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Новозыбковский РЭС | 2021-05-30 14:25 | 2021-05-30 15:31 | 3.4.10.2, Перекрытие воздушного промежутка между проводом фазы "В" и траверсой на опоре №153 ВЛ-10кВ ф.118 ПС Индуктор. | 4.12, Перекрытие воздушного промежутка между проводом фазы "В" и траверсой на опоре №153 ВЛ-10кВ ф.118 ПС Индуктор птицей привело к короткому замыканию ВЛ и отключению оперативным персоналом В-10кВ ф.118 ПС Индуктор для отыскания и ликвидации нарушения. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.118 ПС Индуктор на предмет интенсивного гнездования птиц на опорах и в охранной зоне ВЛ. Срок исполнения: 02.07.2021 г. Ответственное лицо: Новиков С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.06.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра наметить мероприятия по установке на опорах в местах гнездования птиц, отпугивающих устройств. Срок исполнения: 02.07.2021 г. Ответственное лицо: Новиков С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.06.2021 г.
2115 | 552 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Руднянский РЭС | 2021-05-30 14:13 | 2021-05-30 16:00 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 073 д. Любавичи ВЛ-1003 ПС Любавичи, явилось повреждение кабеля, марки АВК в трубостойке у потребителя, запитанного от опоры №А6/1. |  | Мероприятие: Организационное Направить претензионное письмо потребителю. Срок исполнения: 11.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Руднянского РЭС Цветков А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.06.2021 г.
2116 | 359 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Переславский РЭС | 2021-05-30 14:10 | 2021-05-30 15:05 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 714 (Даратники село) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №11-№12 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №11-№12 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 714 (Даратники село) в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 714 (Даратники село) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: мастер Яковлев Ю.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.05.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 714 (Даратники село) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: мастер Яковлев Ю.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.05.2021 г.
2117 | 492 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2021-05-30 14:10 | 2021-05-30 15:02 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ 6кВ ТП1234 - ТП1235 произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Отключение ВВ ф.601 РП52 к ТП1234 произошло в результате КЗ на КЛ 6кВ ТП1234 - ТП1235 вследствие длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования по фидеру Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Брянские электрические сети РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 6кВ ТП1234 - ТП1235 Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Брянские электрические сети РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.05.2021 г.
2118 | 127 | ПАО «МРСК Центра» АО «ТГЭС» | 2021-05-30 14:00 | 2021-05-30 15:11 | 3.4.7.4, Вводной автомат ВА 0,4 кВ. | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Мероприятие: Организационное Провести замену вводного автомата ВА 0,4 кВ на трансформатор Т-1 в ТП 676. Составить Акт расследования Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник службы релейной защиты, автоматики, измерений и метрологии Горшков Д.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.05.2021 г.
2119 | 523 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» Дубровский РЭС | 2021-05-30 14:00 | 2021-05-30 14:30 | 3.4.13.2, В результате соединения вводного медного провода дома потребителя по ул. Кирова д. 24 питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ Ф.1 КТП31 ф1013 ПС Дубровская произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ Ф.1 КТП31 ф1013 ПС Дубровская с медным проводом потребителя по ул. Кирова д. 21. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 03.07.2021 г. Ответственное лицо: Дубровский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом. Срок исполнения: 03.07.2021 г. Ответственное лицо: Дубровский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.05.2021 г.
2120 | 559 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Ярцевский РЭС | 2021-05-30 13:56 | 2021-05-30 15:37 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП-1 Михейково произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор №21 - №22 упавшей веткой дерева, из-за границ охранной зоны ВЛ во время сильных порывов ветра. | 4.4.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП-1 Михейково произошло вследствие механического воздействия при падении ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №21 - №22 с последующим возникновением междуфазного КЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной ИТР осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП-1 Михейково с целью выявления ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 08.07.2021 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Азаренков В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.05.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам проведенного осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП-1 Михейково разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения. Срок исполнения: 08.07.2021 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Азаренков В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.05.2021 г.
2121 | 561 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Вяземский РЭС | 2021-05-30 13:35 | 2021-05-30 15:05 | 3.4.9.3, Причиной аварийного отключения ВЛ №3 КТП-Певное ВЛ-1019 ПС 35/10кВ Вязьма-Брянская явилось междуфазное К.З., возникшее при повреждении вводного кабеля (оборудование потребителя электрической энергии) к дому №28 в на опоре №15. |  | Мероприятие: Организационное Направить по факту аварийного отключения ВЛ-0,4кВ №3 КТП-Певное ВЛ-1019 ПС 35/10кВ Вязьма-Брянская письмо-претензию в адрес абонента (Фомина Т.А.), запитанного от опоры №15. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: гл. инженер Степанов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.07.2021 г.
2122 | 350 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Пошехонский РЭС | 2021-05-30 13:30 | 2021-05-30 15:12 | 3.4.8.4, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 195 (Ракоболь) в результате КЗ, возникшего по причине схлеста проводов фаз " А" и "0" перекидки от опоры №7 к зданию в результате падения фрагмента кровли крыши здания. Фрагмент кровли крыши со следами электрической дуги обнаружен на земле под проводами. Провода не повреждены. | 4.4.1, Схлест проводов фаз " А" и "0" перекидки от опоры №7 к зданию в результате падения фрагмента кровли крыши здания. Фрагмент кровли крыши со следами электрической дуги обнаружен на земле под проводами. Провода не повреждены. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 195 (Ракоболь) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: мастер Дмитриев Е.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.06.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: мастер Дмитриев Е.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.06.2021 г. Мероприятие: Организационное Выдать предписание владельцу дома от опоры №7 о недопустимости воздействия на ЭУ РЭС ВЛ 0,4кВ №1 ТП 195 (Ракоболь) Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: мастер Дмитриев Е.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.06.2021 г.
2123 | 522 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» Дятьковский РЭС | 2021-05-30 13:20 | 2021-05-30 14:00 | 3.4.7.3.5, Обрыв фазного провода ВЛ-0,23 кВ к дому 17 по ул. Зины Ивановой произошел в результате изменения структуры материала(разрушения) изолятора на фасаде дома в процессе эксплуатации | 4.13, Отключение электрической энергии потребителю произошло вследствие разрушения изолятора на фасаде дома и обрыва фазного провода ВЛ-0,23 кВ | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 03.07.2021 г. Ответственное лицо: Дятьковский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести замену штыревого изолятора ТФ-20 на фасаде дома Срок исполнения: 03.07.2021 г. Ответственное лицо: Дятьковский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.05.2021 г.
2124 | 508 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Антроповский РЭС | 2021-05-30 13:16 | 2021-05-30 15:10 | 3.4.10.1, При аварийном обходе ВЛ-10кВ Ф10-06 ПС Палкино в пролете опор № 39-40 обнаружено дерево висящее на проводах, поваленное бобрами из за приделов охранной зоны ВЛ, упавшим деревом были перекрыты провода соседних фаз, что привело к возникновению межфазного К.З. и отключению ВЛ от МТЗ. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.4.3, Схлест проводов в пролете опор № 39-40 ВЛ-10кВ Ф10-06 ПС Палкино упавшим деревом. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф10-06 ПС 35/10 кВ Палкино с целью выявления деревьев угрожающих падением на провода, в том числе находящихся за приделами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 27.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Антроповского РЭС Крюков А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Выявленные при проведении внеочередного обхода ВЛ-10 кВ Ф10-06 ПС 35/10 кВ Палкино замечания устранить. Срок исполнения: 01.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Антроповского РЭС Крюков А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.06.2021 г.
2125 | 548 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго Панинский РЭС | 2021-05-30 13:01 | 2021-05-30 13:03 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-10-8 ПС 110кВ Панино послужило двухфазное короткое замыкание, вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №10-11 веткой от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, занесенной на провода ВЛ порывами ветра до 18 м/с. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" по ВЛ-10-8 ПС 110кВ Панино в пролёте опор №10-11 произошло веткой от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, занесённой на провода ВЛ порывом ветра до 18 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-8 ПС 110 кВ Панино по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Баскаков Р.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.06.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-8 ПС 110 кВ Панино разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Баскаков Р.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.06.2021 г.
2126 | 490 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» Клинцовский РЭС | 2021-05-30 12:47 | 2021-05-30 13:24 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ 6кВ РП1-ТП151 произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Отключение МВ в РП1 к ТП151 произошло в результате КЗ на КЛ 6кВ РП1-ТП151 вследствие длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования по фидеру Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Клинцовский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 6кВ РП1-ТП151 Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Клинцовский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.05.2021 г.
2127 | 366 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2021-05-30 12:40 | 2021-05-30 14:20 | 3.4.10.2, Отключение В-37 на ВЛ 10 кВ №5 Медведково ПС 35/10 кВ "Дорожаево" в результате КЗ, возникшего в результате перекрытия шлейфов фаз "В" и "С" на Р-90 ВЛ 10 кВ №5 Медведково ПС 35/10 кВ "Дорожаево" через тело птицы. Тело птицы со следами электрической дуги обнаружено на Р-90. Работа МТЗ правильно, работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.12, Перекрытие шлейфов фаз "В" и "С" Р-90 ВЛ 10 кВ №5 Медведково ПС 35/10 кВ "Дорожаево" через тело птицы. На Р-90 обнаружено тело птицы со следами электрической дуги. Работа МТЗ правильно, работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №5 Медведково ПС 35/10 кВ "Дорожаево" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.05.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №5 Медведково ПС 35/10 кВ "Дорожаево" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.05.2021 г.
2128 | 558 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Сафоновский РЭС | 2021-05-30 12:32 | 2021-05-30 13:59 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4кВ Л-3 от ТП-15 ВЛ-623 ПС Горная произошло вследствие однофазного короткого замыкания на "землю", возникшего в результате обрыва фазного и нулевого провода в пролете опор №4/2 - №4/2-1 ВЛ-0,4кВ Л-3 от ТП-15 ВЛ-623 ПС Горная, вследствие падения на провода ВЛ дерева из-за границ охранной зоны ВЛ при сильных порывах ветра. | 4.4.3, Обрыв одного фазного и одного нулевого проводов марки А-25 в пролете опор № 4/2-№4/2-1 ВЛ-0,4кВ Л-3 от ТП-15 ВЛ-623 ПС Горная произошел в результате механического воздействия при падении дерева на провода ВЛ с последующим возникновением однофазного короткого замыкания на землю. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв двух проводов марки А-25 на ВЛ-0,4кВ Л-3 от ТП-15 ВЛ-623 ПС Горная VN004-96709719 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотри ВЛ-0,4кВ Л-3 от ТП-15 ВЛ-623 ПС Горная Срок исполнения: 02.07.2021 г. Ответственное лицо: Петров А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением на провода ВЛ-0,4кВ Л-3 от ТП-15 ВЛ-623 ПС Горная в пролете опор № 4/2 - №4/2-1 Срок исполнения: 02.07.2021 г. Ответственное лицо: Петров А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.06.2021 г. Мероприятие: Организационное Пор результатам проведенного внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ Л-3 от ТП-15 ВЛ-623 ПС Горная разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения Срок исполнения: 02.07.2021 г. Ответственное лицо: Латышев П.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.06.2021 г.
2129 | 501 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2021-05-30 12:23 | 2021-05-30 12:52 | 3.4.7.3.5, В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ-6 кВ на целом месте, на участке ПС Северная ф. С-23 - РП-10 1 сек.ш. (Кабель в эксплуатации с 1975 года). Последнее плановое испытание КЛ-6 кВ ПС Северная ф. С-23 - РП-10 1 сек.ш. было проведено 03.09.2018 инженером бригады по диагностике электрооборудования Костромского РЭС Зыриным В.В. Кабель испытание выдержал, дефектов не выявлено. | 4.12, Межфазное замыкание жил КЛ-6 кВ на участке ПС Северная ф. С-23 - РП-10 1 сек.ш. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Из-за снижения сопротивления изоляции произошел электрический пробой КЛ на целом месте. на КЛ-6кВ ф.с-23 ПС Северная KS006-9440472 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый тепловизионный контроль концевых кабельных муфт КЛ-6 кВ ПС Северная ф. С-23 - РП-10 1 сек.ш. Срок исполнения: 23.06.2021 г. Ответственное лицо: Зайцев Олег Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр концевых разделок КЛ-6 кВ ПС Северная ф. С-23 - РП-10 1 сек.ш. Срок исполнения: 23.06.2021 г. Ответственное лицо: Зайцев Олег Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.06.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам тепловизионного контроля концевых кабельных муфт КЛ-6 кВ ПС Северная ф. С-23 - РП-10 1 сек.ш. и осмотра концевых разделок КЛ-6 кВ ПС Северная ф. С-23 - РП-10 1 сек.ш. устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 25.06.2021 г. Ответственное лицо: Зайцев Олег Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.06.2021 г.
2130 | 507 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Кологривский РЭС | 2021-05-30 12:21 | 2021-05-30 14:05 | 3.4.7.3.5, При проведении аварийного обхода ВЛ-10 кВ Ф. 10-22 ПС Ильинское установлено, что причиной замыкания на землю явился, обрыв вязки на опоре №22 Ф."С". Провод лег на траверсу, что стало причиной замыкания на землю через тело опоры. Обрыв вязки провода произошел в результате снижения эксплуатационных свойств вязки в процессе длительной эксплуатации. Вязка была выполнена без нарушений технологии монтажа проводом А-50. Последний плановый обход был проведен 12.02.2021г электромонтером Пугачевым С.Н., по результатам обхода дефекта вязки не выявлено, в листе обхода данный дефект не зафиксирован. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.12, Обрыв вязки на опоре №22 от воздействия перепадов температур, ветра и изменения свойств материала в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение эксплуатационных свойств вязки провода на опоре № 22 на ВЛ-10 кВ Ф.10-22 ПС Ильинское. | Мероприятие: Техническое Провести выборочный верховой осмотр ВЛ-10 кВ Ф.10-22 ПС Ильинское с целью выявления дефектных вязок. Срок исполнения: 11.06.2021 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Водов М.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Выявленные замечания при проведении выборочного осмотра ВЛ-10 кВ Ф.10-22 ПС Ильинское устранить. Срок исполнения: 18.06.2021 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Водов М.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Провести комплексное обследование опоры №22 ВЛ-10 кВ Ф.10-22 ПС Ильинское, подвергшейся однофазному замыканию на землю. Срок исполнения: 09.06.2021 г. Ответственное лицо: Мастер ДЭО Ершов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.05.2021 г.
2131 | 560 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Сычевский РЭС | 2021-05-30 11:56 | 2021-05-30 13:30 | 3.4.12.2.3, Причиной аварийного отключения ВЛ 0,4кВ №1 ТП 156 явилось устойчивое К.З. фаза - нуль при падении дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ под действием сильного порывистого ветра на провода в пролете опор №№ 12 - 13, с обрывом одного провода А-25. | 4.4.3, Причиной возникновения устойчивого К.З. фаза - нуль и обрыва одного провода А-25 на ВЛ 0,4кВ №1 ТП 156 явилось внешнее механическое воздействие при падении дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ под действием сильного порывистого ветра на провода в пролете опор №№ 12 - 13. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 156 силами ИТР. Срок исполнения: 07.07.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Сулаев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.07.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП 156 составить план мероприятий по устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 07.07.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Сулаев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.07.2021 г. Мероприятие: Организационное Направить по факту аварийного отключения ВЛ-0,4кВ №1 ТП 156 письмо в сельскую администрацию с предложением организовать и провести вырубку, или обрезку крон деревьев зеленых насаждений д. Колокольня за пределами охранной зоны, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 08.07.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Сулаев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.07.2021 г.
2132 | 482 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Брасовский РЭС | 2021-05-30 11:35 | 2021-05-30 13:13 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз "А" и "С" ВЛ-10кВ ф.1003 ПС Совхозная в пролете опор №12-13 | 4.4.3, Падение ветки на провода ВЛ-10кВ ф.1003 ПС Совхозная в пролете опор №12-13 привело к механическому воздействию, нарушению изоляции, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ ВЛ-10кВ. | Мероприятие: Техническое Произвести снятие ветви с проводов и обрезку крон деревьев ВЛ-10кВ ф.1003 ПС Совхозная в пролете опор №12-13, растущих за пределами охранной зоны ВЛ Срок исполнения: 09.07.2021 г. Ответственное лицо: Кубатин Ю.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.06.2021 г.
2133 | 508 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Новосильский РЭС | 2021-05-30 11:18 | 2021-05-30 11:55 | 3.4.12.3, В результате воздействия атмосферных перенапряжений (гроза), произошло нарушение электрической изоляции фаз "В" и "С" на опоре № 6 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 237 д.Селезнево и возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции фаз "В" и "С" на опоре № 6 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 237 д.Селезнево из-за воздействия атмосферных перенапряжений (гроза), произошло возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП 237 д.Селезнево и включить их в план работ РЭС. Срок исполнения: 03.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Паршин А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 237 д.Селезнево по всей длине. Срок исполнения: 03.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Паршин А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.05.2021 г.
2134 | 544 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго Новохоперский РЭС | 2021-05-30 11:00 | 2021-05-30 11:15 | 3.4.12.2.3, Междуфазное короткое замыкание на ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП 10/0,4 кВ № 4-19 ПС 110 кВ Новохоперск произошло по причине кратковременного схлёста проводов в пролёте опор № 3- 4 упавшей веткой дерева, сорванной порывом ветра до 18 м/с, с дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Кратковременный схлёст проводов в пролете опор № 3-4 на ВЛ ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП 10/0,4 кВ № 4-19 ПС 110 кВ Новохоперск произошло при падении ветки сорванной порывом ветра до 18 м/с с дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП 10/0,4 кВ № 4-19 ПС 110 кВ Новохоперск, разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 03.07.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер - Синельников Е.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП 10/0,4 кВ № 4-19 ПС 110 кВ Новохоперск по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ Срок исполнения: 02.07.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер - Синельников Е.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.06.2021 г.
2135 | 546 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго Панинский РЭС | 2021-05-30 11:00 | 2021-05-30 11:09 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ №2 ТП-11-4 ВЛ-10-11 ПС 110 кВ Панино послужило двухфазное короткое замыкание, вызванное схлестыванием проводов фаз «А» и «В» в пролёте опор № 18-19 веткой от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, занесённой на провода ВЛ сильным порывом ветра до 18 м/с. | 4.4.3, Схлёстывание проводов фаз «А» и «В» в пролёте опор № 18-19 по ВЛ 0,4кВ №2 ТП-11-4 ВЛ-10-11 ПС 110 кВ Панино произошло веткой от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, занесённой на провода ВЛ сильным порывом ветра до 18 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-11-4 ВЛ-10-11 ПС 110кВ Панино по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Баскаков Р.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.06.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-11-4 ВЛ-10-11 ПС 110кВ Панино разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Баскаков Р.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.06.2021 г.
2136 | 547 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго В.Мамонский РЭС | 2021-05-30 11:00 | 2021-05-30 11:23 | 3.4.7.3.3, Двухфазное короткое замыкание и последующее отключение ВЛ-0,4кВ-2 КТП 101 ПС Н.Мамон произошло по причине кратковременного схлестывания провода фазы "А" с проводом фазы "С" в пролете опор №23-24 ветками дерева растущего в охранной зоне ВЛ, при сильных порывах ветра до 18 м/с. | 4.12, Кратковременное схлёстывание провода фазы "А" с проводом фазы "С" в пролете опор №23-24 ВЛ-0,4кВ-2 КТП 101 ПС Н.Мамон, произошло вследствие касания ветками дерева, растущего в охранной зоне ВЛ, проводов при сильных порывах ветра до 18 м/сек. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наличие ДКР под проводами в пролете опор №23-24 на ВЛ-0,4кВ-2 КТП 101 ПС Н.Мамон VN004-00035238 | Мероприятие: Техническое Произвести расчистку трассы в пролете опор №23-24 ВЛ-0,4кВ-2 КТП 101 ПС Н.Мамон. Срок исполнения: 03.07.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Овдун А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ-2 КТП 101 ПС Н.Мамон на предмет выявления деревьев и ДКР угрожающих безаварийной работе ВЛ. Срок исполнения: 03.07.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Овдун А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.07.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ-2 КТП 101 ПС Н.Мамон выявленные замечания и дефекты включить в план ремонта и ТО. Срок исполнения: 03.07.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Овдун А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.07.2021 г.
2137 | 348 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Пошехонский РЭС | 2021-05-30 10:56 | 2021-05-30 12:54 | 3.4.8.4, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП 457 (Войнова) в результате КЗ, возникшего по причине схлеста проводов фаз " А" и "0" перекидки от опоры №1 к зданию в результате падения фрагмента кровли крыши здания. Фрагмент кровли крыши со следами электрической дуги обнаружен на земле под проводами. Без повреждения проводов ВЛ. | 4.4.1, Схлест проводов фаз " А" и "0" перекидки от опоры №1 к зданию в результате падения фрагмента кровли крыши здания. Фрагмент кровли крыши со следами электрической дуги обнаружен на земле под проводами. Без повреждения проводов ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 457 (Войнова) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: мастер Прозоров А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.06.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: мастер Прозоров А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.06.2021 г. Мероприятие: Организационное Выдать предписание владельцу дома от опоры №1 о недопустимости воздействия на ЭУ РЭС ВЛ 0,4кВ №2 ТП 457 (Войнова). Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: мастер Прозоров А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.06.2021 г.
2138 | 161 | филиал ПАО «МРСК Центра» Курскэнерго Горшеченский РЭС | 2021-05-30 10:35 | 2021-05-30 11:53 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 244 послужило возникшее межфазное КЗ в пролете опор №6-№7 вызванное перекрытием проводов веткой сломанной и принесённой сильным порывом ветра, с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Перекрытие проводов ВЛ 0,4кВ №1 от ТП 244 в пролете опор №6-№7, произошло по причине слома и наброса ветки на провода порывом ветра, с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 244. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного инженерного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП 244, составить график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Не выполнено
2139 | 520 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Орловский РЭС | 2021-05-30 10:33 | 2021-05-30 12:43 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия ветровой нагрузки произошло падение ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №1-2 ВЛ-0,4 кВ №2 Прб-6-21 на провода фаз "А" и "В" что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №1-2 ВЛ-0,4 кВ №2 Прб-6-21 на провода фаз "А" и "В", произошло нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4 кВ №2 Прб-6-21 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 Прб-6-21 по всей длине. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.07.2021 г.
2140 | 358 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Переславский РЭС | 2021-05-30 10:30 | 2021-05-30 11:40 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 720 (Колокорёво быт) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №13-№14 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №13-№14 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 720 (Колокорёво быт) в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 720 (Колокорёво быт) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: мастер Яковлев Ю.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.05.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 720 (Колокорёво быт) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: мастер Яковлев Ю.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.05.2021 г.
2141 | 465 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Выгоничский РЭС | 2021-05-30 10:30 | 2021-05-30 12:27 | 3.4.7.3.1, Нарушение сроков осмотра электрооборудования подстанций без местного обслуживающего персонала (1 раз в 6 мес.) КТП-121 Ф-1003 ПС Папсуевка | 4.12, Нарушение электрической изоляции шин 0,4 кВ в р/щ и как следствие кратковременное короткое замыкание КТП-121 Ф-1003 ПС Папсуевка и перегорание ПК-10 кВ. | Мероприятие: Техническое Произвести замену шин проводников от главного рубильника до ввода 0,4 кВ трансформатора ТМ-100 КТП-121 Ф-1003 ПС Папсуевка Срок исполнения: 23.06.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Хорошев Г.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.06.2021 г.
2142 | 163 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Лесной РЭС | 2021-05-30 10:28 | 2021-05-30 10:37 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ 10кВ № 05 ПС 35/10 кВ Алексейково по причине междуфазного КЗ в результате перекрытия проводов в пролетах опор №59-64 из-за падения опоры №63, по причине предельного загнивания древесины в результате изменения структуры материала древесины в результате старения в процессе длительной эксплуатации с 1967 года. Ответственный за эксплуатацию мастер РЭС Смирнов С.В. | 4.1.1, В результате предельного загнивания древесины из-за изменения структуры материала древесины в процессе длительной эксплуатации опоры №63 ВЛ 10кВ № 05 ПС 35/10 кВ Алексейково произошло падение опоры №63 с перекрытием проводов в пролетах опор №59-64, в связи с чем ВЛ 10кВ № 05 ПС 35/10 кВ Алексейково отключилась действием МТЗ. Ответственный за эксплуатацию мастер РЭС Смирнов С.В. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 05 ПС 35/10 кВ Алексейково. Срок исполнения: 17.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Лесного РЭС Доброходов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить деффекты, выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ 10кВ № 05 ПС 35/10 кВ Алексейково. Срок исполнения: 24.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Лесного РЭС Доброходов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.06.2021 г. Мероприятие: Организационное Всему ремонтному и оперативно-ремонтному персоналу РЭС провести внеочередной инструктаж по вопросам качества проведения плановых осмотров ВЛ. Срок исполнения: 17.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Лесного РЭС Доброходов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.06.2021 г.
2143 | 335 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Лебедянский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, Падение ветки от дерева принесенной порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Причиной нарушения эл. снабжения явилось короткое замыкание, в результате перекрытия проводов в пролете опор №10-11 из-за падения ветки от дерева принесенной порывом ветра (до 18 м/с) из вне охранной зоны ВЛ | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 Водокачка в пролете опор 1-20 на предмет выявления деревьев угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 08.07.2021 г. Ответственное лицо: мастер Колосов А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.06.2021 г. Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев угрожающих падением на провода ВЛ произвести их вырубку Срок исполнения: 23.07.2021 г. Ответственное лицо: мастер Колосов А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.06.2021 г.
2144 | 495 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2021-05-30 10:25 | 2021-05-30 10:27 | 3.4.12.2.3, При порыве ветра 18 м/с произошло падение ветки дерева на провода в пролете опор 18 – 19 прилетевшей из-за пределов охранной зоны ВЛ которая вызвало срабатывание защиты на отключение ВЛ 10кВ №1 ПС 35кВ Черняновская . | 4.4.3, При падении ветки дерева на провода в пролете опор № 18 – 19 произошло перекрытие двух фаз, что привело к возникновению КЗ и отключению ВЛ 10кВ №1 ПС 35кВ Черняновская действием МТЗ с неуспешным АПВ. При порывах ветра (скорость которого 18 м/с)ветку сбросило с проводов на землю, что позволило провести успешное РПВ. | Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу, обслуживающему ВЛ 10кВ №1 ПС 35кВ Черняновская на тему своевременности выявления и устранения дефектов на ВЛ, с целью недопущения аналогичных технологических нарушений. Срок исполнения: 04.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ №1 ПС 35кВ Черняновская , с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных при воздействии неблагоприятных погодных условий упасть на провода ВЛ. Срок исполнения: 04.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10кВ №1 ПС 35кВ Черняновская обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР. Срок исполнения: 04.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.07.2021 г.
2145 | 521 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» Навлинский РЭС | 2021-05-30 10:15 | 2021-05-30 10:50 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ 0,4кВ от КТП-7 до д.17 ул. Партизанская произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации | 4.12, Отключение электрической энергии потребителям произошло вследствие нарушения электрической изоляции КЛ 0,4кВ от КТП-7 до д.17 ул. Партизанская | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр отключенного оборудования по фидеру. Срок исполнения: 03.07.2021 г. Ответственное лицо: Навлинский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 0,4кВ от КТП-7 до д.17 ул. Партизанская Срок исполнения: 03.07.2021 г. Ответственное лицо: Навлинский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.05.2021 г.
2146 | 557 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Ярцевский РЭС | 2021-05-30 10:13 | 2021-05-30 11:52 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ 10кВ №03 ПС Сапрыкино произошло в результате междуфазного короткого замыкания возникшего вследствие повреждения на ведомственном оборудовании потребителя ИП "Исаков". |  | Мероприятие: Техническое Направить претензионное письмо владельцу ведомственного участка ВЛ 10кВ №03 ПС 110/35/10 кВ Сапрыкино от ЛР-35. Срок исполнения: 08.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Муругов Д.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.06.2021 г.
2147 | 545 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго Калачеевский РЭС | 2021-05-30 10:00 | 2021-05-30 10:15 | 3.4.8.4, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ №2 от ТП 453 ПС 110кВ Калач-1 послужило двухфазное короткое замыкание, вызванное схлестыванием проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 1-2 в результате наброса на них куска провода, неизвестным, посторонним лицом. | 4.4.1, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 1-2 по ВЛ 0,4кВ №2 от ТП 453 ПС 110кВ Калач-1, произошел в результате наброса куска проволоки на провода ВЛ посторонним лицом. | Мероприятие: Организационное Через средства массовой информации довести до населения района Постановление Правительства Р.Ф. от 24.02.2009 года №160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" и ответственность за их нарушение. Срок исполнения: 04.07.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Коржов Н.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.06.2021 г.
2148 | 468 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Клинцовский РЭС | 2021-05-30 09:38 | 2021-05-30 11:05 | 3.4.12.3, Электродуговое перекрытие воздушного промежутка между проводами в пролёте опор №7-8 ВЛ-0,4 ТП-61 Л2 Ф-105 ПС Гордеевка, в следствии воздействия атмосферных перенапряжений, при прохождении грозового фронта. | 4.12, Перегорание ПН-2 из-за электродугового перекрытия воздушного промежутка в пролёте опор №7-8 ВЛ-0,4 ТП-61 Л2 Ф-105 ПС Гордеевка, привело к отсутствию эл. энергии у потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 ТП-61 Л2 Ф-105 ПС Гордеевка по всей длине. Срок исполнения: 02.07.2021 г. Ответственное лицо: Герасименко М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.05.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. Срок исполнения: 02.07.2021 г. Ответственное лицо: Герасименко М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.05.2021 г.
2149 | 507 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Новосильский РЭС | 2021-05-30 09:38 | 2021-05-30 11:12 | 3.4.12.3, В результате воздействия атмосферных перенапряжений (гроза), произошло нарушение электрической изоляции фаз "В" и "С" на опоре № 15 ВЛ-0,4кВ №2 ТП 134 д.Спешнево и возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции фаз "В" и "С" на опоре № 15 ВЛ-0,4кВ №2 ТП 134 д.Спешнево из-за воздействия атмосферных перенапряжений (гроза), произошло возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 ТП 134 д.Спешнево и включить их в план работ РЭС. Срок исполнения: 03.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Паршин А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 ТП 134 д.Спешнево по всей длине. Срок исполнения: 03.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Паршин А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.05.2021 г.
2150 | 494 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Моршанский РЭС | 2021-05-30 09:30 | 2021-05-30 10:28 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения стало замыкание, которое произошло в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор№ 4-5 веткой дерева, упавшим из-за охранной зоны в результате повторяющихся порывов ветра (по прогнозу погоды ветер с порывами до 18 м/сек). Дерево росло вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, В результате падения ветки дерева на провода ВЛ 0,4 кВ №1 в пролете опор №4-5 произошел схлест проводов. Возникло КЗ, что явилось причиной перегорания плавкой вставки н/в предохранителя ВЛ 0,4 кВ №1. | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 409 с.Носины, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. Срок исполнения: 07.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.07.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 07.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.07.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения. Срок исполнения: 07.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.07.2021 г.
2151 | 520 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» Навлинский РЭС | 2021-05-30 09:30 | 2021-05-30 10:00 | 3.4.13.2, В результате соединения вводного медного провода дома потребителя по ул. Профсоюзная д. 21 с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ ф.2 ТП4527 ф 626 ПС Карачевская. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ ф.2 ТП4527 ф 626 ПС Карачевская с медным проводом потребителя по ул. Профсоюзная д. 21. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 03.07.2021 г. Ответственное лицо: Навлинский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом. Срок исполнения: 03.07.2021 г. Ответственное лицо: Навлинский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.05.2021 г.
2152 | 506 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Мантуровский РЭС | 2021-05-30 09:09 | 2021-05-30 11:24 | 3.4.12.2.3, При аварийном обходе ВЛ-10 кВ Ф 10-04 ПС Медведица в пролете опор № 7-8 обнаружено падение дерева на провода ВЛ в следствии порывов ветра, из-за пределов охранной зоны с замыканием через ветви дерева, что послужило КЗ и отключению ВЛ действием защиты. На ветвях упавшего дерева видны следы подгара. Провода ВЛ не повреждены. Оборудования РЗА работало правильно. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. | 4.4.3, Междуфазное КЗ через ветви упавшего дерева на провода ВЛ в пролете опор № 7-8 из-за пределов охранной зоны в результате порывов ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф10-04 ПС Медведица, с целью выявления дефектов, возникших после прохождения природных явлений, связанных с воздействием ветра на провода и деревья. Срок исполнения: 23.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мантуровского РЭС Лебедев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Выявленные при проведении внепланового осмотра ВЛ-10 кВ Ф10-04 ПС Медведица, замечания, влияющие на надежную эксплуатации ВЛ устранить. Срок исполнения: 30.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мантуровского РЭС Лебедев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.06.2021 г.
2153 | 518 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Орловский РЭС | 2021-05-30 09:03 | 2021-05-30 12:46 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия ветровой нагрузки произошло падение ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ №2 ТП СтКол-4-2 на провода фаз "А" и "В" что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ №2 ТП СтКол-4-2 на провода фаз "А" и "В", произошло нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №2 СтКол-4-2 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 01.07.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 СтКол-4-2 по всей длине. Срок исполнения: 01.07.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.06.2021 г.
2154 | 543 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго Аннинский РЭС | 2021-05-30 09:00 | 2021-05-30 09:02 | 3.4.10.2, Двухфазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ № 3 ПС 35 кВ Садовое произошло при перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" птицей на опоре № 3 | 4.12, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" ВЛ 10 кВ № 3 ПС 35кВ Садовое произошло по вине птицы залетевшей между проводами ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр линии ВЛ 10кВ №3 ПС 35кВ Садовое на предмет выявления мест массового гнездования птиц. Срок исполнения: 08.07.2021 г. Ответственное лицо: Хаустов А А Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.06.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра линии ВЛ 10кВ №3 ПС 35кВ Садовое разработать мероприятия по установке отпугивающих устройств на опорах ВЛ в местах массового гнездования птиц. Срок исполнения: 09.07.2021 г. Ответственное лицо: Хаустов А А Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.06.2021 г.
2155 | 519 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» Трубчевский РЭС | 2021-05-30 08:50 | 2021-05-30 09:12 | 3.4.13.2, В результате соединения вводного медного провода дома потребителя по ул. 3 Интернационала, 89 с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ ф.13 РП-1 ф-1015 ПС Трубчевская произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ ф.13 РП-1 ф-1015 ПС Трубчевская с медным проводом потребителя по ул. 3 Интернационала, 89 | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 03.07.2021 г. Ответственное лицо: Трубчевский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом. Срок исполнения: 03.07.2021 г. Ответственное лицо: Трубчевский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.05.2021 г.
2156 | 155 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Калязинский РЭС | 2021-05-30 08:47 | 2021-05-30 17:48 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №15 ПС 35/10кВ Нерль произошло в результате междуфазного короткого замыкания из за перекрытия (схлеста) проводов в пролете опор №188- 189, упавшим на провода ВЛ -10кВ деревом, растущим вне охранной зоны ВЛ 10кВ, под воздействием сильного порывистого ветра. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева растущего вне охранной зоны на провода ВЛ-10кВ в пролёте опор №188- 189 под воздействием сильного порывистого ветра произошло междуфазное КЗ из-за перекрытия проводов в данном пролете опор, вследствие чего ВЛ 10кВ №15 ПС 35/10кВ Нерль отключилась действием защит. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВкВ №15 ПС 35/10кВ Нерль. Срок исполнения: 21.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Калязинского РЭС Микин А.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты выявленные в результате внепланового осмотра ВЛ 10кВ №15 ПС 35/10кВ Нерль. Срок исполнения: 28.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Калязинского РЭС Микин А.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.06.2021 г.
2157 | 160 | филиал ПАО «МРСК Центра» Курскэнерго Советский РЭС | 2021-05-30 08:39 | 2021-05-30 09:56 | 3.4.12.2.3, 30.05.2021 г в 08: 39 причиной аварийного отключения ВЛ 10кВ № 448 от ПС 35/10 к Н.Гурово действием МТЗ с неуспешным РПВ явилось межфазное КЗ, возникшее на ВЛ при перекрытии изоляции проводов ВЛ в пролете опор № 140-141 сломанным порывистым ветром сука с дерева, росшего вне охранной зоны ВЛ | 4.4.3, Возникновение междуфазного короткого замыкания произошло в результате перекрытия изоляции проводов ВЛ сломанным порывистым ветром деревом, росшего вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 10 кВ № 448 ПС35/10 кВ Н.Гурово Срок исполнения: 07.09.2021 г. Ответственное лицо: гл.инженер РЭС Полднев А.Г. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Составить план-график устранения выявленных дефектов. Срок исполнения: 07.09.2021 г. Ответственное лицо: гл.инженер РЭС Полднев А.Г. Состояние: Не выполнено
2158 | 475 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Стародубский РЭС | 2021-05-30 08:27 | 2021-05-30 09:37 | 3.4.12.2.3, При сильном ветре произошло падение ветки с дерева, растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-0,4 ТП-6 Л1 Ф-101 ПС АHДРЕЙКОВИЧИ в пролете опор №10-11. | 4.4.3, Падение ветки дерева на провода ВЛ-0,4 ТП-6 Л1 Ф-101 ПС АHДРЕЙКОВИЧИ в пролете опор №10-11 при сильном ветре, привело к схлесту проводов, короткому замыканию ВЛ, работе ПН-2 и обесточению потребителей | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток угрожающих падением на провода ВЛ-0,4 ТП-6 Л1 Ф-101 ПС АHДРЕЙКОВИЧИ в пролете опор №10-11 на деревьях растущих вне охранной зоны. Срок исполнения: 17.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Трусов Д.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.06.2021 г.
2159 | 515 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго | 2021-05-30 08:03 | 2021-05-30 08:55 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-110 кВ Мантурово-Шарья(р)-1, действием защит стало падение дерева в пролете опор № 45-46 на провода ВЛ фаз «А» и «В», выпавшее из глубины лесного массива из-за пределов охранной зоны ВЛ от действий сильного порывистого ветра скоростью до 19 м/с. При падении дерево зацепилось за провода ВЛ, что привело к возникновению межфазному К.З. и отключению ВЛ действием защиты, далее дерево, раскачиваемое порывами ветра, отцепилось от проводов и упало на землю, освободив провода ВЛ. Повреждений провода нет. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.4.3, Межфазное замыкание проводов фаз «А» и «В» на ВЛ-110 кВ Мантурово-Шарья(р)-1 при падении дерева в пролете опор № 45-46. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-110 кВ Мантурово-Шарья(р)-1 с целью выявления угрожающих падением деревьев, в том числе за границей охранной зоны ВЛ после воздействия неблагоприятных природных явлений. Срок исполнения: 15.09.2021 г. Ответственное лицо: Бакланов А.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По итогам обхода ВЛ-110 кВ Мантурово-Шарья(р)-1 устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Бакланов А.А. Состояние: Не выполнено
2160 | 703 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Губкинский РЭС | 2021-05-30 07:47 | 2021-05-30 07:49 | 3.4.12.3, Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ В.Дубрава произошло из-за возникновения двухфазного КЗ при перекрытии по изоляции изоляторов фаз «В» и «С» опоры № 38 ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ В.Дубрава вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | 4.12, Нарушение электрической изоляции изоляторов фаз "В" и "С" на опоре № 38 ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ В.Дубрава произошло вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ В.Дубрава. Срок исполнения: 11.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Гречухин Владислав Иванович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.06.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 18.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Гречухин Владислав Иванович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.06.2021 г.
2161 | 698 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Вейделевский РЭС | 2021-05-30 07:34 | 2021-05-30 08:19 | 3.4.12.3, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 348 ПС 35 кВ Николаевка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, при кратковременном перекрытии изоляции на штыревых изоляторах фаз "А", "В" на опоре №6, вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | 4.12, Нарушение электрической изоляции на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 348 ПС 35 кВ Николаевка произошло из-за возникновения КЗ, при перекрытии изоляции на штыревых изоляторах фаз "А", "В" на опоре №6, вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 348 ПС 35 кВ Николаевка. Срок исполнения: 11.06.2021 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Тарасов В.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.06.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 18.06.2021 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Тарасов В.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.06.2021 г.
2162 | 496 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Северный РЭС | 2021-05-30 07:06 | 2021-05-30 09:29 | 3.4.7.3.3, В результате несвоевременной вырубки, обрезки крон деревьев при порывах ветра произошло воздействие ветками дерева на провода и их сближение, что привело к КЗ и отключение АВ-0,4кВ № 1 в КТП № 500. | 4.4.3, Подхлест неизолированных проводов ветками дерева при порывах ветра в пролете опор № 20-21. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Подхлест неизолированных проводов ветками дерева на ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП 500 ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП 500 | Мероприятие: Техническое Произвести расчистку трассы ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП 500 от растительности веток деревьев в пролете опор № 20-21. Срок исполнения: 04.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер СевРЭС Копылов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.07.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу производящего осмотр данной ВЛ, о необходимости своевременной расчистки трассы ВЛ. Срок исполнения: 04.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер СевРЭС Копылов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.07.2021 г.
2163 | 61 | ПАО «МРСК Центра» АО «ВГЭС» | 2021-05-30 06:48 | 2021-05-30 08:10 | 3.4.7.3.5, Отключение КЛ-6кВ ТП-45--ТП-457 произошло в результате пробоя изоляции кабельной муфты. | 4.12, Пробой изоляции кабельной муфты на КЛ-6кВ ТП-45--ТП-457 произошел в результате старения изоляции в процессе длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение изоляции кабельной муфты на КЛ-6кВ ТП-45--ТП-457 | Мероприятие: Техническое Произвести замену кабельной муфты на КЛ-6кВ ТП-45--ТП-457 с последующим проведением высоковольтных испытаний и измерений. Срок исполнения: 09.10.2021 г. Ответственное лицо: Начальник службы КЛ Вахтин В.Н. Состояние: Не выполнено
2164 | 487 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Почепский РЭС | 2021-05-30 05:52 | 2021-05-30 06:57 | 3.4.12.2.3, При сильном ветре произошло падение ветки с дерева, растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-0,4 КТП-235 Л1 Ф-1018 ПС Почепская в пролете опор №10-11. | 4.4.3, Падение ветки дерева на провода ВЛ-0,4 КТП-235 Л1 Ф-1018 ПС Почепская в пролете опор №10-11 при сильном ветре, привело к схлесту проводов, короткому замыканию ВЛ, работе ПН-2 и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток угрожающих падением на провода ВЛ-0,4 КТП-235 Л1 Ф-1018 ПС Почепская в пролете опор №10-11 на деревьях растущих вне охранной зоны. Срок исполнения: 03.07.2021 г. Ответственное лицо: Вавулин Р.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.06.2021 г.
2165 | 486 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Почепский РЭС | 2021-05-30 05:37 | 2021-05-30 06:50 | 3.4.7.3.4, Падение дерева из охранной зоны на провода трех фаз в пролете опор №24-25 ВЛ-10кВ ф. Нельжичи от РП Стригово при сильном ветре. | 4.4.3, Падение дерева из охранной зоны на провода трех фаз в пролете опор №24-25 ВЛ-10кВ ф. Нельжичи от РП Стригово при сильном ветре, привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ ф. Нельжичи от РП Стригово. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода на ВЛ-10кВ ф. Нельжичи от РП Стригово ВЛ-10кВ ф. Нельжичи от РП Стригово | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф. Нельжичи от РП Стригово с выявлением растущих в охранной зоне деревьев, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 03.07.2021 г. Ответственное лицо: Вавулин Р.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.06.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ ф. Нельжичи от РП Стригово произвести вырубку выявленных деревьев. Срок исполнения: 03.07.2021 г. Ответственное лицо: Вавулин Р.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.06.2021 г.
2166 | 701 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Губкинский РЭС | 2021-05-30 05:35 | 2021-05-30 09:28 | 3.4.9.3, Отключение действием защит АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 5-14 ПС 35 кВ Истобное произошло из-за КЗ, в результате повреждения ПУ потребителя жилого дома по ул.Садовая 2 от опоры №21. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю о приведении электроустановки в соответствии с требованиями НТД. Срок исполнения: 10.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Гречухин Владислав Иванович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.06.2021 г.
2167 | 491 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго |  |  | 3.4.12.3, 30.05.2021г. по территории Тамбовской обл. проходил атмосферный фронт, сопровождавшийся дождем и атмосферными перенапряжениями (грозовыми разрядами), которые привели к попаданию грозового разряда в провод фазы «А», что привело к электродуговому перекрытию по поверхности гирлянды изоляторов фазы «А» между проводом и заземленной траверсой на опоре №95/95, в результате чего произошло отключение ВЛ 110кВ Рассказовская-Соседка с отпайками с успешным АПВ. | 4.12, Электродуговое перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы «А» с повреждением одного изолятора на опоре №95/95 по ВЛ 110кВ Рассказовская-Соседка с отпайками, в результате воздействия грозового разряда. | Мероприятие: Техническое Произвести замену повреждённой изоляции на опоре №95/95 ВЛ 110кВ Рассказовская-Соседка с отпайками Срок исполнения: 30.05.2022 г. Ответственное лицо: Начальник КУ СЛЭП Корнев Ю.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести верховой осмотр изоляции, провода в поддерживающих зажимах и состояние грозотроса на опоре №95/95по ВЛ 110 кВ Рассказовская - Соседка с отпайками. Срок исполнения: 30.05.2022 г. Ответственное лицо: Начальник КУ СЛЭП Корнев Ю.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить измерение сопротивления ЗУ на опоре №95/95 ВЛ 110 кВ Рассказовская - Соседка с отпайками. Срок исполнения: 30.05.2022 г. Ответственное лицо: Начальник КУ СЛЭП Корнев Ю.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выявленные по результатам осмотра и измерений неисправности на опоре №95/95ВЛ 110 кВ Рассказовская - Соседка с отпайками устранить или внести в план ТО. Срок исполнения: 30.05.2022 г. Ответственное лицо: Начальник КУ СЛЭП Корнев Ю.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное При выдаче распоряжения на обход-осмотр ВЛ 110 кВ Рассказовская - Соседка с отпайками провести инструктаж персоналу о необходимости акцентирования особого внимания на осмотр изоляторов, на наличие их повреждений при атмосферных перенапряжениях, с целью своевременной замены дефектных изоляторов. Срок исполнения: 30.05.2022 г. Ответственное лицо: Начальник КУ СЛЭП Корнев Ю.В. Состояние: Не выполнено
2168 | 504 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Галичский РЭС | 2021-05-30 03:19 | 2021-05-30 05:17 | 3.4.10.2, При обходе ВЛ 10 кВ Ф10-08 ПС 110/35/10 кВ Орехово установлено, что причиной возникновения однофазного замыкания на землю стало падении куска проволоки на провод ВЛ и траверсу на опоре №14-10, как следствие, произошло замыкание на землю через тело опоры. Проволоку на провода уронила птица ( в близи ВЛ расположены гнездовья птиц). После отключения ВЛ 10 кВ, кусок проволоки упал на землю. | 4.12, Отключение ВЛ 10 кВ Ф10-08 ПС 110/35/10 кВ Орехово от КУ с замыканием на землю произошло из-за наброса проволоки на провода ВЛ 10 кВ. | Мероприятие: Техническое Провести комплексное обследование оп. №14-10, подвергшейся воздействию тока замыкания на землю. Срок исполнения: 25.06.2021 г. Ответственное лицо: А.Ю. Бурдин Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.06.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам комплексного обследования оп. №14-10 устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 02.07.2021 г. Ответственное лицо: А.Ю. Бурдин Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.06.2021 г.
2169 | 529 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Орловский РЭС | 2021-05-30 01:55 | 2021-05-30 03:02 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия ветровой нагрузки произошло падение ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №12-13 ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Нов-5-7 на провода фаз "В" и "С", что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №12-13 ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Нов-5-7 на провода фаз "В" и "С", произошло нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Нов-5-7, нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 03.07.2021 г. Ответственное лицо: гл.инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Нов-5-7 по всей длине Срок исполнения: 03.07.2021 г. Ответственное лицо: гл.инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.06.2021 г.
2170 | 494 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2021-05-30 01:50 | 2021-05-30 02:35 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ 6кВ ТП0002 - ТП 0039 кабель "А" произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Отключение ВВ ф607 РП04 кТП0138 произошло в результате КЗ на КЛ 6кВ ТП0002 - ТП0039 кабель "А" вследствие длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования по фидеру Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Брянские электрические сети РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 6кВ ТП0002 к ТП 0039 кабель "А" Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Брянские электрические сети РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.05.2021 г.
2171 | 528 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Мценский РЭС | 2021-05-30 01:25 | 2021-05-30 03:00 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны на провода фаз "А" и "С" ВЛ-10 кВ № 05 ПС 35/10 кВ Лыково(под воздействием ветровой нагрузки) в пролете опор №13-4-№13-5, произошел их схлест и нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит(МТЗ). АПВ не успешно, по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны на провода фаз "А" и "С" ВЛ-10 кВ № 05 ПС 35/10 кВ Лыково (под воздействием ветровой нагрузки) в пролете опор №13-4 -№13-5, произошел их схлест и нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания замыкание, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №05 ПС 35/10кВ Лыково по всей длине. Срок исполнения: 02.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.06.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №05 ПС 35/10кВ Лыково разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС. Срок исполнения: 02.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.06.2021 г.
2172 | 530 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Ливенский РЭС | 2021-05-29 23:40 | 2021-05-30 00:03 | 3.4.12.2.3, В результате падения сломанного сука дерева из внеохранной зоны ВЛ-0,4кВ, под воздействием сильных порывов ветра, на провод фазы "А" и "С" ВЛ-0,4кВ ф-1 КТП-5/Рс-1-250 в пролете опор №10-11 , произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева при ветровой нагрузке из вне охранной зоны ВЛ-0,4кВ ф-1 КТП-5/Рс-1-250 в пролете опор №10-11 на провод фазы "А" и "С", произошло возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф-1 КТП-5/Рс-1-250 по всей длине. Срок исполнения: 04.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Коломыцев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.07.2021 г. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ ф-1 КТП-5/Рс-1-250 и включить их в планы работ Ливенского РЭС. Срок исполнения: 04.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Коломыцев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.07.2021 г.
2173 | 361 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2021-05-29 23:30 | 2021-05-30 02:10 | 3.4.7.3.1, Отключение КЛ 0,4кВ ТП 1149 руб. 9 по причине перегорания н/в предохранителя фазы "А" на руб. №9 ТП 1149 при токах нагрузки, превышающих номинальный ток н/в предохранителя. Н/в предохранитель в руб.-0,4кВ №9 не соответствует расчетным нагрузкам. Работа н/в правильно. | 4.13, Перегорание н/в предохранителя фазы "А" на руб. №9 ТП 1149 при токах нагрузки, превышающих номинальный ток н/в предохранителя. Н/в предохранитель в руб. 0,4кВ №9 не соответствует расчетным нагрузкам. Работа н/в правильно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: несоответствие предохранителя расчетным нагрузкам на КЛ 0,4кВ ТП 1149 руб.9 КЛ 0,4кВ ТП 1149 руб.9 | Мероприятие: Техническое Провести расчет нагрузки КЛ 0,4кВ ТП 1149 руб. 9 с целью выявления соответствия установленных н/в предохранителей. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Кирсанов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.06.2021 г. Мероприятие: Техническое После проведения расчета нагрузки КЛ 0,4кВ ТП 1149 руб. 9 при выявлении нарушения несоответствия установленных предохранителей, принять меры по устранению. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Кирсанов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.05.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру бригады по эксплуатации ТП и РП о необходимости эксплуатации электроустановок в соответствии с НТД. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Кирсанов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.06.2021 г.
2174 | 505 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Нейский РЭС | 2021-05-29 22:52 | 2021-05-29 23:52 | 3.4.12.2.3, При выполнении аварийного обхода ВЛ-0,4 кВ Ф.№1 от ТП № 103 "Базар" обнаружен схлест проводов в пролете опор № 3-4 веткой дерева, сломленной и принесенной под действием сильных порывов юго-западного ветра скоростью до 18 м/с с дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ, от возникшего К.З. в РУ-0,4 ТП № 103 перегорел н/в предохранитель Ф.№1. | 4.4.3, Схлест проводов в пролете опор № 3-4 ВЛ-0,4 кВ Ф.№1 от ТП № 103 "Базар" веткой дерева. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ Ф.№1 от ТП №103 "Базар" на предмет выявления деревьев и веток в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 21.06.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Нейского РЭС Маслов Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.06.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам внеочередного обхода ВЛ-0,4 кВ Ф.№1 от ТП №103 "Базар" выполнить при необходимости вырубку деревьев и веток, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 29.06.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Нейского РЭС Маслов Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.06.2021 г.
2175 | 555 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Вяземский РЭС | 2021-05-29 22:15 | 2021-05-29 23:10 | 3.4.12.2.3, Причиной аварийного отключения ВЛ 0,4кВ №1 ТП 846 (КТП Вольские дачи) явилось междуфазное К.З. при падении под действием сильных порывов ветра ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор №6 - №7 (снята штангой), провода целы. | 4.4.3, Причиной возникновения междуфазного К.З. на ВЛ 0,4кВ №1 ТП 846 (КТП Вольские дачи) явилось внешнее механическое воздействие при падении под действием сильных порывов ветра ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор №6 - №7. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 846 (КТП Вольские дачи) силами ИТР. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: мастер Смирнов В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.07.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 846 (КТП Вольские дачи) разработать план мероприятий по устранению выявленных дефектов с назначением сроков их устранения и ответственных лиц. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: гл. инженер Степанов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.07.2021 г.
2176 | 154 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго |  |  | 3.4.12.3, Отключение ВЛ 110кВ Кувшиново-Селижарово произошло по причине однофазного КЗ из-за перекрытия гирлянды изоляторов фазы "В" на траверсу с разрушением одного изолятора из восьми на опоре №104, под воздействием атмосферных перенапряжений во время грозы при прохождении атмосферного фронта по территории Кувшиновского и Селижаровского районов Тверской области. | 4.12, В результате воздействия атмосферных перенапряжений во время грозы при прохождении атмосферного фронта по территории Кувшиновского и Селижаровского районов Тверской области произошло поверхностное перекрытие гирлянды стеклянных изоляторов фазы "В" на траверсу с разрушением одного изолятора из восьми на опоре №104 ВЛ 110кВ Кувшиново-Селижарово , что привело к отключению ВЛ 110кВ Кувшиново-Селижарово действием 2 ступени ТЗНП с успешным АПВ. | Мероприятие: Техническое На ВЛ 110 кВ Кувшиново - Селижарово произвести измерение сопротивления заземляющих устройств на опорах №103,104,105. Срок исполнения: 18.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛ ТоПБ Артемьев С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.06.2021 г. Мероприятие: Техническое В случае выявления отклонений от нормативных значений сопротивлений по результатам измерений довести сопротивление заземляющих устройств опор №103,104,105ВЛ 110 кВ Кувшиново-Селижарово до нормы. Срок исполнения: 28.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛ ТоПБ Артемьев С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.06.2021 г.
2177 | 493 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Рассказовский РЭС | 2021-05-29 22:08 | 2021-05-29 23:56 | 3.4.7.3.1, Из-за несоответствия нормам стрелы провиса и длительной эксплуатации ВЛ произошел схлест двух фазных проводов в пролете опор № 14-15 в результате которого произошло КЗ на ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 567 ВЛ №15 ПС Саюкинская. | 4.1.3, Причиной ТН стало нарушение структуры материала (увеличения стрелы провиса),что в результате длительной эксплуатации и несвоевременного выявление дефекта, под воздействием ветровых нагрузок 9 м/с привело к схлесту фазных проводов и возникновению К.З. что привело к отключению ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 567 ВЛ №15 ПС Саюкинская. | Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу, обслуживающему ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 567 ВЛ №15 ПС Саюкинская на тему своевременности выявления и устранения дефектов на ВЛ, с целью недопущения аналогичных технологических нарушений. Срок исполнения: 04.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РРЭС Носов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Провести осмотр ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 567 ВЛ №15 ПС Саюкинская особое внимание уделить аналогичным нарушениям, выявленные дефекты устранить или определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 04.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РРЭС Носов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.06.2021 г.
2178 | 495 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2021-05-29 21:45 | 2021-05-29 22:25 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ 6кВ Ф609 РП13 - ТП2139 произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Отключение ВВ ф.609 в РП13 к ТП2138 произошло в результате КЗ на КЛ 6кВ РП13 - ТП2138 Ф609 вследствие длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ТП по КЛ 6кВ ф.609 РП13 к ТП2138 Срок исполнения: 01.07.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские электрические сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 6кВ ф.609 РП13 к ТП2138 Срок исполнения: 01.07.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские электрические сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.05.2021 г.
2179 | 344 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2021-05-29 21:20 | 2021-05-29 23:20 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ № 12 ТП 1142 в результате короткого замыкания, возникшего из-за схлеста проводов фазы "В" и фазы "С" участка воздушной линии ВЛ 0,4кВ №12 в пролете опор №8-№9 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. | 4.4.3, Схлест проводов фазы "В" и фазы "С" участка воздушной линии ВЛ 0,4кВ № 12 в пролете опор №8-№9 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ ТП 1142 руб.12 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Кирсанов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра ВЛ 0,4кВ ТП 1142 руб.12 дефектов. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Кирсанов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.06.2021 г.
2180 | 527 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Мценский РЭС | 2021-05-29 21:01 | 2021-05-30 00:46 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки (с дерева из вне охранной зоны ВЛ) при воздействии ветровой нагрузки, на траверсу опоры №126 КВЛ 10кВ № 10 ПС 220/110/10кВ Мценск, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением замыкания на землю фазы "В", устраненного оперативным отключением. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки (с дерева из вне охранной зоны ВЛ) при ветровой нагрузки, на траверсу опоры №126 КВЛ 10кВ № 10 ПС 220/110/10кВ Мценск, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением замыкания на землю фазы "В", устраненного оперативным отключением. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр КВЛ-10 кВ №10 ПС 220/110/10кВ Мценск по всей длине. Срок исполнения: 02.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.06.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра КВЛ-10 кВ №10 ПС 220/110/10кВ Мценск разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС. Срок исполнения: 02.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.06.2021 г.
2181 | 357 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Переславский РЭС | 2021-05-29 20:15 | 2021-05-29 20:50 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №2 ПС 110/35/10кВ Нила в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз " А" и «В» в пролете опор №36-№37 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз " А" и «В» в пролете опор №36-№37 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ 10кВ № 02 ПС 110/35/10 кВ Нила. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: мастер Соколов Р.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.05.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 02 ПС 110/35/10 кВ Нила устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: мастер Соколов Р.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.05.2021 г.
2182 | 532 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Ливенский РЭС | 2021-05-29 20:15 | 2021-05-29 20:41 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия сильных порывов ветра, произошло падения сука дерева из вне охранной зоны ВЛ-0,4кВ ф-2 КТП-6/В.Д-11-100 в пролете опор №6-7 на провода фаз "А,В", с последующим их подхлестом, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении сука дерева, при ветровой нагрузке, из вне охранной зоны ВЛ-0,4кВ ф-2 КТП-6/В.Д-11-100 в пролете опор №6-7 на провода фаз "А,В" с последующим их подхлестом, произошло возникновение межфазного короткого замыкания, ликвидированного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф-2 КТП-6/В.Д-11-100 по всей длине. Срок исполнения: 04.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ЛРЭС Коломыцев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.07.2021 г. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ ф-2 КТП-6/В.Д-11-100 и включить их в планы работ Ливенского РЭС. Срок исполнения: 04.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ЛРЭС Коломыцев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.07.2021 г.
2183 | 378 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Большесельский РЭС | 2021-05-29 20:11 | 2021-05-29 21:57 | 3.4.7.3.4, Отключение ВЛ 10кВ № 5 (Байковский) ПС Большое Село в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фазы "В" и "С" в пролете опор №15-5-№15-6 в результате падения дерева, произрастающего в охранной зоне. Дерево обнаружено на проводах. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №15-5-№15-6, в результате падения дерева, произрастающего в охранной зоне. Дерево обнаружено на проводах. Повреждений проводов не выявлено. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 10кВ № 5 (Байковский) ПС Большое Село пролет опор №15-5-№15-6 | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку ДКР в пролёте опор №15-5-№15-6 ВЛ 10кВ № 5 (Байковский) ПС Большое Село. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Гусляев Р.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.06.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж бригаде об эксплуатации ВЛ 10кВ № 5 (Байковский) ПС Большое Село в соответствии с НТД. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Гусляев Р.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.06.2021 г.
2184 | 517 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 3.4.9.3, В результате неудовлетворительного состояния потребительской отпайки от опоры №9-4 КВЛ-10кВ №922 ПС 110/10кВ Пищевая, находящейся на балансе потребителя ООО "Орелводкомплект", при неблагоприятных погодных условиях (ливневый дождь, порывы ветра до 10м/с), произошло кратковременное замыкание влажными кронами деревьев проводов и возникновение межфазного КЗ на КВЛ-10кВ №922 ПС Пищевая 29.05.2021 в 20:05 и в 30.05.2021 в 01:47, устраненного действием защит. |  | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №922 ПС Пищевая по всей длине. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.07.2021 г. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре КВЛ-10кВ №922 ПС Пищевая нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.07.2021 г. Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу отпайки от опоры №9-4 ООО "Орелводкомплект" с требованием содержания электрооборудования, находящееся на балансе потребителя в соответствии с требованием нормативных документов по эксплуатации электрооборудования. Срок исполнения: 01.07.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.05.2021 г.
2185 | 859 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Кимрский РЭС | 2021-05-29 19:47 | 2021-05-30 07:50 | 3.4.12.2.3, Отключения ВЛ 10кВ №14 ПС 35/10кВ Ильинское произошли по причине междуфазного КЗ из за падения деревьев на провода в пролете опор №186 - 187 растущих за пределами охранной зоны ВЛ 10кВ №14 ПС 35/10кВ Ильинское, под воздействием сильного порывистого ветра. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении деревьев на провода в пролете опор №186 - 187 ВЛ 10кВ №14 ПС 35/10кВ Ильинское растущих за пределами охранной зоны, под воздействием сильного порывистого ветра, произошли междуфазные КЗ, что послужило причиной первого, второго и третьего отключения ВЛ 10кВ №14 ПС 35/10кВ Ильинское, действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №14 ПС 35/10кВ Ильинское. Срок исполнения: 18.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Кимрского РЭС Соловьёв С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №14 ПС 35/10кВ Ильинское дефекты. Срок исполнения: 25.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Кимрского РЭС Соловьёв С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.06.2021 г.
2186 | 533 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Ливенский РЭС | 2021-05-29 19:45 | 2021-05-29 20:05 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия сильных порывов ветра, произошло падения сука дерева из вне охранной зоны ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТПН-6/ВО-2-160 в пролете опор №3-4 на провода фаз "А,В", с последующим их подхлестом, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении сука дерева, при ветровой нагрузке, из вне охранной зоны ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТПН-6/ВО-2-160 в пролете опор №3-4 на провода фаз "А,В" с последующим их подхлестом, произошло возникновение межфазного короткого замыкания, ликвидированного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТПН-6/ВО-2-160 по всей длине. Срок исполнения: 04.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ЛРЭС Коломыцев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.07.2021 г. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТПН-6/ВО-2-160 и включить их в планы работ Ливенского РЭС Срок исполнения: 04.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ЛРЭС Коломыцев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.07.2021 г.
2187 | 531 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Ливенский РЭС | 2021-05-29 19:45 | 2021-05-29 20:10 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия сильных порывов ветра, произошло падения сука дерева из вне охранной зоны ВЛ-0,4кВ ф-3 ЗТП-11/В.Д-15-400 в пролете опор №8-9 на провода фаз "А,В", с последующим их подхлестом, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении сука дерева, при ветровой нагрузке, из вне охранной зоны ВЛ-0,4кВ ф-3 ЗТП-11/В.Д-15-400 в пролете опор №8-9 на провода фаз "А,В" с последующим их подхлестом, произошло возникновение межфазного короткого замыкания, ликвидированного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф-3 ЗТП-11/В.Д-15-400 по всей длине. Срок исполнения: 04.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ЛРЭС Коломыцев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.07.2021 г. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ ф-3 ЗТП-11/В.Д-15-400 и включить их в планы работ Ливенского РЭС. Срок исполнения: 04.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ЛРЭС Коломыцев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.07.2021 г.
2188 | 846 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Калязинский РЭС | 2021-05-29 19:00 | 2021-05-30 14:30 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №06 ПС 35/10кВ Нагорское, произошло в результате междуфазного короткого замыкания из за касание ветвями деревьев проводов ВЛ10кВ в пролете опор №161 -№162, растущего вне охранной зоны под воздействием порывистого ветра. | 4.4.3, В результате механического воздействия при касании ветвями деревьев проводов ВЛ 10кВ №06 ПС 35/10кВ Нагорское в пролете опор №161 -№162, растущего вне охранной зоны под воздействием сильного порывистого ветра произошло междуфазное «КЗ», вследствие чего ВЛ10кВ №06 ПС 35/10кВ Нагорское отключилась действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №06 ПС 35/10кВ Нагорское для выявления возможных дефектов. Срок исполнения: 21.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Калязинского РЭС Микин А.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.06.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам внепланового осмотра ВЛ 10кВ №06 ПС 35/10кВ Нагорское - устранить выявленные дефекты. Срок исполнения: 28.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Калязинского РЭС Микин А.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.06.2021 г.
2189 | 550 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго |  |  | 3.4.12.3, Причиной аварийного отключения ВЛ-110-29 и ВЛ-110-30 явилось однофазное короткое замыкание вызванное перекрытием и последующим разрушением гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре № 102 (на ВЛ-110-30), которое произошло в результате воздействия грозовых перенапряжений, возникших на данных ВЛ в результате прохождения грозового фронта, и как следствие из-за образования больших токов короткого замыкания произошло оплавление и последующее отгорание провода ф."А" на ВЛ-110-30. При падении данного провода произошло его приближение на недопустимое расстояние к проводу ф. " С" на ВЛ-110-29, с последующим перекрытием воздушного промежутка между ними и образованием междуфазного короткого замыкания, что и привело к одновременному отключению ВЛ-110-29 и ВЛ-110-30. | 4.12, Однофазное короткое замыкание вызванное перекрытием и последующим разрушением гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре № 102 на ВЛ-110-30, произошедшее в результате воздействия грозовых перенапряжений возникших на данной ВЛ при прохождении грозового фронта, и как следствие из-за образования больших токов короткого замыкания произошло оплавление и последующее отгорание провода ф."А" на ВЛ-110-30. При падении данного провода произошло его приближение на недопустимое расстояние к проводу ф. " С" на ВЛ-110-29, с последующим перекрытием воздушного промежутка между ними и образованием междуфазного короткого замыкания. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной замер сопротивления контура заземления на опорах № 101-107 ВЛ-110-30. Срок исполнения: 28.07.2021 г. Ответственное лицо: Начальник ВУ сл. ЛЭП УВС Чуриков А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.07.2021 г. Мероприятие: Организационное В случае выявления отклонений от нормативных значений сопротивлений заземляющих устройств, при выполнении внеочередного замера сопротивления контуров заземлений на опорах № 101-107 ВЛ-110-29 и ВЛ-110-30, мероприятия по их устранению, включить в планы технического обслуживания и ремонтов ВУ сл. ЛЭП. Срок исполнения: 29.07.2021 г. Ответственное лицо: Начальник ВУ сл. ЛЭП УВС Чуриков А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-110-29 и ВЛ-110-30 по всей длине на предмет выявления дефектов. Срок исполнения: 07.07.2021 г. Ответственное лицо: Начальник ВУ сл. ЛЭП УВС Чуриков А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.07.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-110-29 и ВЛ-110-30, в случае выявления дефектов, включить мероприятия по их устранению в планы технического обслуживания и ремонта ВУ сл. ЛЭП. Срок исполнения: 09.07.2021 г. Ответственное лицо: Начальник ВУ сл. ЛЭП УВС Чуриков А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.07.2021 г.
2190 | 339 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Некрасовский РЭС | 2021-05-29 18:34 | 2021-05-29 20:40 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ № 05 ПС 35 кВ Профилакторий в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №51-№52 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах и ветке дерева видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №51-№52 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах и ветке дерева видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 05 ПС 35 кВ Профилакторий с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Блохин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.06.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 05 ПС 35 кВ Профилакторий устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Блохин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.06.2021 г.
2191 | 702 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Ивнянский РЭС | 2021-05-29 17:50 | 2021-05-29 18:23 | 3.4.12.3, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 205 ПС 110 кВ Ивня произошло из-за возникновения КЗ при перекрытии по изоляции изоляторов трех фаз опоры № 5 вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | 4.12, Нарушение электрической изоляции изоляторов трех фаз опоры №5 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 205 ПС 110 кВ Ивня произошло вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ №1 КТП 205 ПС 110 кВ Ивня. Срок исполнения: 07.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Медведев П.Ф. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.06.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 29.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Медведев П.Ф. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.06.2021 г.
2192 | 499 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Островский РЭС | 2021-05-29 17:40 | 2021-05-29 18:37 | 3.4.12.2.3, При усилении ветра до 20 м/с произошло падение дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор № 25 - № 26 ВЛ 10 кВ Ф 10-01 ПС Игодово, что привело к межфазному КЗ и отключению МВ-10 кВ ф. 10-01 ПС Игодово от действия МТЗ, АПВ неуспешно, в дальнейшем от порывов ветра и под собственным весом дерево упало на землю. РПВ- успешно. Провода ВЛ не повреждены. Оборудование РЗА работало правильно. Метеосправка приложена к акту. | 4.4.3, В результате усиления ветра произошел излом и падение дерева на провода, что привело к межфазному КЗ и отключению МВ-10 кВ ф. 10-01 ПС Игодово от действия защит. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ 10 кВ Ф 10-01 ПС Игодово с применением бинокля с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ вследствие протекания токов КЗ, особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ после прохождения атмосферного циклона: деревья, ветви деревьев, а также сломанные стихией деревья, лежащие на ветвях в сторону ВЛ. Срок исполнения: 21.06.2021 г. Ответственное лицо: Чистяков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.06.2021 г. Мероприятие: Техническое По итогам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ Ф 10-01 ПС Игодово устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 25.06.2021 г. Ответственное лицо: Чистяков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.06.2021 г.
2193 | 691 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2021-05-29 17:05 | 2021-05-29 18:30 | 3.4.7.3.5, Отключение на РП 22 действием МТЗ ВВ 6 кВ КЛ 6 кВ ТП 1240 каб.А ПС 110 кВ Южная произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 6 кВ ТП 386-ТП 662 ПС 110 кВ Южная в соединительной муфте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции КЛ 6 кВ ТП 386-ТП 662 ПС 110 кВ Южная произошло при пробое изоляции в соединительной муфте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции соединительной муфты на КЛ 6 кВ ТП 386-ТП 662 ПС 110 кВ Южная КЛ 6 кВ ТП 386-ТП 662 ПС 110 кВ Южная | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 386-ТП 662 ПС 110 кВ Южная. Срок исполнения: 11.06.2021 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.06.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 18.06.2021 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.06.2021 г.
2194 | 500 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Ливенский РЭС | 2021-05-29 17:00 | 2021-05-29 17:22 | 3.4.9.3, В результате повреждения в РУ-10кВ ЗТП-1/ВД-16-400, находящемся на балансе АО Сергиевский,произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания на ВЛ-10кВ ф-16 ПС Вязовая Дубрава, ликвидированное действием релейной защиты. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо руководителю АО Сергиевский с требованием содержания электроустановки, находящегося на его балансе в соответствии с требованием нормативных документов по технической эксплуатации электроустановок потребителей Срок исполнения: 04.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ЛРЭС Коломыцев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.07.2021 г. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ ф-16 ПС Вязовая Дубрава и включить их в план работ Ливенского РЭС Срок исполнения: 04.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ЛРЭС Коломыцев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.07.2021 г.
2195 | 515 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Верховский РЭС | 2021-05-29 17:00 | 2021-05-29 18:55 | 3.4.12.3, В результате воздействия атмосферных перенапряжений (гроза) произошло нарушение электрической изоляции на опоре №106 фаза "А", провод лежит на траверсе , ВЛ-10кВ Ф№21 ПС 110/10кВ Русский Брод, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания с повреждением изолятора фазы ,устраненное действием защит и оперативным персоналом. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции на опоре №106 ВЛ-10кВ Ф№21 ПС 110/10кВ Русский Брод произошло разрушение изолятора фазы "А" что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит и оперативным персоналом. . | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ Ф№21 ПС 110/10кВ Русский Брод и включить их в план работ Верховского РЭС. Срок исполнения: 01.07.2021 г. Ответственное лицо: гл. инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ф№21 ПС 110/10кВ Русский Брод по всей длине Срок исполнения: 01.07.2021 г. Ответственное лицо: гл. инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.06.2021 г.
2196 | 334 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Становлянский РЭС | 2021-05-29 16:50 | 2021-05-29 17:10 | 3.4.12.3, Отключение ВЛ-10 кВ №6 Ламское ПС 35/10 кВ Ламское вызвано атмосферными перенапряжениями (грозой). | 4.12, Нарушением электрической изоляции, а именно кратковременным КЗ на ВЛ-10 кВ №6 Ламское ПС 35/10 Ламское , вызвано воздействием грозы при прохождении грозового фронта. | Мероприятие: Техническое Провести инженерный внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 6 Ламское ПС Ламское по всей длине, включая присоединённые ТП 6/0,4 кВ, на предмет выявления дефектов, возможных при попадании молнии, которые могут повлиять на некачественную надёжность электроснабжения потребителей. Срок исполнения: 07.07.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Пирогов В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.06.2021 г. Мероприятие: Техническое При выявлении дефектов, которые могут повлиять на некачественную надёжность электроснабжения потребителей по ВЛ 10кВ № 6 Ламское ПС Ламское, устранить в кротчайший срок Срок исполнения: 07.07.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Пирогов В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.06.2021 г.
2197 | 500 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2021-05-29 16:40 | 2021-05-29 17:50 | 3.4.7.3.1, При аварийном обходе обнаружен схлест проводов ВЛ-0,4 кВ р-н ул. Маяковского ТП-229 перекидки от опоры № 3 к дому № 109, в результате увеличения стрелы провеса от длительной эксплуатации и воздействия на провода ВЛ различных атмосферных явлений (перепадов температур окружающего воздуха, тяжения проводов при ветровой нагрузке) и как сопутствующего обстоятельства сильные порывы ветра до 18 м/с. От возникшего К.З. в РУ-0,4 кВ отключился АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 кВ р-н ул. Маяковского ТП-229. Информация по метеоусловиям приложена к акту. Последний плановый осмотр был проведен электромонтером по эксплуатации РС 4 разряда Костромского РЭС Папулин С.В. 12.02.2021 года. Лист принял мастер бригады по эксплуатации ВЛ Костромского РЭС Воронин О.М. В результате осмотра дефектов выявлено не было. | 4.4.4, Схлест проводов ВЛ-0,4 кВ ТП № 229 р-н Маяковского от опоры № 3 к дому № 109, из-за увеличение стрелы провеса и действий сильных порывов ветра, в следствии произошло К.З. и отключение ВЛ-0,4 кВ ТП № 229. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Увеличение стрелы провеса ТП № 229, ВЛ-0,4 кВ р-н Маяковского от ТП-229. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ район ул. Маяковского от ТП-229 , с целью обнаружения дефектов, связанных с увеличением стрелы провиса. Срок исполнения: 19.07.2021 г. Ответственное лицо: Воронин О.М Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.07.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ район ул. Маяковского от ТП-229 устранить выявленные замечания при их наличии. Срок исполнения: 21.07.2021 г. Ответственное лицо: Воронин О.М Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.07.2021 г.
2198 | 152 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2021-05-29 16:35 | 2021-05-29 18:25 | 3.4.7.3.5, Отключение КЛ-10 кВ №16(24) ПС 110/35/10 кВ Ржев произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия с последующим отгоранием жил кабеля на участке между ПС 11/35/10 кВ Ржв и РП №1 из-за снижения диэлектрических свойств изоляции жил кабеля в результате старения изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1977 года. Ответственный за эксплуатацию: ст. мастер Иванов И.Е. | 4.12, Перекрытие жил кабеля КЛ-10 кВ №16(24) ПС 110/35/10 кВ Ржев произошло из-за снижения диэлектрических свойств изоляции жил кабеля на участке между ПС 110/5/10 кВ Ржев РП №1 в результате естественного износа изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1977 года. Ответственный за эксплуатацию мастер Ржевского РЭС Иванов И.Е. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение участка силового кабеля АСБ (3х185) на КЛ-10кВ №16(24) ПС Ржев КЛ-10кВ №16(24) ПС Ржев | Мероприятие: Техническое Провести внеочередные испытания повышенным напряжением постоянного тока в соответствии с "Объемом и нормами испытаний электрооборудования " участка КЛ-10 кВ №16(24) ПС 110/35/10 кВ Ржев электротехнической лабораторией службы диагностики УСД РПБ. Срок исполнения: 25.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.06.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам испытания устранить выявленные дефекты. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.06.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести мастерам Ржевского РЭС внеплановый инструктаж о необходимости выполнения технического обслуживания участков силовых кабелей для обеспечения их надежной работы в соответствии с требованиями НТД. Срок исполнения: 19.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.05.2021 г.
2199 | 464 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Дубровский РЭС | 2021-05-29 16:28 | 2021-05-29 17:31 | 3.4.12.2, При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего в охранной зоне, на провода фаз «В» и «А» в пролете опор № 8-9 ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от КТП-91 | 4.12, Падение ветки, с дерева растущего в охранной зоне, на провода фаз «В» и «А» в пролете опор №.8-9 ВЛ-0,4 кВ Ф-1 КТП-91 Ф-1002 ПС Федровская, привело к схлестыванию проводов, короткому замыканию ВЛ и перегоранию ПН-2. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях растущих в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ Ф-1 КТП-91 Ф-1002 ПС Федоровская в пролете опор № 8-9, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 26.06.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Фетисов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.06.2021 г.
2200 | 512 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Нерехтский РЭС | 2021-05-29 16:22 | 2021-05-29 17:39 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре (до 20 м/с) произошло падение ветки дерева на провода ВЛ 6 кВ в пролете опор № 10- № 11, что привело к междуфазному КЗ и отключению МВ-6 кВ ф. 662 на ПС Нерехта-1 от действия защит МТЗ, АПВ - неуспешно, РПВ - не выполнялось. В дальнейшем, под воздействием порывов ветра, ветка слетела с проводов ВЛ. Повреждений ВЛ нет. Оборудование РЗА работало правильно. Метеосправка приложена к акту. | 4.4.3, Причиной отключения МВ-6 кВ ф. 662 на ПС Нерехта-1, явилось короткое замыкание при падении ветки дерева на провода ВЛ 6 кВ в пролете опор № 10- № 11. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ-6 кВ Ф. 662 ПС Нерехта-1, с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ, особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ: сухие, гнилые, подгрызенные бобрами деревья, ветви деревьев, а так же сломанные стихией деревья, лежащие на ветвях в сторону ВЛ. Срок исполнения: 24.06.2021 г. Ответственное лицо: Разгуляев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.06.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ-6 кВ Ф. 662 ПС Нерехта-1 устранить выявленные замечания при их наличии. Срок исполнения: 25.06.2021 г. Ответственное лицо: Разгуляев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.06.2021 г.
2201 | 513 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Нерехтский РЭС | 2021-05-29 16:22 | 2021-05-29 17:16 | 3.4.7.3.5, В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ-6 кВ на целом месте, на участке ЦРП- ТП 78 (Кабель в эксплуатации с 1981 года). Последнее плановое испытание КЛ-6 кВ Ф. 6-04 ЦРП было проведено 11.10.2018 электромонтером бригады по диагностике электрооборудования Костромского РЭС Кориным А.В. Кабель испытание выдержал, дефектов не выявлено. | 4.12, Межфазное замыкание жил КЛ-6 кВ Ф. 6-04 ЦРП на участке ЦРП- ТП 78. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Из-за снижения сопротивления изоляции произошел электрический пробой КЛ-6кВ на целом месте. на Уч. маг. от ЦРП до ТП№78(г) KS006-9440930-001 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый тепловизионный контроль концевых кабельных муфт, на предмет выявления замечаний в охранной зоне КЛ-6 кВ Ф. 6-04 ЦРП. Срок исполнения: 22.07.2021 г. Ответственное лицо: Разгуляев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр концевых разделок КЛ-6 кВ Ф. 604 ЦРП. Срок исполнения: 22.07.2021 г. Ответственное лицо: Разгуляев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.07.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам тепловизионного контроля концевых кабельных муфт КЛ-6 кВ Ф. 604 ЦРП и осмотра концевых разделок КЛ-6 кВ Ф. 604 ЦРП устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 27.07.2021 г. Ответственное лицо: Разгуляев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.07.2021 г.
2202 | 514 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Нерехтский РЭС | 2021-05-29 16:22 | 2021-05-29 16:26 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре (до 20 м/с) произошло падение ветки дерева на провода ВЛ 6 кВ в пролете опор № 25- № 26, что привело к междуфазному КЗ и отключению МВ-6 кВ ф. 6-03 на ЦРП 6 кВ г. Нерехта от действия защит МТЗ, АПВ - неуспешно. В дальнейшем, под воздействием порывов ветра, ветка слетела с проводов ВЛ, что позволило выполнить РПВ успешно. Повреждений ВЛ нет. Оборудование РЗА работало правильно. Метеосправка приложена к акту. | 4.4.3, Причиной отключения МВ-6 кВ ф. 6-03 ЦРП, явилось короткое замыкание при падении ветки дерева на провода ВЛ 6 кВ в пролете опор № 25- № 26. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ф. 6-03 ЦРП 6 кВ г. Нерехта, с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ, особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ: сухие или гнилые деревья, ветви деревьев, а также сломанные стихией деревья, лежащие на ветвях в сторону ВЛ-16 кВ. Срок исполнения: 27.07.2021 г. Ответственное лицо: Разгуляев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.07.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам обхода устранить выявленные замечания после обхода ф. 6-03 ЦРП 6 кВ г. Нерехта (при их наличии). Срок исполнения: 28.07.2021 г. Ответственное лицо: Разгуляев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.07.2021 г.
2203 | 462 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Дубровский РЭС | 2021-05-29 16:20 | 2021-05-29 18:00 | 3.4.12.2, При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «А» в пролете опор № 12-13 ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от КТП-193 Ф.Ц.Усадьба РП Б.Островная | 4.12, Падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «А» в пролете опор №.12-13 ВЛ-0,4 кВ Ф-1 КТП-193 Ф.Ц.Усадьба РП Б.Островная , что привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и перегоранию ПН-2. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-0,4 кВ Ф-1 КТП-193 Ф.Ц.Усадьба РП Б.Островная в пролете опор № 12-13, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 29.06.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Фетисов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.06.2021 г.
2204 | 697 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Ивнянский РЭС | 2021-05-29 16:00 | 2021-05-29 16:02 | 3.4.12.3, Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №6 ПС 110 кВ Ивня произошло из-за возникновения КЗ, в результате перекрытия по изоляции изоляторов трех фаз опоры №188 вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | 4.12, Нарушение электрической изоляции изоляторов трех фаз опоры № 188 ВЛ 10 кВ №6 ПС 110 кВ Ивня произошло вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №6 ПС 110 кВ Ивня. Срок исполнения: 07.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Медведев П.Ф. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.06.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 29.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Медведев П.Ф. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.06.2021 г.
2205 | 542 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго В.Мамонский РЭС | 2021-05-29 15:50 | 2021-05-29 16:15 | 3.4.7.3.3, Двухфазное короткое замыкание и последующее отключение ВЛ-0,4кВ-1 КТП 104 ВЛ-10-1 ПС Н. Мамон произошло по причине кратковременного схлестывания провода фазы "А" с проводом фазы "В" в пролете опор №14-15 ветками дерева растущего в охранной зоне ВЛ, при сильных порывах ветра до 20 м/с. | 4.12, Кратковременное схлёстывание провода фазы "А" с проводом фазы "В" в пролете опор №14-15 ВЛ-0,4кВ-1 КТП 104 ПС Н. Мамон произошло вследствие касания ветками дерева, растущего в охранной зоне, проводов при сильных порывах ветра до 20 м/сек. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наличие ДКР под проводами в пролете опор №14-15 на ВЛ-0,4кВ-1 КТП 104 ПС Н. Мамон VN004-00035243 | Мероприятие: Техническое Произвести расчистку трассы в пролете опор №14-15 ВЛ-0,4кВ-1 КТП 104 ВЛ-10-1 ПС Н. Мамон. Срок исполнения: 02.07.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Овдун А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ-1 КТП 104 ПС Н. Мамон на предмет выявления деревьев и ДКР угрожающих безаварийной работе ВЛ. Срок исполнения: 02.07.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Овдун А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.07.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ-1 КТП 104 ВЛ-10-1 ПС Н. Мамон выявленные дефекты и нарушения включить в план ремонта и ТО. Срок исполнения: 02.07.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Овдун А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.07.2021 г.
2206 | 506 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Новосильский РЭС | 2021-05-29 15:30 | 2021-05-29 15:36 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева, стоящего вне охранной зоны ВЛ -10кВ № 14 ПС 35/10кВ Одинок, на провода фаз "В" и С" в пролете опор № 11-12, произошло нарушение электрической изоляции и возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит (МТЗ). | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева, из вне охранной зоны ВЛ-10кВ №14 ПС 35/10кВ Одинок на провода фаз "В" и "С" в пролете опор № 11-12 при воздействии ветровой нагрузки, произошло нарушение электрической изоляции и возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит (МТЗ). | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №14 ПС 35/10кВ Одинок и включить их в план работ РЭС. Срок исполнения: 07.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Паршин А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №14 ПС 35/10кВ Одинок по всей длине. Срок исполнения: 07.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Паршин А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.05.2021 г.
2207 | 159 | филиал ПАО «МРСК Центра» Курскэнерго |  |  | 3.4.12.3, Причиной отключения ВЛ-110 кВ Обоянь-Паники явилось кратковременное однофазное КЗ на землю вследствие поверхностного перекрытия гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре № 107 из-за атмосферных перенапряжений при прохождения грозового фронта в районе расположения ВЛ 110 кВ. | 4.12, Нарушение электрической изоляции из-за перекрытия гирлянды изоляторов фазы "В" ВЛ-110 кВ Обоянь-Паники на опоре № 107 произошло из-за атмосферных перенапряжений при прохождения грозового фронта в районе расположения ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить верховой осмотр опор №№ 105-109 ВЛ 110 кВ Обоянь-Паники. Срок исполнения: 30.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник ЮУ СЛЭП Согачев В.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить измерение сопротивления заземляющих устройств опор №№ 105-109 ВЛ 110 кВ Обоянь-Паники. Срок исполнения: 30.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник ЮУ СЛЭП Согачев В.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По итогам проведения верхового осмотра опор №№ 105-109 и измерения сопротивления заземляющих устройств опор №№105-109 ВЛ 110 кВ Обоянь-Паники разработать план-график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 30.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник ЮУ СЛЭП Согачев В.В. Состояние: Не выполнено
2208 | 541 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго Калачеевский РЭС | 2021-05-29 15:27 | 2021-05-29 15:28 | 3.4.8.4, Аварийное отключение ВЛ-10 кВ №3 ПС 35 кВ Н.Меловатка произошло по причине возникновения двухфазного короткого замыкания фаз "А " и "В" в пролете опор №7-8 в результате наброса проволоки сторонним лицом на провода с кратковременным перекрытием воздушного промежутка. | 4.4.1, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №7-8 ВЛ-10 кВ №3 ПС 35 кВ Н.Меловатка, произошло по причине наброса проволоки посторонним лицом на провода ВЛ. | Мероприятие: Организационное Через средства массовой информации довести до населения района Постановление Правительства Р.Ф. от 24.02.2009 года №160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" и ответственность за их нарушение. Срок исполнения: 02.07.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Коржов Н.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.06.2021 г.
2209 | 356 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Переславский РЭС |  |  | 3.4.10.2, Отключение ВЛ 10кВ №8 ПС 35/10кВ Глебово по причине КЗ, возникшего в результате перекрытия шлейфов фаз "А" и "В" вводов проходных изоляторов высоковольтного отсека ТП 221 Елизарка. На корпусе, ТП 221 Елизарка найдено тело мертвой птицы со следами воздействия электрической дуги. Без повреждения оборудования. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, успешно. | 4.12, Перекрытие шлейфов фаз "А" и "В" вводов проходных изоляторов высоковольтного отсека ТП 221 Елизарка. На корпусе, ТП 221 Елизарка найдено тело мертвой птицы со следами воздействия электрической дуги. Без повреждения оборудования. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, успешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №8 ПС 35/10кВ Глебово с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: мастер Соколов Р.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.05.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №8 ПС 35/10кВ Глебово устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: мастер Соколов Р.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.05.2021 г.
2210 | 518 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» Навлинский РЭС | 2021-05-29 15:12 | 2021-05-29 15:43 | 3.4.13.2, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома ул.Ленина 58 с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП21 ф1005 ПС Севская произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП21 ф1005 ПС Севская с медным проводом потребителя ул.Ленина 58 | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 02.07.2021 г. Ответственное лицо: Навлинский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом. Срок исполнения: 02.07.2021 г. Ответственное лицо: Навлинский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.05.2021 г.
2211 | 526 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Мценский РЭС | 2021-05-29 15:05 | 2021-05-29 15:20 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева на провода фаз "А и "С" (под воздействием порывов ветра) в пролете опор №2-3 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 10/0,4кВ № 343 Заречный, произошел их схлест и нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, что привело к отключению ВЛ действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода фаз "А" и "С" из вне охранной зоны при ветровой нагрузки в пролете опор №2-3 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 10/0,4кВ № 343 Заречный, произошел их схлест и нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 10/0,4кВ №343 Заречный по всей длине. Срок исполнения: 02.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.06.2021 г. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 10/0,4кВ №343 Заречный и включить их в план работ РЭС. Срок исполнения: 02.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.06.2021 г.
2212 | 539 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго Новохоперский РЭС | 2021-05-29 15:00 | 2021-05-29 15:02 | 3.4.12.2.3, Двухфазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ № 3 ПС 35 кВ Пыховка произошло в результате перекрытия воздушного промежутка проводов фаз «А» и «В» в пролете опор № 207-208 веткой дерева занесённой сильными порывами ветра до 20 м/с из-за пределов охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз «А» и «В» в пролете опор № 207-208 ВЛ 10 кВ № 3 ПС 35 кВ Пыховка произошло веткой дерева, занесённой из вне охранной зоны ВЛ, при сильных порывах ветра до 20 м/с. | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 10 кВ № 3 ПС 35 кВ Пыховка разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ Срок исполнения: 02.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инжненер РЭС Синельников Е.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 3 ПС 35 кВ Пыховка по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 01.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инжненер РЭС Синельников Е.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.06.2021 г.
2213 | 347 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Пошехонский РЭС | 2021-05-29 15:00 | 2021-05-29 16:55 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №6 Искра ПС Аниково в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №21-№22 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытия обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №21-№22 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытия обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ №6 Искра ПС Аниково. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: мастер Дмитриев Е.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ №6 Искра ПС Аниково. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: мастер Дмитриев Е.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.06.2021 г.
2214 | 517 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2021-05-29 14:50 | 2021-05-29 15:45 | 3.4.13.2, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома пер. Флотский 67/1 с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ ф4 ТП3320 РП51 ф619 произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ ф4 ТП3320 РП51 ф619 с медным проводом потребителя пер. Флотский 67/1 | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 02.07.2021 г. Ответственное лицо: Брянские электрические сети РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом. Срок исполнения: 02.07.2021 г. Ответственное лицо: Брянские электрические сети РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.05.2021 г.
2215 | 463 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго |  |  | 3.4.8.2, Приближения сельскохозяйственной техники на недопустимое расстояние к проводу фазы "С" ВЛ 110кВ Марицкая-Комаричи привел к КЗ и отключению ВЛ действием РЗ. | 4.4.1, Короткое замыкания на землю провода фазы "С" ВЛ 110кВ Марицкая-Комаричи произошло в результате касания провода ВЛ (без повреждения) при проезде крупногабаритной сельхозтехники. | Мероприятие: Организационное Направить письмо в ОМВД с просьбой установить виновных в происшедшем инциденте на ВЛ 110кВ Марицкая-Комаричи. Срок исполнения: 04.07.2021 г. Ответственное лицо: Василец П.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.05.2021 г.
2216 | 516 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» Дубровский РЭС | 2021-05-29 14:37 | 2021-05-29 15:10 | 3.4.13.2, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №55 ул. Ленина с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ-0,4 кВ ф5 ЗТП10 ф1003 ПС Рогнединская произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ-0,4 кВ ф5 ЗТП10 ф1003 ПС Рогнединская с медным проводом потребителя ул. Ленина 55 | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 02.07.2021 г. Ответственное лицо: Дубровский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом. Срок исполнения: 02.07.2021 г. Ответственное лицо: Дубровский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.05.2021 г.
2217 | 513 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» Клинцовский РЭС | 2021-05-29 14:21 | 2021-05-29 16:59 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ 6 кВ ТП 19 - ТП 12 произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Отключение МВ ЗТП111 к ф.607 ПС Западная произошло в результате КЗ на КЛ 6 кВ ТП 19 - ТП 12 вследствие длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования по фидеру Срок исполнения: 02.07.2021 г. Ответственное лицо: Клинцовский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 6 кВ ТП 19 - ТП 12 Срок исполнения: 02.07.2021 г. Ответственное лицо: Клинцовский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.05.2021 г.
2218 | 700 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Н.Оскольский РЭС | 2021-05-29 13:54 | 2021-05-29 15:05 | 3.4.12.3, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 8-25 ПС 35 кВ В.Михайловка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ при кратковременном перекрытии изоляции на штыревых изоляторах фаз "А", "В" на опоре №7, вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | 4.12, Нарушение электрической изоляции на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 8-25 ПС 35 кВ В.Михайловка произошло из-за возникновения КЗ, при перекрытии изоляции на штыревых изоляторах фаз "А", "В" на опоре №7, вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 8-25 ПС 35 кВ В.Михайловка. Срок исполнения: 11.06.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Димитриев В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.05.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 18.06.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Димитриев В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.06.2021 г.
2219 | 515 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» Трубчевский РЭС | 2021-05-29 13:27 | 2021-05-29 14:21 | 3.4.12.2.3, При сильном ветре произошло падение ветки с дерева растущего вне охранной зоны на ВЛ-0,4кВ ф.6 ТП40 ф.1005 ПС Трубчевская. | 4.4.3, Падение ветки с дерева растущего вне охранной зоны на ВЛ-0,4кВ ф.6 ТП40 ф.1005 ПС Трубчевская привело к короткому замыканию ВЛ и перерыву в подаче электрической энергии потребителям. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.6 ТП40 ф.1005 ПС Трубчевская с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением веток на провода. Срок исполнения: 02.07.2021 г. Ответственное лицо: Трубчевский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.05.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ ф.6 ТП40 ф.1005 ПС Трубчевская произвести обрезку веток на выявленных деревьях Срок исполнения: 02.07.2021 г. Ответственное лицо: Трубчевский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.06.2021 г.
2220 | 365 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2021-05-29 13:23 | 2021-05-29 14:58 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 222 Медягино-2 ВЛ 10 кВ №5 Долгуново ПС 110/10 "Уткино" по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №4 - №5 в результате перекрытия проводов веткой дерева, принесенной на провода порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ . Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №4 - №5 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 222 Медягино-2 ВЛ 10 кВ №5 Долгуново ПС 110/10 "Уткино" в результате перекрытия проводов веткой дерева, принесенной на провода порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 222 Медягино-2 ВЛ 10 кВ №5 Долгуново ПС 110/10 "Уткино" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.05.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 222 Медягино-2 ВЛ 10 кВ №5 Долгуново ПС 110/10 "Уткино" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.05.2021 г.
2221 | 512 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» Навлинский РЭС | 2021-05-29 13:00 | 2021-05-29 13:22 | 3.4.13.2, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №28 ул. Мира с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП4521 ф603 РП-41 произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП4521 ф603 РП-41 с медным проводом потребителя ул. Мира, 28. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 02.07.2021 г. Ответственное лицо: Навлинский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом. Срок исполнения: 02.07.2021 г. Ответственное лицо: Навлинский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.05.2021 г.
2222 | 333 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Добринский РЭС | 2021-05-29 12:45 | 2021-05-29 14:01 | 3.4.7.3.5, Изменения свойств изоляционного материала обмоток НН фазы "b", силового трансформатора ТМ-250/10 ТП № 419 в процессе длительного срока эксплуатации. | 4.1.3, Обрыв обмотки НН ф "b", силового трансформатора ТМ-250/10 КТП № 419, в результате нарушения структуры материала в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв обмоточного провода НН на ТП 419 ВЛ-10 кВ №14 ПС Талицкий Чамлык TP010-0061606 | Мероприятие: Техническое Произвести профилактические испытания трансформаторов со сроком эксплуатации более 15 лет по ВЛ-10 кВ №14 ПС Талицкий Чамлык Срок исполнения: 07.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Губин Н.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Выявленные дефекты при проведении профилактических испытаниях трансформаторов со сроком эксплуатации более 15 лет по ВЛ-10 кВ №14 ПС Талицкий Чамлык, устранить в кротчайший срок. Срок исполнения: 07.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Губин Н.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.07.2021 г. Мероприятие: Организационное Мастеру Чернышову А.П. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию электроустановок, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД. Срок исполнения: 07.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Губин Н.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.07.2021 г.
2223 | 511 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» Навлинский РЭС | 2021-05-29 11:40 | 2021-05-29 12:30 | 3.4.13.2, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома ул. Урицкого 64а. с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.6 ТП4511 ф606 РП-41 произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.6 ТП4511 ф606 РП-41 с медным проводом потребителя ул. Урицкого 64а. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 01.07.2021 г. Ответственное лицо: Навлинский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом. Срок исполнения: 01.07.2021 г. Ответственное лицо: Навлинский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.05.2021 г.
2224 | 690 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Валуйский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Уразово произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, при кратковременном перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз "А", "В" в пролёте опор №7-8 упавшей веткой дерева (растущего вне охранной зоны ЛЭП) при усилении ветра. | 4.4.3, Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №7-8 ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Уразово произошло из-за механического воздействия при падении ветки дерева (растущего вне охранной зоны ЛЭП), на провода при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Уразово. Срок исполнения: 11.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.06.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 18.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.06.2021 г.
2225 | 126 | ПАО «МРСК Центра» АО «ТГЭС» | 2021-05-29 09:40 | 2021-05-29 10:05 | 3.4.7.1, Повреждение КЛ 6 кВ РП 24 - ТП 389 | 4.12, Нарушение электрической изоляции. | Мероприятие: Организационное Провести аварийно-восстановительные работы КЛ 6 кВ РП 24 - ТП 389. Составить Акт расследования. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник службы кабельных линий электропередачи Ковалевский С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.06.2021 г.
2226 | 125 | ПАО «МРСК Центра» АО «ТГЭС» | 2021-05-29 09:40 | 2021-05-29 11:00 | 3.4.7.1, Повреждение КЛ 6 кВ РП 70 - ТП 549 к.2. | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Мероприятие: Организационное Провести аварийно-восстановительные работы КЛ РП 70 - ТП 549 к.2. Составить Акт расследования. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник службы кабельных линий электропередачи Ковалевский С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.06.2021 г.
2227 | 538 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго Аннинский РЭС | 2021-05-29 09:03 | 2021-05-29 09:12 | 3.4.7.3.1, Кратковременное короткое замыкание на ВЛ 0,4кВ №1 ТП № 3-43 ПС 110 кВ Анна 2 произошло в результате схлеста проводов фазы "А" и "0" в пролете опор №3-4 вследствие увеличения стрелы провеса провода из за его вытягивания в процессе длительной эксплуатации при сильных порывах ветра до 20 м/с. | 4.1.3, Кратковременный схлест проводов фазы "А" и "0" в пролете опор №3-4 ВЛ0,4кВ№1 от ТП 3-43 П С 110 кВ Анна 2, произошёл вследствие увеличения стрелы провеса провода из за его вытягивания в процессе длительной эксплуатации при сильных порывах ветра до 15 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации на ВЛ-0,4-1 ТП 3-43 ПС Анна 2 VN004-00076274 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей протяжённости, на предмет выявления дефектов ВЛ 0,4кВ №1 ТП № 3-43 ПС 110 кВ Анна 2. Срок исполнения: 06.07.2021 г. Ответственное лицо: Хаустов А А Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.07.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ0,4кВ№1 от ТП№3-43 П С Анна 2 разработать мероприятия по устранению дефектов на ВЛ. Срок исполнения: 07.07.2021 г. Ответственное лицо: Хаустов А А Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести перетяжку в соответствии с таблицей стрел провеса на аварийном участке пролета опор №3-4 на ВЛ 0,4кВ №1 ТП №3-43 ПС 110 кВ Анна 2. Срок исполнения: 06.07.2021 г. Ответственное лицо: Хаустов А А Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.07.2021 г.
2228 | 540 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2021-05-29 09:00 | 2021-05-29 09:02 | 3.4.9.3, Аварийное отключение ВЛ 6 кВ №1 ПС 35 кВ Девица произошло по причине повреждения на ТП 492, находящейся на балансе ООО «Гигант». |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю ООО "Гигант" о приведении потребительского оборудования ТП 492 по ВЛ 6 кВ №1 ПС 35 кВ Девица в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 02.07.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Звягин В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.06.2021 г.
2229 | 500 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2021-05-29 08:40 | 2021-05-29 09:35 | 3.4.12.3, Повреждение вентильного разрядника РВО-10 на КВЛ 10кВ ф.1014 РП102 оп. №11 в результате прохождения грозового фронта. | 4.4.4, Отключение МВ ф.1014 РП102 к ТП1239 произошло в результате повреждения вентильного разрядника РВО-10 КВЛ 10кВ ф.1014 РП102 оп. №11. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр КВЛ 10кВ ф.1014 РП102 Срок исполнения: 07.07.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские электрические сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести замену поврежденного разрядника на КВЛ 10кВ ф.1014 РП102 оп. №11 Срок исполнения: 07.07.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские электрические сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.05.2021 г.
2230 | 156 | филиал ПАО «МРСК Центра» Курскэнерго Горшеченский РЭС | 2021-05-29 08:25 | 2021-05-29 13:12 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ №326 ПС 110/35/10кВ Ястребовка произошло в результате междуфазного К.З. между проводами ВЛ упавшим суком от дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ и сломанного ветром, с обрывом провода ВЛ в пролете опор №115-№116. | 4.4.3, В результате механического воздействия и обрыва провода ВЛ-10кВ №326 ПС 110/35/10кВ Ястребовка упавшим суком сломанным ветром с высокорослого дерева, в пролете опор №115-№116 произошло междуфазное К.З. между проводами ВЛ и отключение ВЛ-10кВ №326 ПС 110/35/10кВ Ястребовка. | Мероприятие: Техническое Организовать проведение внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №326 ПС 110/35/10кВ Ястребовка на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу ВЛ. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №326 ПС 110/35/10кВ Ястребовка разработать мероприятия и сроки по устранению выявленных нарушений. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Не выполнено
2231 | 850 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2021-05-29 08:02 | 2021-05-29 08:08 | 3.4.7.3.5, Отключение КВЛ-10 кВ №09(2) ПС 110/35/10 кВ Заднее Поле произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №21/12-21/13 в результате выпадения крюка из верхней части деревянной опоры №21/12 вследствие нарушения крепления крюка из-за внутреннего загнивания древесины. Ответственный за эксплутацию: ст. мастер Старицкого участка Ржевского РЭС Банников В.Г. | 4.1.1, Нарушение крепления и выпадение крюка из верхней части деревянной опоры №21/12 КВЛ-10 кВ №09(2) ПС 110/35/10 кВ Заднее Поле произошло вследствие внутреннего загнивания древесины в процессе длительной эксплуатации с 1962 года. Ответственный за эксплуатацию: ст. мастер Старицкого участка Ржевского РЭС Банников В.Г. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: загнивание верхней части деревянной опоры №21/12 в процессе длительной эксплуатации на КВЛ-10кВ №09 (2) ПС Заднее Поле КВЛ-10кВ №09 (2) ПС Заднее Поле | Мероприятие: Техническое Произвести проверку загнивания древесины всех деревянных опор КВЛ-10 кВ №09(2) ПС 110/35/10 кВ Заднее Поле. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.06.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам проверки - устранить выявленные дефекты. Срок исполнения: 09.07.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.06.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерам Старицкого участка Ржевского РЭС о необходимости выполнения работ по техническому обслуживанию в полном объеме в соответствии с Перечнем работ выполняемых при техническом обслуживании ВЛ, приведенном в Таблице 1 раздела №4 РД 153-34.3.-20.662-98. Срок исполнения: 20.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено с опозданием Фактический срок исполнения: 14.07.2021 г.
2232 | 340 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2021-05-29 07:35 | 2021-05-29 09:20 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4 кВ ТП 225 руб. 1 А в результате короткого замыкания, возникшего из-за схлеста проводов фазы "А" и фазы "В" участка воздушной линии 0,4 кВ ТП 225 руб. 1 А в пролете опор № 1 - № 2 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. | 4.4.3, Схлест проводов фазы "А" и фазы "В" участка воздушной линии 0,4 кВ ТП 225 руб. 1 А в пролете опор № 1 - № 2 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ТП 225 руб. 1 А с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Щеников А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.05.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ ТП 225 руб. 1 А устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Щеников А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.05.2021 г.
2233 | 467 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Клинцовский РЭС | 2021-05-29 07:28 | 2021-05-29 09:25 | 3.4.12.2.3, Воздействие порывистого ветра привело к падению ветви с дерева, растущего за пределами охранной зоны, на спуски 10кВ к КТП-8, механическому воздействию и нарушению изоляции ВЛ-10кВ ф.102 ПС Гордеевка. | 4.4.3, Механическое воздействие и нарушение изоляции ВЛ-10кВ ф.102 ПС Гордеевка, на спусках 10кВ к КТП-8, привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ (МТЗ) В-10кВ ф.102 ПС Гордеевка. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях, растущих вне охранной зоны КТП-8 ф.102 ПС Гордеевка, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 02.07.2021 г. Ответственное лицо: Герасименко М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.05.2021 г.
2234 | 496 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2021-05-29 07:01 | 2021-05-29 09:14 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ 6 кВ ТП 2104 - ТП 2172 произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации | 4.12, Отключение МВ ф.625 ПС Заречная к ТП2159 произошло в результате КЗ на КЛ 6 кВ ТП 2104 - ТП 2172 вследствие нарушения электрической изоляции | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр отключенного оборудования по фидеру. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Брянские электрические сети РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 6 кВ ТП 2104 - ТП 2172 Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Брянские электрические сети РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.05.2021 г.
2235 | 124 | ПАО «МРСК Центра» АО «ТГЭС» | 2021-05-29 04:22 | 2021-05-29 05:04 | 3.4.7.4, Повреждение КЛ 6 кВ ТП 339 - ПС 17 к.26 а | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Мероприятие: Организационное Провести аварийно восстановительные работы КЛ 6 кВ ТП 339 - ПС 17 к.26 а. Составить Акт расследования. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник службы кабельных линий электропередачи Ковалевский С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.06.2021 г.
2236 | 505 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2021-05-28 23:59 | 2021-05-29 00:35 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ 6кВ ф615 РП40 к ТП3329 произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Отключение МВ ф615 РП40 к ТП3329 произошло в результате КЗ на КЛ 6кВ ф615 РП40 к ТП3329 вследствие длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования по фидеру Срок исполнения: 01.07.2021 г. Ответственное лицо: Брянские электрические сети РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 6кВ ф615 РП40 к ТП3329 Срок исполнения: 01.07.2021 г. Ответственное лицо: Брянские электрические сети РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.05.2021 г.
2237 | 466 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Унечский РЭС | 2021-05-28 22:20 | 2021-05-28 23:25 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «А» в пролете опор №22-23 В-6кВ ф.603 ПС Высокое. | 4.4.3, Падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «А» в пролете опор №22-23 ВЛ-6кВ ф.603 ПС Высокое, привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-6кВ ф.603 ПС Высокое. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-6кВ ф.603 ПС Высокое в пролете опор №22-23 угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 13.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Ковалев И.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.06.2021 г.
2238 | 153 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2021-05-28 22:20 | 2021-05-28 22:30 | 3.4.12.2.3, Отключение КВЛ-10 кВ №09(2) ПС 110/35/10 кВ Заднее Поле произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №93-94 деревом, упавшим на провода из вне пределов охранной зоны КВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Старицкого района Тверской области без обрыва проводов с последующим падением дерева на землю. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева на провода КВЛ-10 кВ №09(2) ПС 110/35/10 кВ Заднее Поле в пролете опор №93-94 из вне пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Старицкого района Тверской области произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения КВЛ-10 кВ №09(2) ПС 110/35/10 кВ Заднее Поле действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр КВЛ-10 кВ №09(2) ПС 110/35/10 кВ Заднее Поле с целью выявления наличия дефектов Срок исполнения: 18.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра КВЛ-10 кВ №09(2) ПС 110/35/10 кВ Заднее Поле. Срок исполнения: 25.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.06.2021 г.
2239 | 355 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Переславский РЭС | 2021-05-28 21:18 | 2021-05-28 23:03 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП Местилово по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №4-№5 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №4-№5 ВЛ 0,4кВ №1 КТП Местилово в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП Местилово с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: мастер Краев Д.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.05.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТП Местилово устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: мастер Краев Д.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.05.2021 г.
2240 | 551 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2021-05-28 20:48 | 2021-05-28 22:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения Л-903 РП-09 явилось повреждение в целой части кабеля ААБ-3х95 КЛ 6кВ ТП 038 – ТП 334 в связи с пробоем междуфазной изоляции в результате изменения диэлектрических свойств изоляции (старение изоляции) в процессе длительной эксплуатации с 1971 года (50 лет эксплуатации). | 4.12, Причиной отключения Л-903 РП-09 явилось междуфазное замыкание вызванное пробоем междуфазной изоляции в целой части кабеля ААБ-3х95 КЛ 6кВ ТП 038 – ТП 334 из-за изменения диэлектрических свойств изоляции (старение изоляции) в процессе длительной эксплуатации с 1971 года (50 лет эксплуатации). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение диэлектрических свойств изоляции в целой части кабеля ААБ-3х95 КЛ 6кВ ТП 038 – ТП 334 в процессе длительной эксплуатации с 1971 года (50 лет эксплуатации). Несвоевременная замена оборудования с истекшим сроком эксплуатации. на Уч КЛ 6кВ ТП 038 - ТП 334 Л-903 РП 09 KS006-0006191-006 | Мероприятие: Организационное Провести анализ отключений КЛ 6 кВ ТП 038 – ТП 334 за последние пять лет по причине повреждения кабеля и рассмотреть вопрос о необходимости замены кабеля на данной КЛ. Срок исполнения: 04.07.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Кирейков В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.07.2021 г.
2241 | 391 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго | 2021-05-28 20:19 | 2021-05-28 23:10 | 3.4.12.3, Причиной появления сигнала «земля» на ВЛ-35 кВ Макарьев-1-Макарьев-2 стало разрушение подвесной гирлянды изоляторов фазы «В» на опоре № 78 и дальнейшее короткое замыкание на землю через тело опоры при падении провода фазы «В» на траверсу в результате попадания молнии во время прохождения обширного грозового фронта. Без повреждения провода. Причиной отключения ВЛ-35 кВ Макарьев-1-Николо Макарово действием защит стало разрушение штыревого изоляторов фазы «С» на опоре № 125, обрыва провода фазы «В» на опоре № 109 и обрыва вязок фазы «В» на опорах № 120, № 125 в результате попадания молнии в ВЛ во время прохождения обширного грозового фронта. Информация по метеоусловиям приложена в документах. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.12, Разрушение подвесной гирлянды изоляторов фазы «В» на опоре № 78 ВЛ-35 кВ Макарьев-1-Макарьев-2. Разрушение штыревого изоляторов фазы «С» на опоре № 125, обрыв провода фазы «В» на опоре № 109 и обрыв вязок фаз «В» на опорах № 120, № 125 ВЛ-35 кВ Макарьев-1-Николо Макарово. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр (с применением бинокля) ВЛ-35 кВ Макарьев-1-Макарьев-2,ВЛ-35 кВ Макарьев-1-Николо Макарово с целью выявления дефектов после воздействия неблагоприятных природных явлений. Срок исполнения: 15.09.2021 г. Ответственное лицо: Бакланов А.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По итогам обхода ВЛ-35 кВ Макарьев-1-Макарьев-2, ВЛ-35 кВ Макарьев-1-Николо Макарово устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Бакланов А.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить обследование опоры № 78 на ВЛ-35 кВ Макарьев-1-Макарьев-2 подвергшейся прохождению тока замыкания на землю. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Бакланов А.А. Состояние: Не выполнено
2242 | 354 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Переславский РЭС | 2021-05-28 20:00 | 2021-05-28 21:15 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №9 ПС 35/10кВ Соломидино в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз " А" и «В» в пролете опор №41-№42 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и «В» в пролете опор №41-№42 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ 10кВ №9 ПС 35/10кВ Соломидино, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ 10кВ №9 ПС 35/10кВ Соломидино. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: мастер Семиченко Д.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.05.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №9 ПС 35/10кВ Соломидино устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: мастер Семиченко Д.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.05.2021 г.
2243 | 556 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Дорогобужский РЭС | 2021-05-28 19:59 | 2021-05-28 20:53 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-1003 ПС Шаломино произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате пробоя изоляции концевой муфты кабеля на участке ВЛ-1028Б ПС Дорогобуж-2 опора №18, из-за изменения диэлектрических свойств материала изоляции муфты вследствие длительной (более 35 лет) эксплуатации. | 4.12, Повреждение концевой муфты марки 3КМТп-10 70/120 на опоре №18 ВЛ-1028Б ПС Дорогобуж-2 произошло вследствие нарушения электрической изоляции с последующим возникновением междуфазного КЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате пробоя изоляции концевой муфты кабеля ААБ-10 3х120 на участке ВЛ-1028Б ПС Дорогобуж-2 опора №18, в процессе длительной эксплуатации (более 35 лет). на ВЛ-1003 ПС Шаломино VS010-0009967 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-1028Б ПС Дорогобуж-2. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Гафуров А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.06.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам проведенного осмотра ВЛ-1028Б ПС Дорогобуж-2 разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Гафуров А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.06.2021 г.
2244 | 505 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Новосильский РЭС | 2021-05-28 19:21 | 2021-05-28 23:40 | 3.4.12.3, В результате воздействия атмосферных перенапряжений (гроза), произошло нарушение электрической изоляции фаз "В" и "С" на опоре № 11 ВЛ-0,4кВ №2 ТП 271 д.Гагаринский Хутор и возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции фаз "В" и "С" на опоре № 11 ВЛ-0,4кВ №2 ТП 271 д.Гагаринский Хутор из-за воздействия атмосферных перенапряжений (гроза), произошло возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 ТП 271 д.Гагаринский Хутор и включить их в план работ РЭС. Срок исполнения: 03.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Паршин А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 ТП 271 д.Гагаринский Хутор по всей длине. Срок исполнения: 03.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Паршин А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.05.2021 г.
2245 | 377 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Большесельский РЭС | 2021-05-28 19:20 | 2021-05-28 20:35 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 033 (Поповская) в результате короткого замыкания, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №6 - №7 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на проводах ВЛ. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлест проводов фазы "А" и фазы "В" участка воздушной линии ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 033 (Поповская) в пролете опор №6 - №7 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена на проводах ВЛ. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 033 (Поповская) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Гусляев Р.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.06.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 033 (Поповская)устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Гусляев Р.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.06.2021 г.
2246 | 553 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Починковский РЭС | 2021-05-28 19:00 | 2021-05-28 20:42 | 3.4.12.3, Причиной технологического нарушения на ВЛ-1012 ПС 110/35/10кВ Починок послужило однофазное замыкание на "Землю" возникшее в результате пробоя изоляции подвесного фарфорового изолятора ПФ-70 фазы "С" на ж/б опоре №151 в результате грозовых перенапряжений в сети 10кВ при прохождении активного грозового фронта. | 4.12, Причиной оперативного отключения В-10кВ ВЛ-1012 ПС 110/35/10кВ Починок послужил пробой изоляции подвесного фарфорового изолятора марки ПФ-70 фаза "С" на ж/б опоре №151 с нарушение изоляции между проводом фазы "С" и заземленной металлоконструкцией траверсы с возникновением однофазного замыкания на "Землю". | Мероприятие: Техническое Выполнить проверку сопротивления контура заземления опоры №151 ВЛ-1012 ПС 110/35/10кВ Починок. Срок исполнения: 27.07.2021 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Мякишев В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-1012 ПС 110/35/10кВ Починок, обратив особое внимание на состояние подвесной изоляции и наличие дефектных изоляторов. Срок исполнения: 27.07.2021 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Мякишев В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.07.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра, проверки сопротивления контура заземления опоры №151 ВЛ-1012 ПС 110/35/10кВ Починок разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Срок исполнения: 30.07.2021 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Мякишев В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.07.2021 г.
2247 | 519 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Болховский РЭС | 2021-05-28 18:59 | 2021-05-28 20:30 | 3.4.7.3.3, В результате несвоевременной вырубки ДКР в охранной зоне ВЛ-10кВ №4 ПС35/10кВ Ильинская в пролете опор № 2-6-2-7 при неблагоприятных погодных условиях, произошло касание ДКР фаз "А" , "С", что привело к нарушению электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. АПВ - неуспешно по причине неустранившегося к.з. в период работы АПВ. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции фаз "А" и "С" ВЛ 10кВ №4 ПС 35/10кВ Ильинская ветвями деревьев в пролете опор № 2-6-2-7 из-за несвоевременной вырубки ДКР в охранной зоне ВЛ и ветровой нагрузки, произошло возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная вырубка ДКР в пролете опор № 2-6-2-7 на ВЛ 10кВ №4 ПС Ильинская ВЛ 10кВ №4 ПС Ильинская | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №4 ПС 35/10кВ Ильинская по всей длине Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: ст. мастер Бондаренко В.В Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №4 ПС 35/10кВ Ильинская и включить их в план работ РЭС Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: ст. мастер Бондаренко В.В Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Провести вырубку ДКР в охранной зоне ВЛ 10кВ №4 ПС 35/10кВ Ильинская в пролете опор № 2-6-2-7 Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: ст. мастер Бондаренко В.В Состояние: Не выполнено
2248 | 537 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго Грибановский РЭС | 2021-05-28 18:22 | 2021-05-28 19:36 | 3.4.12.3, Причиной вывода в ремонт КТП 10/0,4 кВ №17-7 ПС 110 кВ Грибановка послужило повреждение трансформатора и выброс масла из трансформатора в результате грозового перенапряжения при прохождении грозового фронта. | 4.12, Повреждение трансформатора КТП 10/0,4 кВ №17-7 ПС 110 кВ Грибановка произошло в результате грозового перенапряжения при прохождении грозового фронта. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №17 ПС 110 кВ Грибановка по всей протяжённости ВЛ, а также КТП 10/0,4 кВ питающихся от данной ВЛ, после прохождения грозового фронта. Срок исполнения: 16.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Дзюбин А.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.07.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №17 ПС 110 кВ Грибановка и КТП 10/0,4 кВ питающихся от данной ВЛ наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов. Срок исполнения: 19.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Дзюбин А.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.07.2021 г. Мероприятие: Организационное Включить КТП 10/0,4 кВ №17-7 ПС 110 кВ Грибановка в график капитального ремонта на 2022-2023гг. Срок исполнения: 02.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Дзюбин А.Б. Состояние: Не выполнено
2249 | 488 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2021-05-28 18:22 | 2021-05-28 19:04 | 3.4.8.1, В ходе проведения земляных работ неустановленными лицами в охранной зоне КЛ при нарушении правил проведения земляных работ, была повреждена КЛ-6 кВ на участке ТП-106 2 сек.ш. - ТП-238. Согласование работ в охранной зоне данной кабельной линии с Костромаэнерго не выполнялось. Последнее плановое испытание КЛ-6 кВ ТП-106 2 сек.ш. - ТП-238 было проведено 08.04.2019 электромонтером бригады по диагностике электрооборудования Костромского РЭС Владимировым А.Ю. Кабель испытания выдержал, дефектов не выявлено. | 4.4.1, В ходе проведения земляных работ неустановленными лицами произошло повреждение КЛ-6 кВ на участке ТП-106 2 сек.ш. - ТП-238. | Мероприятие: Организационное Направить заявление в полицию для установления лиц проводивших земляные работы в охранной зоне объектов электросетевого хозяйства. Срок исполнения: 19.07.2021 г. Ответственное лицо: Зайцев Олег Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.07.2021 г. Мероприятие: Организационное Разместить информацию в СМИ о необходимости соблюдения охранных зон объектов электросетевого хозяйства. Срок исполнения: 19.07.2021 г. Ответственное лицо: Зайцев Олег Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.07.2021 г.
2250 | 473 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Погарский РЭС | 2021-05-28 18:00 | 2021-05-28 19:45 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре произошло падение дерева растущего вне охранной зоны, на провода 3-х фаз в пролете опор №352-353 ВЛ-10 кВ Ф-1050 ПС Погар. | 4.4.3, Падение дерева привело к механическому воздействию, нарушению изоляции, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10 кВ Ф-1050 ПС Погар. | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ-10 кВ Ф-1050 ПС Погар, растущих вне охранной зоны, в пролете опор №352-353. Срок исполнения: 02.07.2021 г. Ответственное лицо: Бурляй Г.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.06.2021 г.
2251 | 492 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго |  |  | 3.4.7.3.5, Одностороннее отключение на ПС 110 кВ Первомайская ВЛ 110 кВ Мичуринская – Первомайская I цепь с отпайками ложным действием 3 зоны ДЗ резервных защит ВЛ 110 кВ Мичуринская – Первомайская I цепь с отпайками (ДЗ, ТЗНП) (ЭПЗ-1636) вследствие несвоевременного выявления обрыва жилы кабеля вторичной коммутации от ШР 110 кВ 1СШ Мичуринская-Первомайская I цепь с отпайками до ОПУ, что привело к отсутствию цепей напряжения на панелях защит и автоматики данного присоединения | 4.2.1, Одностороннее отключение на ПС 110 кВ Первомайская ВЛ 110 кВ Мичуринская – Первомайская I цепь с отпайками ложным действием 3 зоны ДЗ резервных защит ВЛ 110 кВ Мичуринская – Первомайская I цепь с отпайками (ДЗ, ТЗНП) (ЭПЗ-1636) вследствие обрыва жилы (1(+ШУ)) кабеля от ШР 110 кВ 1СШ 110 кВ Мичуринская-Первомайская I цепь с отпайками до ОПУ из-за механического износа жил, что привело к отсутствию напряжения на панелях защит и автоматики ВЛ 110 кВ Мичуринская-Первомайская 1 цепь с отпайками | Мероприятие: Техническое При проведении очередного ТО панели резервных защит ВЛ 110 кВ Мичуринская – Первомайская I цепь с отпайками (ЭПЗ-1636) оценить состояние кабеля, проложенного от ШР 110кВ 1СШ Мичуринская-Первомайская I цепь с отпайками до ОПУ. При необходимости провести замену. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Нач. МУ РЗА Крайнов Д.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр блок контактов КСА, места подключения кабелей к блок контактам ШР присоединений 110 кВ ПС 110 кВ Первомайская. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Нач. МУ СПС Жистин А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.06.2021 г.
2252 | 525 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Мценский РЭС | 2021-05-28 17:10 | 2021-05-28 18:27 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны на провода фаз "А" и "В" ВЛ-10 кВ № 02 ПС 110/35/10 кВ Район В(под воздействием ветровой нагрузки) в пролете опор №21-6-№21-7, произошел их схлест и нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит(МТЗ). АПВ не успешно, по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны на провода фаз "А" и "В" ВЛ-10 кВ № 02 ПС 110/35/10 кВ Район В (под воздействием ветровой нагрузки) в пролете опор №21-6-№21-7, произошел их схлест и нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания замыкание, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №02 ПС 110/35/10кВ Район В по всей длине. Срок исполнения: 02.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.06.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №02 ПС 110/35/10кВ Район В разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС. Срок исполнения: 02.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.06.2021 г.
2253 | 524 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Мценский РЭС | 2021-05-28 16:33 | 2021-05-28 16:46 | 3.4.12.3, В следствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта, произошло отключение действием МТЗ В 10кВ №05 ПС 110/10кВ Тельчье из-за возникновения двухфазного КЗ, при перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз «А» и «С» в пролёте опор №19-20. АПВ не успешно, по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ. | 4.4.4, В результате перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз «А» и «В» в пролёте опор №19-20, произошло отключение действием МТЗ В 10кВ № 05 ПС 110/10кВ Тельчье из-за возникновения двухфазного КЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №05 ПС 110/10кВ Тельчье по всей длине. Срок исполнения: 02.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.06.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №05 ПС 110/10кВ Тельчье разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС. Срок исполнения: 02.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.06.2021 г.
2254 | 481 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Навлинский РЭС | 2021-05-28 16:25 | 2021-05-28 17:40 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз "А" и "С" ВЛ-10кВ ф.1022 ПС Центральная в пролете опор №31-32 | 4.4.3, Падение ветки на провода ВЛ-10кВ ф.1022 ПС Центральная в пролете опор №31-32 привело к механическому воздействию, нарушению изоляции, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ ВЛ-10кВ. | Мероприятие: Техническое Произвести снятие ветви с проводов и обрезку крон деревьев ВЛ-10кВ ф.1022 ПС Центральная в пролете опор №31-32, растущих за пределами охранной зоны ВЛ Срок исполнения: 07.07.2021 г. Ответственное лицо: Сагайдак С.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.07.2021 г.
2255 | 504 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Новосильский РЭС |  |  | 3.4.12.3, В результате воздействия атмосферных перенапряжений (гроза), произошло нарушение электрической изоляции фаз "В" и "С" на опоре № 54 ВЛ-10кВ №12 ПС 110/35/10кВ Новосиль и возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции фаз "В" и "С" на опоре № 54 ВЛ-10кВ №12 ПС 110/35/10кВ Новосиль из-за воздействия атмосферных перенапряжений (гроза), произошло возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №12 ПС 110/35/10кВ Новосиль и включить их в план работ РЭС. Срок исполнения: 03.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Паршин А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №12 ПС 110/35/10кВ Новосиль по всей длине. Срок исполнения: 03.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Паршин А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.05.2021 г.
2256 | 376 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2021-05-28 16:10 | 2021-05-28 17:40 | 3.4.7.3.1, Отключение КЛ 0,4кВ ТП 351 руб.7 по причине перегорания н/в предохранителя фазы "В" на РБ №7 ТП 351 при токах нагрузки, превышающих номинальный ток н/в предохранителя. Н/в предохранитель в руб.-0,4кВ №7 ТП 351 не соответствует расчетным нагрузкам. Работа н/в правильно. | 4.13, Перегорание н/в предохранителя фазы "В" на РБ №7 ТП 351 при токах нагрузки, превышающих номинальный ток н/в предохранителя. Н/в предохранитель в руб.-0,4кВ №7 не соответствует расчетным нагрузкам. Работа н/в правильно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: несоответствие предохранителя расчетным нагрузкам на КЛ 0,4кВ ТП 351 руб.7 КЛ 0,4кВ ТП 351 руб.7 | Мероприятие: Техническое Провести расчет нагрузки КЛ 0.4 кВ №7 ТП351 с целью выявления соответствия установленных н/в предохранителей. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Шангин А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.05.2021 г. Мероприятие: Техническое После проведения расчета нагрузки КЛ 0.4 кВ №7 ТП351 при выявлении нарушения несоответствия установленных предохранителей, принять меры по устранению. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Шангин А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.05.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру бригады по эксплуатации ТП и РП Хусейнову Д.Н. о необходимости эксплуатации электроустановок в соответствии с НТД. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Шангин А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.05.2021 г.
2257 | 503 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Новосильский РЭС | 2021-05-28 16:08 | 2021-05-28 17:14 | 3.4.12.3, В результате воздействия атмосферных перенапряжений (гроза), произошло нарушение электрической изоляции фаз "В" и "С" на опоре № 9 ВЛ-0,4кВ №2 ТП 067 д.Чулково и возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции фаз "В" и "С" на опоре № 9 ВЛ-0,4кВ №2 ТП 067 д.Чулково из-за воздействия атмосферных перенапряжений (гроза), произошло возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 ТП 067 д.Чулково и включить их в план работ РЭС. Срок исполнения: 03.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Паршин А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 ТП 067 д.Чулково по всей длине. Срок исполнения: 03.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Паршин А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.05.2021 г.
2258 | 536 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго Грибановский РЭС | 2021-05-28 16:00 | 2021-05-28 16:02 | 3.4.12.2.3, Междуфазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Верхний Карачан произошло в результате перекрытия проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №3-4 отпайка от опоры №21 веткой дерева сорванной порывом ветра до 16 м/с, с дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между фаз «А» и «В» в пролете опор №3-4 отпайка от опоры №21 на ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Верхний Карачан, произошло вследствие падения ветки с дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ при порывах ветра до 16 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Верхний Карачан по всей протяжённости, на предмет выявления дефектов. Срок исполнения: 25.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Дзюбин А.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.06.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Верхний Карачан разработать мероприятия по выявленным дефектам. Срок исполнения: 28.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Дзюбин А.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.06.2021 г.
2259 | 688 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2021-05-28 16:00 | 2021-05-28 16:39 | 3.4.12.2.3, Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ Город 3 ПС 110 кВ Майская произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, при кратковременном перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз "В", "С" в пролёте опор №12-13 упавшей веткой дерева (растущего вне охранной зоны ЛЭП) при усилении ветра. | 4.4.3, Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролёте опор №12-13 ЛЭП 10 кВ Город 3 ПС 110 кВ Майская произошло из-за механического воздействия при падении ветки дерева (растущего вне охранной зоны ЛЭП), на провода при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ Город 3 ПС 110 кВ Майская. Срок исполнения: 11.06.2021 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.06.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 18.06.2021 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.06.2021 г.
2260 | 523 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Мценский РЭС | 2021-05-28 15:47 | 2021-05-28 18:21 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки (с дерева из вне охранной зоны ВЛ) при воздействии ветровой нагрузки, на траверсу опоры №122 КВЛ 10кВ № 10 ПС 220/110/10кВ Мценск, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением замыкания на землю фазы "А", устраненного оперативным отключением. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки (с дерева из вне охранной зоны ВЛ) при ветровой нагрузки, на траверсу опоры №122 КВЛ 10кВ № 10 ПС 220/110/10кВ Мценск, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением замыкания на землю фазы "А", устраненного оперативным отключением. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр КВЛ-10 кВ №10 ПС 220/110/10кВ Мценск по всей длине. Срок исполнения: 02.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.06.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра КВЛ-10 кВ №10 ПС 220/110/10кВ Мценск разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС. Срок исполнения: 02.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.06.2021 г.
2261 | 461 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Дубровский РЭС | 2021-05-28 15:45 | 2021-05-28 16:50 | 3.4.12.2, Касание проводов на опоре № 3 ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-157 Ф-1034 ПС Сещенская при сильном порывистом ветре, из-за разрегулировки стрелы провеса. | 4.12, В результате ослабления крепления вязки провода разрушения изолятора произошла разрегулировка стрелы провеса фазного провода на опоре № 3 ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-157 Ф-1034 ПС Сещенская, что привело к касанию проводов и траверсы, при сильном порывистом ветре, работе АВ-0,4 и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести замену изоляторов, регулировку стрелы провеса проводов от опоры № 1 до № 5 ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-157 Ф-1034 ПС Сещенская Срок исполнения: 25.06.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Фетисов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.06.2021 г.
2262 | 370 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Мышкинский РЭС | 2021-05-28 15:40 | 2021-05-28 17:23 | 3.4.8.4, Отключение ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 057 (Бобойки ферма) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста и обрыва проводов фаз "В" и "0" перекидки к водонапорной башне от опоры №4, в результате падения куска утепления. Щит утепления обнаружен на проводах. | 4.4.1, Схлест и обрыв проводов фаз "В" и "0" перекидки к водонапорной башне от опоры №4 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 057 (Бобойки ферма) в результате падения куска утепления. Щит утепления обнаружен на проводах. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 057 (Бобойки ферма) ВЛ 10 кВ №1 РП 1 Шипилово с целью выявления дефектов влияющих на работу ЭУ. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Вовкушевский Р.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 057 (Бобойки ферма) ВЛ 10 кВ №1 РП 1 Шипилово Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Вовкушевский Р.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.06.2021 г. Мероприятие: Организационное Выдать предписание владельцу водонапорной башни запитанной от опоры №4 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 057 (Бобойки ферма) ВЛ 10 кВ №1 РП 1 Шипилово о недопустимости воздействия на ЭУ РЭС. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Вовкушевский Р.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.06.2021 г.
2263 | 533 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго Острогожский РЭС | 2021-05-28 15:38 | 2021-05-28 15:40 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-10-3 ПС 35кВ Победа послужило двухфазное короткое замыкание, вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "С" в пролёте опор № 100-101 веткой от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, занесённой на провода ВЛ порывом ветра до 11 м/с. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "С" по ВЛ-10-3 ПС 35кВ Победа в пролёте опор № 100-101 произошло веткой от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, занесённой на провода ВЛ порывом ветра до 11 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-3 ПС 35кВ Победа по всей длине с целью выявления деревьев ветки которых угрожают падением на провода ВЛ,в.т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 14.07.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Острогожского РЭС Михайлов М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.06.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-3ПС 35кВ Победа разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 14.07.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Острогожского РЭС Михайлов М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.06.2021 г.
2264 | 516 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 3.4.9.3, В результате повреждения в РУ-10кВ на потребительской КТП В-2-32П, находящейся на балансе потребителя: "Корнилов И.Ю.", произошло возникновение межфазного КЗ на КВЛ-10кВ №2 ПС 110/10кВ Володарская, устраненного действием защит. |  | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №2 ПС Володарская по всей длине. Срок исполнения: 01.07.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.06.2021 г. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №2 ПС Володарская и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 01.07.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.06.2021 г. Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу ТП-10/0,4кВ В-2-32П "Корнилов И.Ю." с требованием содержания электрооборудования, находящееся на балансе потребителя в соответствии с требованием нормативных документов по эксплуатации электрооборудования. Срок исполнения: 01.07.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.05.2021 г.
2265 | 510 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2021-05-28 15:30 | 2021-05-28 16:10 | 3.4.13.2, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №30 ул. Дарвина с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ ф5 ТП1196 Ф605 РП36 произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ ф5 ТП1196 Ф605 РП36 с медным проводом потребителя ул. Дарвина, 30 | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 01.07.2021 г. Ответственное лицо: Брянские электрические сети РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом. Срок исполнения: 01.07.2021 г. Ответственное лицо: Брянские электрические сети РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.05.2021 г.
2266 | 532 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго Эртильский РЭС | 2021-05-28 15:04 | 2021-05-28 15:21 | 3.4.9.3, Аварийное отключение ВЛ-0,4кВ №2 от КТП VI-16 ПС 35кВ Ростоши произошло по причине возникновения однофазного короткого замыкания при схлестывании проводов ответвления к зданию от опоры №16 вследствие разрегулировки стрелы провеса проводов. |  | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 от КТП VI-16 ПС 35кВ Ростоши, на предмет разрегулировки стрелы провеса проводов на ВЛ и ответвлений к жилым зданиям. Срок исполнения: 01.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Найденкин Р.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.06.2021 г. Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу жилого дома, подключенного от опоры №16 ВЛ-0,4кВ №2 от КТП VI-16 ПС 35кВ Ростоши, с предложением замены ответвления выполненного голым проводом на СИП и выносом приборов учета на границу балансовой принадлежности. Срок исполнения: 18.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Найденкин Р.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.06.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 от КТП VI-16 ПС 35кВ Ростоши разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений Срок исполнения: 06.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Найденкин Р.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.07.2021 г.
2267 | 477 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго | 2021-05-28 14:52 | 2021-05-28 15:23 | 3.4.7.3.1, Величина уставки реле контроля напряжения ВЛ 110 кВ Богородицкая не повлияла на развитие именно данного процесса, так как через 0,195 сек. на ВЛ восстановилось нормальное напряжение, однако, если бы К.З. длилось дольше, для предотвращения включений – отключений выключателей 110 кВ целесообразно увеличение уставки реле РКН. Поведение реле направления мощности в схеме АВР соответствует заданному алгоритму функционирования. Срабатывание реле частоты явилось ключевым фактором развития аварии. Согласно осциллограмм, измеряемая частота снизилась примерно до 49,1 Гц в начальный период К.З. и восстановилась до напряжения возврата реле частоты 49,8Гц. через 0,1сек. Так как при 0,5U ном. измеренное время срабатывания реле частоты составляет 0,09 сек. то реле частоты успело сработать со временем меньше заданного уставкой (0,12 сек.) Для не повторения подобных срабатываний целесообразно снижение уставки по частоте. Номинальный ток автоматического выключателя питания соленоида включения МВ ВЛ Богородицкая на ОРУ 110 кВ – 40А – он должен был отключиться при затягивании отключения выключателя, не отключился – неправильно, отказ. Предохранители питания кольца соленоидов на ЩПТ не сработали по причине не верного подбора номинального тока (400А вместо 100 А) | 4.13, Величина уставки реле контроля напряжения ВЛ 110 кВ Богородицкая не повлияла на развитие именно данного процесса, так как через 0,195 сек. на ВЛ восстановилось нормальное напряжение, однако, если бы К.З. длилось дольше, для предотвращения включений – отключений выключателей 110 кВ целесообразно увеличение уставки реле РКН. Поведение реле направления мощности в схеме АВР соответствует заданному алгоритму функционирования. Срабатывание реле частоты явилось ключевым фактором развития аварии. Согласно осциллограмм, измеряемая частота снизилась примерно до 49,1 Гц в начальный период К.З. и восстановилась до напряжения возврата реле частоты 49,8Гц. через 0,1сек. Так как при 0,5U ном. измеренное время срабатывания реле частоты составляет 0,09 сек. то реле частоты успело сработать со временем меньше заданного уставкой (0,12 сек.) Для не повторения подобных срабатываний целесообразно снижение уставки по частоте. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи на МВ ВЛ 110 Богородицкая PS110-001306-12-02-001-10 (МВ ВЛ 110 Богородицкая) / PS110-001306-12-02-001-10 | Мероприятие: Организационное Рассмотреть вопрос снижения уставки срабатывания реле частоты в схеме БАВР 110 кВ ПС 110 кВ Аксинино до 48,9 Гц и увеличения уставки срабатывания реле контроля напряжений ВЛ 110 кВ Богородицкая и ВЛ 110 кВ Брянская ГРЭС до 0,7Uном. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник СРЗАИиМ Закаморный И. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.06.2021 г. Мероприятие: Организационное Рассмотреть возможность изменения схемы оперативных цепей БАВР 110 кВ ПС Аксинино для автоматического обеспечения однократности действия БАВР 110 кВ при сходных режимах работы. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник СРЗАИиМ Закаморный И. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести замену предохранителей питания кольца соленоидов выключателей 110 кВ на ЩПТ ПС 110 кВ Аксинино на номинальный ток 100 А. Срок исполнения: 30.07.2021 г. Ответственное лицо: Саввин В.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести ремонт или замену автоматического выключателя питания соленоида включения В ВЛ 110 кВ Богородицкая на ПС 110 кВ Аксинино. Срок исполнения: 30.07.2021 г. Ответственное лицо: Саввин В.А. Состояние: Не выполнено
2268 | 499 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго |  |  | 3.4.12.3, В результате воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта, произошло поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре № 46 ВЛ 110 кВ Узловая – Змиевка с отпайкой на ПС Свердловская, что привело к нарушению электрической изоляции и разрушению двух изоляторов в гирлянде, с возникновением однофазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции фазы "С" на опоре № 46 ВЛ 110 кВ Узловая – Змиевка с отпайкой на ПС Свердловская из-за воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта, произошло поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов и разрушению двух изоляторов в гирлянде, что привело к возникновению однофазного короткого замыкания, устраненного действием защит | Мероприятие: Техническое Произвести измерение сопротивления контура заземления опоры № 46 ВЛ 110 кВ Узловая – Змиевка с отпайкой на ПС Свердловская, при отклонениях - довести до нормируемых значений. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник ЮУ СЛЭП Сурнин Ю.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.06.2021 г. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ Узловая - Змиевка с отпайкой на ПС Свердловская и включить их в план работ ЮУ СЛЭП Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник ЮУ СЛЭП Сурнин Ю.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Узловая – Змиевка с отпайкой на ПС Свердловская Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник ЮУ СЛЭП Сурнин Ю.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Провести верховой осмотр и замену поврежденных изоляторов фазы "С" на опоре № 46 ВЛ 110 кВ Узловая – Змиевка с отпайкой на ПС Свердловская Срок исполнения: 30.10.2021 г. Ответственное лицо: Начальник ЮУ СЛЭП Сурнин Ю.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.06.2021 г.
2269 | 478 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго |  |  | 3.4.10.2, Попадание проволоки (предположительно в результате наброса птицей) на фазу "С" линейного портала ВЛ 110кВ Марицкая на ПС 110кВ Комаричи привело к КЗ и отключению ВЛ 110кВ Марицкая-Комаричи действием РЗ. | 4.4.5, Отключение ВЛ 110кВ Марицкая-Комаричи действием РЗ произошло из-за попадания проволоки (предположительно в результате наброса птицей) на фазу "С" линейного портала ВЛ 110кВ Комаричи на ПС 110кВ Марицкая. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ПС 110кВ с выявлением случаев интенсивного гнездования птиц на ближайших к ПС опорах. Срок исполнения: 19.07.2021 г. Ответственное лицо: Саввин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.06.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам внеочередного осмотра ПС 110кВ произвести установку на опорах в местах гнездования птиц, отпугивающих устройств. Срок исполнения: 19.07.2021 г. Ответственное лицо: Василец П.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.07.2021 г.
2270 | 687 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2021-05-28 14:30 | 2021-05-28 14:50 | 3.4.12.2.3, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 1236 ПС 110 кВ Дубовое произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате кратковременного схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №3-4 упавшей веткой дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ) при усилении ветра. | 4.4.3, Кратковременный схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №3-4 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 1236 ПС 110 кВ Дубовое произошел из-за механического воздействия при падении ветки дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ), на провода при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 1236 ПС 110 кВ Дубовое. Срок исполнения: 07.06.2021 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.06.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 14.06.2021 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.06.2021 г.
2271 | 521 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Орловский РЭС | 2021-05-28 14:28 | 2021-05-28 21:14 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №9-10 ВЛ 0,4кВ №1 ТП-Стр-2-3 на провода фаз "В" и "С" из-за воздействия ветровой нагрузки, произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №9-10 ВЛ 0,4кВ №1 ТП-Стр-2-3 на провода фаз "В" и "С" произошло нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП-Стр-2-3 по всей длине. Срок исполнения: 03.07.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.06.2021 г. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 ТП-Стр-2-3 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 03.07.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.06.2021 г.
2272 | 509 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» Трубчевский РЭС | 2021-05-28 14:25 | 2021-05-28 14:50 | 3.4.13.2, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №12 ул. Набережная с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4кВ ф.2 ТП-3 Ф-607 ПС Белая Березка произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4кВ ф.2 ТП-3 Ф-607 ПС Белая Березка с медным проводом потребителя ул. Набережная д. 12. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 01.07.2021 г. Ответственное лицо: Трубчевский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом. Срок исполнения: 01.07.2021 г. Ответственное лицо: Трубчевский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.05.2021 г.
2273 | 64 | ПАО «МРСК Центра» АО «ВГЭС» | 2021-05-28 14:17 | 2021-05-28 16:14 | 3.4.12.5.1, Отключение ВВ в сторону ТП-896 на РП-216 на РП-12 произошло в результате пробоя изоляции между жилами кабеля КЛ - 6кВ ТП-216---ТП-1705 (на участке проходящем под проезжей частью). | 4.12, Пробой изоляции между жилами кабеля КЛ - 6кВ ТП-216---ТП-1705 (на участке проходящем под проезжей частью) произошел в результате движения грунта вызванного движением автотранспорта по проезжей части, а также в следствии длительной эксплуатации кабеля. | Мероприятие: Техническое Выполнить ремонт силового кабеля КЛ - 6кВ ТП-216---ТП-1705 с последующим проведением высоковольтных испытаний и измерений Срок исполнения: 09.10.2021 г. Ответственное лицо: Начальник службы КЛ Вахтин В.Н. Состояние: Не выполнено
2274 | 685 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2021-05-28 14:12 | 2021-05-28 14:39 | 3.4.12.3, Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Шишино произошло из-за возникновения КЗ, при перекрытии изоляции на штыревых изоляторах фаз "А", "В", "С" на опоре №29, вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | 4.12, Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Шишино произошло из-за возникновения КЗ, при перекрытии изоляции на штыревых изоляторах фаз "А", "В", "С" на опоре №29, вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Шишино. Срок исполнения: 11.06.2021 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Алпатов Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.06.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 18.06.2021 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Алпатов Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.06.2021 г.
2275 | 364 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2021-05-28 13:59 | 2021-05-28 15:25 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10 кВ №5 Филимоново ПС 35/10 кВ "Моделово-2" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №22 - №23 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №22 - №23 ВЛ 10 кВ №5 Филимоново ПС 35/10 кВ "Моделово-2" веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №5 Филимоново ПС 35/10 кВ "Моделово-2" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.05.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №5 Филимоново ПС 35/10 кВ "Моделово-2" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.05.2021 г.
2276 | 362 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Некоузский РЭС | 2021-05-28 13:52 | 2021-05-28 15:44 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 103 (Кулотино) в результате КЗ, возникшего вследствие перекрытия провода фазы "А" на металлическую арматуру стойки опоры №11 в результате срыва штыревого изолятора фазы "А" из-за разрушения колпачка (износ). Без повреждения проводов. | 4.12, Перекрытие провода фазы "А" на металлическую арматуру стойки опоры №11 в результате срыва штыревого изолятора фазы "А" из-за разрушения колпачка (износ). Изолятор в эксплуатации с 1980г. Без повреждения проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение колпачка изолятора (износ) на ВЛ 0,4кВ №1 ТП 103 (Кулотино) ВЛ 0,4кВ №1 ТП 103 (Кулотино) | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 103 (Кулотино) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: мастер Чистяков А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.06.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж бригаде о соблюдении правил эксплуатации ВЛ 0,4кВ №1 ТП 103 (Кулотино) Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Птушкин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные в ходе внепланового осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 103 (Кулотино), угрожающие нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: мастер Чистяков А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.06.2021 г.
2277 | 531 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго Богучарский РЭС | 2021-05-28 13:50 | 2021-05-28 13:52 | 3.4.8.4, Двухфазное короткое замыкание и последующее отключение ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Журавка, произошло по причине кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С", в пролете опор №2-3 набросом, в виде куска стального провода, наброшенным неизвестным, посторонним лицом, на провода ВЛ. | 4.4.1, Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С", в пролете опор №2-3 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Журавка, произошло в результате механического наброса куска стального провода неизвестным, посторонним лицом, на провода ВЛ. | Мероприятие: Организационное Через средства массовой информации довести до населения района Постановление Правительства Р.Ф. от 24.02.2009года №160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" и ответственность за их нарушение. Срок исполнения: 03.07.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Шкодин Н.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.06.2021 г.
2278 | 507 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2021-05-28 13:50 | 2021-05-28 14:35 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ 6 кВ ТП0104 к ТП0055 произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Отключение МВ ф634 РП01 к ТП0055 произошло в результате КЗ на КЛ 6 кВ ТП0104 к ТП0055 вследствие длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования по фидеру Срок исполнения: 01.07.2021 г. Ответственное лицо: Брянские электрические сети РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 6 кВ ТП0104 к ТП0055 Срок исполнения: 01.07.2021 г. Ответственное лицо: Брянские электрические сети РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.05.2021 г.
2279 | 686 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2021-05-28 13:45 | 2021-05-28 13:53 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0,4 кВ КЛ 0,4 кВ ШУР 1 ул.Макаренко 12 ТП 1303 ПС 110 кВ Витаминный комбинат произошло из-за превышения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал (на 6А), вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание АВ 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал на КЛ 0,4 кВ ШУР 1 ул.Макаренко 12 ТП 1303 ПС 110 кВ Витаминный комбинат из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальным данным автомата на КЛ 0,4 кВ ШУР 1 ул.Макаренко 12 ТП 1303 ПС 110 кВ Витаминный комбинат КЛ 0,4 кВ ШУР 1 ул.Макаренко 12 ТП 1303 ПС 110 кВ Витаминный комбинат | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине трассы КЛ 0,4 кВ ШУР 1 ул.Макаренко 12 ТП 1303 ПС 110 кВ Витаминный комбинат. Срок исполнения: 07.06.2021 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Ващекин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на КЛ 0,4 кВ ШУР 1 ул.Макаренко 12 ТП 1303 ПС 110 кВ Витаминный комбинат. Срок исполнения: 07.06.2021 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Ващекин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.05.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 11.06.2021 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Ващекин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.05.2021 г.
2280 | 689 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2021-05-28 13:30 | 2021-05-28 13:57 | 3.4.12.2.3, Отключение действием МТЗ, с неуспешным АПВ, ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Бессоновка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, при кратковременном перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз "А", "В" в пролёте опор №43-44 упавшей веткой дерева (растущего вне охранной зоны ЛЭП) при усилении ветра. | 4.4.3, Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №43-44 ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Бессоновка произошло из-за механического воздействия при падении ветки дерева (растущего вне охранной зоны ЛЭП), на провода при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Бессоновка. Срок исполнения: 11.06.2021 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.05.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 18.06.2021 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.06.2021 г.
2281 | 353 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Переславский РЭС | 2021-05-28 13:30 | 2021-05-28 15:10 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 10кВ №8 ПС 35/10кВ Нагорье в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фазы "А" и "В" в пролете опор №120-№121 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.12, Перекрытие проводов фазы "А" и "В" в пролете опор №120-№121 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Древесно-кустарниковая растителньость (ДКР) на ВЛ 10кВ №8 ПС 35/10кВ Нагорье пролет опор №120-№121 | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №120-№121 ВЛ 10кВ №8 ПС 35/10кВ Нагорье. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: мастер Яковлев Ю.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.05.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру Яковлеву Ю.М. о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: старший мастер Сырых О.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.06.2021 г.
2282 | 460 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Трубчевский РЭС | 2021-05-28 13:20 | 2021-05-28 14:15 | 3.4.12.2.3, При сильном ветре произошло падение ветки с дерева, растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-0,4 КТП-32 Ф-1008 ПС Трубчевская в пролете опор №6-7. | 4.4.3, Падение ветки дерева на провода ВЛ-0,4 КТП-32 Ф-1008 ПС Трубчевская в пролете опор №6-7 при сильном ветре, привело к схлесту проводов, короткому замыканию ВЛ, работе ПН-2 и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток угрожающих падением на провода ВЛ-0,4 КТП-32 Ф-1008 ПС Трубчевская в пролете опор №6-7 на деревьях растущих вне охранной зоны. Срок исполнения: 07.07.2021 г. Ответственное лицо: Вишняков Д.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.07.2021 г.
2283 | 332 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Грязинский РЭС | 2021-05-28 13:10 | 2021-05-28 15:00 | 3.4.8.1, Отключение ВЛ 10 кВ № 03 ПС Ярлуково произошло по причине межфазного К.З. при схлёсте проводов фаз "А" и "В" в результате повреждений опор №38, 39, 40, обрыва провода в пролетах опор №37-42, при несогласованном производстве строительных работ в охранной зоне ВЛ, в следствие неумышленного наезда сторонним транспортным средством | 4.4.1, Повреждение опор №38, 39, 40, обрыва провода в пролетах опор №37-42 произошло по причине механического воздействия сторонних лиц и организаций. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение ж/б опоры на ВЛ 10кВ № 03 ПС Ярлуково VS010-0008802, Обрыв провода на ВЛ 10кВ № 03 ПС Ярлуково VS010-0008802 | Мероприятие: Организационное Направить письмо в ОМВД по Грязинскому району, для принятия мер по розыску лиц, совершивших противоправные действия и обеспечению возмещения причинного материального ущерба Срок исполнения: 07.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Смеян А.О. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.05.2021 г.
2284 | 341 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2021-05-28 13:00 | 2021-05-28 15:35 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ № 2 ТП1169 в результате короткого замыкания, возникшего из-за схлеста проводов фазы "А" и фазы "В" участка воздушной линии ВЛ 0,4кВ №2 в пролете опор №5-№6 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. | 4.4.3, Схлест проводов фазы "А" и фазы "В" участка воздушной линии ВЛ 0,4кВ №2 в пролете опор №5-№6 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП1169 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Кирсанов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП1169 дефектов. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Кирсанов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.06.2021 г.
2285 | 535 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго Нижнедевицкий РЭС | 2021-05-28 12:56 | 2021-05-28 12:58 | 3.4.9.3, Отключение В ВЛ-10-4 ПС 35 кВ Турово-1 действием защит произошло из-за повреждений на потребительском оборудовании ТП-4-3 ВЛ-10-4 ПС 35 кВ Турово-1, находящемся на балансе и обслуживании ОАО "Вторстальмст". |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю ОАО "Вторстальмст"о приведении потребительского оборудования ТП-4-3 ВЛ-10-4 ПС 35 кВ Турово-1 в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 07.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Нижнедевицкого РЭС Попов С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.05.2021 г.
2286 | 534 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго Рамонский РЭС | 2021-05-28 12:31 | 2021-05-28 12:33 | 3.4.12.2.3, Двухфазное короткое замыкание и последующее отключение ВЛ-10-3 ПС Ступино произошло в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз «B» и «С» в пролёте опор № 43–44, вызванного падением на провода ВЛ ветки дерева, обломленной сильными порывами ветра до 17 м/с, с расположенного вне охранной зоны ВЛ дерева. | 4.4.3, Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз «B» и «С»» в пролёте опор № 43–44, ВЛ-10-3 ПС Ступино, произошло в результате падения на них ветки от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, обломленной сильными порывами ветра до 17 м/с. | Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-3 ПС Ступино разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний с включением в план работ. Срок исполнения: 02.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Маковкин С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-3 ПС Ступино на предмет выявления деревьев и ветвей деревьев, которые угрожают падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 02.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Маковкин С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.06.2021 г.
2287 | 514 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» Новозыбковский РЭС | 2021-05-28 12:30 | 2021-05-28 13:15 | 3.4.13.2, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома ул. Щорса, 5 с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4кВ ф.3 КТП-66 ф142 ПС Индуктор произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4кВ ф.3 КТП-66 ф142 ПС Индуктор с медным проводом потребителя ул. Щорса, 5 | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 02.07.2021 г. Ответственное лицо: Новозыбковский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом. Срок исполнения: 02.07.2021 г. Ответственное лицо: Новозыбковский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.05.2021 г.
2288 | 352 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Переславский РЭС | 2021-05-28 12:05 | 2021-05-28 13:40 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТПП Болшево по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №10-№11 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №10-№11 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТПП Болшево с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: мастер Соколов Р.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.05.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТПП Болшево устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: мастер Соколов Р.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.05.2021 г.
2289 | 498 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго |  |  | 3.4.9.1, Отключение ВЛ-110 кВ Нерехта-Писцово произошло по причине повреждения оборудования ВЛ в зоне обслуживания филиала ПАО «МРСК Центра и Приволжья»-«Ивэнерго». |  | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр (с применением бинокля) ВЛ-110 кВ Писцово-Нерехта. Срок исполнения: 15.09.2021 г. Ответственное лицо: Шляков А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По итогам обхода ВЛ-110 кВ Писцово-Нерехта устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Шляков А.В. Состояние: Не выполнено
2290 | 506 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» Почепский РЭС | 2021-05-28 11:25 | 2021-05-28 11:50 | 3.4.13.2, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №125 ул. Стародубская с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4кВ ф.4 ТП-5 ф.1025 ПС Почепская произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4кВ ф.4 ТП-5 ф.1025 ПС Почепская с медным проводом потребителя на доме №125 ул. Стародубская. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 28.06.2021 г. Ответственное лицо: Почепский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить перезаделку контактного соединения на вводе в дом. Срок исполнения: 28.06.2021 г. Ответственное лицо: Почепский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.05.2021 г.
2291 | 504 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» Навлинский РЭС | 2021-05-28 10:50 | 2021-05-28 11:16 | 3.4.13.2, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №32 ул. Щорса с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4кВ ф.2 КТП-7 ф.1032 ПС Центральная произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4кВ ф.2 КТП-7 ф.1032 ПС Центральная с медным проводом потребителя на доме №32 ул. Щорса. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 28.06.2021 г. Ответственное лицо: Навлинский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить перезаделку контактного соединения на вводе в дом. Срок исполнения: 28.06.2021 г. Ответственное лицо: Навлинский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.05.2021 г.
2292 | 503 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» Клинцовский РЭС | 2021-05-28 10:35 | 2021-05-28 10:55 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ 6кВ ТП210 - ТП206 произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Отключение ВВ ф.606 ПС Водоочистная произошло в результате КЗ на КЛ 6кВ ТП210 - ТП206 вследствие длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр КВЛ 6кВ ф.606 ПС Водоочистная. Срок исполнения: 28.06.2021 г. Ответственное лицо: Клинцовский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 6кВ ТП210 - ТП206 Срок исполнения: 28.06.2021 г. Ответственное лицо: Клинцовский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.05.2021 г.
2293 | 351 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Переславский РЭС | 2021-05-28 10:25 | 2021-05-28 11:45 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 563 (Хмельники) в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №7-№8 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 0,4кВ №1 ТП 563 (Хмельники). На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. | 4.12, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №7-№8 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 0,4кВ №1 ТП 563 (Хмельники). На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 0,4кВ №1 ТП 563 (Хмельники) пролет опор №7-№8 | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №7-№8 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 563 (Хмельники). Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: мастер Краев Д.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.05.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру Краеву Д.А. РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: старший мастер Сырых О.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.06.2021 г.
2294 | 549 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго |  |  | 3.4.10.2, Причиной аварийного отключения ВЛ 110 кВ Анна-2-Таловая-районная явилось однофазное короткое замыкание на землю, вызванное перекрытием гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре № 220 по поверхности загрязнённой продуктами жизнедеятельности птиц | 4.17.4, Однофазное короткое замыкание на землю на ВЛ 110 кВ Анна-2-Таловая-районная произошло по причине перекрытия гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре № 220 по поверхности загрязнённой продуктами жизнедеятельности птиц. | Мероприятие: Техническое Произвести замену загрязненных изоляторов фазы "А" на опоре № 220 ВЛ 110 кВ Анна-2-Таловая-районная Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Семенчук А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести установку устройств для отпугивания птиц (ПЗУ) на опорах № 219-221 ВЛ 110 кВ Анна-2-Таловая-районная. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Семенчук А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Анна-2-Таловая-районная по всей длине ВЛ на предмет выявления мест скопления птиц, а также прочих дефектов. Срок исполнения: 15.07.2021 г. Ответственное лицо: Семенчук А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.06.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ Анна-2-Таловая-районная в случае выявления дефектов, включить мероприятия по их устранению в планы технического обслуживания и ремонта БУ сл. ЛЭП. Срок исполнения: 15.07.2021 г. Ответственное лицо: Семенчук А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.06.2021 г.
2295 | 684 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго |  |  | 3.4.13.3, Замена ВВ-35 Мандрово на МВ 35 кВ на ПС 35 кВ Никитовка произошла из-за выявления внутренней неисправности в дугогасительных блоках фаз "В" и "С" ваккумного выключателя (не происходит размыкание рабочих контактов), вследствие дефекта изготовления заводом АО «НПП «Контакт». | 4.3.2, Неразмыкание контактов фаз "В" и "С" ВВ-35 Мандрово на ПС 35 кВ Никитовка произошло из-за возникновения внутреннего повреждения в дугогасительных блоках фаз "В" и "С" вследствие дефекта изготовления заводом АО «НПП «Контакт». | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр оборудования ПС 35 кВ Никитовка. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Тывонюк Д.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.05.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 30.07.2021 г. Ответственное лицо: Начальник ВУ СПС УВС Портянко М.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.06.2021 г. Мероприятие: Организационное Организовать работу по направлению информации в страховую компанию о наступлении страхового случая на ПС 35 кВ Никитовка. Срок исполнения: 15.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник СПС УВС Севостьянов В.Ф. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.05.2021 г. Мероприятие: Организационное Направить письмо на завод-изготовитель НПП "Контакт". Срок исполнения: 15.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник СПС УВС Севостьянов В.Ф. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.05.2021 г.
2296 | 502 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» Дятьковский РЭС | 2021-05-28 09:30 | 2021-05-28 10:15 | 3.4.13.2, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №18 ул. К. Климовой с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4кВ ф.4 ТП-52 ф.625 ПС Дятьковская произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4кВ ф.4 ТП-52 ф.625 ПС Дятьковская с медным проводом потребителя на доме №18 ул. К. Климовой. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 28.06.2021 г. Ответственное лицо: Дятьковский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить перезаделку контактного соединения на вводе в дом. Срок исполнения: 28.06.2021 г. Ответственное лицо: Дятьковский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.05.2021 г.
2297 | 484 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» Дубровский РЭС | 2021-05-28 09:05 | 2021-05-28 09:38 | 3.4.13.2, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №6 ул. Щорса питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4кВ ф.2 ЗТП14 ф.1013 ПС Дубровская произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4кВ ф.2 ЗТП14 ф.1013 ПС Дубровская с медным проводом потребителя на доме №6 ул. Щорса. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 28.05.2021 г. Ответственное лицо: Дубровский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить перезаделку контактного соединения на вводе в дом. Срок исполнения: 28.05.2021 г. Ответственное лицо: Дубровский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.05.2021 г.
2298 | 501 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» Навлинский РЭС | 2021-05-28 09:00 | 2021-05-28 09:23 | 3.4.13.2, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №26 ул. Карла Маркса с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4кВ ф.1 КТП-16 ф.1024 ПС Центральная произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4кВ ф.1 КТП-16 ф.1024 ПС Центральная с медным проводом потребителя на доме №26 ул. Карла Маркса. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 28.06.2021 г. Ответственное лицо: Навлинский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить перезаделку контактного соединения на вводе в дом. Срок исполнения: 28.06.2021 г. Ответственное лицо: Навлинский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.05.2021 г.
2299 | 844 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Кашинский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Отключение ВЛ 10кВ №08 ПС 35/10кВ Козьмодемьяновская произошло по причине междуфазного КЗ на абоненской отпайке к абонентской КТП ст. ЕТС Мюд Кашин. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо собственнику электроустановки ОАО "РЖД" о приведении электроустановки в соответствии с требованиями НТД. Срок исполнения: 25.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Кашинского РЭС Воронцов В.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.06.2021 г.
2300 | 858 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго |  |  | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ 110 кВ Рамешки - Бежецк с отпайками на ПС 110/35/10 кВ Моркины Горы и ПС 110/10 кВ Лаптиха произошло по причине затягивания в отключении СВ 110кВ МКП-110М на ПС 110/35/10 кВ Рамешки из за разрегулировки привода ШПЭ-33, в результате несвоевременного выполнения работ по периодической регулировке привода выключателя и проверке действия привода, при аварийном отключении ВЛ 110кВ Тучево - Рамешки. Ответственный за эксплуатацию оборудования мастер участка СПС Тверской ПБ Бегунов В.Н. 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 110кВ Тучево-Рамешки произошло по причине однофазного КЗ из-за перекрытия провода фазы "В" ВЛ-110кВ в пролете опор №9-10 в результате падения дерева из за пределов охранной зоны, упавшего под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Рамешковского района Тверской области, без обрыва проводов. В последствии дерево упали, что способствовало успешному проведению АПВ. Отключение ВЛ 110 кВ Рамешки - Бежецк с отпайками на ПС 110/35/10 кВ Моркины Горы и ПС 110/10кВ Лаптиха произошло по причине пропуска однофазного КЗ (затягивание в отключении СВ-110 кВ на ПС 110/35/10 кВ Рамешки), возникшего на ВЛ-110кВ Тучево-Рамешкив из-за перекрытия провода фазы "В" пролете опор №9-10 в результате падения дерева из за пределов охранной зоны, упавшего под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Рамешковского района Тверской области, без обрыва проводов. | 4.2.2, В процессе длительной эксплуатации (привода ШПЭ-33) СВ 110 кВ МКП-110М на ПС 110/35/10 кВ Рамешки произошло нарушение механического соединения подвижных узлов (разрегулировка) привода, в результате несвоевременного выполнения работ по периодической регулировке привода выключателя и проверке действия привода. При аварийном отключении ВЛ 110кВ Тучево - Рамешки произошло затягивание в отключении СВ 110 кВ (увеличение время срабатывания), чем было спровоцировано отключение В 110 кВ Рамешки на ПС 220 кВ Бежецк (Валдайское ПМС) действием 1,3 ст.ТЗНП Последняя ревизия привода выключателя проводилась в январе 2019г. Ответственный за эксплуатацию оборудования мастер участка СПС Тверской ПБ Бегунов В.Н. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка привода ШПЭ-33 СВ 110 кВ МКП-110М на ПС 110/35/10 кВ Рамешки на СВ 110кВ. на ПС 110/35/10 кв Рамешки PS110-001302-12-11-310 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ 110кВ Тучево-Рамешки в пролете опор №9-10 из за пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Рамешковского района Тверской области, произошло перекрытие провода фазы "В" в данном пролете опор, что привело к отключению ВЛ 110кВ Тучево-Рамешки действием защит. В результате затягивания в отключении СВ-110 кВ на ПС 110/35/10 кВ Рамешки при возникшем однофазном КЗ на ВЛ-110кВ Тучево-Рамешкив из-за перекрытия провода фазы "В" пролете опор №9-10 в результате падения дерева, отключилась ВЛ 110 кВ Рамешки - Бежецк с отпайками на ПС 110/35/10 кВ Моркины Горы и ПС 110/10кВ Лаптиха действием защиты. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110кВ Тучево-Рамешки для выявления угрожающих падением на провода деревьев из-за пределов охранной зоны. Срок исполнения: 25.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛЭП Тв.ПБ Черкасов К.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.06.2021 г. Мероприятие: Техническое По результату внеочередного осмотра ВЛ 110кВ Тучево-Рамешки при выявлении угрожающих падением на провода деревьев из-за пределов охранной зоны, организовать их вырубку. Срок исполнения: 27.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛЭП Тв.ПБ Черкасов К.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить текущий ремонт СВ 110кВ типа (МКП 110кВ) на ПС 110/35/10 кВ Рамешки с регулировкой привода и снятием скоростных характеристик ПКВ. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСПС ТвПБ Устиненко П.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.06.2021 г. Мероприятие: Организационное Мастерам Тверского участка СП провести внеплановый инструктаж по вопросам соблюдения требований НТД при техническом обслуживании оборудования ПС. Срок исполнения: 14.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСПС ТвПБ Устиненко П.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.06.2021 г.
2301 | 491 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2021-05-28 07:30 | 2021-05-28 07:55 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ 6кВ ф.612 РП18 - ТП0215 произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Отключение ВВ ф.612 РП18 к ТП0215 произошло в результате КЗ на КЛ 6кВ ф.612 РП18 - ТП0215 вследствие длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования по КЛ 6кВ ф.612 РП18. Срок исполнения: 28.05.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские электрические сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 6кВ ф.612 РП18 - ТП0215 Срок исполнения: 29.05.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские электрические сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.05.2021 г.
2302 | 489 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» Почепский РЭС | 2021-05-28 07:10 | 2021-05-28 07:45 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ 10кВ ТП0771 к Р-2 произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Отключение МВ ф.1027 ПС Жирятинская произошло в результате КЗ на КЛ 10кВ ТП0771 к Р-2 вследствие длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования по фидеру Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Почепский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 10кВ ТП0771 к Р-2 Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Почепский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.06.2021 г.
2303 | 498 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Новосильский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки с дерева из вне охранной зоны ВЛ-10кВ №5 ПС 110/35/10кВ "Залегощь" на провода фаз "В" и "С" в пролете опор №7/1-7/2 из-за воздействия повторяющихся порывов ветра, произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит (МТЗ). | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода фаз "В" и "С" (под воздействием ветровой нагрузки) в пролете опор №7/1-7/2 ВЛ-10кВ №5 ПС 110/35/10кВ "Залегощь", произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №5 ПС 110/35/10кВ "Залегощь" разработать мероприятия и внести их в план работ РЭС. Срок исполнения: 04.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Новосильского РЭС Паршин А. Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №5 ПС 110/35/10кВ "Залегощь" по всей длине. Срок исполнения: 04.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Новосильского РЭС Паршин А. Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.05.2021 г.
2304 | 488 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2021-05-27 23:08 | 2021-05-27 23:45 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ 6кВ ТП3025 - ТП3124 каб."А" произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Отключение ВВ ф.623 РП02 к ТП3023 произошло в результате КЗ на КЛ 6кВ ТП3025 - ТП3124 каб."А" вследствие длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования по КЛ 6кВ ф.623 РП02. Срок исполнения: 27.06.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские электрические сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 6кВ ТП3025 - ТП3124 каб."А" Срок исполнения: 27.06.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские электрические сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.05.2021 г.
2305 | 486 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2021-05-27 22:45 | 2021-05-27 23:05 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ 6 кВ ТП 212 -ТП 213 произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Отключение ВВ Ф 609 в РП 18 произошло в результате КЗ на КЛ6 кВ ТП 212 -ТП 213 вследствие длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ТП по КЛ 6кВ ф.609 РП18 к ТП0213 Срок исполнения: 27.06.2021 г. Ответственное лицо: РЭС Брянские "Электрические сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ6 кВ ТП 212 -ТП 213 Срок исполнения: 27.06.2021 г. Ответственное лицо: РЭС Брянские "Электрические сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.05.2021 г.
2306 | 480 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Трубчевский РЭС | 2021-05-27 22:18 | 2021-05-27 22:53 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз "А" и "С" ВЛ-10кВ ф.1003 ПС Радутино в пролете опор №111-112 | 4.4.3, Падение ветки на провода ВЛ-10кВ ф.1003 ПС Радутино в пролете опор №111-112 привело к механическому воздействию, нарушению изоляции, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ ВЛ-10кВ. | Мероприятие: Техническое Произвести снятие ветви с проводов и обрезку крон деревьев ВЛ-10кВ ф.1003 ПС Радутино в пролете опор №111-112, растущих за пределами охранной зоны ВЛ Срок исполнения: 04.07.2021 г. Ответственное лицо: Вишняков Д.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.06.2021 г.
2307 | 681 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Яковлевский РЭС | 2021-05-27 17:12 | 2021-05-27 17:14 | 3.4.12.3, Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ № 1 ПС 35 кВ Алексеевка произошло из-за возникновения КЗ при перекрытии по изоляции изоляторов трех фаз опоры № 1/6 вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | 4.12, Нарушение электрической изоляции изоляторов трех фаз на опоре № 1/6 ЛЭП 10 кВ № 1 ПС 35 кВ Алексеевка произошло вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №1 ПС 35 кВ Алексеевка. Срок исполнения: 07.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Холод А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.05.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 28.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Холод А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.06.2021 г.
2308 | 482 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» Навлинский РЭС | 2021-05-27 17:00 | 2021-05-27 17:45 | 3.4.13.2, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №46 ул. Калинина с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ-0,4 кВ ф.3 ТП-4 ф.1032 ПС Центральная произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ-0,4 кВ ф.3 ТП-4 ф.1032 ПС Центральная с медным проводом потребителя на доме №46 ул. Калинина. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 27.05.2021 г. Ответственное лицо: Навлинский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом. Срок исполнения: 27.05.2021 г. Ответственное лицо: Навлинский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.05.2021 г.
2309 | 123 | ПАО «МРСК Центра» АО «ТГЭС» | 2021-05-27 16:50 | 2021-05-27 18:30 | 3.4.7.1, Повреждение КЛ 6 кВ ТП 274 - ТП 1395, | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Мероприятие: Организационное Провести аварийно-восстановительные работы КЛ 6 кВ ТП 274 - ТП 1395. Возобновить электроснабжение КЛ 6 кВ РП 49 - ТП 1428 к.2. Провести расследование и составить Акт расследования. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник службы кабельных линий электропередачи Ковалевский С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.06.2021 г.
2310 | 338 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Гаврилов- Ямский РЭС | 2021-05-27 16:25 | 2021-05-27 17:35 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №2 ПС 35/10кВ Урусово произошло вследствие КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №4-22-№4-23 через ветку дерева, принесенную порывом ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №4-22-№4-23 через ветку дерева, принесенную порывом ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №2 ПС 35/10кВ Урусово с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Усков Е.Р. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.06.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №2 ПС 35/10кВ Урусово устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Усков Е.Р. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.06.2021 г.
2311 | 472 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Погарский РЭС | 2021-05-27 16:20 | 2021-05-27 17:40 | 3.4.12.3, Электро-дуговое перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 ТП-199 Л1 Ф-1006 ПС Борщово, в следствии воздействия атмосферных перенапряжений, при прохождении грозового фронта. | 4.12, Отключение от действия ПН-2 ВЛ-0,4 ТП-199 Л1 Ф-1006 ПС Борщово произошло из-за воздействия грозовых перенапряжений, при электро-дуговом перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 ТП-199 Л1 Ф-1006 ПС Борщово, в следствии попадания молнии в ВЛ, при прохождении грозового фронта. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ИТР ВЛ-0,4 ТП-199 Л1 Ф-1006 ПС Борщово. Срок исполнения: 12.06.2021 г. Ответственное лицо: Бурляй Г.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.06.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. Срок исполнения: 02.07.2021 г. Ответственное лицо: Бурляй Г.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.06.2021 г.
2312 | 349 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2021-05-27 16:00 | 2021-05-27 17:20 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-0,4кВ №9 ТП515 по причине перегорания н/в предохранителя фазы "А" на РБ №9 ТП 515 при токах нагрузки, превышающих номинальный ток н/в предохранителя. Н/в предохранитель в руб.-0,4кВ №9 не соответствует расчетным нагрузкам. Работа н/в правильно. | 4.13, Перегорание н/в предохранителя фазы "А" на РБ №9 ТП 515 при токах нагрузки, превышающих номинальный ток н/в предохранителя. Н/в предохранитель в руб.-0,4кВ №9 не соответствует расчетным нагрузкам. Работа н/в правильно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: несоответствие предохранителя расчетным нагрузкам на ВЛ-0,4кВ №9 ТП 515 ВЛ-0,4кВ №9 ТП 515 | Мероприятие: Техническое Провести расчет нагрузки ВЛ 0.4 кВ №9 ТП515 с целью выявления соответствия установленных н/в предохранителей. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Шангин А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.05.2021 г. Мероприятие: Техническое После проведения расчета нагрузки ВЛ 0.4 кВ №9 ТП515 при выявлении нарушения несоответствия установленных предохранителей, принять меры по устранению. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Шангин А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.05.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру бригады по эксплуатации ТП и РП Хусейнову Д.Н. о необходимости эксплуатации электроустановок в соответствии с НТД. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Шангин А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.05.2021 г.
2313 | 375 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Угличский РЭС | 2021-05-27 15:30 | 2021-05-27 16:42 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП 152 (Метево быт) в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №4-№5 проволокой, принесенной птицей. Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружен кусок металлической проволоки со следами воздействия электрической дуги. Данный участок ВЛ находится в месте массового скопления птиц. | 4.12, перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №4-№5 проволокой, принесенной птицей. Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружен кусок металлической проволоки со следами воздействия электрической дуги. Данный участок ВЛ находится в месте массового скопления птиц. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ 0,4кВ №2 ТП 152 (Метево быт). Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: гл. инженер РЭС Горбивненко Д.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 152 (Метево быт) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: гл. инженер РЭС Горбивненко Д.Н. Состояние: Не выполнено
2314 | 336 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Переславский РЭС | 2021-05-27 15:15 | 2021-05-27 17:05 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП Федосово по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №5-№6 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №5-№6 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП Федосово с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: мастер Яковлев Ю.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.05.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТП Федосово устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: мастер Яковлев Ю.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.05.2021 г.
2315 | 524 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго Каменский РЭС | 2021-05-27 15:13 | 2021-05-27 15:30 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4-2 КТП 19-26 ПС 110кВ Каменка послужило короткое замыкание при схлестывании фазного и нулевого проводов перекидки от опоры № 23 до жилого дома веткой дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, на территории частного домовладения, при порывах ветра до 10 м/с. | 4.4.3, Схлестывание фазного и нулевого проводов перекидки от опоры № 23 ВЛ-0,4-2 КТП 19-26 ПС 110кВ Каменка до жилого дома веткой дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, на территории частного домовладения, при порывах ветра до 10 м/с. | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-0,4-2 КТП 19-26 ПС 110кВ Каменка разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Каменского РЭС Солодков Ю.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4-2 КТП 19-26 ПС 110кВ Каменка по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Каменского РЭС Солодков Ю.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю, запитанному от опоры № 23 ВЛ-0,4-2 КТП 19-26 ПС 110кВ Каменка о необходимости замены неизолированных проводов ввода на СИП. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Каменского РЭС Солодков Ю.В. Состояние: Не выполнено
2316 | 683 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Кр.Яружский РЭС | 2021-05-27 15:10 | 2021-05-27 16:05 | 3.4.12.3, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 413 ПС 110 кВ Красная Яруга произошло из-за возникновения КЗ при перекрытии по изоляции изоляторов трех фаз опоры № 9 вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | 4.12, Нарушение электрической изоляции изоляторов трех фаз опоры №9 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 413 ПС 110 кВ Красная Яруга произошло вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ №1 КТП 413 ПС 110 кВ Красная Яруга. Срок исполнения: 04.06.2021 г. Ответственное лицо: Баранов А.Н. - гл. инженер РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.05.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 11.06.2021 г. Ответственное лицо: Баранов А.Н. - гл. инженер РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.06.2021 г.
2317 | 334 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2021-05-27 15:05 | 2021-05-27 16:55 | 3.4.7.3.1, Отключение КЛ 0,4кВ №5 ТП 791 по причине перегорания н/в предохранителя фазы "В" на РБ №5 ТП 791 при токах нагрузки, превышающих номинальный ток н/в предохранителя. Н/в предохранитель в руб.-0,4кВ №5 не соответствует расчетным нагрузкам. Работа н/в правильно. | 4.13, Перегорание н/в предохранителя фазы "В" ПН-2 400/130 2 фазы на РБ №5 ТП 791 при токах нагрузки, превышающих номинальный ток н/в предохранителя. Н/в предохранитель в руб.-0,4кВ №5 не соответствует расчетным нагрузкам. Работа н/в правильно Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: несоответствие предохранителя расчетным нагрузкам на КЛ 0,4кВ ТП 791 руб.5 КЛ 0,4кВ ТП 791 руб.5 | Мероприятие: Техническое Провести расчет нагрузки КЛ 0,4кВ №5 ТП 791 с целью выявления соответствия установленных н/в предохранителей. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.06.2021 г. Мероприятие: Техническое После проведения расчета нагрузки КЛ 0,4кВ №5 ТП 791 при выявлении нарушения несоответствия установленных предохранителей, принять меры по устранению. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.06.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру бригады по эксплуатации ТП и РП о необходимости эксплуатации электроустановок в соответствии с НТД. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.06.2021 г.
2318 | 148 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго |  |  | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 110 кВ Селижарово-Осташков 1 произошло по причине однофазного КЗ из-за перекрытия провода фазы "А" в пролете опор №108-109 деревом, упавшим на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-110кВ при сильном порыве ветра. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева, сваленного сильным порывом ветра из вне охранной зоны, на провод фазы "А" в пролете опор № 108-109 ВЛ 110 кВ Селижарово-Осташков 1 произошло перекрытие провода фазы"В" на ветки дерева в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 110 кВ Селижарово-Осташков 1. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Селижарово-Осташков 1 . Срок исполнения: 17.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник участка СЛ То ПБ Артемьев С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ Селижарово-Осташков 1 дефекты. Срок исполнения: 24.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник участка СЛ То ПБ Артемьев С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.06.2021 г.
2319 | 682 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Волоконовский РЭС | 2021-05-27 14:02 | 2021-05-27 14:42 | 3.4.12.2.3, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 406 ПС 35 кВ Пятницкое произошло из-за возникновения КЗ при кратковременном схлёсте провода фазы "А" и "В" в пролёте от опор №7-8 упавшей веткой дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ) при усилении ветра. | 4.4.3, Кратковременный схлёст провода фазы "А" и "В" в пролёте от опор №7-8 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 406 ПС 35 кВ Пятницкое произошел вследствие падения ветки дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ) при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 406 ПС 35 кВ Пятницкое. Срок исполнения: 04.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Тимошевский А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.05.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 11.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Тимошевский А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.05.2021 г.
2320 | 528 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго Подгоренский РЭС | 2021-05-27 14:01 | 2021-05-27 14:03 | 3.4.7.3.3, Причиной отключения ВЛ 10кВ №9 ПС 35кВ Сергеевка послужило двухфазное короткое замыкание, вызванное перекрытием проводов фаз "А" и "С" в пролёте опор № 58-59 ветками дерева (ДКР), растущего в охранной зоне ВЛ при порывах ветра до 14 м/с. | 4.12, Перекрытие проводов фаз "А" и "С" в пролёте опор № 58-59 по ВЛ 10кВ №9 ПС 35кВ Сергеевка произошло ветками дерева (ДКР), растущего в охранной зоне ВЛ при порывах ветра до 14 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наличие ДКР в охранной зоне ВЛ 10кВ №9 ПС 35кВ Сергеевка в пролёте опор № 58-59. на ВЛ 10кВ №9 ПС 35кВ Сергеевка | Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку деревьев в пролете опор 58-59 по ВЛ 10кВ №9 ПС 35кВ Сергеевка, ветки которых находятся на недопустимом расстоянии от проводов ВЛ. Срок исполнения: 03.07.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Бурминский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №9 ПС 35кВ Сергеевка по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых касаются проводов ВЛ или угрожают падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 03.07.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Бурминский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.06.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №9 ПС 35кВ Сергеевка разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 03.07.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Бурминский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.06.2021 г.
2321 | 498 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» Трубчевский РЭС | 2021-05-27 13:45 | 2021-05-27 14:20 | 3.4.13.2, Ослабление прокалывающего зажима на вводе в дом г. Трубчевск ул. Фрунзе д.56 на ВЛ 0,4кВ ф.6 ТП-19 ф.1005 ПС Трубчевская | 4.13, Прекращение передачи электрической энергии потребителей по адресу г. Трубчевск ул. Фрунзе произошло в результате ослабления прокалывающего зажима нулевого провода на вводе в дом ул. Фрунзе д.56, вследствие длительной эксплуатации и воздействия атмосферных явлений. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ ф.6 ТП-19 ф.1005 ПС Трубчевская Срок исполнения: 27.05.2021 г. Ответственное лицо: Трубчевский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести замену прокалывающего зажима на вводе в дом г. Трубчевск ул. Фрунзе д.56 Срок исполнения: 27.05.2021 г. Ответственное лицо: Трубчевский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.05.2021 г.
2322 | 479 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Комаричский РЭС | 2021-05-27 13:40 | 2021-05-27 14:40 | 3.4.12.2.3, При сильном ветре произошло падение ветки с дерева, растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-0,4 Ф-1 КТП-63 Ф-1003 ПС Усожа в пролете опор №11-12. | 4.4.3, Падение ветки дерева на провода ВЛ-0,4 Ф-1 КТП-63 Ф-1003 ПС Усожа в пролете опор №11-12 при сильном ветре, привело к схлесту проводов, короткому замыканию ВЛ, работе ПН-2 и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток угрожающих падением на провода ВЛ-0,4 Ф-1 КТП-63 Ф-1003 ПС Усожа в пролете опор №11-12 на деревьях растущих вне охранной зоны. Срок исполнения: 04.07.2021 г. Ответственное лицо: Зайцев А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.05.2021 г.
2323 | 527 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго Каширский РЭС | 2021-05-27 13:31 | 2021-05-27 13:50 | 3.4.8.4, Аварийное отключение ВЛ 0,4кВ №1 от ТП 2-9 ПС Кашира произошло из-за двухфазного КЗ по причине кратковременного перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 3-4 в результате наброса стальной проволоки на провода ВЛ сторонним лицом. | 4.4.1, Кратковременное перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 3-4 по ВЛ 0,4кВ №1 от ТП 2-9 ПС Кашира произошло в результате механического воздействия стороннего лица при набросе куска стальной проволоки на провода ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от ТП 2-9 ПС Кашира с применением бинокля по всей длине с целью выявления дефектов после прохождения токов короткого замыкания по проводам ВЛ. Срок исполнения: 04.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Седых А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.06.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 от ТП 2-9 ПС Кашира разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений Срок исполнения: 04.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Седых А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.06.2021 г. Мероприятие: Организационное Через средства массовой информации довести до населения района Постановление Правительства Р.Ф. от 24.02.2009года №160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" и ответственность за их нарушение. Срок исполнения: 04.07.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кондратьев А.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.06.2021 г.
2324 | 335 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Переславский РЭС | 2021-05-27 13:20 | 2021-05-27 13:50 | 3.4.12.2.3, Отключение РЕК-100 ВЛ 10кВ №4 ПС 35/10кВ Филимоново в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз " А" и «В» в пролете опор №132-№133 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз " А" и «В» в пролете опор №132-№133 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ 10кВ №4 ПС 35/10кВ Филимоново. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: мастер Краев Д.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.05.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №4 ПС 35/10кВ Филимоново устранить выявленные недостатки, по остальным неисправностям определить срок устранения. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: мастер Краев Д.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.05.2021 г.
2325 | 149 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2021-05-27 13:10 | 2021-05-27 13:12 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ-10кВ №06 ПС35/10 Тургиново произошло по причине межфазного "КЗ" проводов в охранной зоне в пролете опор №71-72 при их схлёстывании во время перекрытия ДКР , под воздействием сильных порывов ветра. Ответственный за эксплуатацию мастер Калининского РЭС Корогод И.Ю. | 4.4.3, В результате механического воздействия ДКР на провода произошло перекрытие (схлест) проводов в пролете опор №71-72 на ВЛ-10кВ №06 ПС35/10 Тургиново, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №06 ПС35/10 Тургиново действием МТЗ. Ответственный за эксплуатацию мастер Калининского РЭС Корогод И.Ю. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не своевременная вырубка ДКР в пролете опор №71-72 в охранной зоне ВЛ-10кВ № 06 ПС 35/10 кВ Тургиново на ВЛ-10кВ № 06 ПС 35/10 кВ Тургиново VS010-0008714 | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку ДКР в охранной зоне в пролете опор№71-№72 на ВЛ-10кВ № 06 ПС 35/10 кВ Тургиново. Срок исполнения: 07.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.06.2021 г. Мероприятие: Организационное Всему ремонтному и оперативно-ремонтному персоналу РЭС провести внеочередной инструктаж по вопросам качества проведения плановых осмотров ВЛ. Срок исполнения: 04.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.06.2021 г.
2326 | 481 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» Навлинский РЭС | 2021-05-27 12:50 | 2021-05-27 13:40 | 3.4.13.2, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №39 ул. Октябрьская с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ-0,4 кВ ф1 ТП4564 ф607 РП41 произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ-0,4 кВ ф1 ТП4564 ф607 РП41 с медным проводом потребителя на доме №39 ул. Октябрьская. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 27.05.2021 г. Ответственное лицо: Навлинский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом. Срок исполнения: 27.05.2021 г. Ответственное лицо: Навлинский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.05.2021 г.
2327 | 499 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2021-05-27 12:25 | 2021-05-27 13:00 | 3.4.12.2, Обрыв провода на ВЛ 0,4кВ ф.4.2 ТП3088 ф.611 РП05 от оп. №11 к дому ул. Цюрупы д.106/1, вследствие ветровых нагрузок. | 4.13, Прекращение передачи электрической энергии потребителям произошло в результате повреждения ВЛ 0,4кВ ф.4.2 ТП3088 ф.611 РП05 от оп. №11 к дому ул. Цюрупы д.106/1, вследствие ветровых нагрузок. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ ф.4.2 ТП3088 ф.611 РП05 Срок исполнения: 27.06.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские электрические сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить комплекс мероприятий по устранению повреждения на ВЛ 0,4кВ ф.4.2 ТП3088 ф.611 РП05 от оп. №11 к дому ул. Цюрупы д.106/1 Срок исполнения: 27.06.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские электрические сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.05.2021 г.
2328 | 475 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» Новозыбковский РЭС | 2021-05-27 12:10 | 2021-05-27 12:50 | 3.4.13.2, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №12 ул. Ломоносова с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.3 ЗТП-20 ф.603 ПС Новозыбков произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.3 ЗТП-20 ф.603 ПС Новозыбков с медным проводом потребителя на доме №12 ул. Ломоносова. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 27.05.2021 г. Ответственное лицо: Новозыбковский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом. Срок исполнения: 27.05.2021 г. Ответственное лицо: Новозыбковский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.05.2021 г.
2329 | 332 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Пошехонский РЭС | 2021-05-27 12:05 | 2021-05-27 13:50 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП 359 (Кременево-3 АВМ) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №1-№2 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №1-№2 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 359 (Кременево 3 АВМ) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: мастер Прозоров А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.06.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №2 ТП 359 (Кременево 3 АВМ), по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: мастер Прозоров А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.06.2021 г.
2330 | 550 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2021-05-27 11:21 | 2021-05-27 13:20 | 3.4.7.3.4, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №1 ТП-251 явилось падение ветки на провода в пролете опор №№ 2-3 в результате несвоевременной вырубки деревьев угрожающих падением веток на провода. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-0,4кВ №1 ТП-251 явилось междуфазное короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор №2-№3 в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветви дерева, расположенного в охранной зоне ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная вырубка деревьев угрожающих падением веток на провода в пролете опор №№ 2-3 ВЛ-0,4кВ №1 ТП-251. на ВЛ 0,4кВ №1 ТП 251 VN004-00095087 | Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку/обрезку деревьев угрожающих падением веток на провода в пролете опор №2 -№3 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 251. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Ерохов Е.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.06.2021 г.
2331 | 333 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Пошехонский РЭС | 2021-05-27 11:20 | 2021-05-27 12:25 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №3 Вахтино РП Кременево , в результате КЗ возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №5-№6 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытия обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №5-№6 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытия обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ №3 Вахтино РП Кременево. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: мастер Прозоров А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ №3 Вахтино РП Кременево. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: мастер Прозоров А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.06.2021 г.
2332 | 526 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго Нижнедевицкий РЭС | 2021-05-27 11:00 | 2021-05-27 11:01 | 3.4.12.2.3, Двухфазное короткое замыкание и последующее отключение ВЛ-10-5 ПС 110 кВ Нижнедевицк произошло в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз «В» и «С» в пролёте опор № 13–14, вызванного падением на провода ВЛ ветки дерева, обломленной сильными порывами ветра до 15м/с, с расположенного за пределами охранной зоны ВЛ дерева. | 4.4.3, Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз «В» и «С»» в пролёте опор № 13–14, ВЛ-10-5 ПС 110 кВ Нижнедевицк, произошло в результате падения на них ветки от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, обломленной сильными порывами ветра до 15 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-5 ПС 110 кВ Нижнедевицк по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 03.07.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Нижнедевицкого РЭС Попов С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.06.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-5 ПС 110 кВ Нижнедевицк наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 03.07.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Нижнедевицкого РЭС Попов С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.06.2021 г.
2333 | 529 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго Поворинский РЭС | 2021-05-27 10:54 | 2021-05-27 11:07 | 3.4.12.2.3, Двухфазное замыкание на ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП 3-3 ПС 35 кВ Вихляевка произошло по причине кратковременного схлёста проводов фазы "А" и "В" в пролёте опор № 13- 14 упавшей веткой дерева, сорванной порывом ветра до 15 м/с с дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Кратковременный схлёст проводов фазы "А" и "В" в пролете опор № 13-14 на ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП 3-3 ПС 35 кВ Вихляевка произошло при падении ветки сорванной порывом ветра до 15 м/с, с дерева растущего за пределами охранной зоны В | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП 3-3 ПС 35 кВ Вихляевка по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 17.06.2021 г. Ответственное лицо: Афанасьев Д.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.06.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП 3-3 ПС 35 кВ Вихляевка разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 18.06.2021 г. Ответственное лицо: Афанасьев Д.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.06.2021 г.
2334 | 525 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго Рамонский РЭС | 2021-05-27 10:36 | 2021-05-27 10:38 | 3.4.12.2.3, Двухфазное короткое замыкание и последующее отключение ВЛ-10-5 ПС Землянск произошло в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз «A» и «B» в пролёте опор № 16–17, вызванного падением на провода ВЛ ветки дерева, обломленной сильными порывами ветра до 16м/с, с расположенного вне охранной зоны ВЛ дерева. | 4.4.3, Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз «A» и «B»» в пролёте опор № 16–17, ВЛ-10-5 ПС Землянск, произошло в результате падения на них ветки от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, обломленной сильными порывами ветра до 16 м/с. | Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-5 ПС Землянск разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний с включением в план работ. Срок исполнения: 01.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Маковкин С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-5 ПС Землянск на предмет выявления деревьев и ветвей деревьев, которые угрожают падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 01.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Маковкин С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.06.2021 г.
2335 | 530 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго Богучарский РЭС | 2021-05-27 10:20 | 2021-05-27 10:35 | 3.4.8.4, Трехфазное короткое замыкание и последующее отключение ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-101 ПС Дьяченково произошло по причине кратковременного перекрытия проводов фаз "А","В" и "С" в пролете опор №5-6 набросом, в виде куска стального провода, наброшенным неизвестным, посторонним лицом, на провода ВЛ. | 4.4.1, Кратковременное перекрытие проводов фаз "А", "В" и "С" в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-101 ПС Дьяченково набросом, в виде куска стального провода, механически наброшенного неизвестным, посторонним лицом на провода ВЛ. | Мероприятие: Организационное Через средства массовой информации довести до населения района Постановление Правительства Р.Ф.от 24.02.2009года №160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" и ответственность за их нарушение. Срок исполнения: 02.07.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Шкодин Н.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.06.2021 г.
2336 | 513 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Орловский РЭС | 2021-05-27 10:10 | 2021-05-27 12:04 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия ветровой нагрузки произошло падение ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-Био-4-3 на провода фаз "А" и "В" что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-Био-4-3 на провода фаз "А" и "В", произошло нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Био-4-3 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 01.07.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Био-4-3по всей длине. Срок исполнения: 01.07.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.06.2021 г.
2337 | 497 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» Клинцовский РЭС | 2021-05-27 09:55 | 2021-05-27 10:15 | 3.4.13.2, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №36 ул. Жукова с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры КВЛ 0,4кВ ф.9 ТП5 ф.609 ПС Западная произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры КВЛ 0,4кВ ф.9 ТП5 ф.609 ПС Западная с медным проводом потребителя на доме №36 ул. Жукова. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 27.06.2021 г. Ответственное лицо: Клинцовский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить перезаделку контактного соединения на вводе в дом. Срок исполнения: 27.06.2021 г. Ответственное лицо: Клинцовский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.05.2021 г.
2338 | 63 | ПАО «МРСК Центра» АО «ВГЭС» | 2021-05-27 09:40 | 2021-05-27 10:29 | 3.4.7.3.5, Междуфазное замыкание на КЛ-6кВ ТП-251---ТП-460 произошло в результате пробоя изоляции между жилами кабеля (на участке проходящем под проезжей частью). | 4.12, Пробой изоляции между жилами кабеля КЛ-6кВ ТП-251---ТП-460 (на участке проходящем под проезжей частью) произошел в результате движения грунта вызванного движением автотранспорта по проезжей части, а также вследствиие длительной эксплуатации кабеля. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала кабеля на КЛ-6кВ ТП-251---ТП-460 | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт силового кабеля КЛ-6кВ ТП-251---ТП-460 с последующим проведением высоковольтных испытаний и измерений Срок исполнения: 10.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник службы КЛ Вахтин В.Н. Состояние: Не выполнено
2339 | 680 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Кр.Яружский РЭС |  |  | 3.4.12.3, Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №11 ПС 110 кВ Красная Яруга произошло из-за возникновения КЗ, в результате перекрытия по изоляции изоляторов трех фаз опоры № 49, вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | 4.12, Нарушение электрической изоляции изоляторов трех фаз опоры № 49 ЛЭП 10 кВ №11 ПС 110 кВ Красная Яруга произошло вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №11 ПС 110 кВ Красная Яруга. Срок исполнения: 04.06.2021 г. Ответственное лицо: Баранов А.Н. - гл. инженер РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.05.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 11.06.2021 г. Ответственное лицо: Баранов А.Н. - гл. инженер РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.06.2021 г.
2340 | 147 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Кашинский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ №15 ПС 110/35/10кВ Роща произошло по причине междуфазного КЗ из за падения ветви на провода в пролете опор №132-133 сорванная с дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ №15 ПС 110/35/10кВ Роща при сильном порыве ветра. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении на провода в пролете опор №132-133 ВЛ-10кВ №15 ПС 110/35/10кВ Роща ветви с дерева растущего за пределами охранной зоны, при сильном порыве ветра, произошло междуфазное КЗ, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №15 ПС 110/35/10кВ Роща, действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №15 ПС 110/35/10 Роща. Срок исполнения: 18.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Кашинского РЭС Воронцов В.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №15 ПС 110/35/10 Роща дефекты. Срок исполнения: 25.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Кашинского РЭС Воронцов В.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.06.2021 г.
2341 | 487 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» Клинцовский РЭС | 2021-05-27 09:15 | 2021-05-27 10:15 | 3.4.12.5, Повреждение РВО в ТП22 ф.606 ПС Кожаны в результате длительной эксплуатации и воздействия атмосферных явлений. | 4.4.4, Отключение вводного МВ в ТП22 ф.606 ПС Кожаны произошло в результате повреждения и КЗ разрядника в ТП22 ф.606 ПС Кожаны | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередном осмотр отключенного оборудования Срок исполнения: 28.06.2021 г. Ответственное лицо: Клинцовский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести замену разрядника в ТП22 ф.606 ПС Кожаны. Срок исполнения: 28.06.2021 г. Ответственное лицо: Клинцовский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.06.2021 г.
2342 | 476 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» Дубровский РЭС | 2021-05-27 09:10 | 2021-05-27 10:05 | 3.4.13.2, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №68 кв 1 ул. 324 Дивизии с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.6 КТП19 ф.1010 ПС Дубровская произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.6 КТП19 ф.1010 ПС Дубровская с медным проводом потребителя на доме №68 кв 1 ул. 324 Дивизии. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 27.05.2021 г. Ответственное лицо: Дубровский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом. Срок исполнения: 27.05.2021 г. Ответственное лицо: Дубровский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.05.2021 г.
2343 | 329 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2021-05-27 08:40 | 2021-05-27 10:16 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ 10 кВ №24 Туношна ПС 110/35/10 кВ "Лютово" в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "В" и "С" в пролетах опор №21 - №23 в результате выпадения крюка фазы "В" из тела опоры №22. Выпадение крюка произошло в результате загнивания древесины опоры в месте крепления крюка из-за длительного срока эксплуатации. На проводах видны следы перекрытия. УРЗА в ведении филиала ОАО «РЖД» Трансэнерго СДЭ. | 4.1.1, Схлест проводов фаз "В" и "С" в пролетах опор №21 - №23 ВЛ 10 кВ №24 Туношна ПС 110/35/10 кВ "Лютово" в результате выпадения крюка фазы "В" на опоре №22. Выпадение крюка произошло в результате загнивания древесины опоры в месте крепления крюка из-за длительного срока эксплуатации. На проводах видны следы перекрытия. УРЗА в ведении филиала ОАО «РЖД» Трансэнерго СДЭ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загнивание древесины опоры на ВЛ 10 кВ №24 Туношна ПС 110/35/10 кВ "Лютово" Опора №22 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №24 Туношна ПС 110/35/10 кВ "Лютово" с целью выявления загнивания древесины опор в местах крепления крюков. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.05.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №24 Туношна ПС 110/35/10 кВ "Лютово" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.05.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж Власову В.В. о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.06.2021 г.
2344 | 496 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2021-05-27 08:23 | 2021-05-27 10:10 | 3.4.7.3.5, В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ-6 кВ на целом месте участка КЛ-6 кВ ТП-421 - ТП-429 (Кабель в эксплуатации с 1973 года). Последнее плановое испытание КЛ-6 кВ ТП-421 - ТП-429 было проведено 23.10.2019 мастером бригады по диагностике электрооборудования Костромского РЭС Зыриным В.В. Кабель испытания выдержал, дефектов не выявлено. | 4.12, Межфазное замыкание жил КЛ-6 кВ на участке ТП-421 - ТП-429 на целом месте. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Из-за снижения сопротивления изоляции произошел электрический пробой КЛ на целом месте. на КЛ-6кВ К-2 ф.675 - ТП-243 1с. KS006-0004280 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый тепловизионный контроль концевых кабельных муфт КЛ-6 кВ ТП-421 - ТП-429 на предмет выявления замечаний. Срок исполнения: 25.06.2021 г. Ответственное лицо: Зайцев Олег Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр концевых разделок в ТП КЛ-6 кВ ТП-421 - ТП-429. Срок исполнения: 25.06.2021 г. Ответственное лицо: Зайцев Олег Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.06.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам внепланового тепловизионного контроля концевых муфт КЛ-6 кВ ТП-421 - ТП-429 и осмотра концевых разделок в ТП КЛ-6 кВ ТП-421 - ТП-429 устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 26.06.2021 г. Ответственное лицо: Зайцев Олег Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.06.2021 г.
2345 | 497 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Костромской РЭС |  |  | 3.4.7.3.5, В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ 6 кВ на целом месте участка КЛ 6 кВ ПС "Кострома-2" ф.677 - РП-2 2сек.ш. (Кабель в эксплуатации с 1997 года). Последнее плановое испытание КЛ 6 кВ ПС "Кострома-2" ф.677 - РП-2 2сек.ш. было проведено 02.07.2020 мастером бригады по диагностике электрооборудования Костромского РЭС Зыриным В.В. Кабель испытания выдержал, дефектов не выявлено. | 4.12, Межфазное замыкание жил КЛ-6 кВ на участке ПС Кострома-2 ф.677 - РП-2 2сек.ш. на целом месте. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Из-за снижения сопротивления изоляции произошел электрический пробой КЛ на целом месте. на КЛ-6кВ ф.677 ПС Кострома-2 KS006-9440600 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый тепловизионный контроль концевых кабельных муфт КЛ-6 кВ ПС Кострома-2 ф.677 - РП-2 2сек.ш. на предмет выявления замечаний. Срок исполнения: 25.06.2021 г. Ответственное лицо: Зайцев Олег Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр концевых разделок в ТП КЛ-6 кВ ПС Кострома-2 ф.677 - РП-2 2сек.ш. Срок исполнения: 25.06.2021 г. Ответственное лицо: Зайцев Олег Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.06.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам внепланового тепловизионного контроля концевых муфт КЛ-6 кВ ПС Кострома-2 ф.677 - РП-2 2сек.ш. и осмотра концевых разделок в ТП КЛ-6 кВ ПС Кострома-2 ф.677 - РП-2 2сек.ш. устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 26.06.2021 г. Ответственное лицо: Зайцев Олег Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.06.2021 г.
2346 | 485 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» Почепский РЭС | 2021-05-27 08:10 | 2021-05-27 08:20 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ 10кВ ф.1005 РП103 - ТП0723 произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Отключение МВ ф.1005 РП103 к ТП0723 произошло в результате КЗ на КЛ 10кВ ф.1005 РП103 - ТП0723 вследствие длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования ТП по КЛ 10кВ ф.1005 РП103 к ТП0723. Срок исполнения: 27.06.2021 г. Ответственное лицо: Почепский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 10кВ ф.1005 РП103 - ТП0723 Срок исполнения: 27.06.2021 г. Ответственное лицо: Почепский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.06.2021 г.
2347 | 523 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго Эртильский РЭС | 2021-05-27 08:01 | 2021-05-27 08:15 | 3.4.9.3, Аварийное отключение ВЛ-0,4кВ №1 от КТП II-9 ПС 110кВ Эртиль произошло по причине возникновения однофазного короткого замыкания при кратковременном схлестывании проводов фазы "А" и "0"ответвления к зданию от опоры №19 при разрегулировки стрелы провеса проводов. |  | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от КТП II-9 ПС 110кВ Эртиль, на предмет разрегулировки стрелы провеса проводов на ВЛ и ответвлений к жилым зданиям. Срок исполнения: 05.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Найденкин Р.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.06.2021 г. Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу жилого дома, подключенного от опоры №19 ВЛ-0,4кВ №1 от КТП II-9 ПС 110кВ Эртиль, с предложением замены ответвления выполненного голым проводом на СИП и выносом приборов учета на границу балансовой принадлежности. Срок исполнения: 18.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Найденкин Р.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.06.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 от КТП II-9 ПС 110кВ Эртиль разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений. Срок исполнения: 06.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Найденкин Р.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.07.2021 г.
2348 | 346 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Некоузский РЭС |  |  | 3.4.10.2, Отключение ВЛ 10кВ № 10 ПС Некоуз в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №140-№141 металлической проволокой, принесенной птицей. Данный участок ВЛ находится в месте массового скопления птиц. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, металлический кусок проволоки со следами электрической дуги обнаружен на земле под проводами. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, успешно. | 4.12, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №140-№141 металлической проволокой, принесенной птицей. Данный участок ВЛ находится в месте массового скопления птиц. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, металлический кусок проволоки со следами электрической дуги обнаружен на земле под проводами. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, успешно | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 10 ПС Некоуз с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: мастер Локов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.06.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 10 ПС Некоуз устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: мастер Локов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.06.2021 г.
2349 | 345 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Большесельский РЭС | 2021-05-27 04:10 | 2021-05-27 06:01 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1КТП 30 Старухино в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фазы "А" и "С" в пролете опор №9-№10 при качании веток ДКР, произрастающей в охранной зоне. Без повреждения проводов. | 4.12, Схлест проводов фазы "А" и "С" в пролете опор №9-№10 при качании веток ДКР, произрастающей в охранной зоне. Без повреждения проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 0,4кВ №1 КТП 30 Старухино пролет опор №9 - №10 | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку ДКР в пролёте опор №9-№10 ВЛ 0,4кВ №1 КТП-30 Старухино. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Гусляев Р.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.06.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж бригаде об эксплуатации ВЛ 0,4 кВ №1 КТП-30 Старухино в соответствии с НТД. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Гусляев Р.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.06.2021 г.
2350 | 847 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2021-05-27 01:40 | 2021-05-27 11:59 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10 кВ №15(5) ПС 35/10 кВ Кн.Горы произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №485/28-485/29 веткой дерева, упавшей на провода из вне охранной зоны ВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Зубцовского района Тверской области, без обрыва проводов | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №485/28-485/29 из вне охранной зоны ВЛ-10 кВ №15(5) ПС 35/10 кВ Кн.Горы под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Зубцовского района Тверской области произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10 кВ №15(5) ПС 35/10 кВ Кн.Горы действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №15(5) ПС 35 кВ Кн.Горы с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 18.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №15(5) ПС 35 кВ Кн.Горы Срок исполнения: 25.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.06.2021 г.
2351 | 854 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго | 2021-05-27 00:10 | 2021-05-27 01:17 | 3.4.7.3.5, Отключение выключателя В-10 кВ Т-1 (с погашением 1 секции шин 10кВ) на ПС35/10 кВ Соминка действием МТЗ произошло по причине междуфазного короткого замыкания, возникшего из за повреждения на КЛ 10 кВ №41 (абонентский МУП "Горэлектро") и не отключении В 10 кВ №41 из за излома релейной планки привода ВК-10 в результате усталости материала планки, вызванной старением материала в процессе длительной эксплуатации. Ответственный за эксплуатацию оборудования мастер участка СПС Морозов А.Н. | 4.1.3, Излом релейной планки привода ВК-10 В 10кВ №41 на ПС 35/10кВ Соминка произошел из-за усталости металла пластины в процессе постепенного накопления повреждений под действием переменных, циклических напряжений, приводящий к изменению структуры материала, образованию трещин, их развитию и разрушению материала планки в результате длительного срока эксплуатации(с 1972 г.). Ответственный за эксплуатацию мастер участка СПС Морозов А.Н. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная замена изношенного оборудования, неисправен механизм расцепления в приводе ВК-10 В 10 кВ №41 на ПС 35/10 кВ Соминка. на 1 сек 10кВ ПС 35/10кВ Соминка ПС 35/10кВ Соминка | Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерам УСПС Тв ПБ по требованиям НТД - в части контроля параметров оборудования и своевременности замены изношенного оборудования. Срок исполнения: 14.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСПС ТвПБ Устиненко П.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Включить в инвест программу на последующие годы замену ВК-10 на В 10 кВ №41 ПС 35/10 кВ Соминка на ретрофит ВВ-10 ВВ/ТЕL. Срок исполнения: 01.07.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСПС ТвПБ Устиненко П.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.06.2021 г. Мероприятие: Организационное Направить техническому руководителю МУП "Горэлектро" письмо о приведении оборудования КЛ ф.№ 33 и №41 ПС 35/10кВ Соминка, находящегося в зоне эксплуатационной ответственности в надлежащее техническое состояние в соответствии с требованиями НТД. Срок исполнения: 15.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСПС ТвПБ Устиненко П.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.06.2021 г.
2352 | 374 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Угличский РЭС | 2021-05-27 00:01 | 2021-05-27 00:45 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 10кВ №141 ПС 35/10кВ Ильинское в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №21-№22 ветками ДКР, произрастающей в пределах охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | 4.12, перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №21-№22 ветками ДКР, произрастающей в пределах охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 10кВ №141 ПС 35/10кВ Ильинское пролет опор №21-№22 | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку ДКР в пролете опор №21-№22 ВЛ 10кВ №141 ПС 35/10кВ Ильинское. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: гл. инженер РЭС Горбивненко Д.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.05.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру об эксплуатации ВЛ в соответствии с НТД. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: гл. инженер РЭС Горбивненко Д.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.05.2021 г.
2353 | 843 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Удомельский РЭС | 2021-05-26 23:47 | 2021-05-27 06:26 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10 кВ №15 от ПС-35\10кВ Тимково вызвано междуфазным к.з. при падении на провода в пролёте опор 5-50 - 5-53 деревьев, сломанных сильным порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ, с обрывом проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении деревьев, сломанных сильным порывом ветром из вне охраной зоны на провода ВЛ-10 кВ №15 от ПС-35\10кВ Тимково в пролете опор №5-50 - №5-53, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10 кВ №15 от ПС-35\10кВ Тимково, действием МТЗ | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №15 ПС 35\10 Тимково для выявления возможных дефектов Срок исполнения: 10.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Удомельского РЭС Цветков А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.05.2021 г. Мероприятие: Техническое При выявлении дефектов, по результатам внепланового осмотра ВЛ 10кВ №15 ПС 35\10 Тимково - устранить эти дефекты Срок исполнения: 17.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Удомельского РЭС Цветков А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.05.2021 г.
2354 | 456 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Новозыбковский РЭС | 2021-05-26 22:35 | 2021-05-26 23:45 | 3.4.12.3, Электродуговое перекрытие воздушного промежутка между проводами в пролёте опор №12-13 ВЛ-0,4 Л2 КТП-159 Ф-100 ПС Щербиничи, в следствии воздействия атмосферных перенапряжений, при прохождении грозового фронта. | 4.12, Отключение АВ-0,4кВ Л2 КТП-159 Ф-100 ПС Щербиничи из-за электродугового перекрытия воздушного промежутка в пролёте опор №12-13 ВЛ-0,4 Л2 КТП-159 Ф-100 ПС Щербиничи, привело к отсутствию эл. энергии у потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 Л2 КТП-159 Ф-100 ПС Щербиничи по всей длине. Срок исполнения: 01.07.2021 г. Ответственное лицо: Новиков С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.06.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. Срок исполнения: 01.07.2021 г. Ответственное лицо: Новиков С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.06.2021 г.
2355 | 457 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Новозыбковский РЭС | 2021-05-26 22:35 | 2021-05-26 23:45 | 3.4.12.3, Электродуговое перекрытие воздушного промежутка между проводами в пролёте опор №5-6 ВЛ-0,4 Л1 КТП-158 Ф-100 ПС Щербиничи, в следствии воздействия атмосферных перенапряжений, при прохождении грозового фронта. | 4.12, Отключение АВ-0,4кВ Л1 КТП-158 Ф-100 ПС Щербиничи из-за электродугового перекрытия воздушного промежутка в пролёте опор №5-6 ВЛ-0,4 Л1 КТП-158 Ф-100 ПС Щербиничи, привело к отсутствию эл. энергии у потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 Л1 КТП-158 Ф-100 ПС Щербиничи по всей длине. Срок исполнения: 01.07.2021 г. Ответственное лицо: Новиков С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.06.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. Срок исполнения: 01.07.2021 г. Ответственное лицо: Новиков С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.06.2021 г.
2356 | 328 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2021-05-26 22:20 | 2021-05-27 00:10 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 591 Цеденево ВЛ 10 кВ №2 Подолино ПС 35/10 кВ "Ананьино" по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №7 - №8 в результате перекрытия проводов веткой дерева, принесенной на провода порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ . Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №7 - №8 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 591 Цеденево ВЛ 10 кВ №2 Подолино ПС 35/10 кВ "Ананьино" в результате перекрытия проводов веткой дерева, принесенной на провода порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 591 Цеденево ВЛ 10 кВ №2 Подолино ПС 35/10 кВ "Ананьино" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.05.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 591 Цеденево ВЛ 10 кВ №2 Подолино ПС 35/10 кВ "Ананьино" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.05.2021 г.
2357 | 458 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Брянский РЭС | 2021-05-26 22:00 | 2021-05-26 23:17 | 3.4.9.3, Повреждение оборудования на КТП №9 (Мираторг), находящегося на балансе потребителя, привело к короткому замыканию и отключению от действия РЗ В 10кВ ф.1022 ПС Норинская. |  | Мероприятие: Организационное Направить официальное письмо в адрес владельца КТП №9 (Мираторг) ф.1022 ПС Норинская с требованием о приведении электрооборудования в надлежащее состояние. Срок исполнения: 28.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Климов Д.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.06.2021 г.
2358 | 459 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Карачевский РЭС | 2021-05-26 21:16 | 2021-05-26 22:38 | 3.4.12.2.3, При сильном ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от КТП 84 Ф 621 ПС Карачевская в пролете опор №5-6. | 4.4.3, Падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от КТП 84 Ф 621 ПС Карачевская в пролете опор №5-6, привело к схлесту проводов, короткому замыканию ВЛ, перегоранию ПН-2 и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от КТП 84 Ф 621 ПС Карачевская в пролете опор №5-6, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 12.06.2021 г. Ответственное лицо: Первушов С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.06.2021 г.
2359 | 840 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2021-05-26 20:50 | 2021-05-27 02:23 | 3.4.12.2.1, Первое отключение КВЛ-10 кВ №08(18) ПС 110/35/10 кВ Старица произошло по причине соприкосновения провода фазы "А" с соседним фазным проводом в пролете опор №2/4-2/5 ВЛ-10 кВ №03 РП 10 кВ Паньково КВЛ-10 кВ №08(18) ПС 110/35/10 кВ Старица в момент срыва вязки верхнего провода на опоре №2/4 ВЛ-10 кВ №03 РП 10 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Старицкого района Тверской области. Повторное отключение КВЛ-10 кВ №08(18) ПС 110/35/10 кВ Старица произошло по причине перекрытия ( схлеста) провода фазы "А" с соседним фазным проводом в пролете опор №2/4-2/5 ВЛ-10 кВ №03 РП 10 кВ Паньково КВЛ-10 кВ №08(18) ПС 110/35/10 кВ Старица из-за срыва вязки верхнего провода на опоре №2/4 ВЛ-10 кВ №03 РП 10 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Старицкого района Тверской области. | 4.4.4, В результате механического воздействия сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Старицкого района Тверской области на провода ВЛ-10 кВ №03 РП 10 кВ Паньково запитанной от КВЛ-10 кВ №08(18) ПС 110/35/10 кВ Старица произошел срыв вязки верхнего провода на опоре №2/4, что послужило причиной 2-х отключений В-10 кВ КВЛ-10 кВ №08(18) на ПС 110/35/10 кВ Старица действием МТЗ 26.05.2021 года в 20:50 (РПВ-успешное) и 26.05.2021 года в 21:46 (РПВ-неуспешное). | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №03 РП 10 кВ Паньково, запитанной от КВЛ-10 кВ №08(18) ПС 110/35/10 кВ Старица с целью выявления наличия дефектов после прохождения атмосферного фронта по территории Старицкого района Тверской области. Срок исполнения: 18.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-10 кВ №03 РП 10 кВ Паньково, запитанной от КВЛ-10 кВ №08(18) ПС 110/35/10 кВ Старица. Срок исполнения: 25.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.06.2021 г.
2360 | 521 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго Острогожский РЭС | 2021-05-26 20:49 | 2021-05-26 20:51 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-10-5 ПС 35кВ Шубное послужило двухфазное короткое замыкание, вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролёте опор № 125-126 веткой от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, занесённой на провода ВЛ порывом ветра до 12 м/с. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" по ВЛ-10-5 ПС 35кВ Шубное в пролёте опор № 125-126 произошло веткой от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, занесённой на провода ВЛ порывом ветра до 12 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-5ПС 35кВ Шубное по всей длине с целью выявления деревьев ветки которых угрожают падением на провода ВЛ,в.т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 07.07.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Острогожского РЭС Михайлов М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.06.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-5ПС 35кВ Шубное разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 07.07.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Острогожского РЭС Михайлов М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.06.2021 г.
2361 | 122 | ПАО «МРСК Центра» АО «ТГЭС» | 2021-05-26 19:57 | 2021-05-26 20:45 | 3.4.7.1, Повреждение КЛ 6 кВ ПС 219 ф.8 - РП 51 | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Мероприятие: Организационное Произвести аварийно-восстановительные работы КЛ 6 кВ ПС 219 ф.8 - РП 51. Провести расследование и составить Акт расследования. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник службы кабельных линий электропередачи Ковалевский С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.06.2021 г.
2362 | 679 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Корочанский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Ивица произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролёте опор №122-123 веткой дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, при усилении ветра. | 4.4.3, Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролете опор №122-123 ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Ивица произошло из-за механического воздействия при падении ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, на провода при усилении ветра | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Ивица. Срок исполнения: 04.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Корочанского РЭС Белозерских В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.05.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 25.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Корочанского РЭС Белозерских В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.05.2021 г.
2363 | 343 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Большесельский РЭС | 2021-05-26 19:10 | 2021-05-26 20:55 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП 63 Ботвино по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №2-№3 в результате падения ветки дерева, на провода при порывах сильного ветра, из вне охранной зоны. Ветка дерева обнаружена под проводами ВЛ. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №2-№3 в результате падения ветки дерева, на провода при порывах сильного ветра, из вне охранной зоны. Ветка дерева обнаружена под проводами ВЛ. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП-63 Ботвино с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Гусляев Р.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.06.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТП-63 Ботвино устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Гусляев Р.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.06.2021 г.
2364 | 158 | филиал ПАО «МРСК Центра» Курскэнерго Горшеченский РЭС | 2021-05-26 18:00 | 2021-05-26 18:13 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ-10кВ №01 от ПС 110/10кВ Бекетово с неуспешным АПВ произошло по причине межфазнгого КЗ на землю по причине приближения РДИП на опорах №2 и №18 к траверсе опоры на недопустимое расстояние при сильных порывах ветра. | 4.4.4, Приближения РДИП на опорах №2 и №18 к траверсе опоры на недопустимое расстояние при сильных порывах ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Приближения РДИП на ВЛ 10 кВ №01 ПС 110/10 кВ Бекетово ВЛ 10 кВ №01 ПС 110/10 кВ Бекетово | Мероприятие: Техническое Организовать проведение внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №01 ПС 110/10кВ "Бекетово" на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу ВЛ. Срок исполнения: 06.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.06.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №01 ПС 110/10кВ "Бекетово" определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их выполнения. Срок исполнения: 06.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.06.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести обучение оперативного, оперативно-ремонтного персонала по выявлению дефектов при обходах и осмотрах способствующих отключению ВЛ Срок исполнения: 04.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.06.2021 г.
2365 | 520 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго Бобровский РЭС | 2021-05-26 17:54 | 2021-05-26 18:10 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 4-15 ПС 35кВ Липовка произошло из-за кратковременного превышения величины тока нагрузки у потребителя электрической энергии, над номинальным током АВ №1 0,4кВ (I ном = 63А). | 4.13, Отключение АВ 0,4кВ ВЛ 0,4кВ №1 ТП 4-15 ПС 35кВ Липовка произошло из-за кратковременного превышение величины тока нагрузки у потребителя электрической энергии, над номинальным током АВ №1 0,4кВ (I ном = 63 А), что привело к срабатыванию теплового расцепителя. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 4-15 ПС 35кВ Липовка Бобровского РЭС по всей длине на предмет выявления дефектов, которые могут послужить причиной отключения ВЛ. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Бобровского РЭС Киктев И.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.06.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 4-15 ПС 35кВ Липовка , в случае выявления дефектов, которые могут послужить причиной отключения ВЛ, наметить мероприятия по их устранению. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Бобровского РЭС Киктев И.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.06.2021 г.
2366 | 479 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» Новозыбковский РЭС | 2021-05-26 17:30 | 2021-05-26 17:55 | 3.4.13.2, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №48 ул. Наримановская с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ-0,4 кВ ф.2 ЗТП-32 ф.106 ПС Индуктор произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ-0,4 кВ ф.2 ЗТП-32 ф.106 ПС Индуктор с медным проводом потребителя на доме №48 ул. Наримановская. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 26.05.2021 г. Ответственное лицо: Новозыбковский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом. Срок исполнения: 26.05.2021 г. Ответственное лицо: Новозыбковский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.05.2021 г.
2367 | 519 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго Каменский РЭС | 2021-05-26 17:03 | 2021-05-26 17:05 | 3.4.9.3, Аварийное отключение ВЛ 10кВ №2 ПС 35кВ Марки произошло по причине повреждения на потребительской отпайке 10кВ от опоры № 50 к ТП 2-15 ПС 35кВ Марки, находящейся на балансе и обслуживании ОАО «Вымпел-Коммуникации». |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо руководителю ОАО «Вымпел-Коммуникации» - владельцу потребительской отпайки 10кВ от опоры № 50 к ТП 2-15 ПС 35кВ Марки о приведении ее в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования". Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Каменского РЭС Солодков Ю.В. Состояние: Не выполнено
2368 | 145 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2021-05-26 16:25 | 2021-05-26 17:20 | 3.4.7.3.5, Отключение КЛ-10 кВ №16(24) ПС 110/35/10 кВ Ржев произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия с последующим отгоранием жил кабеля на участке между ТП №3 и ТП №90 из-за снижения диэлектрических свойств изоляции жил кабеля в результате старения изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1977 года. Ответственный за эксплуатацию: ст. мастер Иванов И.Е. | 4.12, Перекрытие жил кабеля КЛ-10 кВ №16(24) ПС 110/35/10 кВ Ржев произошло из-за снижения диэлектрических свойств изоляции жил кабеля на участке между ТП №3 и ТП №90 в результате естественного износа изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1977 года. Ответственный за эксплуатацию мастер Ржевского РЭС Иванов И.Е. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение участка силового кабеля ААШв (3х120) на КЛ-10кВ ф.№16(24) ПС Ржев КЛ-10кВ ф.№16(24) ПС Ржев | Мероприятие: Техническое Провести внеочередные испытания повышенным напряжением постоянного тока в соответствии с "Объемом и нормами испытаний электрооборудования " участка КЛ-10 кВ №16(24) ПС 110/35/10 кВ Ржев электротехнической лабораторией службы диагностики УСД РПБ. Срок исполнения: 27.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.06.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам испытания устранить выявленные дефекты. Срок исполнения: 07.07.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.06.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести мастерам Ржевского РЭС внеплановый инструктаж о необходимости выполнения технического обслуживания участков силовых кабелей для обеспечения их надежной работы в соответствии с требованиями НТД. Срок исполнения: 17.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.05.2021 г.
2369 | 121 | ПАО «МРСК Центра» АО «ТГЭС» | 2021-05-26 16:20 | 2021-05-26 18:38 | 3.4.8.5.2, Отключение вводного автомата 0,4 кВ на ПР-11. | 4.10, Термическое повреждение, перегрев, пережог | Мероприятие: Организационное Провести замену вводного автомата 0,4 кВ в ТП 94 на ПР 11. Составить Акт расследования. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: Начальник службы релейной защиты, автоматики, измерений и метрологии Горшков Д.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.05.2021 г.
2370 | 518 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго Подгоренский РЭС | 2021-05-26 16:02 | 2021-05-26 16:04 | 3.4.7.3.4, Причиной отключения ВЛ 10кВ №3 ПС 35кВ Степановка послужило двухфазное короткое замыкание, вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "С" в пролёте опор № 4-5 упавшим сухим деревом, растущим в охранной зоне ВЛ, при порывах ветра до 13 м/с. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "С" по ВЛ 10кВ №3 ПС 35кВ Степановка в пролёте опор № 4-5 произошло упавшим сухим деревом, растущим в охранной зоне ВЛ, при порывах ветра до 13 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наличие сухого дерева, растущего в охранной зоне ВЛ 10кВ №3 ПС 35кВ Степановка в пролёте опор №4-5. на ВЛ 10кВ №3 ПС 35кВ Степановка VS010-9360226 | Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку деревьев в пролете опор 4-5 по ВЛ 10кВ №3 ПС 35кВ Степановна, ветки которых находятся на недопустимом расстоянии от проводов ВЛ. Срок исполнения: 01.07.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Бурминский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №3 ПС 35кВ Степановна по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых касаются проводов ВЛ или угрожают падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 01.07.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Бурминский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.06.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №3 ПС 35кВ Степановна разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 01.07.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Бурминский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.06.2021 г.
2371 | 517 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго Нижнедевицкий РЭС | 2021-05-26 15:51 | 2021-05-26 15:57 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 7-8 ВЛ-10-7 ПС 110 кВ Нижнедевицк от действия защит произошло в результате короткого замыкания, возникшего из-за кратковременного схлестывания проводов фаз "В" и "С" в пролёте опор №7-8 сломанной веткой дерева, занесённой из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах ветра 13 м/с. | 4.4.3, Кратковременный схлест проводов фаз "В" и "С" ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 7-8 ВЛ-10-7 ПС 110 кВ Нижнедевицк в пролёте опор №7-8 произошел из-за ветки дерева занесённой из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах ветра 13 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 7-8 по ВЛ-10-7 ПС 110 кВ Нижнедевицк по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 01.07.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Нижнедевицкого РЭС Попов С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.06.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 7-8 по ВЛ-10-7 ПС 110 кВ Нижнедевицк наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 01.07.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Нижнедевицкого РЭС Попов С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.06.2021 г.
2372 | 337 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Некоузский РЭС | 2021-05-26 15:30 | 2021-05-26 17:09 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 098 (Заручье) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №7-№8 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №7-№8 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 098 (Заручье) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: мастер Чистяков А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.06.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: мастер Чистяков А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.06.2021 г.
2373 | 678 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2021-05-26 15:19 | 2021-05-26 15:50 | 3.4.9.3, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 603 ПС 35 кВ Церковная произошло из-за КЗ, в результате повреждения ПУ жилого дома №44 по ул.Степная, запитанного от опоры №29. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю с требованием о приведении электроустановок в соответствие с требованиями НТД. Срок исполнения: 07.06.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Бурыка О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.05.2021 г.
2374 | 522 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго Эртильский РЭС | 2021-05-26 15:00 | 2021-05-26 15:10 | 3.4.7.3.3, Однофазное замыкание на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП VII-12 ПС 110кВ Эртиль,произошло по причине кратковременного схлёста фазного и нулевого проводов в пролёте опор № 11- 12 упавшей веткой дерева, сорванной порывом ветра до 13 м/с с дерева, растущего в охранной зоне ВЛ. | 4.12, Кратковременный схлёст фазного и нулевого проводов в пролете опор №11-12 на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП VII-12 ПС 110кВ Эртиль, произошло вследствие касания ветками проводов, дерева растущего в охранной зоне ВЛ при порывах ветра до 13 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Деревья и поросль в охранной зоне ВЛ на ВЛ 0,4 ф2 ТП VII-12 ПС 110 Эртиль VN004-93605738 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 от КТП VII-12 ПС 110кВ Эртиль на предмет наличия деревьев которые в случае падения угрожают повреждению ВЛ. Срок исполнения: 01.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Найденкин Р.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести расчистку трассы ВЛ-0,4кВ №2 от КТП VII-12 ПС 110кВ Эртиль от поросли и обрезку крон деревьев в пролёте опор №11-12. Срок исполнения: 16.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Найденкин Р.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.06.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 от КТП VII-12 ПС 110кВ Эртиль разработать мероприятия по расчистке трассы ВЛ от деревьев и кустарника. Срок исполнения: 05.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Найденкин Р.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.07.2021 г.
2375 | 547 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Ярцевский РЭС | 2021-05-26 14:46 | 2021-05-26 16:15 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП 142 произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор №5 - №6 упавшей веткой дерева, из-за границ охранной зоны ВЛ во время сильных порывов ветра. | 4.4.3, Отключение ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП 142 произошло вследствие механического воздействия при падении ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №5 - №6 с последующим возникновением междуфазного КЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной ИТР осмотр ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП 142 с целью выявления ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 04.07.2021 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Азаренков В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.05.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам проведенного осмотра ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП 142 разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения. Срок исполнения: 04.07.2021 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Азаренков В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.05.2021 г.
2376 | 852 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Торопецкий РЭС | 2021-05-26 14:35 | 2021-05-26 17:56 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ №06 ПС 35/10кВ Бологово произошло по причине межфазного "КЗ" из-за перекрытия проводов в пролетах опор №221-224 в результате падения деревьев из-за пределов охранной зоны ВЛ, под воздействием сильных порывов ветра, с обрывом провода в данных пролетах. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении деревьев на провода в пролетах опор №221-224 ВЛ-10кВ №06 ПС 35/10кВ Бологово из-за пределов охранной зоны, под воздействием сильных порывов ветра, произошел обрыв проводов в данных пролетах опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №06 ПС 35/10кВ Бологово действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №06 ПС 35/10кВ Бологово. Срок исполнения: 14.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Утибаев А.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №06 ПС 35/10кВ Бологово. Срок исполнения: 23.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Утибаев А.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.06.2021 г.
2377 | 478 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» Трубчевский РЭС | 2021-05-26 14:30 | 2021-05-26 14:55 | 3.4.13.2, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №25 ул. Ленина с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ-0,4 кВ ф.4 ТП-3 ф.607 ПС Белая Березка произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ-0,4 кВ ф.4 ТП-3 ф.607 ПС Белая Березка с медным проводом потребителя на доме №25 ул. Ленина. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 26.05.2021 г. Ответственное лицо: Трубчевский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом. Срок исполнения: 26.05.2021 г. Ответственное лицо: Трубчевский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.05.2021 г.
2378 | 449 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» Почепский РЭС | 2021-05-26 14:15 | 2021-05-26 14:35 | 3.4.13.2, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №10 ул. Гагарина с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ-0,4 кВ ф.2 ТП-118 ф.1026 ПС Почепская произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ-0,4 кВ ф.2 ТП-118 ф.1026 ПС Почепская с медным проводом потребителя на доме №10 ул. Гагарина. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 26.05.2021 г. Ответственное лицо: Почепский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом. Срок исполнения: 26.05.2021 г. Ответственное лицо: Почепский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.05.2021 г.
2379 | 677 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС |  |  | 3.4.7.3.5, Перегорание ПН 0,4 кВ фаз «А», «В», «С» фидера №18 в РУ 0,4 кВ ЗТП 1209н ПС 110 кВ Центральная произошло из-за возникновения КЗ в результате пробоя изоляции фаз «А», «В», «С» участка КЛ 0,4 кВ №18 ЗТП 1209н ПС 110 кВ Центральная-школа №31 в целом месте вследствие изменения структуры материала изоляции жил кабеля в процессе эксплуатации. | 4.12, Перегорание ПН 0,4 кВ фаз «А», «В», «С» фидера №18 в РУ 0,4 кВ ЗТП 1209н ПС 110 кВ Центральная произошло из-за возникновения КЗ в результате пробоя изоляции фаз «А», «В», «С» участка КЛ 0,4 кВ №18 ЗТП 1209н ПС 110 кВ Центральная-школа №31 в целом месте вследствие изменения структуры материала изоляции жил кабеля в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: снижение сопротивления изоляции жил на КЛ 0,4 кВ №18 ЗТП 1209н ПС 110 кВ Центральная-школа №31 KN004-00009597 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр (обход) трассы КЛ 0,4 кВ №18 ЗТП 1209н ПС 110 кВ Центральная-школа №31. Срок исполнения: 04.06.2021 г. Ответственное лицо: Неляпин Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.05.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 25.06.2021 г. Ответственное лицо: Неляпин Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.05.2021 г.
2380 | 480 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» Почепский РЭС | 2021-05-26 12:45 | 2021-05-26 13:20 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ 10 кВ ф.1022 РП103 к ТП0721 произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Отключение МВ ф.1022 РП103 к ТП0721 произошло в результате КЗ на КЛ 10 кВ ф.1022 РП103 к ТП0721 вследствие длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования по фидеру Срок исполнения: 28.06.2021 г. Ответственное лицо: Почепский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 10 кВ ф.1022 РП103 к ТП0721. Срок исполнения: 28.06.2021 г. Ответственное лицо: Почепский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.05.2021 г.
2381 | 439 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» Клинцовский РЭС | 2021-05-26 12:40 | 2021-05-26 13:05 | 3.4.13.2, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №37 пр-д. Колхозный с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4кВ ф.5 ТП50 ф.Город-1 ГРУ ТЭЦ произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4кВ ф.5 ТП50 ф.Город-1 ГРУ ТЭЦ с медным проводом потребителя на доме №37 пр-д. Колхозный. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 26.05.2021 г. Ответственное лицо: Клинцовский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом. Срок исполнения: 26.05.2021 г. Ответственное лицо: Клинцовский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.05.2021 г.
2382 | 327 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2021-05-26 12:30 | 2021-05-26 12:51 | 3.4.12.2.3, Отключение Рек-115 ВЛ 10 кВ №5 Филимоново ПС 35/10 кВ "Моделово-2" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №110 - №111 ВЛ 10 кВ №6 Отд. Восход ПС 35/10 кВ "Моделово-2"веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №110 - №111 ВЛ 10 кВ №6 Отд. Восход ПС 35/10 кВ "Моделово-2" веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №6 Михайловское ПС 35/10 кВ "Григорьевское" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.05.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №6 Михайловское ПС 35/10 кВ "Григорьевское" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.05.2021 г.
2383 | 34 | ПАО «МРСК Центра» АО «ВГЭС» | 2021-05-26 12:20 | 2021-05-26 12:35 | 3.4.7.3.5, Отключение В КЛ 6 ТП-253--ТП-549 произошло в результате пробоя изоляции между жилами кабеля. | 4.12, Пробой изоляции между жилами кабеля КЛ 6 ТП-253--ТП-549 произошёл в процессе длительной эксплуатации и снижения изоляционных характеристик. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала кабеля на КЛ 6 ТП-253--ТП-549. на КЛ-6кВ ТП-253--ТП-549 КЛ-6кВ ТП-253--ТП-549 | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт силового кабеля КЛ 6 ТП-253--ТП-549 с последующим проведением высоковольтных испытаний и измерений. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Вахтин В.Н. Состояние: Не выполнено
2384 | 433 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» Навлинский РЭС | 2021-05-26 12:00 | 2021-05-26 12:50 | 3.4.13.2, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №11 ул. Шевченко с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.4 ТП4570 ф.617 ПС Карачевская произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.4 ТП4570 ф.617 ПС Карачевская с медным проводом потребителя на доме №11 ул. Шевченко. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 26.05.2021 г. Ответственное лицо: Навлинский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом. Срок исполнения: 26.05.2021 г. Ответственное лицо: Навлинский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.05.2021 г.
2385 | 120 | ПАО «МРСК Центра» АО «ТГЭС» | 2021-05-26 11:44 | 2021-05-26 13:28 | 3.4.9.3, Повреждение абонентской КЛ 10 кВ ТП 434 - ТП 978 | 4.12, Нарушение электрической изоляции. | Мероприятие: Организационное Направить письмо абонентам КЛ 10 кВ ТП 434 - ТП 978 с просьбой устранить неисправность, повлекшую отключение КЛ 10 кВ РП 69 - ТП 687, а также провести расследование и предоставить Акт с указанием принятых мероприятий по недопущению подобных ситуаций. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Руководитель службы по набзору за КЛЭП Козадаев С.Д. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.06.2021 г.
2386 | 323 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2021-05-26 11:21 | 2021-05-26 14:09 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10 кВ №8 "Чёрново" ПС 35/10 кВ "Дыбино" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №56-№57 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "С" в пролете опор № 56-№57 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №8 "Чёрново" ПС 35/10 кВ "Дыбино" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Северо-Восточного РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.06.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №8 "Чёрново" ПС 35/10 кВ "Дыбино" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Северо-Восточного РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.06.2021 г.
2387 | 330 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2021-05-26 10:50 | 2021-05-26 12:30 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №4 Глебово ПС 110/35/10кВ Глебово в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №3 - №4 в результате падения дерева из вне охранной зоны ВЛ от порывов сильного ветра. Дерево обнаружено на проводах. Повреждений проводов не выявлено. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №3 - №4 в результате падения дерева из вне охранной зоны ВЛ от порывов сильного ветра. Дерево обнаружено на проводах. Повреждений проводов не выявлено. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ №4 Глебово ПС 110/35/10кВ Глебово. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ №4 Глебово ПС 110/35/10кВ Глебово. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.05.2021 г.
2388 | 546 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Сафоновский РЭС | 2021-05-26 10:40 | 2021-05-26 12:07 | 3.4.7.3.1, Причиной отключения АВ №2 0,4кВ ТП-453 в РУ-0,4кВ ТП-453 явилось однофазное короткое замыкание на "землю" в результате обрыва одного провода в пролете опор № 5 - № 6 ВЛ-0,4кВ Л-2 из-за несвоевременного выявления дефекта (разрегулировка провиса провода) во время сильных порывов ветра. | 4.12, Обрыв одного провода марки А-25 на ВЛ-0,4кВ Л-2 ТП-453 произошел в результате нарушения электрической изоляции в пролет опор № 5 - № 6 с последующим возникновением однофазного КЗ на "землю". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв одного провода марки А-25 на ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП-453 Вышегор VN004-96708361 | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ Л-2 ТП-453 Вышегор. Срок исполнения: 01.07.2021 г. Ответственное лицо: Грицков А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Привести в норму стрелу провеса проводов в пролете опор № 5- № 6 ВЛ-0,4кВ ТП-453 Вышегор. Срок исполнения: 01.07.2021 г. Ответственное лицо: Виноградов А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.06.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам проведенного осмотра ВЛ-0,4кВ Л-2 ТП-453 Вышегор разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных лиц и сроков их устранения Срок исполнения: 01.07.2021 г. Ответственное лицо: Латышев П.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.06.2021 г.
2389 | 516 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго Павловский РЭС | 2021-05-26 10:40 | 2021-05-26 11:00 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4кВ №2 КТП 405 ПС 35кВ Павловск-1 произошло по причине кратковременного схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №16-17, вызванного механическим воздействием на провода упавшей веткой дерева, занесённой на провода из вне охранной зоны ВЛ порывом ветра до 13 м/с. | 4.4.3, Кратковременный схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №16-17 по ВЛ-0,4кВ №2 КТП 405 ПС 35кВ Павловск-1 произошел в результате механического воздействия на провода упавшей веткой дерева, занесённой на провода из вне охранной зоны ВЛ порывом ветра до 13 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 КТП 405 ПС 35кВ Павловск-1 на предмет наличия веток и деревьев, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 28.06.2021 г. Ответственное лицо: гл. инженер РЭС Волков С.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.06.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 от ТП-405 ПС Павловск-1 выявленные дефекты и нарушения включить в план ремонта и ТО в 2022г. Срок исполнения: 28.06.2021 г. Ответственное лицо: гл. инженер РЭС Волков С.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.06.2021 г.
2390 | 157 | филиал ПАО «МРСК Центра» Курскэнерго Рыльский РЭС | 2021-05-26 10:30 | 2021-05-26 13:15 | 3.4.7.3.4, Межфазное замыкание в пролете опор №26-27 ВЛ 10 кВ №2265 ПС Боброво, вызванное падением на провода сухостойного дерева, находившегося в охранной зоне ВЛ. | 4.4.3, Механическое воздействие при падении дерева на провода в пролете опор №26-27 привело к схлесту проводов . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наличие в охранной зоне ВЛ деревьев, угрожающих падением на провода на ВЛ 10 кВ №2265 ПС Боброво VS010-0011892 | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 10 кВ №2265 от ПС Боброво. Срок исполнения: 15.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Арбузов П.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.07.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам внепланового инженерного осмотра ВЛ 10 кВ №2265 от ПС Боброво составить график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 15.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Арбузов П.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.07.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести дополнительное обучение соответствующему персоналу по качеству проведения и оформления осмотров, методам определения ширины просек в местах прохождения ВЛ по лесным массивам, сближениям и пересечениям с лесопосадками. Срок исполнения: 20.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Арбузов П.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.06.2021 г.
2391 | 455 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Брасовский РЭС | 2021-05-26 10:30 | 2021-05-26 12:20 | 3.4.12.2.3, При сильном ветре произошло падение ветки с дерева, растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-0,4 Ф-3 КТП-140 Ф-1014 ПС Нерусса в пролете опор №25-26. | 4.4.3, Падение ветки дерева на провода ВЛ-0,4 Ф-3 КТП-140 Ф-1014 ПС Нерусса в пролете опор №25-26 при сильном ветре, привело к схлесту проводов, короткому замыканию ВЛ, работе ПН-2 и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток угрожающих падением на провода ВЛ-0,4 Ф-3 КТП-140 Ф-1014 ПС Нерусса в пролете опор №25-26 на деревьях растущих вне охранной зоны. Срок исполнения: 04.07.2021 г. Ответственное лицо: Кубатин Ю.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.05.2021 г.
2392 | 427 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» Дубровский РЭС | 2021-05-26 10:20 | 2021-05-26 11:00 | 3.4.13.2, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №15 ул. Нагорная с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.6 ГКТП7 ф.1002 ПС Рогнединская произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.6 ГКТП7 ф.1002 ПС Рогнединская с медным проводом потребителя на доме №15 ул. Нагорная. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 26.05.2021 г. Ответственное лицо: Дубровский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом. Срок исполнения: 26.05.2021 г. Ответственное лицо: Дубровский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.05.2021 г.
2393 | 676 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2021-05-26 10:15 | 2021-05-26 11:21 | 3.4.7.3.5, Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ КЛ 10 кВ Город 18 ПС 110 кВ Южная произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 10 кВ РП 46-Город 18 ПС 110 кВ Южная в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 46-Город 18 ПС 110 кВ Южная произошло при пробое изоляции в целом месте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции на КЛ 10 кВ РП 46-Город 18 ПС 110 кВ Южная КЛ 10 кВ РП 46-Город 18 ПС 110 кВ Южная | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ РП 46-Город 18 ПС 110 кВ Южная. Срок исполнения: 11.06.2021 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.06.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 18.06.2021 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.06.2021 г.
2394 | 418 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» Навлинский РЭС | 2021-05-26 10:00 | 2021-05-26 10:30 | 3.4.13.2, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №4 ул. 3 Интернационала с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.4 ТП-8 ф.1005 ПС Севская произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.4 ТП-8 ф.1005 ПС Севская с медным проводом потребителя на доме №4 ул. 3 Интернационала. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 26.05.2021 г. Ответственное лицо: Навлинский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом. Срок исполнения: 26.05.2021 г. Ответственное лицо: Навлинский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.05.2021 г.
2395 | 321 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2021-05-26 09:40 | 2021-05-26 12:15 | 3.4.8.1, Отключение КЛ 6кВ № 06 РП 16 в результате короткого замыкания, возникшего при нарушении изоляции участка КЛ 6кВ ТП 943 - ТП 1934 при проведении несанкционированных земельных работ сторонними лицами в охранной зоне КЛ. Работа МТЗ- правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ). АВР выведено по заявке. | 4.4.1, Нарушение изоляции участка КЛ 6кВ ТП 943 - ТП 1934 при проведении несанкционированных земельных работ сторонними лицами в охранной зоне КЛ. Работа МТЗ- правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ). АВР выведено по заявке. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6кВ № 06 РП 16 с целью: выявления не санкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Кирсанов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 6кВ № 06 РП 16 дефектов. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Кирсанов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.05.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести претензионную работу с организацией проводившей несогласованные земляные работы в охранной зоне КЛ 6кВ № 06 РП 16 . Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Кирсанов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.05.2021 г.
2396 | 838 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго | 2021-05-26 07:14 | 2021-05-26 07:20 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-35 кВ Коротыши-Ильино и ВЛ-35кВ Ильино-Глазомичи произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №80-81 ВЛ-35кВ Ильино-Глазомичи деревом, упавшим на провода из-за пределов охранной зоны данной ВЛ-35 кВ в следствии сильного порывистого ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Тверской области. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №80-81 ВЛ-35кВ Ильино-Глазомичи, из-за пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-35 кВ Коротыши-Ильино и ВЛ-35кВ Ильино-Глазомичи действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр в пролетах опор №70-100 ВЛ-35 кВ Ильино-Глазомичи. Срок исполнения: 18.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛ НПБ Степанов Е.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты выявленные при проведении внеочередного осмотра в пролетах опор №70-100 ВЛ-35 кВ Ильино-Глазомичи. Срок исполнения: 25.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛ НПБ Степанов Е.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.06.2021 г.
2397 | 331 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2021-05-26 03:01 | 2021-05-26 04:43 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 232 (Н.Колокша) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №10-№11 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №10-№11 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 232 (Н.Колокша) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.05.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.05.2021 г.
2398 | 119 | ПАО «МРСК Центра» АО «ТГЭС» | 2021-05-26 00:23 | 2021-05-26 00:55 | 3.4.7.1, Повреждение КЛ 10 кВ ТП 664 - ТП 667 | 4.12, Нарушение электрической изоляции. | Мероприятие: Организационное Провести аварийно-восстановительные работы КЛ 10 кВ ТП 664 - ТП 667, возобновить электроснабжение отключившейся КЛ 10 кВ РП 29 - ТП 664. Составить Акт расследования. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник службы кабельных линий электропередачи Ковалевский С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.06.2021 г.
2399 | 320 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2021-05-26 00:02 | 2021-05-26 01:03 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 179 Геологоразведка ВЛ 10 кВ №5 Геологоразведка ПС 35/10 кВ "Лесная поляна" в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фазы "С" и "0" в пролете опор №7 - №8 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 179 Геологоразведка ВЛ 10 кВ №5 Геологоразведка ПС 35/10 кВ "Лесная поляна". На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. | 4.12, Схлест проводов фазы "С" и "0" в пролете опор №7 - №8 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 179 Геологоразведка ВЛ 10 кВ №5 Геологоразведка ПС 35/10 кВ "Лесная поляна". На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 179 Геологоразведка ВЛ 10 кВ №5 Геологоразведка ПС 35/10 кВ "Лесная поляна" Пролете опор №7 - №8 | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №7 - №8 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 179 Геологоразведка ВЛ 10 кВ №5 Геологоразведка ПС 35/10 кВ "Лесная поляна". Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.05.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру Хрящеву Д.И. об эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.06.2021 г.
2400 | 322 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2021-05-26 | 2021-05-26 13:50 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4 кВ ТП 220 руб. 3 в результате короткого замыкания, возникшего из-за схлеста проводов фазы "А" и "В" участка воздушной линии 0,4 кВ ТП 220 руб. в пролете опор № 2 - № 3 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" участка ВЛ 0,4 кВ ТП 220 руб. 3 в пролете опор № 2 - № 3 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ТП 220 руб. 3 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Щеников А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.05.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ ТП 220 руб. 3 устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Щеников А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.05.2021 г.
2401 | 837 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Кимрский РЭС | 2021-05-25 22:27 | 2021-05-26 01:38 | 3.4.7.3.5, Отключение КВЛ 6кВ №07 ПС 35/6кВ Кимры произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия с последующим отгоранием жил кабеля в концевой воронке ЗТП-85, выход к ЗТП-126, из-за снижения диэлектрических свойств изоляции в результате старения изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1968 года. Ответственный за эксплуатацию мастер Кимрского РЭС Захаров Д.А. | 4.12, Перекрытие жил кабеля в концевой воронке в ЗТП-85, выход к ЗТП-126 КВЛ 6кВ №07 ПС 35/6кВ Кимры произошло из-за снижения диэлектрических свойств изоляции в результате естественного износа изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1968 года. Ответственный за эксплуатацию мастер Кимрского РЭС Захаров Д.А. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная замена изношенного оборудования на участке от ЗТП-85 к ЗТП-126 на КВЛ 6кВ №07 ПС 35/6кВ Кимры KS006-0007734 | Мероприятие: Техническое Провести внеочередные испытания повышенным напряжением постоянного тока в соответствии с "Объемом и нормами испытаний электрооборудования " участков КЛ-6кВ КВЛ 6кВ №07 ПС 35/6кВ Кимры электротехнической лабораторией службы диагностики УСД Кимрской ПБ. Срок исполнения: 21.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Кимрского РЭС Соловьёв С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.06.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам испытания устранить выявленные дефекты. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Кимрского РЭС Соловьёв С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.06.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести мастерам Кимрского РЭС внеплановый инструктаж о необходимости выполнения технического обслуживания участков силовых кабелей для обеспечения их надежной работы. Срок исполнения: 18.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Кимрского РЭС Соловьёв С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.06.2021 г.
2402 | 460 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2021-05-25 21:54 | 2021-05-25 22:23 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ 6кВ ТП3047 к ТП3048 произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Отключение МВ ф.656 ПС Сталелитейная в ТП3047 к ТП3048 произошло в результате КЗ на КЛ 6кВ ТП3047 к ТП3048 вследствие длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования по КЛ 6кВ ф.656 ПС Сталелитейная от ТП3047 к ТП3048. Срок исполнения: 25.06.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские электрические сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить восстановление КЛ 6кВ ТП3047 к ТП3048. Срок исполнения: 25.06.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские электрические сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.05.2021 г.
2403 | 549 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2021-05-25 21:30 | 2021-05-25 22:53 | 3.4.9.3, Причиной отключения Л-616 ПС Смоленск 1, явилось повреждение потребительской КЛ 6кВ ТП 637 - ТП 638 на ведомственной Л-1414 РП-14. |  | Мероприятие: Организационное Направить претензионное письмо владельцу КЛ 6 кВ ТП 637-ТП 638. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Кирейков В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.06.2021 г.
2404 | 675 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Валуйский РЭС | 2021-05-25 20:51 | 2021-05-25 21:01 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 33 ПС 330 кВ Валуйки произошло из-за превышения токов нагрузки по фазе "В", превышающих номинал (на 6А), вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание АВ 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "В", превышающих номинал на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 33 ПС 330 кВ Валуйки из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальным данным автомата на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 33 ПС 330 кВ Валуйки ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 33 ПС 330 кВ Валуйки | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 33 ПС 330 кВ Валуйки. Срок исполнения: 11.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 33 ПС 330 кВ Валуйки. Срок исполнения: 11.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.06.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра и проверки равномерности распределения нагрузки по фазам разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 18.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.06.2021 г.
2405 | 55 | ПАО «МРСК Центра» АО «ВГЭС» | 2021-05-25 20:34 | 2021-05-25 21:27 | 3.4.7.3.5, Отключение В КЛ-6кВ ТП-20--РП-7 ТП-20---ТП-137 произошло в результате пробоя изоляции между жилами кабеля. | 4.12, Пробой изоляции между жилами кабеля КЛ-6кВ ТП-20--РП-7 ТП-20---ТП-137 произошёл в процессе длительной эксплуатации и снижения изоляционных характеристик. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала кабеля на КЛ-6кВ ТП-20--РП-7 ТП-20---ТП-137. на РП-7 ВВ ТП-20 РП-7 ВВ ТП-20 | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт силового кабеля КЛ-6кВ ТП-20--РП-7 ТП-20---ТП-137 с последующим проведением высоковольтных испытаний и измерений. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Вахтин В.Н. Состояние: Не выполнено
2406 | 458 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2021-05-25 20:20 | 2021-05-25 21:44 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ 6кВ ТП3024 - ТП3008 произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Отключение МВ ф.605 РП05 к ТП3057 произошло в результате КЗ на КЛ 6кВ ТП3024 - ТП3008 вследствие длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования по КЛ 6кВ ф.605 РП05. Срок исполнения: 25.06.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские электрические сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 6кВ ТП3024 - ТП3008 Срок исполнения: 25.06.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские электрические сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.05.2021 г.
2407 | 477 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» Новозыбковский РЭС | 2021-05-25 19:28 | 2021-05-25 19:55 | 3.4.7.3.5, Пробой ПК на силовой трансформатор КТП-151 произошел в следствии длительной эксплуатации | 4.11, Пробой ПК на силовой трансформатор КТП-151 привел к КЗ и отключению МВ ф133 ПС Индуктор | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования по фидеру Срок исполнения: 28.06.2021 г. Ответственное лицо: Новозыбковский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести замену ПК на трансформатор в КТП-151 Срок исполнения: 28.06.2021 г. Ответственное лицо: Новозыбковский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.06.2021 г.
2408 | 474 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» Трубчевский РЭС | 2021-05-25 19:27 | 2021-05-25 19:52 | 3.4.12.2.3, При сильном ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны на КВЛ 10кВ ф.1016 ПС Трубчевская в пролете опор №12-13. | 4.4.3, Падение ветки с дерева, растущего вне охранной зоны на КВЛ 10кВ ф.1016 ПС Трубчевская в пролете опор №12-13 привело к короткому замыканию на ВЛ и отключению ВВ ф.1016 ПС Трубчевская. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр КВЛ 10кВ ф.1016 ПС Трубчевская с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением веток на провода. Срок исполнения: 25.05.2021 г. Ответственное лицо: Трубчевский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.05.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам внеочередного осмотра КВЛ 10кВ ф.1016 ПС Трубчевская произвести обрезку веток на выявленных деревьях. Срок исполнения: 25.06.2021 г. Ответственное лицо: Трубчевский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.05.2021 г.
2409 | 454 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Погарский РЭС | 2021-05-25 19:19 | 2021-05-25 20:20 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз "В" и "С" в пролете опор №3-311-4/311 ВЛ-10кВ ф.1008 ПС Погар. | 4.4.3, Падение ветки привело к механическому воздействию, нарушению изоляции, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ ф.1008 ПС Погар. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, угрожающих падением на провода ВЛ-10кВ ф.1008 ПС Погар, на деревьях растущих вне охранной зоны, в пролете опор №3/311-4/311. Срок исполнения: 10.06.2021 г. Ответственное лицо: Бурляй Г.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.06.2021 г.
2410 | 486 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2021-05-25 18:55 | 2021-05-25 19:40 | 3.4.7.3.5, В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ-10 кВ на целом месте, на участке ПС Южная ф. 1016 - РП-32 1 сек.ш. (Кабель в эксплуатации с 1990 года). Последнее плановое испытание КЛ-10 кВ ПС Южная ф. 1016 - РП-32 1 сек.ш. было проведено 20.03.2020 инженером бригады по диагностике электрооборудования Костромского РЭС Владимировым А.Ю. Кабель испытание выдержал, дефектов не выявлено. | 4.12, Межфазное замыкание жил КЛ-10 кВ на участке ПС Южная фид. 1016 - РП-32 1 сек.ш. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Из-за снижения сопротивления изоляции произошел электрический пробой КЛ на целом месте. на КЛ-10кВ ПС "Южная"-РП №32 (ф.1016) KS010-0004972 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый тепловизионный контроль концевых кабельных муфт КЛ-10 кВ ПС Южная ф. 1016 - РП-32 1 сек.ш. Срок исполнения: 23.06.2021 г. Ответственное лицо: Зайцев Олег Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр концевых разделок КЛ-10 кВ ПС Южная ф. 1016 - РП-32 1 сек.ш. Срок исполнения: 23.06.2021 г. Ответственное лицо: Зайцев Олег Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.06.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам тепловизионного контроля концевых кабельных муфт КЛ-10 кВ ПС Южная ф. 1016 - РП-32 1 сек.ш. и осмотра концевых разделок КЛ-10 кВ ПС Южная ф. 1016 - РП-32 1 сек.ш. устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 24.06.2021 г. Ответственное лицо: Зайцев Олег Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.06.2021 г.
2411 | 545 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Духовщинский РЭС | 2021-05-25 18:40 | 2021-05-25 19:51 | 3.4.8.5.2, Причиной аварийного отключения ВЛ 0,4кВ №2 от ТП 307 явилось междуфазное КЗ возникшее в результате падения дерева, спиленного посторонними лицами, на провода ВЛ в пролете опор №8-№9. | 4.4.3, Отключение АВ 0,4кВ ВЛ №2 от ТП 307 произошло в результате механического воздействия при падении дерева, спиленного посторонними лицами, на провода в пролете опор №8 - №9 с возникновением междуфазного КЗ и последующим падением дерева на землю. | Мероприятие: Организационное Направить письмо с претензией организации, выполнявшей спил деревьев. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Синицкий А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.05.2021 г.
2412 | 316 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго |  |  | 3.4.10.1, Отключение ВЛ 110кВ "Тутаев - Восточная II цепь с отпайками (ВЛ 110кВ Тутаевская-2)" в результате однофазного КЗ, возникшего при перекрытии провода фазы "А" в пролете опор №29-№30 отпайки на ПС 110/35/10кВ "Лом" при падении из-за пределов охранной зоны дерева, поврежденного бобрами. На проводе фазы "А" и макушке дерева видны следы перекрытий. Без повреждения проводов. На ПС 110/35/6кВ "Восточная" работа ВЧБ - правильно, работа АПВ - правильно, успешно. На ПС 220кВ "Тутаев" УРЗА находятся на балансе филиала ПАО "ФСК ЕЭС" Валдайское ПМЭС. | 4.4.3, перекрытие провода фазы "А" в пролете опор №29-№30 отпайки на ПС 110/35/10кВ "Лом" при падении из-за пределов охранной зоны дерева, поврежденного бобрами. На проводе фазы "А" и макушке дерева видны следы перекрытий. Без повреждения проводов. На ПС 110/35/6кВ "Восточная" работа ВЧБ - правильно, работа АПВ - правильно, успешно. На ПС 220кВ "Тутаев" УРЗА находятся на балансе филиала ПАО "ФСК ЕЭС" Валдайское ПМЭС. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр участка ВЛ 110кВ "Тутаев - Восточная II цепь с отпайками (ВЛ 110кВ Тутаевская-2)" отпайки на ПС 110/35/10кВ "Лом" в пролетах опор №1-№49 с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ. Срок исполнения: 30.07.2021 г. Ответственное лицо: мастер Сахно В.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внепланового осмотра участка ВЛ 110кВ "Тутаев - Восточная II цепь с отпайками (ВЛ 110кВ Тутаевская-2)" отпайки на ПС 110/35/10кВ "Лом" в пролетах опор №1-№49 при необходимости составить план мероприятий по устранению дефектов. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: мастер Сахно В.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Устранить дефекты выявленные при внеплановом осмотре отпайки на ПС 110/35/10кВ "Лом" ВЛ 110кВ "Тутаев - Восточная II цепь с отпайками (ВЛ 110кВ Тутаевская-2)" в пролетах опор №1-№49 влияющие на нормальную работу ВЛ. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: мастер Сахно В.В. Состояние: Не выполнено
2413 | 331 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго |  |  | 3.4.8.2, Приближение на недопустимое расстояние к проводу фазы "С" ВЛ 110 кВ Правобережная–Вербилово II цепь в пролете опор №№143-144 крупногабаритной сельскохозяйственной техники, впоследствии скрывшейся с места происшествия. Информационные и предупреждающие знаки на опорах ВЛ 110 кВ Правобережная–Вербилово II цепь имеются, измеренный габарит до проводов в пролете опор №№143-144 соответствует норме и составляет 6,1 м. | 4.4.1, Причиной отключения ВЛ 110 кВ Правобережная–Вербилово II цепь послужили однофазные короткие замыкания, возникшие при приближении на недопустимое расстояние к проводу фазы "С" в пролете опор №№143-144 крупногабаритной сельскохозяйственной техники. | Мероприятие: Организационное Подать служебную записку на имя начальника отдела по связям с общественность филиала ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго» с просьбой о размещении в СМИ информации о требованиях Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, а также об опасности для жизни и здоровья воздействий на электроустановки. Срок исполнения: 11.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник службы линий электропередач Пахомов В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.06.2021 г.
2414 | 548 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Кардымовский РЭС | 2021-05-25 17:21 | 2021-05-25 17:27 | 3.4.8.2, Причина аварийного отключения МВ Л-1001 на ПС 35/10 кВ Каменка воздействие на провода при проезде лесозаготовительной технике с последующим изломом опоры № 115 и обрывом провода в пролете опор № 113-117. | 4.4.1, Причиной приведшей к аварийному отключению МВ ВЛ-1001 ПС 35/10 кВ Каменка явилось междуфазное короткое замыкание вследствие нарушения изоляции в пролете опор №115-116 в результате механического воздействия на провода ВЛ крупногабаритной лесозаготовительной техники с последующим повреждением опоры № 115 и обрывом проводов в пролете опор № 113-117. | Мероприятие: Организационное Подать заявление в полицию для розыска и привлечения к ответственности лиц виновных в повреждении объекта электросетевого хозяйства с последующим возмещением ущерба. Срок исполнения: 11.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Кардымовского РЭС Шаповалов А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.05.2021 г.
2415 | 453 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Дятьковский РЭС | 2021-05-25 17:18 | 2021-05-25 17:20 | 3.4.7.3.4, Несвоевременная вырубка деревьев обрубка веток и воздействие порывистого ветра привело к падению ветки с дерева (без повреждения проводов), растущего в охранной зоне, на провода, механическому воздействию и нарушению изоляции ВЛ-6кВ Ф-КРС 1 от РП АВМ в пролёте опор №8-9. | 4.4.3, Механическое воздействие и нарушение изоляции Ф-КРС 1 от РП АВМ в пролёте опор №8-9, привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ (МТЗ) В-6кВ Ф-КРС 1 от РП АВМ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Недостаточный контроль за состоянием трассы ВЛ-6кВ Ф-КРС 1 от РП АВМ, несвоевременная вырубка сухих деревьев, растущих в охранной зоне на ВЛ-6кВ Ф-КРС 1 от РП АВМ ВЛ-6кВ Ф-КРС 1 от РП АВМ | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку деревьев, растущих в охранной зоне ВЛ-6 кВ Ф-КРС 1 от РП АВМ в пролете опор №8-9. Срок исполнения: 01.07.2021 г. Ответственное лицо: Галутво Д.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.06.2021 г.
2416 | 513 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго | 2021-05-25 17:09 | 2021-05-25 17:32 | 3.4.8.5.2, При проведении с/х работ сторонними лицами вблизи опоры № 22, при маневрировании трактора с навесным оборудованием произошло повреждение опоры у ее основания с последующим ее падением и как следствие возникший при этом схлестом проводов вызвал междуфазное короткое замыкание. | 4.4.1, Трактор принадлежащий сторонним лицам при проведении с/х работ вблизи опоры № 22, при маневрировании с навесным оборудованием зацепил опору и повредил ее у основания, произошло ее падение с последующим схлестом проводов и возникшим при этом междуфазным коротким замыканием. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Анна-Щучье по всей длине, на предмет выявления дефектов. Срок исполнения: 29.07.2021 г. Ответственное лицо: Начальник БУ сл. ЛЭП УВС Семенчук А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.06.2021 г. Мероприятие: Организационное Через средства массовой информации довести до жителей Эртильского и Борисоглебского районов, требования об особенностях выполнения работ в охранных зонах ВЛ, с применением машин и механизмов. Срок исполнения: 29.07.2021 г. Ответственное лицо: Начальник сл. ЛЭП УВС Тырнов В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.06.2021 г.
2417 | 489 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Моршанский РЭС | 2021-05-25 16:47 | 2021-05-25 17:31 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения стало замыкание, которое произошло в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор№ 7-8 веткой дерева, упавшим из-за охранной зоны в результате повторяющихся порывов ветра (по прогнозу погоды ветер с порывами до 13 м/сек). Дерево росло вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, В результате падения ветки дерева на провода ВЛ 0,4 кВ №1 в пролете опор №7-8 произошел схлест проводов. Возникло КЗ, что явилось причиной перегорания плавкой вставки н/в предохранителя ВЛ 0,4 кВ №1. | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 130Р п.Центральный, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. Срок исполнения: 02.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.07.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 02.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.07.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения. Срок исполнения: 02.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.07.2021 г.
2418 | 428 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» Дубровский РЭС | 2021-05-25 16:25 | 2021-05-25 17:00 | 3.4.13.2, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома дом №2 ул. Луговая с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.1 ГКТП53 ф.1013 ПС Дубровская произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.1 ГКТП53 ф.1013 ПС Дубровская с медным проводом потребителя на доме №2 ул. Луговая. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 25.05.2021 г. Ответственное лицо: Дубровский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом. Срок исполнения: 25.05.2021 г. Ответственное лицо: Дубровский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.05.2021 г.
2419 | 317 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Пошехонский РЭС | 2021-05-25 16:00 | 2021-05-25 17:50 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №3 ТП 445 (Музей). по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №2-№3 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №2-№3 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №3 ТП 445 (Музей) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: мастер Прозоров А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.06.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: мастер Прозоров А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.06.2021 г.
2420 | 118 | ПАО «МРСК Центра» АО «ТГЭС» | 2021-05-25 15:55 | 2021-05-25 16:48 | 3.4.7.1, Повреждение КЛ 10 кВ ТП 75 - ТП 889. | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Мероприятие: Организационное Провести аварийно-восстановительные работы КЛ 10 кВ ТП 75 - ТП 889, восстановить электроснабжение КЛ 10 кВ РП 68 - ТП 889. Составить Акт расследования. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник службы кабельных линий электропередачи Ковалевский С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.06.2021 г.
2421 | 672 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Валуйский РЭС | 2021-05-25 15:42 | 2021-05-25 16:04 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 127 ПС 35 кВ Колосково произошло из-за превышения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал (на 5А), вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание АВ 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 127 ПС 35 кВ Колосково из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальным данным автомата на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 127 ПС 35 кВ Колосково ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 127 ПС 35 кВ Колосково | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 127 ПС 35 кВ Колосково. Срок исполнения: 11.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 127 ПС 35 кВ Колосково. Срок исполнения: 11.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.06.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра и проверки равномерности распределения нагрузки по фазам разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 18.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.06.2021 г.
2422 | 490 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2021-05-25 15:32 | 2021-05-25 16:46 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 СТП №697 ВЛ 10кВ №11 ПС 35кВ Авангардская произошло в результате К.З. вызванного схлестом проводов двух фаз, под воздействием ветровых нагрузок (порывы ветра до 15 м/с) в пролете опор № 13-14 из-за несоответствие нормам стрелы проводов. | 4.1.3, Из-за нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации, произошло растяжение неизолированного провода, что под воздействием ветровых нагрузок привело к схлесту проводов, возникновению К.З. и отключению ВЛ 0,4кВ №1 СТП №697 ВЛ 10кВ №11 ПС 35кВ Авангардская . | Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу, обслуживающему ВЛ 0,4кВ №1 СТП 697 ВЛ №11 ПС Авангардская на тему своевременности выявления и устранения дефектов на ВЛ, с целью недопущения аналогичных технологических нарушений. Срок исполнения: 03.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Провести осмотр ВЛ 0,4кВ №1 СТП 697 ВЛ №11 ПС Авангардская особое внимание уделить аналогичным нарушениям, выявленные дефекты устранить или определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 03.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.07.2021 г.
2423 | 466 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» Дубровский РЭС | 2021-05-25 15:15 | 2021-05-25 16:00 | 3.4.12.2.3, При сильном ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны на ВЛ-10кВ ф.1003 ПС Рогнединская | 4.4.3, Падение ветки с дерева растущего вне охранной зоны на ВЛ-10кВ ф.1003 ПС Рогнединская , привело к короткому замыканию ВЛ и отключению МВ ф.1003 ПС Рогнединская | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф. 1003 ПС Рогнединская с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением веток на провода. Срок исполнения: 27.06.2021 г. Ответственное лицо: Дубровский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.05.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ ф. 1003 ПС Рогнединская произвести обрезку веток на выявленных деревьях Срок исполнения: 27.06.2021 г. Ответственное лицо: Дубровский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.05.2021 г.
2424 | 434 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» Трубчевский РЭС | 2021-05-25 15:03 | 2021-05-25 15:24 | 3.4.13.2, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №108 ул. Луначарского с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.4 ТП-16 ф.1005 ПС Трубчевская произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.4 ТП-16 ф.1005 ПС Трубчевская с медным проводом потребителя на доме №108 ул. Луначарского. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 25.05.2021 г. Ответственное лицо: Трубчевский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом. Срок исполнения: 25.05.2021 г. Ответственное лицо: Трубчевский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.05.2021 г.
2425 | 671 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Валуйский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №5 ПС 110 кВ Оросительная произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, при кратковременном перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз "А", "В" в пролёте опор №24-25 упавшей веткой дерева (растущего вне охранной зоны ЛЭП) при усилении ветра. | 4.4.3, Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №24-25 ЛЭП 10 кВ №5 ПС 110 кВ Оросительная произошло из-за механического воздействия при падении ветки дерева (растущего вне охранной зоны ЛЭП), на провода при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №5 ПС 110 кВ Оросительная. Срок исполнения: 11.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.06.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 18.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.06.2021 г.
2426 | 515 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго Подгоренский РЭС | 2021-05-25 14:03 | 2021-05-25 14:22 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ-0,4-2 ТП-12-4 ПС 35кВ Сагуны послужило короткое замыкание при схлестывании фазного и нулевого проводов потребительской перекидки от опоры № 12 до жилого дома веткой дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, на территории частного домовладения, при порывах ветра до 12 м/с. |  | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4-2 ТП-12-4 ПС 35кВ Сагуны по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Подгоренского РЭС Бурминский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.06.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-0,4-2 ТП-12-4 ПС 35кВ Сагуны разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Подгоренского РЭС Бурминский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.06.2021 г. Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю, запитанному от опоры № 12 ВЛ-0,4-2 ТП-12-4 ПС 35кВ Сагуны о необходимости замены неизолированных проводов ввода на СИП. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Подгоренского РЭС Бурминский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.06.2021 г.
2427 | 441 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» Новозыбковский РЭС | 2021-05-25 14:00 | 2021-05-25 14:25 | 3.4.13.2, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №1 пер. Высокий с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.3 ГКТП-79 ф.129 ПС Индуктор произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.3 ГКТП-79 ф.129 ПС Индуктор с медным проводом потребителя на доме №1 пер. Высокий. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 25.05.2021 г. Ответственное лицо: Новозыбковский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом. Срок исполнения: 25.05.2021 г. Ответственное лицо: Новозыбковский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.05.2021 г.
2428 | 514 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго Россошанский РЭС | 2021-05-25 13:49 | 2021-05-25 13:51 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 10кВ №5 ПС35кВ Сотницкая послужило короткое замыкание, вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз «А» и «В» в пролете опор № 10-11 веткой от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, занесенной на провода ВЛ порывами ветра (до 12 м/с). | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами в пролете опор № 10-11 произошло из-за падения ветки от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, занесенной на провода ВЛ 10кВ №5 ПС35кВ Сотницкая порывами ветра (до 12 м/с). | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №5 ПС35кВ Сотницкая по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Россошанского РЭС Кузьмин В.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 10кВ №5 ПС35кВ Сотницкая разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Россошанского РЭС Кузьмин В.А. Состояние: Не выполнено
2429 | 56 | ПАО «МРСК Центра» АО «ВГЭС» | 2021-05-25 13:44 | 2021-05-25 15:10 | 3.4.7.3.5, Отключение В КЛ-6кВ ТП-393--ТП-261 произошло в результате пробоя изоляции между жилами свинцовой кабельной муфты. | 4.12, Пробой изоляции в свинцовой муфте между жилами кабеля КЛ-6кВ ТП-393--ТП-261 произошёл в процессе длительной эксплуатации и снижения изоляционных характеристик. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала кабеля на КЛ-6кВ ТП-393--ТП-261. на КЛ-6 кВ ТП-393--ТП-261 КЛ-6 кВ ТП-393--ТП-261 | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт свинцовой муфты силового кабеля КЛ-6кВ ТП-393--ТП-261 с последующим проведением высоковольтных испытаний и измерений Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Вахтин В.Н. Состояние: Не выполнено
2430 | 485 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2021-05-25 13:38 | 2021-05-25 14:27 | 3.4.7.3.5, В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ-10 кВ на целом месте участка КЛ-10 кВ ТП-641 1сек.ш. - ТП-666 1сек.ш. (Кабель в эксплуатации с 1996 года). Последнее плановое испытание КЛ-10 кВ ТП-641 1сек.ш. - ТП-666 1сек.ш. было проведено 02.03.2021 мастером бригады по диагностике электрооборудования Костромского РЭС Зыриным В.В. Кабель испытания выдержал, дефектов не выявлено. | 4.12, Междуфазное замыкание жил КЛ-10 кВ ТП-641 1сек.ш. - ТП-666 1сек.ш. на целом месте участка КЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Из-за снижения сопротивления изоляции произошел электрический пробой КЛ на целом месте. на КЛ-10кВ РП-23 магис. 2304 KS010-9440074 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый тепловизионный контроль концевых кабельных муфт КЛ-10 кВ ТП-641 1сек.ш. - ТП-666 1сек.ш. Срок исполнения: 23.06.2021 г. Ответственное лицо: Зайцев Олег Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр концевых разделок в ТП КЛ-10 кВ ТП-641 1сек.ш. - ТП-666 1сек.ш. Срок исполнения: 23.06.2021 г. Ответственное лицо: Зайцев Олег Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.06.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам тепловизионного контроля концевых кабельных муфт КЛ-10 кВ ТП-641 1сек.ш. - ТП-666 1сек.ш. и осмотра концевых разделок в ТП КЛ-10 кВ ТП-641 1сек.ш. - ТП-666 1сек.ш. устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 24.06.2021 г. Ответственное лицо: Зайцев Олег Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.06.2021 г.
2431 | 54 | ПАО «МРСК Центра» АО «ВГЭС» | 2021-05-25 13:23 | 2021-05-25 13:51 | 3.4.7.3.5, Отключение В КЛ-6кВ ТП-116--ТП-865 произошло в результате пробоя изоляции между жилами кабеля. | 4.12, Пробой изоляции между жилами кабеля КЛ-6кВ ТП-116--ТП-865 произошёл в процессе длительной эксплуатации и снижения изоляционных характеристик. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала кабеля на КЛ-6кВ ТП-116--ТП-865. на КЛ-6 кВ ТП-116--ТП-865 КЛ-6 кВ ТП-116--ТП-865 | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт силового кабеля КЛ-6кВ ТП-116--ТП-865 с последующим проведением высоковольтных испытаний и измерений. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Вахтин В.Н. Состояние: Не выполнено
2432 | 57 | ПАО «МРСК Центра» АО «ВГЭС» | 2021-05-25 13:23 | 2021-05-25 13:40 | 3.4.7.3.5, Отключение В КЛ-6кВ РП-168--ТП-12 произошло в результате пробоя изоляции между жилами свинцовой кабельной муфты. | 4.12, Пробой изоляции в свинцовой муфте между жилами кабеля КЛ-6кВ РП-168--ТП-12 произошёл в процессе длительной эксплуатации и снижения изоляционных характеристик. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала кабеля на КЛ-6кВ РП-168--ТП-12. на КЛ-6 кВ ТП-12--РП-168 КЛ-6 кВ ТП-12--РП-168 | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт свинцовой муфты силового кабеля КЛ-6кВ РП-168--ТП-12 с последующим проведением высоковольтных испытаний и измерений. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Вахтин В.Н. Состояние: Не выполнено
2433 | 483 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» Клинцовский РЭС | 2021-05-25 12:04 | 2021-05-25 12:44 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ 6кВ ТП231 - ТП99 произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Отключение МВ ф.620 ПС Западная в ТП193 к ТП99 произошло в результате КЗ на КЛ 6кВ ТП231 - ТП99 вследствие длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ТП по КЛ 6кВ ф.620 ПС Западная от ТП193 к ТП99. Срок исполнения: 25.05.2021 г. Ответственное лицо: Клинцовский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 6кВ ТП231 - ТП99 Срок исполнения: 27.05.2021 г. Ответственное лицо: Клинцовский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.05.2021 г.
2434 | 512 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго Кантемировский РЭС | 2021-05-25 12:00 | 2021-05-25 12:17 | 3.4.12.2.3, Аварийное отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 8106(9) РП 10 ГЭС произошло по причине возникновения двухфазного КЗ из-за кратковременного схлеста проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №2-3, вызванного падением ветки, сломленной и занесенной на провода с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ, сильными порывами ветра до 12 м/с. | 4.4.3, Кратковременный схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №2-3 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 8106(9) РП 10 ГЭС произошел вследствие падения ветки, сломленной и занесенной на провода с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ, сильными порывами ветра до 12 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 8106(9) РП 10 ГЭС на предмет выявления деревьев расположенных вне охранной зоны ВЛ, ветви которых угрожают падением на провода, при сильных порывах ветра. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Горковенко Я.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.06.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 8106(9) РП 10 ГЭС выявленные дефекты и замечания включить в план ремонта и ТО. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Горковенко Я.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.06.2021 г.
2435 | 315 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2021-05-25 12:00 | 2021-05-25 13:30 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4 кВ ТП 212 руб. 2 в результате короткого замыкания, возникшего из-за схлеста проводов фазы "А" и фазы "В" участка воздушной линии 0,4 кВ ТП 212 руб. в пролете опор № 2 - № 3 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлест проводов фазы "А" и фазы "В" участка воздушной линии 0,4 кВ ТП 212 руб. 2 в пролете опор № 2 - № 3 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ТП 212 руб. 2 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Щеников А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.05.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ ТП 212 руб. 2 устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Щеников А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.05.2021 г.
2436 | 447 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» Навлинский РЭС | 2021-05-25 12:00 | 2021-05-25 12:35 | 3.4.13.2, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №2 ул. Карла Маркса с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП-9 ф.1005 ПС Севская произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП-9 ф.1005 ПС Севская с медным проводом потребителя на доме №2 ул. Карла Маркса. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 25.05.2021 г. Ответственное лицо: Навлинский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом. Срок исполнения: 25.05.2021 г. Ответственное лицо: Навлинский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.05.2021 г.
2437 | 445 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» Навлинский РЭС | 2021-05-25 11:40 | 2021-05-25 12:20 | 3.4.13.4, В результате ослабления контактного соединения во вводном автомате по адресу п.г.т. Комаричи, пер. 2-й Октябрьский, д.2 на ВЛ 0,4 кВ ф.3 ТП-7 ф.1010 ПС Комаричская. | 4.13, Прекращение передачи электрической энергии по адресу п.г.т. Комаричи, пер. 2-й Октябрьский, д.2 произошло в результате ослабления контактного соединения во вводном автомате потребителя на ВЛ 0,4 кВ ф.3 ТП-7 ф.1010 ПС Комаричская. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 25.05.2021 г. Ответственное лицо: Навлинский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить подтяжку контактного соединения во вводном автомате по адресу п.г.т. Комаричи, пер. 2-й Октябрьский, д.2. Срок исполнения: 25.05.2021 г. Ответственное лицо: Навлинский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.05.2021 г.
2438 | 443 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» Почепский РЭС | 2021-05-25 11:30 | 2021-05-25 11:50 | 3.4.13.2, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №25 ул. Набережная с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ-0,4 кВ ф.2 ТП-18 ф.1003 ПС Почепская произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ-0,4 кВ ф.2 ТП-18 ф.1003 ПС Почепская с медным проводом потребителя на доме №25 ул. Набережная. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 25.05.2021 г. Ответственное лицо: Почепский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом. Срок исполнения: 25.05.2021 г. Ответственное лицо: Почепский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.05.2021 г.
2439 | 512 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Орловский РЭС | 2021-05-25 11:17 | 2021-05-25 15:00 | 3.4.10.1, В результате воздействия животного на КВЛ-10кВ №7 ПС 110/35/10кВ Куликовская, произошло нарушение электрической изоляции фазы "С" с траверсой опоры №30, что привело к возникновению однофазного замыкания на землю на КВЛ-10кВ №7, устраненного оперативным отключением. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции на опоре №30 КВЛ-10кВ №7 ПС 110/35/10кВ Куликовская между фазой "С" и траверсой опоры, из-за воздействия животного, произошло возникновение однофазного замыкания на землю на КВЛ-10кВ №7, устраненного оперативным отключением. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №7 ПС Куликовская по всей длине. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.07.2021 г. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре КВЛ-10кВ №7 ПС Куликовская нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.07.2021 г.
2440 | 511 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго Таловский РЭС | 2021-05-25 11:08 | 2021-05-25 11:11 | 3.4.12.2.3, Двухфазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ № 1 ПС 110 кВ Таловая-районная вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролете опор № 13-14 отпайка № 1 веткой сорванной порывом ветра до 15 м/сек, с дерева растущим за пределами охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролете опор № 13-14 отпайка №1 на ВЛ 10 кВ № 1 ПС 110 кВ Таловая-районная произошло при падении ветки от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ при порывах ветра до 15 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 1 ПС 110 кВ Таловая-районная на предмет наличия деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ, ветки которых при падении угрожают повреждением ВЛ Срок исполнения: 25.06.2021 г. Ответственное лицо: Хрусталёв С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.06.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 1 ПС 110 кВ Таловая-районная наметить мероприятия по выпиливанию отдельно стоящих деревьев и обрезке крон деревьев Срок исполнения: 28.06.2021 г. Ответственное лицо: Хрусталёв С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.06.2021 г.
2441 | 473 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» Почепский РЭС | 2021-05-25 10:20 | 2021-05-25 11:03 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ 10кВ ф.1025 ТП0762 - ТП0764 произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Отключение МВ ф.1025 ПС Жирятинская в ТП0762 к ТП0764 произошло в результате КЗ на КЛ 10кВ ф.1025 ТП0762 - ТП0764 вследствие длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ТП по КЛ 10кВ ф.1025 ПС Жирятинская от ТП0762 к ТП0764 Срок исполнения: 26.05.2021 г. Ответственное лицо: Почепский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить восстановление КЛ 10кВ ф.1025 ТП0762 - ТП0764 Срок исполнения: 26.05.2021 г. Ответственное лицо: Почепский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.05.2021 г.
2442 | 484 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Нерехтский РЭС |  |  | 3.4.8.1, В ходе проведения земляных работ персоналом ООО "Торговый дом ЦСК" в охранной зоне КЛ при нарушении правил проведения земляных работ, был поврежден в/в кабель 6 кВ Ф. 601 ПС СУГРЭС. Согласование работ в охранной зоне данной кабельной линии с Костромаэнерго ООО "Торговый дом ЦСК" не выполнялось. | 4.4.1, В ходе проведения земляных работ, произошло повреждение в/в кабеля 6 кВ Ф. 601 ПС СУГРЭС. | Мероприятие: Организационное Направить письмо о возмещении ущерба ООО "Торговый дом ЦСК". Срок исполнения: 21.06.2021 г. Ответственное лицо: Разгуляев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.06.2021 г. Мероприятие: Организационное Направить письмо о правилах проведения земляных работ (регламент) в г. Костроме и Костромской области ООО "Торговый дом ЦСК". Срок исполнения: 21.06.2021 г. Ответственное лицо: Разгуляев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.06.2021 г. Мероприятие: Организационное Разместить информацию в СМИ о необходимости соблюдения охранных зон объектов электросетевого хозяйства. Срок исполнения: 24.06.2021 г. Ответственное лицо: Разгуляев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.06.2021 г.
2443 | 510 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго Богучарский РЭС | 2021-05-25 09:30 | 2021-05-25 09:46 | 3.4.8.4, Двухфазное короткое замыкание и последующее отключение ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-102 ПС Радченская произошло по причине кратковременного перекрытия проводов фаз "А", "В", в пролете опор №6-7, куском стального провода, наброшенным неизвестным, посторонним лицом, на провода ВЛ. | 4.4.1, Кратковременное перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-102 ПС Радченская вызвавшее последующее ее отключение, произошло в результате механического наброса на них куска стального провода, наброшенного неизвестным, посторонним лицом, на провода ВЛ. | Мероприятие: Организационное Через средства массовой информации довести до населения района Постановление Правительства Р.Ф.от 24.02.2009года №160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" и ответственность за их нарушение. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Шкодин Н.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.06.2021 г.
2444 | 314 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2021-05-25 08:45 | 2021-05-25 10:12 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 383 Старово ВЛ 10кВ №2 Каблуково ПС 35/10 кВ "Ширинье" по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №4 - №5 в результате перекрытия проводов веткой дерева, принесенной на провода порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ . Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №4 - №5 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 383 Старово ВЛ 10кВ №2 Каблуково ПС 35/10 кВ "Ширинье" в результате перекрытия проводов веткой дерева, принесенной на провода порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 383 Старово ВЛ 10кВ №2 Каблуково ПС 35/10 кВ "Ширинье" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.05.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 383 Старово ВЛ 10кВ №2 Каблуково ПС 35/10 кВ "Ширинье" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.05.2021 г.
2445 | 471 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» Унечский РЭС | 2021-05-25 08:42 | 2021-05-25 09:12 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ 6кВ ТП-52 - ТП-77 произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Отключение МВ ф.612 ПС Тембр в ТП-52 к ТП-77 произошло в результате КЗ на КЛ 6кВ ТП-52 - ТП-77 вследствие длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ТП по КЛ 6кВ ф.612 ПС Тембр от ТП-52 к ТП-77. Срок исполнения: 25.05.2021 г. Ответственное лицо: Унечский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить восстановление КЛ 6кВ ТП-52 - ТП-77 Срок исполнения: 27.05.2021 г. Ответственное лицо: Унечский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.05.2021 г.
2446 | 509 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго Бобровский РЭС | 2021-05-25 07:48 | 2021-05-25 07:50 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 10кВ №6 ПС 35кВ Юдановка послужило короткое замыкание, вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз «А» и «В» в пролете опор № 53-54 веткой от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, занесенной на провода ВЛ порывами ветра (до 15 м/с). | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами в пролете опор № 53-54 произошло из-за падения ветки от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, занесенной на провода ВЛ 10кВ №6 ПС 35кВ Юдановка порывами ветра (до 15 м/с). | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №6 ПС 35кВ Юдановка по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Бобровского РЭС Киктев И.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.06.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 10кВ №6 ПС 35кВ Юдановка разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Бобровского РЭС Киктев И.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.06.2021 г.
2447 | 484 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго | 2021-05-25 05:12 | 2021-05-25 06:03 | 3.4.9.2, При повреждении КЛ 10 кВ №1 (связь с яч.№13 КРУ 10 кВ Орловская ГТ-ТЭЦ, объект генерации, акт балансового разграничения от 05.08.2019), возникло двухфазное короткое замыкание (фаз "В" и "С"). При этом на устройстве защиты SEPAM яч. №3 сработала МТЗ с пуском по напряжению и действием на отключение В2-10 кВ КЛ1 (ячейка №3, связь с КРУ 10 кВ Орловская ГТ-ТЭЦ) ПС 110 кВ Северная. Одновременно от МТЗ с пуском по напряжению, в соответствии с заданными уставками, отключился В1 10 кВ Т1 (1 с ГРУ 10 кВ, яч. №1) |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо в адрес потребителя: Орловская ГТ- ТЭЦ АО "ГТ Энерго" о соблюдении правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, в части выполнения, при эксплуатации силовых кабельных линий, их технического обслуживания, и профилактических испытаний повышенным напряжением постоянного тока, в соответствии с объемом и нормами испытания электрооборудования, направленных на обеспечение надежной работы КЛ Срок исполнения: 05.07.2021 г. Ответственное лицо: начальник службы подстанций УВС Николенко С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.06.2021 г.
2448 | 155 | филиал ПАО «МРСК Центра» Курскэнерго |  |  | 3.4.10.2, Причиной отключения ВЛ 110кВ Рудная-Хомутовка с отпайками явилось кратковременное однофазное КЗ фазы "В" на опоре № 236 по причине поверхностного перекрытия гирлянды изоляторов по помету птиц. | 4.17.4, На опоре № 236 ВЛ 110кВ Рудная – Хомутовка с отпайками произошло нарушение электрической изоляции из-за перекрытия гирлянды изоляторов фазы "В" по помету птиц. | Мероприятие: Техническое На ВЛ 110 кВ Рудная-Хомутовка с отпайками произвести верховой осмотр состояния изоляторов и арматуры опор №№ 235-237. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Начальник СУ СЛЭП Степочкин П.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам верхового осмотра опор №№ 235-237 ВЛ 110кВ Рудная-Хомутовка с отпайками разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Начальник СУ СЛЭП Степочкин П.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое На ВЛ 110 кВ Рудная-Хомутовка с отпайками на опоре № 236 выполнить замену ПЗУ на ПЗУ другой конструкции, при необходимости произвести обмыв загрязненной изоляции. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Начальник СУ СЛЭП Степочкин П.Н. Состояние: Не выполнено
2449 | 483 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Нерехтский РЭС |  |  | 3.4.7.3.5, В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ-10 кВ на целом месте, на участке ПС КПД ф. 10-19 - РП № 1.(Кабель в эксплуатации с 1965 года). Последнее плановое испытание КЛ-10 кВ ПС КПД ф. 10-19 - РП № 1 было проведено 11.10.2018 электромонтером бригады по диагностике электрооборудования Костромского РЭС Кориным А.В. Кабель испытание выдержал, дефектов не выявлено. | 4.12, Межфазное замыкание жил КЛ-10 кВ на участке ПС КПД ф. 10-19 - РП № 1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Из-за снижения сопротивления изоляции произошел электрический пробой КЛ на целом месте КЛ-10 кВ уч.маг. ПС КПД ф. 10-19 - РП № 1. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый тепловизионный контроль концевых кабельных муфт, на предмет выявления замечаний в охранной зоне КЛ-10 кВ Ф. 10-19 ПС КПД. Срок исполнения: 21.07.2021 г. Ответственное лицо: Разгуляев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр концевых разделок КЛ-10 кВ Ф. 10-19 ПС КПД. Срок исполнения: 21.07.2021 г. Ответственное лицо: Разгуляев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.07.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам тепловизионного контроля концевых кабельных муфт КЛ-10 кВ Ф. 10-19 ПС КПД и осмотра концевых разделок КЛ-10 кВ Ф. 10-19 ПС КПД устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 23.07.2021 г. Ответственное лицо: Разгуляев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.07.2021 г.
2450 | 452 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Карачевский РЭС | 2021-05-25 03:05 | 2021-05-25 04:15 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «А» в пролете опор №99-100 ВЛ-10кВ ф.1004 ПС Ружное. | 4.4.3, Падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «А» в пролете опор №99-100 ВЛ-10кВ ф.1004 ПС Ружное, привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ ф.1004 ПС Ружное. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-10кВ ф.1004 ПС Ружное в пролете опор №99-100, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 12.06.2021 г. Ответственное лицо: Первушов С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.06.2021 г.
2451 | 667 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2021-05-25 02:22 | 2021-05-25 03:20 | 3.4.7.3.5, Отключение на РП 47 действием МТЗ МВ 6 кВ КЛ 6 кВ ТП 143 каб.Б ПС 110 кВ Белгород произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 6 кВ РП 47-ТП 143 каб.Б ПС 110 кВ Белгород в соединительной муфте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции КЛ 6 кВ РП 47-ТП 143 каб.Б ПС 110 кВ Белгород произошло при пробое изоляции в соединительной муфте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции соединительной муфты на КЛ 6 кВ РП 47-ТП 143 каб.Б ПС 110 кВ Белгород КЛ 6 кВ РП 47-ТП 143 каб.Б ПС 110 кВ Белгород | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ РП 47-ТП 143 каб.Б ПС 110 кВ Белгород. Срок исполнения: 04.06.2021 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.06.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 11.06.2021 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.06.2021 г.
2452 | 839 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Конаковский РЭС | 2021-05-25 02:00 | 2021-05-25 03:00 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ-6 кВ №15 ПС 35/6кВ Карачарово произошло по причине междуфазного КЗ из-за неисправности на абонентской отпайке к ТП-6/0,4кВ С/т Мечта. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо председателю садоводческого некоммерческого товарищества "Мечта" собственнику отпайки на ТП-6/0,4кВ С/т Мечта, о необходимости приведения оборудования электроустановки в надлежащее техническое состояние. Срок исполнения: 18.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Коньков А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.06.2021 г.
2453 | 117 | ПАО «МРСК Центра» АО «ТГЭС» | 2021-05-25 00:40 | 2021-05-25 01:40 | 3.4.7.1, Повреждение КЛ 10 кВ ТП 665 - ТП 666. | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Мероприятие: Организационное Провести аварийно-восстановительные работы КЛ 10 кВ ТП 665 - ТП 666. Возобновить электроснабжение КЛ 10 кВ РП 29 - ТП 658. Составить Акт Расследования. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник службы кабельных линий электропередачи Ковалевский С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.06.2021 г.
2454 | 295 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2021-05-25 00:10 | 2021-05-25 02:07 | 3.4.7.3.1, Отключение автоматического выключателя ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 153 Юркино ВЛ 10 кВ №5 Медведково ПС 35/10 кВ "Дорожаево" от теплового расцепителя при токах нагрузки, превышающих номинальный ток автоматического выключателя ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 153 Юркино ВЛ 10 кВ №5 Медведково ПС 35/10 кВ "Дорожаево". Автоматический выключатель не соответствует расчетным нагрузкам. | 4.13, Несоответствие номинального тока автоматического выключателя ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 153 Юркино ВЛ 10 кВ №5 Медведково ПС 35/10 кВ "Дорожаево" расчетной нагузке. Работа автоматического выключателя правильно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несоответствие автоматического выключателя расчетным нагрузкам на ТП 153 Юркино ВЛ 10 кВ №5 Медведково ПС 35/10 кВ "Дорожаево" АВ ВЛ 0,4 кВ №1 | Мероприятие: Техническое Провести расчет нагрузки ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 153 Юркино ВЛ 10 кВ №5 Медведково ПС 35/10 кВ "Дорожаево" с целью выявления соответствия установленного автоматического выключателя. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.05.2021 г. Мероприятие: Техническое После проведения расчета нагрузки ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 153 Юркино ВЛ 10 кВ №5 Медведково ПС 35/10 кВ "Дорожаево" при выявлении несоответствия установленного автоматического выключателя, принять меры по устранению выявленного нарушения. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.05.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру Семову А.С. об эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.06.2021 г.
2455 | 451 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Навлинский РЭС | 2021-05-24 21:25 | 2021-05-24 22:15 | 3.4.7.3.3, Несвоевременная обрезка крон ДКР и воздействие порывистого ветра привело к кратковременному схлёсту проводов ВЛ Ф-2 ЗТП-72 Ф-1001 ПС Ружное в пролёте опор №12-13. | 4.12, Схлёст проводов ВЛ Ф-2 ЗТП-72 Ф-1001 ПС Ружное в пролёте опор №12-13, привело к короткому замыканию и отсутствию эл. энергии у потребителей. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ Ф-2 ЗТП-72 Ф-1001 ПС Ружное VN004-93208834 | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку ДКР ВЛ Ф-2 ЗТП-72 Ф-1001 ПС Ружное в пролёте опор №12-13. Срок исполнения: 03.07.2021 г. Ответственное лицо: Сагайдак С.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.07.2021 г.
2456 | 674 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Кр.Гвардейский РЭС | 2021-05-24 21:16 | 2021-05-24 23:10 | 3.4.8.5.2, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 312 ПС 35 кВ Уточка произошло из-за возникновения КЗ при изломе и падении на землю ж/б стойки опоры №1/3, с последующим обрывом и схлёстом проводов фаз "А", "В", "С", "N" в пролётах опор №1/2-1/4, в результате наезда автокрана СПК "Большевик" на опору №1/3. | 4.4.1, Излом и падение на землю ж/б стойки опоры №1/3, с последующим обрывом и схлёстом проводов фаз "А", "В", "С", "N" в пролётах опор №1/2-1/4 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 312 ПС 35 кВ Уточка, произошёл в результате механического воздействия при наезде автокрана СПК "Большевик" на опору №1/3. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 312 ПС 35 кВ Уточка. Срок исполнения: 11.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Лисавцов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.05.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 18.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Лисавцов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.06.2021 г. Мероприятие: Организационное Обеспечить информирование населения (организаций) через СМИ об опасности приближения и нахождения в электроустановках, недопустимости нарушений Правил охраны электросетей. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник отдела Удовиченко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.06.2021 г.
2457 | 480 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Шарьинский РЭС | 2021-05-24 20:29 | 2021-05-24 20:59 | 3.4.12.2.3, При выполнении аварийного обхода ВЛ 0,4 кВ ЗТП № 29 Щербакова ф-Болотников обнаружен схлест проводов перекидки от опоры № 3 к дому №11 ул. Красноармейская веткой дерева, сломленной и принесенной под действием сильных порывов юго-западного ветра скоростью до 20 м/с с дерева растущего за приделами охранной зоны ВЛ, от возникшего К.З. в РУ 0,4 кВ ЗТП № 29 Щербакова перегорел н/в предохранитель у РБ 0,4 кВ ф-Болотников. | 4.4.3, Схлест проводов перекидки от опоры № 3 ВЛ 0,4 кВ ЗТП № 29 Щербакова ф-Болотников к дому №11 ул. Красноармейская веткой дерева. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обходЗТП № 29 Щербакова ф-Болотников с целью обнаружения ветвей деревьев находящихся в охранной зоне ВЛ. Срок исполнения: 25.06.2021 г. Ответственное лицо: Кучин Андрей Евгеньевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.06.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам обхода ЗТП № 29 Щербакова ф-Болотников устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Кучин Андрей Евгеньевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.06.2021 г.
2458 | 505 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго Павловский РЭС | 2021-05-24 20:22 | 2021-05-24 20:23 | 3.4.12.2.3, Аварийное отключение ВЛ-10-5 ПС 35кВ Гаврильск, произошло по причине возникновения двухфазного короткого замыкания из-за перекрытия воздушного промежутка между проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №47-48 веткой от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, занесенной на провода ВЛ порывом ветра до 12м/с. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №47-48 ВЛ-10-5 ПС 35кВ Гаврильск, произошло по причине механического воздействия на провода веткой от дерева занесённой из вне охранной зоны ВЛ при сильных порывах ветра до 12 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-10-5 ПС 35кВ Гаврильск, на предмет выявления деревьев и веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, как из охранной зоны ВЛ, так и из вне охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 26.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Волков С.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.06.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-5 ПС 35кВ Гаврильск выявленные замечания и дефекты включить в план ремонта и ТО в 2022г Срок исполнения: 26.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Волков С.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.06.2021 г.
2459 | 326 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Переславский РЭС | 2021-05-24 20:20 | 2021-05-24 21:35 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 800 (Совхозная) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №11-№12 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №11-№12 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 800 (Совхозная) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: мастер Яковлев Ю.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.05.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 800 (Совхозная) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: мастер Яковлев Ю.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.05.2021 г.
2460 | 450 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Почепский РЭС | 2021-05-24 19:40 | 2021-05-24 21:02 | 3.4.12.2.3, При сильном ветре произошло падение ветки с дерева, растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-0,4 КТП-451 Л1 Ф-1024 ПС Валуецкая в пролете опор №6-7. | 4.4.3, Падение ветки дерева на провода ВЛ-0,4 КТП-451 Л1 Ф-1024 ПС Валуецкая в пролете опор №6-7 при сильном ветре, привело к схлесту проводов, короткому замыканию ВЛ, работе ПН-2 и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток угрожающих падением на провода ВЛ-0,4 КТП-451 Л1 Ф-1024 ПС Валуецкая в пролете опор №6-7 на деревьях растущих вне охранной зоны. Срок исполнения: 01.07.2021 г. Ответственное лицо: Вавулин Р.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.06.2021 г.
2461 | 668 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Н.Оскольский РЭС | 2021-05-24 19:28 | 2021-05-24 20:00 | 3.4.12.2.3, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ-0,4кВ №1 КТП-13-24 ЛЭП-10 кВ №13 РП-10кВ №1 ПС 110 кВ Новый Оскол произошло из-за возникновения КЗ в результате схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор № 10-11 упавшей веткой дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, при усилении ветра. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор № 10-11 ВЛ-0,4кВ №1 КТП-13-24 ЛЭП-10 кВ №13 РП-10кВ №1 ПС 110 кВ Новый Оскол произошел из-за механического воздействия при падении на провода ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 13-24 ЛЭП-10 кВ №13 РП-10 кВ №1 ПС 110 кВ Новый Оскол Срок исполнения: 03.06.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Димитриев В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.05.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 24.06.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Димитриев В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.05.2021 г.
2462 | 116 | ПАО «МРСК Центра» АО «ТГЭС» | 2021-05-24 19:00 | 2021-05-24 20:22 | 3.4.12.3, Слабый контакт в ТП 674 на руб. 0.4 кВ по ф. "З" | 4.10, Термическое повреждение, перегрев, пережог | Мероприятие: Организационное Устранить слабый контакт в ТП 674 рубильника 0,4 кВ по ф. "З" на жилой дом по ул. Серебровская, д.16-Б. Составить Акт расследования. Срок исполнения: 26.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник службы трансформаторных подстанций и распределительных пунктов Иванов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.05.2021 г.
2463 | 669 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Чернянский РЭС | 2021-05-24 18:29 | 2021-05-24 18:58 | 3.4.7.3.1, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ-0,4 №1 КТП №715 ПС 110 кВ Чернянка произошло из-за возникновения токов нагрузки по фазе "В", превышающих номинал на 10 А, вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание АВ 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "В", превышающих номинал, на АВ 0,4 кВ ВЛ-0,4 №1 КТП №715 ПС 110 кВ Чернянка из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальным данным автоматического выключателя на ВЛ-0,4кВ №1 КТП №715 ПС Чернянка VN004-00010985 | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 24.06.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Вейс М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 №1 КТП №715 ПС 110 кВ Чернянка. Срок исполнения: 04.06.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Вейс М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ-0,4 №1 КТП №715 ПС 110 кВ Чернянка. Срок исполнения: 11.06.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Вейс М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.06.2021 г.
2464 | 828 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Западнодвинский РЭС | 2021-05-24 17:39 | 2021-05-24 21:05 | 3.4.8.2, Отключение ВЛ-10кВ №16 ПС 110/35/10кВ Западная Двина произошло по причине возникновения междуфазного КЗ, в результате обрыва провода фазы "А" и падением его на провода фазы "В" и "С" в пролёте опор №6-7 отпайки на ТП №051 из-за проезда крупногабаритной техники. | 4.4.1, В результате механического воздействия при проезде крупногабаритной техники под проводами ВЛ в пролете опор № 6-7 отпайки на ТП 051 ВЛ-10кВ №16 ПС 110/35/10кВ Западная Двина, произошел обрыв провода фазы "А" и падение его на провода фаз "В" и "С", в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №16 ПС 110/35/10кВ Западная Двина действием МТЗ. | Мероприятие: Организационное По факту ТН от 24.05.2021 года на ВЛ-10кВ №16 ПС 110/35/10кВ Западная Двина направить заявление в отделение полиции по факту проезда крупногабаритной техники неизвестными лицами. Срок исполнения: 07.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Западнодвинского РЭС Легкобыт Е.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.06.2021 г.
2465 | 279 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» Дубровский РЭС | 2021-05-24 17:36 | 2021-05-24 18:14 | 3.4.13.2, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №48 ул. Ленина с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.7 ГКТП23 ф.1010 ПС Дубровская произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.7 ГКТП23 ф.1010 ПС Дубровская с медным проводом потребителя на доме №48 ул. Ленина. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 24.05.2021 г. Ответственное лицо: Дубровский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом. Срок исполнения: 24.05.2021 г. Ответственное лицо: Дубровский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.05.2021 г.
2466 | 58 | ПАО «МРСК Центра» АО «ВГЭС» | 2021-05-24 17:10 | 2021-05-24 18:00 | 3.4.7.3.5, Отключение В КЛ-6кВ ТП-1733--ТП-1750 произошло в результате пробоя изоляции между жилами свинцовой кабельной муфты. | 4.12, Пробой изоляции в свинцовой муфте между жилами кабеля КЛ-6кВ ТП-1733--ТП-1750 произошёл в процессе длительной эксплуатации и снижения изоляционных характеристик. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала кабеля на КЛ-6кВ ТП-1733--ТП-1750. на ТП-1788 ВВ ТП-31 ТП-1788 ВВ ТП-31 | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт свинцовой муфты силового кабеля КЛ-6кВ ТП-20--РП-7 ТП-20---ТП-137 с последующим проведением высоковольтных испытаний и измерений Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Вахтин В.Н. Состояние: Не выполнено
2467 | 507 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго В.Мамонский РЭС | 2021-05-24 17:05 | 2021-05-24 17:07 | 3.4.7.3.4, Причиной отключения ВЛ-10кВ №14 ПС 110 кВ В.Мамон послужило двухфазное короткое замыкание, вызванное кратковременным перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №14-15 веткой сломленной с дерева растущего в охранной зоне ВЛ и занесенной на провода сильными порывами ветра до 10 м/с. | 4.4.3, Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №14-15 ВЛ-10кВ №14 ПС 110 кВ В.Мамон произошло веткой, сломленной с дерева растущего в охранной зоне ВЛ и занесенной на провода сильными порывами ветра до 10 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наличие деревьев(веток деревьев) в охранной зоне угрожающих падением на провода в пролете опор №14-15 на ВЛ-10кВ №14 ПС 110 кВ В.Мамон VS010-0004771 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-10кВ №14 ПС 110 кВ В.Мамон на предмет выявления деревьев и веток деревьев расположенных в охранной зоне, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 27.06.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Овдун А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести расчистку трассы ВЛ-10кВ №14 ПС 110 кВ В.Мамон в пролёте опор №14-15. Срок исполнения: 27.06.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Овдун А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.06.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №14 ПС 110 кВ В.Мамон выявленные нарушения и замечания включить в план ремонта и ТО 2021г. Срок исполнения: 27.06.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Овдун А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.06.2021 г.
2468 | 449 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго |  |  | 3.4.12.2.3, Из-за сильного порывистого ветра до 22м/с, грозы и града произошло падение дерева на провод ВЛ 110кВ Марицкая-Комаричи в пролетах опор №72-73 фаза "С", с деревьев растущего за пределами охранной зоны ВЛ,что привело к короткому замыканию и отключению ВЛ от действия РЗ и повреждению провода. | 4.4.3, При падении дерева из-за сильного ветра до 22м/с, грозы и града, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, в пролетах опор №72-73 произошло повреждение провода фаза "С", короткое замыкание и отключение действием РЗ ВЛ 110кВ Марицкая-Комаричи. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Марицкая-Комаричи для выявления деревьев угрожающих падением на провода ВЛ из за пределов охранной зоны. Срок исполнения: 28.06.2021 г. Ответственное лицо: Василец П.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.06.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра выявленные недостатки устранить Срок исполнения: 28.06.2021 г. Ответственное лицо: Василец П.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.06.2021 г.
2469 | 673 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Волоконовский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №6 ПС 110 кВ Волоконовка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, при кратковременном перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз "А", "В" в пролёте опор №95-96 упавшей веткой дерева (растущего вне охранной зоны ЛЭП) при усилении ветра. | 4.4.3, Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №95-96 ЛЭП 10 кВ №6 ПС 110 кВ Волоконовка произошло из-за механического воздействия при падении ветки дерева (растущего вне охранной зоны ЛЭП), на провода при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №6 ПС 110 кВ Волоконовка. Срок исполнения: 11.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Тимошевский А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.05.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 18.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Тимошевский А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.05.2021 г.
2470 | 442 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» Трубчевский РЭС | 2021-05-24 16:32 | 2021-05-24 17:04 | 3.4.12.2, Ослабление прокалывающего зажима нулевого провода на вводе в дом г. Трубчевск, ул. Набережная, д.15 на ВЛ-0,4 кВ ф.2 ГКТП-35 ф.1004 ПС Трубчевская. | 4.13, Прекращение передачи электрической энергии потребителей по адресу г. Трубчевск, ул. Набережная произошло в результате ослабления прокалывающего зажима нулевого провода на вводе в дом ул. Набережная, д.15, вследствие длительной эксплуатации и воздействия атмосферных явлений. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 ГКТП-35 ф.1004 ПС Трубчевская. Срок исполнения: 24.05.2021 г. Ответственное лицо: Трубчевский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести замену прокалывающего зажима нулевого провода на вводе в дом г. Трубчевск, ул. Набережная, д.15. Срок исполнения: 24.05.2021 г. Ответственное лицо: Трубчевский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.05.2021 г.
2471 | 390 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2021-05-24 16:23 | 2021-05-24 17:00 | 3.4.13.2, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №7 пер. Чернышевского с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4кВ ф.3 ТП-1215 ф.610 РП-09 произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4кВ ф.3 ТП-1215 ф.610 РП-09 с медным проводом потребителя на доме №7 пер. Чернышевского. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 24.05.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские электрические сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом. Срок исполнения: 24.05.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские электрические сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.05.2021 г.
2472 | 511 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 3.4.10.2, В результате воздействия птицы на провода на опоре №58 КВЛ-10кВ №3 ПС Шепино, произошло нарушение электрической изоляции фаз "А" и "В", что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции фаз "А" и "В" на опоре №58 КВЛ-10кВ №3 ПС Шепино, из-за воздействия птицы, произошло возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №3 ПС Шепино по всей длине. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.07.2021 г. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре КВЛ-10кВ №3 ПС Шепино нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.07.2021 г.
2473 | 292 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2021-05-24 16:15 | 2021-05-24 17:25 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №3 ТП 660 в результате короткого замыкания, возникшего из-за схлеста проводов фазы "А" и фазы "В" участка воздушной линии ВЛ 0,4кВ №3 ТП 660 в пролете опор №9 - №10 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. | 4.4.3, Схлест проводов фазы "А" и фазы "В" участка воздушной линии ВЛ 0,4кВ №3 ТП 660 в пролете опор №9 - №10 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №3 ТП 660 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра ВЛ 0,4кВ №3 ТП 660 дефектов. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.05.2021 г.
2474 | 389 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» Навлинский РЭС | 2021-05-24 16:12 | 2021-05-24 16:54 | 3.4.13.2, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №32 ул. Д.Рябых с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ-0,4 кВ ф.1 КТП-11 ф.1032 ПС Центральная произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ-0,4 кВ ф.1 КТП-11 ф.1032 ПС Центральная с медным проводом потребителя на доме №32 ул. Д.Рябых. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 24.05.2021 г. Ответственное лицо: Навлинский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом. Срок исполнения: 24.05.2021 г. Ответственное лицо: Навлинский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.05.2021 г.
2475 | 309 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2021-05-24 15:53 | 2021-05-24 18:30 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 10 кВ №1 "Тюриково" ПС 35/10 кВ "Троица" в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фазы "А" и "В" в пролете опор №93-№94 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 10 кВ №1 "Тюриково" ПС 35/10 кВ "Троица". На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.12, Схлест проводов фазы "А" и "В" в пролете опор №93-№94 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 10 кВ №1 "Тюриково" ПС 35/10 кВ "Троица". На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 10 кВ №1 "Тюриково" пролёт опор №93-№94 | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №93 - №94 ВЛ 10 кВ №1 "Тюриково" ПС 35/10 кВ "Троица". Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Северо-Восточного РЭС Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Северо-Восточного РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.06.2021 г.
2476 | 506 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго Острогожский РЭС | 2021-05-24 15:46 | 2021-05-24 16:02 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ №2 ТП-2-4 ПС 35кВ Гумны послужило короткое замыкание, вызванное схлестыванием провода фазы «В» и нулевого провода в пролёте опор № 14-15 веткой от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, занесённой на провода ВЛ сильным порывом ветра до 10 м/с. | 4.4.3, Схлёстывание провода фазы «В» и нулевого провода в пролёте опор № 14-15 по ВЛ 0,4кВ №2 ТП-2-4 ПС 35кВ Гумны произошло веткой от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, занесённой на провода ВЛ сильным порывом ветра до 10 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП-2-4 ПС 35кВ Гумны по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 01.07.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Острогожского РЭС Михайлов М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.06.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП-2-4 ПС 35кВ Гумны разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 01.07.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Острогожского РЭС Михайлов М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.06.2021 г.
2477 | 124 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Осташковский РЭС | 2021-05-24 15:45 | 2021-05-24 21:00 | 3.4.12.2.1, Однофазное замыкание на землю на ВЛ-10 кВ №17 (Пеновский) ПС 110/10 кВ Пено произошло по причине срыва вязки и касания провода металлической заземленной траверсы на опоре №37. Срыв вязки провода на опоре №37 ВЛ-10 кВ №17 (Пеновский) ПС 110/10 кВ Пено произошел под длительным воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Пеновского района Тверской области. | 4.4.4, В результате механического воздействия сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Пеновского района Тверской области на провода ВЛ-10 кВ №17 (Пеновский) ПС 110/10 кВ Пено произошел срыв вязки провода на опоре №37, в результате чего произошло касания провода металлической заземленной траверсы на опоре №37 и создался режим однофазное замыкание на землю. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №17 (Пеновский) ПС 110/10 кВ Пено с целью выявления наличия дефектов после прохождения атмосферного фронта по территории Пеновского района Тверской области. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Разумихин И.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-10 кВ №17 (Пеновский) ПС 110/10 кВ Пено Срок исполнения: 10.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Разумихин И.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.05.2021 г.
2478 | 386 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» Навлинский РЭС | 2021-05-24 15:41 | 2021-05-24 16:17 | 3.4.13.2, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №17/2 ул. Северная с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП4510 ф.617 ПС Карачевская произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП4510 ф.617 ПС Карачевская с медным проводом потребителя на доме №17/2 ул. Северная. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 24.05.2021 г. Ответственное лицо: Навлинский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом. Срок исполнения: 24.05.2021 г. Ответственное лицо: Навлинский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.05.2021 г.
2479 | 325 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Переславский РЭС | 2021-05-24 15:30 | 2021-05-24 16:50 | 3.4.7.3.4, Отключение ВЛ 10кВ №2 ПС 35/10кВ Красное по причине КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №43-№44 деревом, упавшим при порывах ветра из охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов всех фаз в пролете опор №43-№44 деревом, упавшим при порывах ветра из охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Древесно-кустарниковая растителньость (ДКР) на ВЛ 10кВ №2 ПС 35/10кВ Красное пролет опор №43-№44 | Мероприятие: Техническое Выполнить выпиливание деревьев, угрожающих падением на ВЛ 10кВ №2 ПС 35/10кВ Красное в пролетах опор №43-№44. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: мастер Соколов Р.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.06.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру Соколову Р.В. о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: старший мастер Сырых О.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.06.2021 г.
2480 | 827 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Торопецкий РЭС | 2021-05-24 15:28 | 2021-05-24 17:58 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ №15 ПС 35/10кВ Плоскошь произошло по причине межфазного "КЗ" из-за перекрытия проводов в пролете опор №25-26 в результате падения дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ, под воздействием сильных порывов ветра. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №25-26 ВЛ-10кВ №15 ПС 35/10кВ Плоскошь из-за пределов охранной зоны, под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №15 ПС 35/10кВ Плоскошь действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-10кВ №15 ПС 35/10кВ Плоскошь с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 14.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Утибаев А.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении инженерного осмотра ВЛ-10кВ №15 ПС 35/10кВ Плоскошь. Срок исполнения: 21.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Утибаев А.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.06.2021 г.
2481 | 829 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Торопецкий РЭС | 2021-05-24 15:23 | 2021-05-24 17:36 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ №03 ПС 35/10кВ Плоскошь произошло по причине межфазного "КЗ" из-за перекрытия проводов в пролете опор №99-100 в результате падения ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ, под воздействием сильных порывов ветра. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №99-100 ВЛ-10кВ №03 ПС 35/10кВ Плоскошь из-за пределов охранной зоны, под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №03 ПС 35/10кВ Плоскошь действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-10кВ №03 ПС 35/10кВ Плоскошь с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 12.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Утибаев А.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении инженерного осмотра ВЛ-10кВ №03 ПС 35/10кВ Плоскошь. Срок исполнения: 22.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Утибаев А.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.06.2021 г.
2482 | 291 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго |  |  | 3.4.8.1, Отключение ВЛ 110кВ "Тутаев - Восточная I цепь с отпайками (ВЛ 110кВ Тутаевская-1)" в результате однофазного КЗ, возникшего при перекрытии в пролете опор №9-№10 провода фазы "А" стрелой экскаватора сторонней организации при проведении в охранной зоне ВЛ несанкционированных земляных работ. Стрела провеса проводов в пролете опор №9-№10 соответствует нормам, на опорах имеются соответствующие знаки безопасности и надписи. Проведение работ в охранной зоне ВЛ 110кВ "Тутаев - Восточная I цепь с отпайками (ВЛ 110кВ Тутаевская-1)" сторонней организацией (ООО "ЯРАВТОДОР") с филиалом ПАО "МРСК Центра"-"Ярэнерго" не согласовывалось. На ПС 110/35/6кВ "Восточная" работа ВЧБ - правильно. На ПС 110/35/10кВ "Залесье" - работа АВР 35кВ и 10кВ правильно. На ПС 110/35/10кВ "Лом" - работа АВР 35кВ и 10кВ правильно. На ПС 110/10кВ "Луговая" - работа АВР 10кВ правильно. На ПС 220кВ "Тутаев" УРЗА находятся на балансе филиала ПАО "ФСК ЕЭС" Валдайское ПМЭС. | 4.4.1, Перекрытие провода фазы "А" ВЛ 110кВ "Тутаев - Восточная I цепь с отпайками (ВЛ 110кВ Тутаевская-1)" в пролете опор №9-№10 стрелой экскаватора сторонней организации при проведении в охранной зоне ВЛ несанкционированных земляных работ. Стрела провеса проводов в пролете опор №9-№10 соответствует нормам, на опорах имеются соответствующие знаки безопасности и надписи. Проведение работ в охранной зоне ВЛ 110кВ "Тутаев - Восточная I цепь с отпайками (ВЛ 110кВ Тутаевская-1)" сторонней организацией (ООО "ЯРАВТОДОР") с филиалом ПАО "МРСК Центра"-"Ярэнерго" не согласовывалось. На ПС 110/35/6кВ "Восточная" работа ВЧБ - правильно. На ПС 110/35/10кВ "Залесье" - работа АВР 35кВ и 10кВ правильно. На ПС 110/35/10кВ "Лом" - работа АВР 35кВ и 10кВ правильно. На ПС 110/10кВ "Луговая" - работа АВР 10кВ правильно. На ПС 220кВ "Тутаев" УРЗА находятся на балансе филиала ПАО "ФСК ЕЭС" Валдайское ПМЭС. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110кВ "Тутаев - Восточная I цепь с отпайками (ВЛ 110кВ Тутаевская-1)" с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник ЯУ ЛЭП Хухарев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.06.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 110кВ "Тутаев - Восточная I цепь с отпайками (ВЛ 110кВ Тутаевская-1)", при необходимости, разработать план мероприятий по устранению оставшихся недостатков. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Начальник ЯУ ЛЭП Хухарев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.06.2021 г. Мероприятие: Организационное Обратиться в Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору (РОСТЕХНАДЗОР) по Ярославской области о проведении несогласованных с филиалом ПАО "МРСК Центра"-"Ярэнерго" работ в охранной зоне ВЛ 110кВ "Тутаев - Восточная I цепь с отпайками (ВЛ 110кВ Тутаевская-1)" организацией ООО "ЯРАВТОДОР" Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник службы ЛЭП Трифинин С.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.05.2021 г.
2483 | 140 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Удомельский РЭС | 2021-05-24 14:39 | 2021-05-24 15:12 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10 кВ №07 от ПС-35\10кВ Сеглино вызвано междуфазным к.з. при падении на провода в пролёте опор 27-28 дерева, сломанного сильным порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ, с последующим падением дерева на землю. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева, сломанного сильным порывистым ветром из вне охраной зоны на провода ВЛ-10 кВ №07 от ПС-35\10кВ Сеглино в пролете опор №27 - №28, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10 кВ №07 от ПС-35\10кВ Сеглино, действием МТЗ | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №07 от ПС 35/10 Сеглино для выявления возможных дефектов Срок исполнения: 05.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Удомельского РЭС Цветков А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.05.2021 г. Мероприятие: Техническое При выявлении дефектом, по результатам внепланового осмотра ВЛ 10кВ №07 от ПС 35/10 Сеглино - устранить эти дефекты Срок исполнения: 18.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Удомельского РЭС Цветков А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.05.2021 г.
2484 | 395 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Галичский РЭС | 2021-05-24 14:37 | 2021-05-24 15:25 | 3.4.12.2.3, При обходе ВЛ 10 кВ Ф10-05 ПС 35/10 кВ Пронино обнаружено дерево на проводах ВЛ 10 кВ в пролете опор №№61-62, при падении дерево схлестнуло провода трех фаз, от чего произошло КЗ и ВЛ 10 кВ Ф 10-05 отключилась действием защит. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.4.3, В результате усиления ветра произошел излом и падение дерева на провода ВЛ 10 кВ Ф10-05 ПС 35/10 кВ Пронино в пролете опор №№61-62, что привело к возникновению межфазного КЗ и отключению МВ 10 кВ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Ф10-05 ПС 35/10 кВ Пронино, с целью обнаружения дефектов, вызванных прохождением атмосферного фронта с усилением юго-восточного ветра до 18 м/с. Срок исполнения: 18.06.2021 г. Ответственное лицо: Б.Н. Назаров Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.05.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ Ф10-05 ПС 35/10 кВ Пронино устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 25.06.2021 г. Ответственное лицо: Б.Н. Назаров Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.05.2021 г.
2485 | 666 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2021-05-24 14:30 | 2021-05-24 15:00 | 3.4.9.3, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 630 ПС 35 кВ Бессоновка произошло из-за КЗ, в результате повреждения ПУ жилого дома №10 по ул.Гагарина, запитанного от опоры № 17. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю с требованием о приведении электроустановок в соответствие с требованиями НТД. Срок исполнения: 01.06.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Бурыка О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.05.2021 г.
2486 | 470 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» Почепский РЭС | 2021-05-24 14:27 | 2021-05-24 14:53 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ 10кВ ТП-50 - ТП-57 произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Отключение ВВ ф.1013 ЦРП-4 в ТП-50 к ТП-57 произошло в результате КЗ на КЛ 10кВ ТП-50 - ТП-57 вследствие длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ТП по КЛ 10кВ ф.1013 ЦРП-4 от ТП-50 к ТП-57 Срок исполнения: 24.05.2021 г. Ответственное лицо: Почепский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить восстановление КЛ 10кВ ТП-50 - ТП-57 Срок исполнения: 25.05.2021 г. Ответственное лицо: Почепский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.05.2021 г.
2487 | 437 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» Навлинский РЭС | 2021-05-24 14:23 | 2021-05-24 14:55 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ 6 кВ ТП4529 - Р-26/2 ф.626 ПС Карачевская произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Отключение МВ ф.626 ПС Карачевская произошло в результате КЗ на КЛ 6 кВ ТП4529 - Р-26/2 ф.626 ПС Карачевская вследствие нарушения электрической изоляции | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр отключенного оборудования по фидеру Срок исполнения: 26.06.2021 г. Ответственное лицо: Навлинский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 6 кВ ТП4529 - Р-26/2 ф.626 ПС Карачевская Срок исполнения: 26.06.2021 г. Ответственное лицо: Навлинский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.05.2021 г.
2488 | 294 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2021-05-24 14:20 | 2021-05-24 15:50 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 126 Скоково ВЛ 10 кВ №113 Бекренево ПС 110/10 кВ "Брагино" по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №9 - №10 в результате перекрытия проводов веткой дерева, принесенной на провода порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ . Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №9 - №10 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 126 Скоково ВЛ 10 кВ №113 Бекренево ПС 110/10 кВ "Брагино" в результате перекрытия проводов веткой дерева, принесенной на провода порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 126 Скоково ВЛ 10 кВ №113 Бекренево ПС 110/10 кВ "Брагино" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.05.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 126 Скоково ВЛ 10 кВ №113 Бекренево ПС 110/10 кВ "Брагино" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.05.2021 г.
2489 | 508 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго В.Хавский РЭС | 2021-05-24 14:10 | 2021-05-24 14:11 | 3.4.12.2.3, Двухфазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Шукавка произошло в результате перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №49-50 веткой дерева занесённой сильными порывами ветра до 15 м/с из-за пределов охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №49-50 на ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Шукавка произошло при падении ветки от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ сорванной порывом ветра до 15 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Шукавка по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Зотов В. Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.06.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Шукавка разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Зотов В. Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.06.2021 г.
2490 | 303 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2021-05-24 14:04 | 2021-05-24 15:46 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 10кВ №1 Каботово ПС 110/35/10кВ Глебово в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №2 - №3 при качании веток ДКР, произрастающей в охранной зоне. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ-правильно. Работа-АПВ правильно, неуспешно. | 4.12, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №2 - №3 при качании веток ДКР, произрастающей в охранной зоне. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ-правильно. Работа-АПВ правильно, неуспешно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 10кВ №1 Каботово ПС 110/35/10кВ Глебово ВЛ 10кВ №1 Каботово ПС 110/35/10кВ Глебово | Мероприятие: Техническое Выполнить расчистку ВЛ 10кВ №1 Каботово ПС 110/35/10кВ Глебово в пролетах опор №2 - №3 от ДКР, произрастающей в охранной зоне. Срок исполнения: 30.07.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж бригаде об эксплуатации ВЛ 10кВ №1 Каботово ПС 110/35/10кВ Глебово в соответствии с НТД. Срок исполнения: 30.07.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Не выполнено
2491 | 670 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Корочанский РЭС | 2021-05-24 14:03 | 2021-05-24 16:17 | 3.4.7.3.1, Отключение АВ 0,4 кВ №2 ВЛ-0,4кВ №2 КТП 618 ПС Шеино произошло из-за возникновения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал на 15 А, вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание АВ 0,4 кВ №2 произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал, на ВЛ-0,4кВ №2 КТП 618 ПС Шеино из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальным данным автомата на ВЛ-0,4 №2 КТП 618 ПС Шеино VN004-00101232 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 №2 КТП 618 ПС Шеино. Срок исполнения: 02.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Корочанского РЭС Белозерских В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.05.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 24.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Корочанского РЭС Белозерских В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ-0,4 №2 КТП 618 ПС Шеино. Срок исполнения: 02.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Корочанского РЭС Белозерских В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.05.2021 г.
2492 | 488 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2021-05-24 14:01 | 2021-05-24 14:41 | 3.4.9.3, В результате КЗ в вводном РУ потребителя дома № 29 ул.Кирова (повреждение устранено потребителем) произошло отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП №498 ВЛ 10кВ №4 ПС 35кВ Столовская. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов. Срок исполнения: 01.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.06.2021 г.
2493 | 296 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Пошехонский РЭС | 2021-05-24 13:50 | 2021-05-24 15:45 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 468 (Новленское-2) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №7-№8 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлест проводов ВЛ 0,4кВ №1 ТП 468 (Новленское-2) фаз "А" и "В" в пролете опор №7-№8 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 468 (Новленское-2) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: мастер Прозоров А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.06.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: мастер Прозоров А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.06.2021 г.
2494 | 448 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Суражский РЭС | 2021-05-24 13:44 | 2021-05-24 14:49 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз "В" и "С" в пролете опор №15-19 ВЛ-10 кВ Ф-104 ПС 35 кВ Слава. | 4.4.3, Падение ветки привело к механическому воздействию, нарушению изоляции, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10 кВ Ф-104 ПС 35 кВ Слава. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, угрожающих падением на провода ВЛ-10 кВ Ф-104 ПС 35 кВ Слава, на деревьях растущих вне охранной зоны, в пролете опор №15-16. Срок исполнения: 10.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Прохоренко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.06.2021 г.
2495 | 154 | филиал ПАО «МРСК Центра» Курскэнерго Тимский РЭС | 2021-05-24 13:35 | 2021-05-24 15:55 | 3.4.12.3, Нарушение электроснабжения потребителей от ТП 027х. Разлив произошло по причине короткого замыкания в обмотке 10 кВ фазы "А", "В", "С", возникшего в результате попадания молнии при прохождении грозового фронта. | 4.12, Причиной повреждения силового трансформатора на ТП 027 х. Разлив, явилось короткого замыкания в обмотке 10 кВ фазы "А", "В", "С", вследствие попадания молнии при прохождении грозового фронта. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотры ТП 10/0,4кВ по ВЛ-10кВ №516 ПС 110 кв Тим на наличие ОПН 10/0,4кВ. Срок исполнения: 30.08.2021 г. Ответственное лицо: ГИ Капустин Д.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотров составить график устранения замечаний Срок исполнения: 30.06.2021 г. Актуальный срок исполнения: 30.08.2021 г. Ответственное лицо: ГИ Капустин Д.В. Состояние: Не выполнено
2496 | 153 | филиал ПАО «МРСК Центра» Курскэнерго Курский РЭС | 2021-05-24 13:20 | 2021-05-24 15:50 | 3.4.7.3.4, Причиной аварийного отключения ВЛ-10кВ 204 ПС 110/35/10 «Садовая» явилось межфазное короткое замыкание из - за обрыва проводов в пр. оп. № 31-32, по причине падения дерева извне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Межфазное короткое замыкание произошло по причине обрыва проводов в пр. оп. № 31-32 ВЛ-10кВ 204 ПС 110/35/10 «Садовая». | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра составить график устранения выявленных дефектов. Срок исполнения: 30.08.2021 г. Ответственное лицо: Костин В.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ 204 ПС 330/110/35/10 «Садовая» на предмет возможного падения высокорослых деревьев из вне охранной зоны. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Булгаков В.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое . Произвести расчистку трассы ВЛ-10кВ 204 ПС 110/35/10 «Садовая» от ДКР в охранной зоне пр. оп. №31-32. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Булгаков В.Н. Состояние: Не выполнено
2497 | 162 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Весьегонский РЭС | 2021-05-24 13:18 | 2021-05-24 14:01 | 3.4.12.2.3, Перегорание ПН-2 в РУ-0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ Русиново произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов веткой в пролёте опор №12-13, в результате падения ветки с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ-0,4кВ, из-за сильного порывистого ветра, под воздействием прохождения атмосферного фронта по территории Весьегонского района Тверской области. | 4.4.3, В результате воздействия сильного порывистого ветра произошло падение ветки дерева на провода в пролёте опор №12-13, при прохождении атмосферного фронта по территории Весьегонского района Тверской области, что послужило причиной перегорания ПН-2 в РУ-0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ Русиново. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ д.Русиново КТП 10/0,4 кВ Русиново. Срок исполнения: 11.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Весьегонского РЭС Лукьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить выявленные дефекты в результате внепланового осмотра ВЛ 0,4кВ д.Русиново КТП 10/0,4 кВ Русиново. Срок исполнения: 18.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Весьегонского РЭС Лукьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.06.2021 г.
2498 | 472 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» | 2021-05-24 13:15 | 2021-05-24 14:14 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ 6 кВ ТП 1179 - пр.опора произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации | 4.12, Отключение МВ РП БФЗ к ТП1202 произошло в результате КЗ на КЛ 6 кВ ТП 1179 - пр.опора вследствие нарушения электрической изоляции | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр отключенного оборудования по фидеру. Срок исполнения: 27.06.2021 г. Ответственное лицо: РЭС Брянские электрические сети Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 6 кВ ТП 1179 - пр.опора. Срок исполнения: 27.06.2021 г. Ответственное лицо: РЭС Брянские электрические сети Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.05.2021 г.
2499 | 383 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» Почепский РЭС | 2021-05-24 12:52 | 2021-05-24 13:27 | 3.4.13.2, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №25 ул. Розы Люксембург с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП-49 ф1013 ЦРП-4 произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП-49 ф1013 ЦРП-4 с медным проводом потребителя на доме №25 ул. Розы Люксембург. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 24.05.2021 г. Ответственное лицо: Почепский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом. Срок исполнения: 24.05.2021 г. Ответственное лицо: Почепский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.05.2021 г.
2500 | 305 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2021-05-24 12:40 | 2021-05-24 14:05 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ 0,4кВ №24А ТП370 по причине перегорания н/в предохранителя фазы "А" на РБ №24А ТП 370 при токах нагрузки, превышающих номинальный ток н/в предохранителя. Н/в предохранитель в руб.-0,4кВ №24А не соответствует расчетным нагрузкам. Работа н/в правильно. | 4.13, Перегорание н/в предохранителя фазы "А" на РБ №24А ТП 370 при токах нагрузки, превышающих номинальный ток н/в предохранителя. Н/в предохранитель в руб.-0,4кВ №24А не соответствует расчетным нагрузкам. Работа н/в правильно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: несоответствие предохранителя расчетным нагрузкам на ВЛ-0,4кВ №24А ТП370 ВЛ-0,4кВ №24А ТП370 | Мероприятие: Техническое Провести расчет нагрузки ВЛ 0.4 кВ №24А ТП370 с целью выявления соответствия установленных н/в предохранителей. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Шангин А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.05.2021 г. Мероприятие: Техническое После проведения расчета нагрузки ВЛ 0.4 кВ №24А ТП370 при выявлении нарушения несоответствия установленных предохранителей, принять меры по устранению. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Шангин А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.05.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру бригады по эксплуатации ТП и РП Хусейнову Д.Н. о необходимости эксплуатации электроустановок в соответствии с НТД. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Шангин А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.05.2021 г.
2501 | 471 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2021-05-24 12:25 | 2021-05-24 15:12 | 3.4.8.5.3, По запросу МЧС бригадой ОВБ отключен АВ-0,4 кВ Ф-1 ВЛ-0,4 кВ ТП-297 Ж.Д. Сельцо, для ликвидации пожара по адресу п. Апраксино, ул. Молодежная, д. 4. |  | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от ТП-297 Ж.Д. Сельцо для выявления замечаний в зоне возгорания на предмет возможных термических повреждений. Срок исполнения: 21.06.2021 г. Ответственное лицо: Логинов Н.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.06.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от ТП-297 Ж.Д. Сельцо устранить выявленные замечания при их наличии. Срок исполнения: 23.06.2021 г. Ответственное лицо: Логинов Н.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.06.2021 г.
2502 | 137 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Торопецкий РЭС | 2021-05-24 12:16 | 2021-05-24 12:18 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ №15 ПС 35/10кВ Плоскошь произошло по причине межфазного "КЗ" из-за перекрытия проводов в пролете опор №110-111 в результате падения ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ, под воздействием сильных порывов ветра. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №110-111 ВЛ-10кВ №15 ПС 35/10кВ Плоскошь из-за пределов охранной зоны, под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №15 ПС 35/10кВ Плоскошь действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-10кВ №15 ПС 35/10кВ Плоскошь с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 12.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Утибаев А.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении инженерного осмотра ВЛ-10кВ №15 ПС 35/10кВ Плоскошь. Срок исполнения: 22.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Утибаев А.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.06.2021 г.
2503 | 479 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Кологривский РЭС | 2021-05-24 11:40 | 2021-05-24 13:30 | 3.4.12.2.3, При аварийном осмотре ВЛ-10 кВ Ф10-22 ПС 35/10 кВ Овсянников пролете опор № 133-134 обнаружено дерево висящее на проводах, выпавшее из за приделов охранной зоны ВЛ от действий сильных порывов юго-западного ветра скоростью до 20 м/с, при падении деревом были перекрыты провода соседних фаз, что привело к возникновению межфазного К.З. и отключению ВЛ действием защиты. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.4.3, Перекрытие проводов в пролете опор № 133-134 ВЛ-10 кВ Ф10-22 ПС 35/10 Овсянниково упавшим деревом. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной обход ВЛ-10 кВ Ф10-22 ПС 35/10 Овсянниково на предмет выявления угрожающих деревьев, в т.ч. вне охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 08.06.2021 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Водов М.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Выявленные замечания в ходе внеочередного обхода ВЛ-10 кВ Ф10-22 ПС35/10 Овсянниково устранить. Срок исполнения: 18.06.2021 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Водов М.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.06.2021 г.
2504 | 136 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Торопецкий РЭС | 2021-05-24 11:39 | 2021-05-24 12:10 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4кВ №2 ТП Лужане-2 произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №8-9 веткой дерева, упавшей на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-0,4кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого и Андреапольского районов Тверской области, без обрыва проводов, с последующим падением ветки дерева на землю. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4кВ №2 ТП Лужане-2 из вне охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого и Андреапольского районов Тверской области произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что привело к отключению ВЛ-0,4кВ №2 ТП Лужане-2 действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 ТП Лужане-2. Срок исполнения: 11.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Утибаев А.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 ТП Лужане-2. Срок исполнения: 21.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Утибаев А.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.06.2021 г.
2505 | 290 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2021-05-24 11:29 | 2021-05-24 12:17 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10 кВ №6 Усово ПС 35/10 кВ Горинская в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №57-№58 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №57-№58 ВЛ 10 кВ №6 Усово ПС 35/10 кВ Горинская веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №6 Усово ПС 35/10 кВ Горинская с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Козлов А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.06.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 10 кВ №6 Усово ПС 35/10 кВ Горинская, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Козлов А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.06.2021 г.
2506 | 324 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Переславский РЭС | 2021-05-24 11:20 | 2021-05-24 12:00 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 6кВ №602 ПС 35/6кВ Купань в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фазы "А" и "В" в пролете опор №154-№155 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.12, Перекрытие проводов фазы "А" и "В" в пролете опор №154-№155 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 6кВ №602 ПС 35/6кВ Купань пролет опор №154-№155 | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №154-№155 ВЛ 6кВ №602 ПС 35/6 кВ Купань. Срок исполнения: 27.06.2021 г. Ответственное лицо: мастер Семиченко Д.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.06.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру Семиченко Д.И. о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. Срок исполнения: 27.06.2021 г. Ответственное лицо: старший мастер Сырых О.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.06.2021 г.
2507 | 448 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» Клинцовский РЭС | 2021-05-24 11:06 | 2021-05-24 11:53 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ6кВ ТП173 - ТП138 произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации | 4.12, Отключение МВ РП2 к ТП121 произошло в результате КЗ на КЛ6кВ ТП173 - ТП138 вследствие нарушения электрической изоляции | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр отключенного оборудования по фидеру. Срок исполнения: 27.06.2021 г. Ответственное лицо: Клинцовский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ6кВ ТП173 - ТП138. Срок исполнения: 27.06.2021 г. Ответственное лицо: Клинцовский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.05.2021 г.
2508 | 826 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Торопецкий РЭС | 2021-05-24 11:06 | 2021-05-24 17:11 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ№1 КТП Бор-1 произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №5-6 веткой дерева, упавшей на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-0,4кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого и Андреапольского районов Тверской области, без обрыва проводов, с последующим падением ветки дерева на землю. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №5-6 ВЛ 0,4кВ№1 КТП Бор-1 из вне охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого и Андреапольского районов Тверской области произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что привело к отключению ВЛ 0,4кВ№1 КТП Бор-1 действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ№1 КТП Бор-1. Срок исполнения: 11.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Утибаев А.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ№1 КТП Бор-1. Срок исполнения: 21.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Утибаев А.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.06.2021 г.
2509 | 135 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Торопецкий РЭС | 2021-05-24 10:52 | 2021-05-24 13:30 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП Пожня-1 произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №10-11 веткой дерева, упавшей на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-0,4кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого и Андреапольского районов Тверской области, без обрыва проводов, с последующим падением ветки дерева на землю. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №10-11 ВЛ 0,4кВ №1 ТП Пожня-1 из вне охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого и Андреапольского районов Тверской области произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что привело к отключению ВЛ 0,4кВ №1 ТП Пожня-1 действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП Пожня-1. Срок исполнения: 11.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Утибаев А.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП Пожня-1. Срок исполнения: 21.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Утибаев А.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.06.2021 г.
2510 | 888 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Бежецкий РЭС | 2021-05-24 10:46 | 2021-05-24 12:31 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10 кВ №07 ПС 35/10 кВ Зараменье произошло по причине междуфазного КЗ в пролете опор №57-58 вследствие падения дерева на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ, под воздействием сильного порывистого ветра, при прохождении циклона по территории Бежецкого района Тверской области. | 4.4.3, В результате механических воздействий при падении дерева на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ под воздействием сильного порывистого ветра в пролете опор №57-58, что послужило причиной отключения ВЛ 10 кВ №07 ПС 35/10 кВ Зараменье действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф-07 ПС 35/10 кВ Зараменье. Срок исполнения: 17.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Бежецкого РЭС Емельянов В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить выявленные при внеплановом осмотре ВЛ-10кВ ф-07 ПС 35/10 кВ Зараменье. Срок исполнения: 24.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Бежецкого РЭС Емельянов В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.06.2021 г.
2511 | 478 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Парфеньевский РЭС | 2021-05-24 10:11 | 2021-05-24 11:08 | 3.4.12.2.3, При аварийном обходе ВЛ-10 кВ Ф10-05 ПС 35/10 кВ Парфеньево в пролете опор № 100-101 обнаружено дерево, висящее на проводах, упавшее из за приделов охранной зоны ВЛ от сильных порывов западного ветра скоростью до 20м/с. При падении деревом были перехлестнуты провода соседних фаз, что привело к возникновению межфазного К.З. и отключению ВЛ действием защиты. Оборудование РЗА работало правильно. Информация по метеоусловиям приложена к документам. | 4.4.3, Перекрытие проводов в пролете опор № 100-101 ВЛ-10 кВ Ф10-05 ПС 35/10 кВ Парфеньево упавшим деревом. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф10-05ПС 35/10 кВ Парфеньево с целью обнаружения деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 18.06.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Соколов А.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку выявленных при проведения внепланового обхода ВЛ-10 кВ Ф10-05 ПС 35/10 кВ Парфеньево угрожающих деревьев. Срок исполнения: 25.06.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Соколов А.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.06.2021 г.
2512 | 286 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Некрасовский РЭС | 2021-05-24 10:08 | 2021-05-24 11:41 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ № 01 ПС 35/10 кВ Вятское результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №54-№55 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах и ветке дерева видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытия проводов фаз "В" и "С" на ВЛ 10кВ № 01 ПС 35 кВ Вятское в пролете опор №54-№55 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах и ветке дерева видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 01 ПС Вятское с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Масликов А.Э. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.06.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 01 ПС Вятское устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Масликов А.Э. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.06.2021 г.
2513 | 856 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2021-05-24 10:08 | 2021-05-24 14:12 | 3.4.7.3.4, Отключение ВЛ-0,4кВ №1 КТП 10/0,4кВ №342 произошло в результате междуфазного короткого замыкания из-за перекрытия проводов в пролете опор №4-5 ветвями дерева, растущего в охранной зоны ВЛ 0,4кВ, под воздействием сильного порывистого ветра. Ответственный за эксплуатацию мастер Калининского РЭС Петров А.В. | 4.4.3, В результате механического воздействия ветвей дерева на провода в охранной зоне ВЛ-0,4кВ №1 КТП 10/0,4кВ №342 в пролете опор №4-5 под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Калининского района Тверской области произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что привело к отключению ВЛ-0,4кВ №1 КТП 10/0,4кВ №342 действием защит. Ответственный за эксплуатацию мастер Калининского РЭС Петров А.В. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наличие деревьев под проводами в охранной зоне ВЛ-0,4кВ №1 КТП 10/0,4кВ №342 в пролете опор №4-5. на ВЛ-0,4кВ №1 КТП 10/0,4кВ №342 VN004-00032679 | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку деревьев в охранной зоне ВЛ-0,4кВ №1 КТП 10/0,4кВ №342 Срок исполнения: 10.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.06.2021 г. Мероприятие: Организационное Всему ремонтному и оперативно-ремонтному персоналу РЭС провести внеочередной инструктаж по вопросам качества проведения плановых осмотров ВЛ. Срок исполнения: 07.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.06.2021 г.
2514 | 376 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» Новозыбковский РЭС | 2021-05-24 10:05 | 2021-05-24 10:38 | 3.4.13.2, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №31 ул. Коммунистическая с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ-0,4 кВ ф.3 ЗТП-12 ф.603 ПС Новозыбков произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ-0,4 кВ ф.3 ЗТП-12 ф.603 ПС Новозыбков с медным проводом потребителя на доме №31 ул. Коммунистическая. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 24.05.2021 г. Ответственное лицо: Новозыбковский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом. Срок исполнения: 24.05.2021 г. Ответственное лицо: Новозыбковский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.05.2021 г.
2515 | 470 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2021-05-24 10:00 | 2021-05-24 11:11 | 3.4.7.3.5, В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ-6 кВ на целом месте, на участке КЛ-6 кВ ТП-282 - ТП-292 2 сек.ш. (кабель 1968 года). Последнее плановое испытание КЛ-6 кВ ТП-282 - ТП-292 2 сек.ш. было проведено 19.11.2018 электромонтером бригады по диагностике электрооборудования Костромского РЭС Смирновым О.А. Кабель испытание выдержал, дефектов не выявлено. | 4.12, Межфазное замыкание жил КЛ-6 кВ на участке ТП-282 - ТП-292 2 сек.ш. на целом месте. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Из-за снижения сопротивления изоляции произошел электрический пробой КЛ на целом месте. на КЛ-6кВ ф.203 В-1 - ТП-282 KS006-9440841 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый тепловизионный контроль концевых кабельных муфт КЛ-6 кВ ТП-282 - ТП-292 2 сек.ш. Срок исполнения: 21.06.2021 г. Ответственное лицо: Зайцев Олег Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр концевых разделок в ТП КЛ-6 кВ ТП-282 - ТП-292 2 сек.ш. Срок исполнения: 21.06.2021 г. Ответственное лицо: Зайцев Олег Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.06.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам тепловизионного контроля концевых кабельных муфт КЛ-6 кВ ТП-282 - ТП-292 2 сек.ш. и осмотра концевых разделок в ТП КЛ-6 кВ ТП-282 - ТП-292 2 сек.ш. устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 23.06.2021 г. Ответственное лицо: Зайцев Олег Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.06.2021 г.
2516 | 487 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Мордовский РЭС | 2021-05-24 09:40 | 2021-05-24 09:42 | 3.4.10.2, В результате касания птицей проводов двух фаз "А" и "В" на опоре 12-00/33 ВЛ 10кВ №12 ПС Лавровская, возникло двухфазное КЗ, что привело к отключению В 10 кВ №12 на ПС Лавровская с неуспешным АПВ. АПВ не успешно из-за касания птицей двух фаз электроустановки, затем птица упала на землю, что позволило произвести успешное РПВ В 10кВ №12 ПС Лавровская. | 4.12, Причиной нарушения электрической изоляции стало касание птицей проводов двух фаз электроустановки с возникновением двухфазного КЗ. | Мероприятие: Техническое Провести осмотр места перекрытия проводов на опоре №12-00/33 ВЛ 10кВ №12 ПС Лавровская с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 30.07.2021 г. Ответственное лицо: Мастер МоРЭС Пшенкин П.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.07.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №12 Лавровская устранить выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 30.07.2021 г. Ответственное лицо: Мастер МоРЭС Пшенкин П.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.07.2021 г.
2517 | 810 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2021-05-24 09:36 | 2021-05-24 15:36 | 3.4.12.2.3, Перегорание ПН-2 в РУ-0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ №374 д. Мясоедово произошло по причине перекрытия проводов в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ №1 деревом, упавшим на провода из вне охранной зоны под воздействием порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Ржевского района Тверской области без обрыва проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №5-6 из вне охранной зоны ВЛ-0,4кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №374 д. Мясоедово под воздействием порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Ржевского района Тверской области произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что привело к перегоранию ПН-2 в РУ-0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ №374 д. Мясоедово. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №374 д. Мясоедово с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 17.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить выявленные дефекты при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №374 д. Мясоедово Срок исполнения: 24.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.06.2021 г.
2518 | 841 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго | 2021-05-24 09:36 | 2021-05-24 09:50 | 3.4.7.3.5, Отключение В 10кВ Т1 с погашением 1 секции шин 10 кВ на ПС35/10 кВ Попово при коротком замыкании на ВЛ 10кВ№01, произошло вследствие повреждения токового реле РТВ фазы "С" в результате механического износа в процессе длительной эксплуатации с 1983 года. Ответственный за эксплуатацию: начальник ВУСРЗАИ и М Кудрявцев А.А. | 4.2.1, Дефект часового механизма токового реле РТВ ф С схемы токовой защиты Т1 ПС35/10 кВ Попово вызван нарушением механического сцепления узла часового механизма с бойком из-за разрушения соединительной оси в связи с механическим износом ( старением) в процессе длительной эксплуатации с 1983. Ответственный за эксплуатацию: начальник ВУСРЗАИ и М Кудрявцев А.А. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неисправность время- токового реле РТВ фазы "С", отключение В10кВТ1 при КЗ на ВЛ10кВ №01 на ПС 35/10кВ Попово ПС35/10 кВ Попово | Мероприятие: Организационное Провести внеочередной инструктаж персоналу ВУС РЗАИи М по объемам проверки реле РТВ при проведении ТО Срок исполнения: 15.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник ВУСРЗАИ и М Кудрявцев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередную проверку РЗА В 10кВ Т1 ПС 35/10кВ Попово Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСРЗАИ иМ Кудрявцев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить выявленные в результате внеочередной проверки РЗА В 10кВ Т1 ПС 35/10кВ Попово неисправности Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСРЗАИ иМ Кудрявцев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.06.2021 г.
2519 | 394 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Буйский РЭС | 2021-05-24 08:14 | 2021-05-24 10:00 | 3.4.12.2.3, При аварийном обходе ВЛ-10 кВ Ф 10-01 ПС 35/10 кВ Елегино в пролетах опор №70-71 на проводах было обнаружено дерево со следами подгара выпавшее из-за пределов охранной зоны ВЛ от действий сильных порывов ветра скоростью до 19 м/с, при падении дерево повисло на проводах вызвав этим межфазное замыкание, что привело к отключению В10 кВ Ф10-01 от действия защиты. Провода не повреждены. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.4.3, В результате падения дерева на провода ВЛ-10 кВ Ф10-01 ПС 35/10 кВ Елегино в пролете опор №70-71 произошло межфазное К.З. и последующее отключение от действия защиты В 10 кВ Ф 10-01 ПС Елегино. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф 10-01 ПС 35/10 кВ Елегино с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ: сухие или гнилые деревья, ветви деревьев, а также сломанные стихией деревья, лежащие на ветвях в сторону ВЛ. Срок исполнения: 18.06.2021 г. Ответственное лицо: Успенский Н.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить выявленные при обходе ВЛ-10 кВ Ф 10-01 ПС 35/10 кВ Елегино замечания (при их наличии). Срок исполнения: 25.06.2021 г. Ответственное лицо: Успенский Н.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.06.2021 г.
2520 | 465 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Пыщугский РЭС | 2021-05-24 03:24 | 2021-05-24 05:21 | 3.4.12.2.3, При аварийном обходе ВЛ 10 кВ Ф10-02 ПС Пыщуг обнаружено дерево, лежащее на земле в пролете опор №92-93, выпавшее из-за пределов охранной зоны ВЛ от действий порывов юго-восточного ветра скоростью до 20 м/с. При падении дерево своей вершиной зацепилось за провода, перекрыв провода соседних фаз, что привело к возникновению межфазного К.З. и отключению ВЛ действием защиты. Далее дерево, раскачиваемое порывами ветра, отцепилось от проводов и под собственным весом упало под провода ЛЭП. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.4.3, Перекрытие проводов соседних фаз в пролете опор № 92-93 ВЛ 10 кВ Ф10-02 ПС 110/35/10 кВ Пыщуг упавшим деревом. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-10 кВ Ф10-02 ПС 110/35/10 кВ Пыщуг с целью обнаружения деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 25.06.2021 г. Ответственное лицо: Мастер диагностики Гапонюк А.С Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.06.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф10-02 ПС 110/35/10 кВ Пыщуг устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 16.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Татаринов М.Р. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.06.2021 г.
2521 | 152 | филиал ПАО «МРСК Центра» Курскэнерго |  |  | 3.4.8.2, Причиной отключения ВЛ 110 кВ Солнцево-Шумаково с успешным АПВ явилось кратковременное однофазное КЗ на землю фазы "С" из-за перекрытия изолирующего воздушного промежутка в пролете опор №69-70 негабаритной сельскохозяйственной техникой. | 4.12, Причиной нарушения электрической изоляции фазного провода ВЛ от земли в пролете опор №69-70 ВЛ 110 кВ Солнцево-Шумаково явилось приближение к проводу негабаритной сельскохозяйственной техники на расстояние менее допустимого. | Мероприятие: Организационное Направить в администрации с/с Солнцевского района, СХ производителям Солнцевского района Памятки о недопустимости воздействия на электросетевые объекты филиала "Курскэнерго". Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: ГИ СолнРЭС Кудинов П.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.05.2021 г.
2522 | 447 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Карачевский РЭС | 2021-05-23 23:20 | 2021-05-24 00:55 | 3.4.12.2.3, Воздействие порывистого ветра привело к падению ветки с дерева, растущего за пределами охранной зоны, схлёсту проводов ВЛ КТП-187 Л2 Ф-601 ПС Дроново в пролёте опор №4-5. | 4.4.3, Схлёст проводов ВЛ КТП-187 Л2 Ф-601 ПС Дроново в пролёте опор №4-5, привел к короткому замыканию работе ПН-2 и отсутствию эл. энергии у потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ КТП-187 Л2 Ф-601 ПС Дроново в пролете опор №4-5. Срок исполнения: 11.06.2021 г. Ответственное лицо: Первушов С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.06.2021 г.
2523 | 544 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго |  |  | 3.4.12.3, Отключение ВЛ 110 кВ Компрессорная - Белый (ВЛ-109) произошло из-за грозовых перенапряжений в сети 110кВ при прохождении активного грозового фронта, в результате которых произошло перекрытие изоляции гирлянды изоляторов фазы "А" на промежуточной ж/б опоре №152 и возникновением неустойчивого однофазного КЗ на землю. | 4.12, Причиной отключения ВЛ 110 кВ Компрессорная - Белый (ВЛ-109) послужило нарушение электрической изоляции в результате грозовых перенапряжений в сети 110кВ при прохождении активного грозового фронта, при этом произошло перекрытие изоляции гирлянды изоляторов между проводом фазы "А" и заземлённой траверсой на промежуточной ж/б опоре №152 и возникновением неустойчивого однофазного КЗ на землю. После отключения ВЛ изоляция гирлянды восстановилась и АПВ проработало успешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить проверку сопротивления контуров заземления опор №№151, 152, 153 ВЛ 110 кВ Компрессорная - Белый (ВЛ-109) с измерением переходных сопротивлений металлосвязей, в случае несоответствия требованиям ПУЭ, довести до нормы. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Дяблин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Компрессорная - Белый (ВЛ-109), обратив внимание на состояние линейной изоляции и наличие дефектных изоляторов. Срок исполнения: 01.07.2021 г. Ответственное лицо: Вакулко С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.06.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ Компрессорная - Белый (ВЛ-109), проверки сопротивления контуров заземления опор №№151, 152, 153 и измерением переходных сопротивлений металлосвязей, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Вакулко С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.06.2021 г.
2524 | 107 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго |  |  | 3.4.9.1, Отключение ВЛ-110 кВ Компрессорная-Белый произошло вследствие однофазного КЗ, в результате кратковременного перекрытия по гирлянде изоляторов фазы "В" на опоре №153 на траверсу опоры от попадания грозового разряда при прохождении грозового фронта по территории Смоленской области в эксплуатационной зоне смежной сети Смоленскэнерго. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо руководству Смоленскэнерго с предложением о приведении обслуживаемого участка ВЛ-110 кВ Компрессорная-Белый в соответствие с требованиями НТД. Срок исполнения: 07.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник участка СЛ НПБ Степанов Е.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.06.2021 г.
2525 | 470 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Болховский РЭС | 2021-05-23 21:05 | 2021-05-23 21:15 | 3.4.7.3.3, В результате несвоевременной вырубки ДКР в охранной зоне ВЛ-10кВ №5 ПС 110/35/10кВ Болхов в пролете опор № 15-8-15-9 произошло касание ДКР фаз "А" , "С", что привело к нарушению электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. АПВ - неуспешно по причине неустранившегося к.з. в период работы АПВ. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции фаз "А" , "С" ВЛ 10кВ №5 ПС 110/35/10кВ Болхов ветвями деревьев в пролете опор № 15-8-15-9 из-за несвоевременной вырубки ДКР в охранной зоне ВЛ, произошло возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная вырубка ДКР в пролете опор №15-8-15-9 на ВЛ-10кВ Ф№5 ПС 110/35/10 кВ Болхов ВЛ-10кВ Ф№5 ПС 110/35/10 кВ Болхов | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №5 ПС 110/35/10кВ Болхов нарушений и включить их в планы работ РЭС. Срок исполнения: 15.06.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер БРЭС Матюхин В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Провести вырубку ДКР в охранной зоне ВЛ-10 кВ №5 ПС 110/35/10кВ Болхов в пролете опор №15-8-15-18, 24-12-24-16, 25-1-25-5, 27-10-27-11 Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер БРЭС Матюхин В.В. Состояние: Не выполнено
2526 | 59 | ПАО «МРСК Центра» АО «ВГЭС» | 2021-05-23 21:02 | 2021-05-23 21:50 | 3.4.7.3.5, Отключение В КЛ-6кВ ТП-253--ТП-549 произошло в результате пробоя изоляции между жилами свинцовой кабельной муфты. | 4.12, Пробой изоляции в свинцовой муфте между жилами кабеля КЛ-6кВ ТП-253--ТП-549 произошёл в процессе длительной эксплуатации и снижения изоляционных характеристик. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала кабеля на КЛ-6кВ ТП-253--ТП-549. на КЛ-6кв РП-31 ТП-523 КЛ-6кв РП-31 ТП-523 | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт свинцовой муфты силового кабеля КЛ-6кВ ТП-253--ТП-549 с последующим проведением высоковольтных испытаний и измерений. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Вахтин В.Н. Состояние: Не выполнено
2527 | 439 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Клинцовский РЭС | 2021-05-23 20:17 | 2021-05-23 21:40 | 3.4.12.3, Электродуговое перекрытие воздушного промежутка между проводами ВЛ-0,4 ТП-88 Л2 Ф-602 ПС Ущерпье в пролёте опор №30-31, в следствии воздействия атмосферных перенапряжений, при прохождении грозового фронта, привело к перегоранию ПН-2. | 4.12, Перегорание ПН-2 из-за электродугового перекрытия воздушного промежутка привело к отсутствию эл. энергии у потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 ТП-88 Л2 Ф-602 ПС Ущерпье по всей длине. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Герасименко М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.05.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Герасименко М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.05.2021 г.
2528 | 134 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Нелидовский РЭС | 2021-05-23 20:00 | 2021-05-23 22:30 | 3.4.12.2.3, Отключение КВЛ-10 кВ №11 ПС 110/10кВ Мостовая произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов деревом в пролете опор №28-29 упавшим на провода из вне охранной зоны КВЛ-10кВ, под воздействием сильного порывистого ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Оленинского района Тверской области с обрывом 2-х проводов в данном пролете опор. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева на провода КВЛ-10 кВ №11 ПС 110/10кВ Мостовая в пролете опор №28-29, выпавшего из вне охранной зоны ВЛ, под воздействием порывистого ветра произошло междуфазное КЗ, произошел обрыв 2-х проводов в данном пролете опор, вследствие чего КВЛ-10 кВ №11 ПС 110/10кВ Мостовая отключилась действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №11 (3) ПС 110/10кВ Мостовая с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 07.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нелидовского РЭС Матвеев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты выявленные при проведении осмотра КВЛ-10кВ №11 (3) ПС 110/10кВ Мостовая. Срок исполнения: 21.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нелидовского РЭС Матвеев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.06.2021 г.
2529 | 438 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Унечский РЭС | 2021-05-23 19:53 | 2021-05-23 20:56 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «А» в пролете опор №22-23 ВЛ-10кВ ф.101 ПС Ивайтенки. | 4.4.3, Падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «А» в пролете опор №22-23 ВЛ-10кВ ф.101 ПС Ивайтенки, привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ ф.101 ПС Ивайтенки. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-10кВ ф.101 ПС Ивайтенки в пролете опор №22-23 угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 11.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Ковалев И.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.06.2021 г.
2530 | 537 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Смоленский РЭС | 2021-05-23 17:50 | 2021-05-23 19:30 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-1003 ПС Рябцево явился обрыв 2-х проводов в пролете опор №№ 15-16 вследствие падение дерева на провода в результате воздействия сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-1003 ПС Рябцево явилось межфазное короткое замыкание в пролете опор №№ 15-16 вследствие нарушения изоляции между проводами при обрыве 2-х проводов в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ дерева, находящегося за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-1003 ПС Рябцево с целью выявления деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 28.06.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Смоленского РЭС Данилов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести вырубку угрожающих деревьев в пролете опор №№ 15-16 ВЛ-1003 ПС Рябцево. Срок исполнения: 28.06.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Смоленского РЭС Данилов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.06.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-1003 ПС Рябцево разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний Срок исполнения: 09.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Смоленского РЭС Суражевский С.В Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.07.2021 г.
2531 | 663 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2021-05-23 17:44 | 2021-05-23 18:35 | 3.4.9.3, Отключение действием МТЗ ВВ 6 кВ КЛ 6 кВ Город 2 ПС 110 кВ Белгород 2 произошло в результате возникновения повреждения КЛ 6 кВ ТП 75-ТП 611 каб.А ПС 110 кВ Белгород 2 (находится на балансе потребителя ОАО "Белгородснаб"). |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю о необходимости приведения состояния электроустановок в соответствие требованиям НТД. Срок исполнения: 11.06.2021 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Ващекин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.05.2021 г.
2532 | 469 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2021-05-23 17:37 | 2021-05-23 20:35 | 3.4.7.3.5, В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ 10 кВ на целом месте участка КЛ 10 кВ ТП-386 - ТП-388. (Кабель в эксплуатации с 1980 года). Последнее плановое испытание КЛ 10 кВ ТП-386 - ТП-388 было проведено 02.05.2021 мастером бригады по диагностике электрооборудования Костромского РЭС Гершановичем Н.В. Кабель испытания выдержал, дефектов не выявлено. | 4.12, Междуфазное замыкание жил КЛ 10 кВ ТП-386 до ТП-388 на целом месте участка КЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Из-за снижения сопротивления изоляции произошел электрический пробой КЛ на целом месте. на КВЛ-10 кВ ф.10-02 ПС Минское КВЛ-10 кВ ф.10-02 ПС Минское | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый тепловизионный контроль концевых кабельных муфт КВЛ-10 кВ ф.10-02 ПС Минское на предмет выявления замечаний в охранной зоне КЛ-10 кВ. Срок исполнения: 18.06.2021 г. Ответственное лицо: мастер Калюжный С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр концевых кабельных муфт КЛ-10 кВ ф. 10-02 ПС Минское. Срок исполнения: 18.06.2021 г. Ответственное лицо: мастер Калюжный С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.06.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам обхода КЛ-10 кВ ф. 10-02 ПС Минское устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 21.06.2021 г. Ответственное лицо: мастер Калюжный С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.06.2021 г.
2533 | 848 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго |  |  | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-110кВ Инякино-Бежецк с отпайкой на ПС 110/35/10кВ Рассвет произошло по причине междуфазного КЗ, из-за перекрытия проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №10-11 в результате падения дерева, выпавшего из вне охранной зоны ВЛ, под воздействием сильных порывов ветра, с последующим падением дерева на землю. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ на провода ф. "А" и "С" в пролете опор №10-11 ВЛ-110кВ Инякино-Бежецк с отпайкой на ПС 110/35/10кВ Рассвет, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-110кВ Инякино-Бежецк с отпайкой на ПС 110/35/10кВ Рассвет действием ДЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-110кВ Инякино-Бежецк с отпайкой на ПС 110/35/10кВ Рассвет для выявления возможных дефектов. Срок исполнения: 11.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛЭП Кимрской ПБ Кувшинов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.06.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам внепланового осмотра ВЛ-110кВ Инякино-Бежецк с отпайкой на ПС 110/35/10кВ Рассвет устранить выявленные дефекты. Срок исполнения: 18.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛЭП Кимрской ПБ Кувшинов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.06.2021 г.
2534 | 372 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Некрасовский РЭС |  |  | 3.4.10.1, Отключение ВЛ 10кВ № 05 ПС 35/10 кВ Никольское в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "В" и "С" при наклоне и последующем падении опоры №4-3 в результате механического воздействия животных (коров) во время свободного выгула в охранной зоне ВЛ. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, успешно. | 4.4.5, Схлест проводов фаз "В" и "С" при наклоне и последующем падении опоры №4-3 в результате механического воздействия животных (коров) во время свободного выгула в охранной зоне ВЛ. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, успешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 05 ПС Никольское с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Сидельников В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.06.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 05 ПС Никольское устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Сидельников В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.06.2021 г.
2535 | 825 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Торопецкий РЭС | 2021-05-23 17:10 | 2021-05-23 19:00 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ №15 ПС 35/10кВ Бологово произошло по причине межфазного "КЗ" из-за перекрытия проводов в пролетах опор №317-322 в результате падения деревьев из-за пределов охранной зоны ВЛ, под воздействием сильных порывов ветра, с обрывом провода в в пролетах опор №317-322. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении деревьев на провода в пролетах опор №317-322 ВЛ-10кВ №15 ПС 35/10кВ Бологово из-за пределов охранной зоны, под воздействием сильных порывов ветра, произошел обрыв провода в пролетах опор №317-322, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №15 ПС 35/10кВ Бологово действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №15 ПС 35/10кВ Бологово. Срок исполнения: 11.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Утибаев А.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №15 ПС 35/10кВ Бологово. Срок исполнения: 21.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Утибаев А.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.06.2021 г.
2536 | 875 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Весьегонский РЭС | 2021-05-23 16:45 | 2021-05-23 19:26 | 3.4.12.2.3, Перегорание ПН-2 в РУ-0,4 кВ ТП 034 произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов ветками в пролётах опор №12-15, в результате падения веток с деревьев стоящих вне охранной зоны ВЛ-0,4кВ, из-за сильного порывистого ветра, под воздействием прохождения атмосферного фронта по территории Весьегонского района Тверской области. | 4.4.3, В результате воздействия сильного порывистого ветра произошло падение веток с деревьев на провода в пролётах опор №12-15, при прохождении атмосферного фронта по территории Весьегонского района Тверской области, что послужило причиной перегорания ПН-2 в РУ-0,4 кВ ТП 034 . | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 034. Срок исполнения: 17.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Весьегонского РЭС Лукьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить выявленные дефекты в результате внепланового осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 034. Срок исполнения: 24.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Весьегонского РЭС Лукьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.06.2021 г.
2537 | 543 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Ярцевский РЭС | 2021-05-23 16:44 | 2021-05-23 18:31 | 3.4.7.3.4, Отключение ВЛ 10кВ №09 ПС Суетово произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате перекрытия проводов ВЛ упавшей веткой дерева на провода ВЛ в пролете опор №86- №87 из-за несвоевременной вырубки угрожающих ветвей во время сильных порывов ветра. | 4.4.3, Отключение ВЛ 10кВ №09 ПС Суетово произошло вследствие механического воздействия при падении ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №86 - №87 с последующим возникновением междуфазного КЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременно выявлено и вырублено угрожающее падением веток на провода дерево, расположенное на границе охранной зоны ВЛ 10кВ №03 в пролете опор №86 - №87 на ВЛ 10кВ №09 ПС Суетово VS010-0011840 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ 10кВ №09 ПС Суетово проходящих по лесной местности, с целью выявления угрожающих возможным падением ветвей деревьев на провода ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Азаренков В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.05.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам проведенного осмотра ВЛ 10кВ №09 ПС Суетово разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Азаренков В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.05.2021 г.
2538 | 103 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2021-05-23 16:44 | 2021-05-23 17:05 | 3.4.10.2, Отключение КВЛ-10 кВ №12(10) ПС 110/35/10 кВ Заднее Поле произошло по причине междуфазного КЗ в результате перекрытия токоведущих частей двух фаз на РЛ-7 (опора №146) крыльями птицы, в последствие произошло падение птицы на землю. | 4.12, В результате перекрытия тооведущих частей РЛ-7 на опоре №146 КВЛ 10кВ №12(10) ПС 110/35/10 кВ Заднее Поле крыльями птицы (при посадке на разъединитель или при взлете с него), произошло нарушение электрической изоляции двух фаз, что явилось причиной возникновения междуфазного КЗ, и привело к отключению КВЛ 10кВ №12(10) ПС 110/35/10 кВ Заднее Поле действием МТЗ, в последствии птица упала на землю, что позволило провести успешное РПВ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр КВЛ-10 кВ №12(10) ПС 110/35/10 кВ Заднее Поле на предмет наличия птичьих гнезд. Срок исполнения: 17.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.06.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра КВЛ-10 кВ №12(10) ПС 110/35/10 кВ Заднее Поле устранить выявленные нарушения. Срок исполнения: 24.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.06.2021 г.
2539 | 510 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Орловский РЭС | 2021-05-23 16:37 | 2021-05-23 17:44 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветви дерева из вне охранной зоны КВЛ-10кВ №9 ПС Звягинки при ветровой нагрузки, на провода фаз "А" и "В" в пролете опор №3/6-3/7, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания на КВЛ-10кВ №9, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева при ветровой нагрузки из вне охранной зоны КВЛ-10кВ №9 ПС Звягинки на провода фаз "А" и "В" в пролете опор №3/6-3/7, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания на КВЛ-10кВ №9, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №9 ПС Звягинки по всей длине. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре КВЛ-10кВ №9 ПС Звягинки нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Не выполнено
2540 | 150 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС | 2021-05-23 16:25 | 2021-05-23 16:47 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ Дядькино вызвано междуфазным к.з. при падении на провода в пролете опор №5-6 ветки , сломанной ветром с дерева из вне охранной зоны ВЛ, с последующим падением ветки на землю. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №5-6 ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ Дядькино из вне охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения 0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ Дядькино | Мероприятие: Техническое выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП 10/0,4кВ Дядькино для выявления возможных дефектов Срок исполнения: 04.06.2021 г. Ответственное лицо: Нач.Вышневолоцкого РЭС Васильев В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.06.2021 г. Мероприятие: Техническое При выявлении дефектов по результатам внепланового осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТП 10/0,4кВ Дядькино - устранить эти дефекты Срок исполнения: 11.06.2021 г. Ответственное лицо: Нач.Вышневолоцкого РЭС Васильев В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.05.2021 г.
2541 | 876 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Весьегонский РЭС | 2021-05-23 16:22 | 2021-05-23 18:38 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ 10кВ № 11 ПС 110/35/10 кВ Иваново произошло по причине междуфазного КЗ из-за замыкания проводов в пролёте опор №76-77 при схлесте проводов в результате выпадения крюка из стойки опоры №76 и падение провода на фазу "С" в данном пролете. Выпадение крюка из стойки опоры №76 произошло по причине предельного загнивания древесины в результате изменения структуры материала древесины в связи с длительным сроком эксплуатации в результате старения. Ответственный за эксплуатацию: мастер Весьегонского РЭС Овчинников В.В. | 4.1.1, В результате предельного загнивания древесины из-за изменения структуры материала древесины в процессе длительной эксплуатации в месте крепления крюка на опоре №76 ВЛ 10кВ № 11 ПС 110/35/10 кВ Иваново произошло выпадение крюка и в пролёте опор №76-77 провод фазы "В" упал на провод фазы "С", в связи с чем ВЛ 10кВ № 11 ПС 110/35/10 кВ Иваново отключилась действием МТЗ. Ответственный за эксплуатацию: мастер Весьегонского РЭС Овчинников В.В. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загнивание верхней части деревянной опоры №76 ВЛ 10кВ № 11 ПС 110/35/10 кВ Иваново. на ВЛ-10кВ №11 ПС Иваново (274) VS010-0006036 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №11 ПС 110/35/10 кВ Иваново (274). Срок исполнения: 17.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Весьегонского РЭС Лукьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №11 ПС 110/35/10 кВ Иваново (274). Срок исполнения: 24.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Весьегонского РЭС Лукьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.06.2021 г. Мероприятие: Организационное Всему ремонтному и оперативно-ремонтному персоналу Весьегонского РЭС провести внеплановый инструктаж по вопросам соблюдения требований НТД. Срок исполнения: 17.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Весьегонского РЭС Лукьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.05.2021 г.
2542 | 824 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Торопецкий РЭС | 2021-05-23 16:17 | 2021-05-23 16:43 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ №15 ПС 35/10кВ Бологово произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №163-164 веткой дерева, упавшей на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ под воздействием сильного порывистого ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого и Андреапольского районов Тверской области, без обрыва проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №163-164 ВЛ-10кВ №15 ПС 35/10кВ Бологово, из-за пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №15 ПС 35/10кВ Бологово действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №15 ПС 35/10кВ Бологово. Срок исполнения: 11.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Утибаев А.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №15 ПС 35/10кВ Бологово. Срок исполнения: 21.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Утибаев А.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.06.2021 г.
2543 | 869 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Весьегонский РЭС | 2021-05-23 16:14 | 2021-05-23 18:10 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ Ф №05 ПС 35/10 кВ Ладожское произошло по причине междуфазного КЗ из-за обрыв проводов в пролете опор №33-34 вследствие падения дерева на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ, под воздействием сильного порывистого ветра, при прохождении циклона по территории Весьегонского района Тверской области. | 4.4.3, В результате механических воздействий при падении дерева на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ под воздействием сильного порывистого ветра, произошел обрыв проводов в пролете опор №33-34, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ Ф №05 ПС 35/10 кВ Ладожское действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ф №05 ПС 35/10 кВ Ладожское. Срок исполнения: 11.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Весьегонского РЭС Лукьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные в результате осмотра ВЛ-10кВ Ф №05 ПС 35/10 кВ Ладожское. Срок исполнения: 18.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Весьегонского РЭС Лукьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.05.2021 г.
2544 | 151 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС | 2021-05-23 16:08 | 2021-05-23 16:24 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ Бабье вызвано междуфазным к.з. при падении на провода в пролете опор №6-7 ветки , сломанной ветром с дерева из вне охранной зоны ВЛ, с последующим падением ветки на землю. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №6-7 ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ Бабье из вне охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения 0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ Бабье. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП 10/0,4кВ Бабье для выявления возможных дефектов Срок исполнения: 04.06.2021 г. Ответственное лицо: Нач.Вышневолоцкого РЭС Васильев В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.06.2021 г. Мероприятие: Техническое При выявлении дефектов по результатам внепланового осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТП 10/0,4кВ Бабье - устранить эти дефекты Срок исполнения: 18.06.2021 г. Ответственное лицо: Нач.Вышневолоцкого РЭС Васильев В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.05.2021 г.
2545 | 842 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС | 2021-05-23 16:08 | 2021-05-23 17:24 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ Лялино вызвано междуфазным к.з. при падении на провода в пролете опор №11-12 ветки , сломанной ветром с дерева из вне охранной зоны ВЛ, с последующим падением ветки на землю. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №11-12 ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ Лялино из вне охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения 0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ Лялино | Мероприятие: Техническое выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП 10/0,4кВ Лялино для выявления возможных дефектов Срок исполнения: 04.06.2021 г. Ответственное лицо: Нач.Вышневолоцкого РЭС Васильев В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.05.2021 г. Мероприятие: Техническое При выявлении дефектов по результатам внепланового осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТП 10/0,4кВ Лялино - устранить эти дефекты Срок исполнения: 18.06.2021 г. Ответственное лицо: Нач.Вышневолоцкого РЭС Васильев В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.05.2021 г.
2546 | 788 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2021-05-23 16:06 | 2021-05-23 18:22 | 3.4.12.2.3, Перегорание ПН-2 в РУ-0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ №144 д.Шолохово (Суходол) произошло по причине перекрытия проводов в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ №1 веткой дерева, упавшей на провода из вне охранной зоны под воздействием порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Ржевского района Тверской области без обрыва проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №5-6 из вне охранной зоны ВЛ-0,4кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №144 д.Шолохово (Суходол) под воздействием порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Ржевского района Тверской области произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что привело к перегоранию ПН-2 в РУ-0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ №144 д.Шолохово (Суходол). | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №144 д.Шолохово (Суходол) с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 17.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить выявленные дефекты при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №144 д.Шолохово (Суходол) Срок исполнения: 24.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.06.2021 г.
2547 | 541 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Духовщинский РЭС | 2021-05-23 15:56 | 2021-05-23 16:50 | 3.4.12.2.3, Причиной аварийного отключения ВЛ 0,4кВ №2 от ТП 491 Пречистое явилось междуфазное КЗ возникшее в результате падения дерева на провода ВЛ в пролете опор №1-3-№1-4 из-за пределов охранной зоны во время сильных порывов ветра. | 4.4.3, Отключение АВ 0,4кВ ВЛ №2 от ТП 491 Пречистое произошло в результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №1-3 - №1-4 с возникновением междуфазного КЗ и последующим падением дерева на землю. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 от ТП 491 Пречистое. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Куликов Сергей Михайлович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.06.2021 г. Мероприятие: Организационное Составить план мероприятий по устранению выявленных в ходе внепланового осмотра ВЛ 0,4кВ №2 от ТП 491 Пречистое дефектов с назначением сроков их устранения и ответственных лиц. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Синицкий Алексей Евгеньевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.06.2021 г.
2548 | 868 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Бежецкий РЭС | 2021-05-23 15:54 | 2021-05-23 18:10 | 3.4.12.2.3, Перегорание ПН-2 в РУ-0,4 кВ КТП №53 Сергеева произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов веткой в пролёте опор №10-11, в результате падения ветки с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ-0,4кВ, из-за сильного порывистого ветра, под воздействием прохождения атмосферного фронта по территории Бежецкого района Тверской области. | 4.4.3, В результате воздействия сильного порывистого ветра произошло падение ветки дерева на провода в пролете опор №10-11 ВЛ 0,4кВ фид. №1 КТП №53 Сергеева, при прохождении атмосферного фронта по территории Бежецкого района Тверской области, что послужило причиной перегорания ПН-2 в РУ-0,4 кВ КТП №53 Сергеева. | Мероприятие: Техническое Проведение внепланового осмотра ВЛ 0,4кВ фид. №1 КТП №53 Сергеева. Срок исполнения: 11.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Бежецкого РЭС Емельянов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить выявленные в результате внепланового осмотра ВЛ 0,4кВ фид. №1 КТП №53 Сергеева. Срок исполнения: 18.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Бежецкого РЭС Емельянов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.06.2021 г.
2549 | 536 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Кардымовский РЭС | 2021-05-23 15:51 | 2021-05-23 17:32 | 3.4.7.3.4, Причиной приведшей к отключению ВЛ-0,4 кВ № 3 КТП-023 ВЛ-1003 ПС Кардымово явилось падение ветки дерева на провода в пролете опор №№ 3-4 в результате несвоевременной вырубки деревьев угрожающих падением веток на провода. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-0,4 кВ № 3 КТП-023 ВЛ-1003 ПС Кардымово явилось междуфазное короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор №№ 3-4 ВЛ-0,4 кВ №3 в результате механического воздействия (при падении) ветки дерева, находящегося в охранной зоне ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная вырубка деревьев угрожающих падением веток на провода в пролете опор №№ 3-4 ВЛ-0,4кВ №3 КТП-023 ВЛ-1003 ПС Кардымово. на ВЛ-0,4кВ №3 КТП-23 ВЛ-1003 Кардымово VN004-96704445 | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку деревьев за пределами охранной зоны ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 023 ВЛ-1003 110/ 35/10 кВ Кардымово в пролете опор №№3- 4 определенных условиях угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 06.07.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Кардымовского РЭС Прохоров А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.07.2021 г.
2550 | 800 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Удомельский РЭС | 2021-05-23 15:50 | 2021-05-23 16:30 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 10/0,4кВ 159 вызвано междуфазным к.з. при падении на провода в пролёте опор №12 - №13 ветки, сломанной сильным порывом ветра от дерева из вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки, сломанной сильным порывом ветра с дерева из вне охраной зоны на провода ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-10/0,4кВ 159 в пролете опор №12 - №13, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-10/0,4кВ 159. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП-10/0,4кВ № 159 для выявления возможных дефектов Срок исполнения: 01.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Удомельского РЭС Цветков А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.05.2021 г. Мероприятие: Техническое При выявлении дефектов, по результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП-10/0,4кВ № 159 - устранить эти дефекты Срок исполнения: 15.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Удомельского РЭС Цветков А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.05.2021 г.
2551 | 161 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Бежецкий РЭС | 2021-05-23 15:40 | 2021-05-23 17:27 | 3.4.12.2.3, Перегорание ПН-2 в РУ-0,4 кВ ТП Гремячиха деревня произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов веткой в пролёте опор №4-5, в результате падения ветки с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ-0,4кВ, из-за сильного порывистого ветра, под воздействием прохождения атмосферного фронта по территории Бежецкого района Тверской области. | 4.4.3, В результате воздействия сильного порывистого ветра произошло падение ветки дерева на провода в пролёте опор №4-5, при прохождении атмосферного фронта по территории Бежецкого района Тверской области, что послужило причиной перегорания ПН-2 в РУ-0,4 кВ ТП Гремячиха деревня. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ д.Гремячиха ТП Гремячиха деревня ф.843 РП Рыльково. Срок исполнения: 11.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Бежецкого РЭС Емельянов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ д.Гремячиха ТП Гремячиха деревня ф.843 РП Рыльково. Срок исполнения: 18.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Бежецкого РЭС Емельянов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.06.2021 г.
2552 | 865 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Бежецкий РЭС | 2021-05-23 15:34 | 2021-05-23 17:07 | 3.4.12.2.3, Перегорание ПН-2 в РУ-0,4 кВ КТПП № 071 Правление произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов веткой в пролёте опор №10-11, в результате падения ветки с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ-0,4кВ, из-за сильного порывистого ветра, под воздействием прохождения атмосферного фронта по территории Бежецкого района Тверской области. | 4.4.3, В результате воздействия сильного порывистого ветра произошло падение ветки дерева на провода в пролёте опор №10-11, при прохождении атмосферного фронта по территории Бежецкого района Тверской области, что послужило причиной перегорания ПН-2 в РУ-0,4 кВ КТПП № 071 Правление. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0.4кВ ф1 КТПП № 071 Правление фид. 1 ПС Поречье с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 11.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Бежецкого РЭС Емельянов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0.4кВ ф1 КТПП № 071 Правление фид. 1 ПС Поречье. Срок исполнения: 18.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Бежецкого РЭС Емельянов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.06.2021 г.
2553 | 811 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Удомельский РЭС | 2021-05-23 15:30 | 2021-05-23 16:12 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ 0,4кВ Оболтино от КТП 10/0,4кВ Анисимово вызвано междуфазным к.з. при воздействии ветровой нагрузки на провода в пролёте опор №18 - №19 и, в связи с этим, схлёсте проводов. | 4.4.4, В результате механического воздействия порывом ветра на провода ВЛ-0,4кВ оболтино от КТП-10/0,4кВ Анисимово в пролете опор №18 - №19, произошло перекрытие и схлёст проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-0,4кВ оболтино от КТП-10/0,4кВ Анисимово | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ Оболтино от КТП 10\0,4кВ Анисимово для выявления возможных дефектов Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Удомельского РЭС Цветков А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.05.2021 г. Мероприятие: Техническое При выявлении дефектов, по результатам внепланового осмотра ВЛ 0,4кВ Оболтино от КТП 10\0,4кВ Анисимово - устранить эти дефекты Срок исполнения: 10.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Удомельского РЭС Цветков А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.05.2021 г.
2554 | 125 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Удомельский РЭС | 2021-05-23 15:25 | 2021-05-23 16:06 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ 0,4кВ деревня от КТП 10/0,4кВ Глазачи вызвано междуфазным к.з. при воздействии ветровой нагрузки на провода в пролёте опор №25 - №26 и, в связи с этим, схлёсте проводов. | 4.4.4, В результате механического воздействия порывом ветра на провода ВЛ-0,4кВ деревня от КТП-10/0,4кВ Глазачи в пролете опор №25 - №26, произошло перекрытие и схлёст проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-0,4кВ деревня от КТП-10/0,4кВ Глазачи | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ деревня от КТП 10\0,4 Глазачи для выявления возможных дефектов Срок исполнения: 01.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Удомельского РЭС Цветков А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.05.2021 г. Мероприятие: Техническое При выявлении дефектов, по результатам внепланового осмотра ВЛ 0,4кВ деревня от КТП 10\0,4 Глазачи - устранить эти дефекты Срок исполнения: 15.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Удомельского РЭС Цветков А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.05.2021 г.
2555 | 802 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго | 2021-05-23 15:00 | 2021-05-23 15:10 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-35 кВ Толмачи-Новый Стан произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов фаз "А", "В" и "С" в пролёте опор №102-103, деревом упавшим на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-35 кВ, под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Рамешковского района Тверской области без обрыва проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева, сваленного сильным порывистым ветром из-за пределов охранной зоны на провода фаз "А", "В" и "С" в пролете опор №102-103 ВЛ-35 кВ Толмачи-Новый Стан произошло перекрытие проводов ф. "А", "В" и "С" в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-35 кВ Толмачи-Новый Стан действием МТЗ, в последствии дерево упало на землю, что позволило успешному проведению РПВ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 35кВ Толмачи-Новый Стан на наличие угрожающих деревьев. Срок исполнения: 18.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛЭП Тв.ПБ Черкасов К.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.06.2021 г. Мероприятие: Техническое По результату внеочередного осмотра ВЛ 35кВ Толмачи-Новый Стан при наличии угрожающих деревьев, произвести их вырубку. Срок исполнения: 23.07.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛЭП Тв.ПБ Черкасов К.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.06.2021 г.
2556 | 143 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2021-05-23 14:55 | 2021-05-23 16:55 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4кВ №1 КТП 10/0,4кВ №834, произошло в результате междуфазного короткого замыкания из-за перекрытия проводов в пролете опор №7-8 веткой с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ 0,4кВ, под воздействием сильного порывистого ветра, в результате чего ВЛ-0,4кВ №1 КТП 10/0,4кВ №834 отключилась. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода из вне охранной зоны ВЛ-0,4кВ №1 КТП 10/0,4кВ №834 в пролете опор №7-8 под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Калининского района Тверской области произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что привело к отключению ВЛ-0,4кВ №1 КТП 10/0,4кВ №834 действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП 10/0,4кВ №834 Срок исполнения: 04.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.06.2021 г. Мероприятие: Техническое В результате внеочередного осмотра на ВЛ-0,4кВ №1 КТП 10/0,4кВ №834 устранить выявленные дефекты. Срок исполнения: 11.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.06.2021 г.
2557 | 806 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго | 2021-05-23 14:48 | 2021-05-23 16:55 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-110 кВ Лазурная-Пролетарская-I с отпайками на ПС 110/10 кВ Пивзавод, ПС 110/35/10 кВ Южная, ПС 110/10 кВ Мамулино, ПС 110/10 кВ Боровлево произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия провода ф. «С» провода ф. «А» деревом в пролете опор №1-№2 выпавшим из за пределов охранной зоны ВЛ-110 кВ Лазурная-Пролетарская-I с отпайками на ПС 110/10 кВ Пивзавод, ПС 110/35/10 кВ Южная, ПС 110/10 кВ Мамулино, ПС 110/10 кВ Боровлево под воздействием сильного порывистого ветра. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ-110 кВ Лазурная-Пролетарская-I с отпайками на ПС 110/10 кВ Пивзавод, ПС 110/35/10 кВ Южная, ПС 110/10 кВ Мамулино, ПС 110/10 кВ Боровлево в пролете опор №1-2 под воздействием сильного порывистого ветра произошло перекрытие проводов фаз "А" и "С" в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-110 кВ Лазурная-Пролетарская-I с отпайками на ПС 110/10 кВ Пивзавод, ПС 110/35/10 кВ Южная, ПС 110/10 кВ Мамулино, ПС 110/10 кВ Боровлево действием ВЧ блокиковки. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-110 кВ Лазурная-Пролетарская-I с отпайками на ПС 110/10 кВ Пивзавод, ПС 110/35/10 кВ Южная, ПС 110/10 кВ Мамулино, ПС 110/10 кВ Боровлево на наличие угрожающих деревьев. Срок исполнения: 17.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛЭП Тв.ПБ Черкасов К.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.06.2021 г. Мероприятие: Техническое По результату внеочередного осмотра ВЛ-110 кВ Лазурная-Пролетарская-I с отпайками на ПС 110/10 кВ Пивзавод, ПС 110/35/10 кВ Южная, ПС 110/10 кВ Мамулино, ПС 110/10 кВ Боровлево произвести вырубку или обрезку угрожающих деревьев. Срок исполнения: 30.07.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛЭП Тв.ПБ Черкасов К.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.06.2021 г.
2558 | 437 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Унечский РЭС | 2021-05-23 14:23 | 2021-05-23 16:14 | 3.4.12.2.3, Воздействие порывистого ветра привело к падению ветки с дерева, растущего за пределами охранной зоны, схлёсту проводов ВЛ-0,4 КТП-98 Л2 Ф-107 ПС Ивайтенки в пролёте опор №3-4. | 4.4.3, Схлёст проводов ВЛ-0,4 КТП-98 Л2 Ф-107 ПС Ивайтенки в пролёте опор №3-4, привел к короткому замыканию работе ПН-2 и отсутствию эл. энергии у потребителей | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-0,4 КТП-98 Л2 Ф-107 ПС Ивайтенки в пролете опор №3-4. Срок исполнения: 11.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Ковалев И.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.06.2021 г.
2559 | 446 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Стародубский РЭС | 2021-05-23 14:20 | 2021-05-23 15:06 | 3.4.7.3.1, Схлёст проводов ВЛ-0,4 ТП-81 Л1 Ф-104 ПС СТАРОДУБ в пролете опор №13-14 при порывистом ветре, из-за разрегулировки стрелы провеса. | 4.12, В результате ослабления крепления вязки провода к изоляторам произошла разрегулировка стрелы провеса фазного провода ВЛ-0,4 ТП-81 Л1 Ф-104 ПС СТАРОДУБ в пролете опор №13-14, что привело к схлестыванию проводов при усилении ветра, работе ПН-2 и обесточению потребителей. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса на ВЛ-0,4 ТП-81 Л1 Ф-104 ПС СТАРОДУБ ВЛ-0,4 ТП-81 Л1 Ф-104 ПС СТАРОДУБ | Мероприятие: Техническое Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №13-14 ВЛ-0,4 ТП-81 Л1 Ф-104 ПС СТАРОДУБ. Срок исполнения: 09.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Трусов Д.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.06.2021 г.
2560 | 864 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Весьегонский РЭС | 2021-05-23 14:20 | 2021-05-23 14:31 | 3.4.7.3.4, Отключение ВЛ 10кВ №13 ПС35/10 кВ Чамерово произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролёте опор №3-4 через кроны деревьев, растущих под проводами ВЛ-10 кВ в охранной зоне ВЛ-10кВ, под воздействием сильного порывистого ветра, при прохождении циклона по территории Весьегонского района Тверской области, без обрыва проводов. Ответственный за эксплуатацию мастер РЭС Овчинников В.В. | 4.4.3, В результате механического воздействия ветвей дерева на провода ВЛ 10кВ №13 ПС35/10 кВ Чамерово в пролете опор №3-4 растущих в охранной зоне ВЛ-10 кВ, при прохождении атмосферного фронта по территории Весьегонского района Тверской области, произошло перекрытие проводов в пролете опор №3-4, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №13 ПС35/10 кВ Чамерово действием МТЗ. Ответственный за эксплуатацию мастер РЭС Овчинников В.В. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наличие деревьев в охранной зоне ВЛ 10кВ №13 ПС35/10 кВ Чамерово в пролете опор №3-4. на ВЛ 10кВ №13 ПС35/10 кВ Чамерово VS010-0007778 | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку и обрезку крон деревьев в охранной зоне ВЛ-10кВ №13 ПС 35/10 кВ Чамерово. Срок исполнения: 23.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Весьегонского РЭС Лукьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.05.2021 г. Мероприятие: Организационное Всему ремонтному и оперативно-ремонтному персоналу РЭС провести внеочередной инструктаж по вопросам качества проведения плановых осмотров ВЛ. Срок исполнения: 17.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Весьегонского РЭС Лукьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.05.2021 г.
2561 | 845 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго |  |  | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 110кВ Левошинка-Холохоленка вызвано межфазным к.з. при падении на провода фаз "В" и "С" дерева, сваленного сильным порывом ветра, из вне охранной зоны в пролете опор №65/21-66/22 , с последующим падением дерева на землю. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева, сваленного сильным порывом ветра из вне охранной зоны, на провода фаз "В" и "С" в пролете опор № 65/21-66/22 ВЛ 110кВ Левошинка-Холохоленка произошло перекрытие проводов фаз "В" и "С" на ветки дерева в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 110кВ Левошинка-Холохоленка действием ДФЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 110кВ Левошинка-Холохоленка для выявления возможных дефектов Срок исполнения: 14.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛЭП ВВ Мисугин М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.06.2021 г. Мероприятие: Техническое При выявлении дефектов по результатам внепланового осмотра ВЛ 110кВ Левошинка-Холохоленка-устранить эти дефекты Срок исполнения: 23.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛЭП ВВ Мисугин М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.06.2021 г.
2562 | 102 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2021-05-23 13:58 | 2021-05-23 16:15 | 3.4.12.2.3, Отключение КВЛ-10 кВ №13(2) ПС 110/35/10 кВ Старица произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №15/3-15/4 веткой дерева, упавшей на провода из вне пределов охранной зоны КВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Старицкого района Тверской области без обрыва проводов с последующим падением ветки дерева на землю. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода КВЛ-10 кВ №13(2) ПС 110/35/10 кВ Старица в пролете опор №15/3-15/4 из вне пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Старицкого района Тверской области произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения КВЛ-10 кВ №13(2) ПС 110/35/10 кВ Старица действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр КВЛ-10 кВ №13(2) ПС 110/35/10 кВ Старица с целью выявления наличия дефектов Срок исполнения: 17.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить выявленные дефекты при проведении внеочередного осмотра КВЛ-10 кВ №13(2) ПС 110/35/10 кВ Старица . Срок исполнения: 24.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.06.2021 г.
2563 | 797 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Конаковский РЭС | 2021-05-23 13:47 | 2021-05-23 14:06 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4кВ №1 КТП 6/0,4кВ Сосенка ВЛ-6кВ №06 ПС №10, произошло в результате междуфазного короткого замыкания из-за перекрытия проводов в пролете опор №7-8 веткой с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ 0,4кВ, под воздействием сильного порывистого ветра, в результате чего ВЛ-0,4кВ №1 КТП 6/0,4кВ Сосенка ВЛ-6кВ №06 ПС №10 отключилась. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода из вне охранной зоны ВЛ-0,4кВ №1 КТП 6/0,4кВ Сосенка ВЛ-6кВ №06 ПС №10 в пролете опор №7-8 под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Конаковского района Тверской области произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что привело к отключению АВ 0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ КТП 6/0,4кВ Сосенка ВЛ-6кВ №06 ПС №10. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП 6/0,4кВ Сосенка ВЛ-6кВ №06 ПС №10. Срок исполнения: 16.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Коньков А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.06.2021 г. Мероприятие: Техническое В результате внеочередного осмотра на ВЛ-0,4кВ №1 КТП 6/0,4кВ Сосенка ВЛ-6кВ №06 ПС №10 устранить выявленные дефекты. Срок исполнения: 21.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Коньков А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.06.2021 г.
2564 | 123 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго |  |  | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 110кВ Волочек-Труд вызвано однофазным к.з. при падении на провод фазы "С" дерева, сваленного сильным порывом ветра, из вне охранной зоны в пролете опор №101-102 , с последующим падением дерева на землю. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева, сваленного сильным порывом ветра из вне охранной зоны, на провод фазы "С" в пролете опор №101-102 ВЛ 110кВ Волочек-Труд произошло перекрытие провода фазы "С" на ветки дерева в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 110кВ Волочек-Труд действием защит. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 110кВ Волочек-Труд для выявления возможных дефектов Срок исполнения: 03.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛЭП ВВ Мисугин М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.05.2021 г. Мероприятие: Техническое При выявлении дефектов по результатам внепланового осмотра ВЛ 110кВ Волочек-Труд-устранить эти дефекты Срок исполнения: 14.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛЭП ВВ Мисугин М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.05.2021 г.
2565 | 509 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Орловский РЭС | 2021-05-23 13:19 | 2021-05-23 14:57 | 3.4.9.3, В результате повреждения в РУ-10кВ на потребительской КТП Б-5-6П, находящейся на балансе потребителя: ПАО "Мегафон", произошло возникновение межфазного КЗ на КВЛ-10кВ №5 ПС 35/10кВ Биофабрика, устраненного действием защит. |  | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №5 ПС Биофабрика по всей длине. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №5 ПС Биофабрика и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу ТП-10/0,4кВ Б-5-6П ПАО "Мегафон" с требованием содержания электрооборудования, находящееся на балансе потребителя в соответствии с требованием нормативных документов по эксплуатации электрооборудования. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.05.2021 г.
2566 | 101 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2021-05-23 13:14 | 2021-05-23 15:21 | 3.4.12.2.3, Перегорание ПН-2 в РУ-0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ д. Кореничено-1 произошло по причине перекрытия проводов в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ веткой дерева, упавшей на провода из вне охранной зоны под воздействием порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Старицкого района Тверской области без обрыва проводов с последующим падением ветки дерева на землю. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №2-3 из вне охранной зоны ВЛ-0,4кВ д.Кореничено-1 КВЛ №13 Старица под воздействием порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Старицкого района Тверской области произошло перекрытие проводов , что привело к перегоранию ПН-2 в РУ-0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ д. Кореничено-1. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ д.Кореничено-1 КВЛ №13 Старица с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 17.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить выявленные дефекты при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ д.Кореничено-1 КВЛ №13 Старица. Срок исполнения: 24.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.06.2021 г.
2567 | 436 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Клинцовский РЭС | 2021-05-23 12:48 | 2021-05-23 14:00 | 3.4.9.3, Выпадение крюка изолятора из фронтона дома №13 ул. Пионерская привело к перегоранию предохранителей и отсутствию напряжения по ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-107 ф.103 ПС Красная Гора. |  | Мероприятие: Организационное Направить в средства массовой информации (местная газета) памятку жителям "О поддержании в надлежащем состоянии электрооборудования и электропроводки". Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Герасименко М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.05.2021 г.
2568 | 445 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Брасовский РЭС | 2021-05-23 12:40 | 2021-05-23 13:50 | 3.4.12.2.3, При сильном ветре произошло падение ветки с дерева, растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-0,4 Ф-2 КТП-133 Ф-1002 ПС Крупец в пролете опор №28-29. | 4.4.3, Падение ветки дерева на провода ВЛ-0,4 Ф-2 КТП-133 Ф-1002 ПС Крупец в пролете опор №28-29 при сильном ветре, привело к схлесту проводов, короткому замыканию ВЛ, работе ПН-2 и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток угрожающих падением на провода ВЛ-0,4 Ф-2 КТП-133 Ф-1002 ПС Крупец в пролете опор №28-29 на деревьях растущих вне охранной зоны. Срок исполнения: 02.07.2021 г. Ответственное лицо: Кубатин Ю.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.05.2021 г.
2569 | 446 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2021-05-23 12:40 | 2021-05-23 13:10 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ 6кВ ф.617 РП31 к ТП2140 произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Отключение МВ ф.617 РП31 к ТП2140 произошло в результате КЗ на КЛ 6кВ ф.617 РП31 к ТП2140 вследствие нарушения электрической изоляции | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр отключенного оборудования по фидеру Срок исполнения: 26.06.2021 г. Ответственное лицо: Брянские электрические сети РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 6кВ ф617 РП31 к ТП2140 Срок исполнения: 26.06.2021 г. Ответственное лицо: Брянские электрические сети РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.05.2021 г.
2570 | 867 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Бежецкий РЭС | 2021-05-23 12:32 | 2021-05-23 14:47 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10 кВ №01 ПС 35/10 кВ Гостиница произошло по причине междуфазного КЗ из-за обрыва провода в пролете опор №149/4-149/5 вследствие падения дерева на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ, под воздействием сильного порывистого ветра, при прохождении циклона по территории Бежецкого района Тверской области. | 4.4.3, В результате механических воздействий при падении дерева на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ под воздействием сильного порывистого ветра, произошел обрыв провода в пролете опор №149/4-149/5, что послужило причиной отключения ВЛ 10 кВ №01 ПС 35/10 кВ Гостиница действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ф №01 ПС 35/10 кВ Гостиница. Срок исполнения: 11.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Бежецкого РЭС Емельянов В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить выявленные при внеплановом осмотре ВЛ-10кВ Ф №01 ПС 35/10 кВ Гостиница дефекты. Срок исполнения: 18.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Бежецкого РЭС Емельянов В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.06.2021 г.
2571 | 866 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Весьегонский РЭС | 2021-05-23 12:13 | 2021-05-23 14:37 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ Ф № 01 ПС 35/10 кВ Ладожское произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролёте опор №124-125 деревом, упавшим на провода ВЛ из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ, под воздействием сильного порывистого ветра, при прохождении циклона по территории Весьегонского района Тверской области, без обрыва проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №124-125 ВЛ-10кВ Ф № 01 ПС 35/10 кВ Ладожское из вне охранной зоны ВЛ, при прохождении атмосферного фронта по территории Весьегонского района Тверской области, произошло перекрытие проводов, без обрыва проводов в пролете опор №124-125, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ Ф № 01 ПС 35/10 кВ Ладожское действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ф № 01 ПС 35/10 кВ Ладожское. Срок исполнения: 11.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Весьегонского РЭС Лукьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-10кВ Ф № 01 ПС 35/10 кВ Ладожское. Срок исполнения: 18.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Весьегонского РЭС Лукьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.06.2021 г.
2572 | 388 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» Дубровский РЭС | 2021-05-23 12:10 | 2021-05-23 13:00 | 3.4.13.2, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №18 ул. Набережная с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4кВ ф.3 КТП22 ф.1010 ПС Дубровская произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4кВ ф.3 КТП22 ф.1010 ПС Дубровская с медным проводом потребителя на доме №18 ул. Набережная. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 23.05.2021 г. Ответственное лицо: Дубровский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом. Срок исполнения: 23.05.2021 г. Ответственное лицо: Дубровский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.05.2021 г.
2573 | 849 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго |  |  | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 110кВ Леонтьево-Бочановка с отпайкой ПС 110/10кВ Академическая вызвано межфазным к.з. при падении на провода фаз "А" и "В" дерева, сваленного сильным порывом ветра, из вне охранной зоны в пролете опор №121/99-122/100 , с последующим падением дерева на землю. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева, сваленного сильным порывом ветра из вне охранной зоны, на провода фаз "А" и "В" в пролете опор № 121/99-122/100 ВЛ 110кВ Леонтьево-Бочановка с отпайкой ПС 110/10кВ Академическая произошло перекрытие проводов фаз "А" и "В" на ветки дерева в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 110кВ Леонтьево-Бочановка с отпайкой ПС 110/10кВ Академическая действием ДФЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 110кВ Леонтьево-Бочановка с отпайкой ПС 110/10кВ Академическая для выявления возможных дефектов Срок исполнения: 17.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛЭП ВВ Мисугин М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.06.2021 г. Мероприятие: Техническое При выявлении дефектов по результатам внепланового осмотра ВЛ 110кВ Леонтьево-Бочановка с отпайкой ПС 110/10кВ Академическая-устранить эти дефекты Срок исполнения: 24.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛЭП ВВ Мисугин М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.06.2021 г.
2574 | 133 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Торопецкий РЭС | 2021-05-23 12:07 | 2021-05-23 14:10 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ №09 ПС 35/10кВ Пожня произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №7/66-7/67 веткой дерева, упавшей на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ под воздействием сильного порывистого ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого и Андреапольского районов Тверской области, без обрыва проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №7/66-7/67 ВЛ-10кВ №09 ПС 35/10кВ Пожня, из-за пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №09 ПС 35/10кВ Пожня действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №09 ПС Пожня. Срок исполнения: 11.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Утибаев А.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №09 ПС Пожня. Срок исполнения: 21.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Утибаев А.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.06.2021 г.
2575 | 378 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» Навлинский РЭС | 2021-05-23 12:00 | 2021-05-23 12:50 | 3.4.13.2, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №21 ул. Березинка с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4кВ ф.2 КТП-52 ф1005 ПС Центральная произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4кВ ф.2 КТП-52 ф1005 ПС Центральная с медным проводом потребителя на доме №21 ул. Березинка. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 23.05.2021 г. Ответственное лицо: Навлинский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом. Срок исполнения: 23.05.2021 г. Ответственное лицо: Навлинский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.05.2021 г.
2576 | 132 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Торопецкий РЭС | 2021-05-23 11:57 | 2021-05-23 13:47 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ №04 ПС 35/10кВ Бологово произошло по причине межфазного "КЗ" из-за перекрытия проводов в пролетах опор №240-242 в результате падения деревьев из-за пределов охранной зоны ВЛ, под воздействием сильных порывов ветра, с изломом опор №240,241. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении деревьев на провода в пролете опор №240-242 ВЛ-10кВ №04 ПС 35/10кВ Бологово из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данных пролетах опор, с изломом опор №240,241, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №04 ПС 35/10кВ Бологово действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №04 ПС 35/10кВ Бологово. Срок исполнения: 11.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Утибаев А.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №04 ПС 35/10кВ Бологово. Срок исполнения: 21.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Утибаев А.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.06.2021 г.
2577 | 873 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Весьегонский РЭС | 2021-05-23 11:54 | 2021-05-23 14:00 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ №01 (фид.№251 ПС Григорово) произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролёте опор №3-4 отпайки на ТП 10/0,4 кВ № 053 Шарицы деревом, упавшим на провода ВЛ из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ, под воздействием сильного порывистого ветра, при прохождении циклона по территории Весьегонского района Тверской области, без обрыва проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №3-4 отпайки на ТП 10/0,4 кВ № 053 Шарицы ВЛ-10кВ №01 (фид.№251 ПС Григорово) из вне охранной зоны ВЛ, при прохождении атмосферного фронта по территории Весьегонского района Тверской области, произошло перекрытие проводов, без обрыва проводов в пролете опор №3-4 отпайки на ТП 10/0,4 кВ № 053 Шарицы, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №01 (фид.№251 ПС Григорово) действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №01 ПС 35/10 кВ Григорово. Срок исполнения: 18.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Весьегонского РЭС Лукьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №01 ПС 35/10 кВ Григорово. Срок исполнения: 25.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Весьегонского РЭС Лукьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.06.2021 г.
2578 | 482 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Кирсановский РЭС | 2021-05-23 11:38 | 2021-05-23 12:28 | 3.4.7.3.3, В результате несвоевременной вырубки деревьев произошло воздействие ветками дерева на провода в пролёте опор №7-№8, что привело к ослаблению вязки провода к изолятору на опоре №8, повлекшие увеличение стрелы провиса провода. Что при порывах ветра 7м\с привело к КЗ ВЛ и перегоранию ПН2 на Р2 в РУ 0,4кВ КТП №668. | 4.12, КЗ ВЛ 0,4кВ №2 от КТП №668 при провисе провода из-за ослабленной вязки провода к изолятору при воздействии дерева на провод ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести спил дерева у опоры №8 по ВЛ 0,4кВ №2 КТП №668 и перетяжку провода в пролёте опор №7-№8 по ВЛ 0,4кВ №2 КТП №668 Срок исполнения: 02.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер КРЭС Кожарин В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ №2 КТП №668 с целью выявления насаждений растущих в охранной зоне и в близи охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 02.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер КРЭС Кожарин В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести валку деревьев, низовую расчистку трассы ВЛ, выявленных обходом-осмотром , растущих в охранной зоне ВЛ 0,4кВ №2 КТП №668 Срок исполнения: 02.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер КРЭС Кожарин В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.06.2021 г. Мероприятие: Организационное При выдачи задания на обход осмотр провести подробный инструктаж по качеству проводимого осмотра обращая особое внимание на участки ВЛ, на которых происходили технологические нарушения, с целью не допущения повреждения и отключения ВЛ. Срок исполнения: 02.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер КРЭС Кожарин В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.06.2021 г.
2579 | 540 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Починковский РЭС | 2021-05-23 10:41 | 2021-05-23 12:18 | 3.4.7.3.4, Причиной приведшей к падению сломанной под действием порывистого ветра сухой ветки дерева с границы охранной зоны ВЛ-0,4кВ Л-1 ЗТП-5-2 Старинки на провода в пролете опор №8 - №9, послужило несвоевременное выявление и вырубка дерева, угрожающего падением сухих веток на провода. | 4.4.3, Перегорание 1-го предохранителя ПН-2 фаза "С" ВЛ-0,4кВ Л-1 ЗТП-5-2 Старинки произошло в результате схлестывания фазного и нулевого проводов из-за механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №8 - №9 с возникновением однофазного КЗ и последующим падением ветки на землю. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременно вырублено угрожающее падением сухих веток на провода дерево в пролете опор №8 - №9 на ВЛ-0,4кВ Л-1 ЗТП-5-2 Старинки ВЛ-0,4кВ Л-1 ЗТП-5-2 Старинки | Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением веток, в том числе сухих веток, на провода по ВЛ-0,4кВ Л-1 ЗТП-5-2 Старинки. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Семченков А.С. Состояние: Не выполнено
2580 | 804 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Удомельский РЭС | 2021-05-23 10:25 | 2021-05-23 11:26 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ 0,4кВ деревня от КТП 10/0,4кВ Торфяное 101 вызвано междуфазным к.з. при воздействии ветровой нагрузки на провода в пролёте опор №10 - №11 и, в связи с этим, схлёсте проводов. | 4.4.4, В результате механического воздействия порывом ветра на провода ВЛ-0,4кВ деревня от КТП-10/0,4кВ Торфяное 101 в пролете опор №10 - №11, произошло перекрытие и схлёст проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-0,4кВ деревня от КТП-10/0,4кВ Торфяное 101 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ деревня от КТП 10\0,4 Торфяное 101 для выявления возможных дефектов Срок исполнения: 01.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Удомельского РЭС Цветков А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.05.2021 г. Мероприятие: Техническое При выявлении дефектов, по результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4кВ деревня от КТП 10\0,4 Торфяное 101 - устранить эти дефекты Срок исполнения: 10.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Удомельского РЭС Цветков А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.05.2021 г.
2581 | 440 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2021-05-23 10:20 | 2021-05-23 11:10 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ 6кВ ф.613 РП27 к ТП2018 произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации | 4.12, Отключение МВ ф.613 РП27 к ТП2018 произошло в результате КЗ на КЛ 6кВ ф.613 РП27 к ТП2018 вследствие нарушения электрической изоляции | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр отключенного оборудования Срок исполнения: 26.06.2021 г. Ответственное лицо: Брянские электрические сети РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 6кВ ф.613 РП27 к ТП2018 Срок исполнения: 26.06.2021 г. Ответственное лицо: Брянские электрические сети РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.05.2021 г.
2582 | 821 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Торопецкий РЭС | 2021-05-23 10:02 | 2021-05-23 11:43 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ №14 ПС 35/10кВ Дашково произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №88-89 веткой дерева, упавшей на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ под воздействием сильного порывистого ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого и Андреапольского районов Тверской области, без обрыва проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №88-89 ВЛ-10кВ №14 ПС 35/10кВ Дашково, из-за пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №14 ПС 35/10кВ Дашково действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №14 ПС Дашково. Срок исполнения: 11.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Утибаев А.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №14 ПС Дашково. Срок исполнения: 21.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Утибаев А.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.06.2021 г.
2583 | 870 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Весьегонский РЭС | 2021-05-23 09:57 | 2021-05-23 11:00 | 3.4.7.3.4, Отключение ВЛ-10кВ №17 ПС110/35/10 кВ Сандово произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролёте опор №46-47 через кроны деревьев, растущих под проводами ВЛ-10 кВ в охранной зоне ВЛ-10кВ, под воздействием сильного порывистого ветра, при прохождении циклона по территории Весьегонского района Тверской области, без обрыва проводов. Ответственный за эксплуатацию мастер РЭС Овчинников В.В. | 4.4.3, В результате механического воздействия ветвей дерева на провода ВЛ-10кВ №17 ПС110/35/10 кВ Сандово в пролете опор №46-47 растущих в охранной зоне ВЛ-10 кВ, при прохождении атмосферного фронта по территории Весьегонского района Тверской области, произошло перекрытие проводов в пролете опор №46-47, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №17 ПС110/35/10 кВ Сандово действием МТЗ. Ответственный за эксплуатацию мастер РЭС Овчинников В.В. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не своевременная вырубка деревьев в охранной зоне ВЛ 10кВ №17 ПС110/35/10 кВ Сандово в пролете опор №46-47 на ВЛ-10кВ №17 ПС110/35/10 кВ Сандово VS010-0005645 | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку и обрезку крон деревьев в охранной зоне ВЛ-10кВ №17 ПС110/35/10 кВ Сандово. Срок исполнения: 23.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Весьегонского РЭС Лукьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.05.2021 г. Мероприятие: Организационное Всему ремонтному и оперативно-ремонтному персоналу РЭС провести внеочередной инструктаж по вопросам качества проведения плановых осмотров ВЛ. Срок исполнения: 17.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Весьегонского РЭС Лукьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.05.2021 г.
2584 | 863 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Весьегонский РЭС | 2021-05-23 09:51 | 2021-05-23 12:08 | 3.4.12.2.3, Перегорание ПП 0.4кВ №1 в РУ 0,4кВ на ТП 036 произошло по причине короткого замыкания из-за перекрытия проводов в пролете опор №№6-7, вызванного падением сломанной ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ, при сильном порывистом ветре. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева в пролете опор №№6-7 на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 036, под воздействием сильного порывистого ветра, произошло перекрытие проводов в пролете опор №№6-7, что послужило причиной отключения ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 036 действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 10/0,4 кВ №036. Срок исполнения: 11.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Весьегонского РЭС Лукьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 10/0,4 кВ №036. Срок исполнения: 18.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Весьегонского РЭС Лукьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.06.2021 г.
2585 | 860 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Весьегонский РЭС | 2021-05-23 09:50 | 2021-05-23 11:57 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ № 15 ПС 35/10 кВ Любегощи произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролёте опор №124-125 деревом,упавшим на провода ВЛ из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ, под воздействием порывистого ветра, при прохождении циклона по территории Весьегонского района Тверской области, без обрыва проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №124-125 ВЛ-10кВ № 15 ПС 35/10 кВ Любегощи из-за пределов охранной зоны под воздействием порывистого ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ № 15 ПС 35/10 кВ Любегощи действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №15 ПС35/10 кВ Любегощи Срок исполнения: 18.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Весьегонского РЭС Лукьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №15 ПС35/10 кВ Любегощи. Срок исполнения: 25.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Весьегонского РЭС Лукьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.06.2021 г.
2586 | 444 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Севский РЭС | 2021-05-23 09:31 | 2021-05-23 10:55 | 3.4.12.2.3, При сильном ветре произошло падение ветки с дерева, растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-0,4 Ф-3 КТП-76 Ф-1003 ПС Косицы в пролете опор №6-7. | 4.4.3, Падение ветки дерева на провода ВЛ-0,4 Ф-3 КТП-76 Ф-1003 ПС Косицы в пролете опор №6-7 при сильном ветре, привело к схлесту проводов, короткому замыканию ВЛ, работе ПН-2 и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток угрожающих падением на провода ВЛ-0,4 Ф-3 КТП-76 Ф-1003 ПС Косицы в пролете опор №6-7 на деревьях растущих вне охранной зоны. Срок исполнения: 01.07.2021 г. Ответственное лицо: Мосин И.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.05.2021 г.
2587 | 131 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Торопецкий РЭС | 2021-05-23 09:15 | 2021-05-23 11:33 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ №08 ПС 35/10кВ Бологово произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №122-123 веткой дерева, упавшей на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ под воздействием сильного порывистого ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого и Андреапольского районов Тверской области, без обрыва проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №122-123 ВЛ-10кВ №08 ПС 35/10кВ Бологово, из-за пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №08 ПС 35/10кВ Бологово действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №08 ПС 35/10кВ Бологово. Срок исполнения: 11.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Утибаев А.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №08 ПС 35/10кВ Бологово. Срок исполнения: 21.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Утибаев А.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.06.2021 г.
2588 | 871 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Лесной РЭС | 2021-05-23 09:10 | 2021-05-23 11:23 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ № 05 ПС 35/10 кВ Лесное произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролёте опор №63-64 деревом, упавшим на провода ВЛ из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ, под воздействием сильного порывистого ветра, при прохождении циклона по территории Лесного района Тверской области, обрыв проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №63-64 ВЛ-10кВ № 05 ПС 35/10 кВ Лесное из вне охранной зоны ВЛ, при прохождении атмосферного фронта по территории Лесного района Тверской области, произошел обрыв проводов в пролете опор №63-64, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ № 05 ПС 35/10 кВ Лесное действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ № 05 ПС 35/10 кВ Лесное. Срок исполнения: 11.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Лесного РЭС Доброходов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты выявленные в результате внепланового осмотра ВЛ-10кВ № 05 ПС 35/10 кВ Лесное. Срок исполнения: 18.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Лесного РЭС Доброходов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.06.2021 г.
2589 | 387 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» Навлинский РЭС | 2021-05-23 07:50 | 2021-05-23 08:30 | 3.4.13.2, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №39 ул. Луначарского с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4кВ ф.2 ТП4523 ф.607 РП41 произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4кВ ф.2 ТП4523 ф.607 РП41 с медным проводом потребителя на доме №39 ул. Луначарского. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 23.05.2021 г. Ответственное лицо: Навлинский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом. Срок исполнения: 23.05.2021 г. Ответственное лицо: Навлинский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.05.2021 г.
2590 | 384 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» Трубчевский РЭС | 2021-05-23 07:30 | 2021-05-23 08:25 | 3.4.13.2, В результате соединения вводного медного провода потребителя гаража гаражного массива 5 пер. Полевой с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4кВ ф.2 ГКТП-41 ф.1004 ПС Трубчевская произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4кВ ф.2 ГКТП-41 ф.1004 ПС Трубчевская с медным проводом потребителя на гараже гаражного массива 5 пер. Полевой. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 23.05.2021 г. Ответственное лицо: Трубчевский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом. Срок исполнения: 23.05.2021 г. Ответственное лицо: Трубчевский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.05.2021 г.
2591 | 160 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Весьегонский РЭС | 2021-05-23 07:12 | 2021-05-23 09:12 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 10кВ №15 ПС 110/35/10 кВ Сандово произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №93-94 ветвями кустарника (ДКР), растущего в охранной зоне под проводами. Ответственный за эксплуатацию: ст. мастер Весьегонского РЭС Халявин В.А. | 4.4.3, В результате механического воздействия ветвей ДКР на провода ВЛ 10кВ №15 ПС 110/35/10 кВ Сандово в пролете опор №93-94 произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №15 ПС 110/35/10 кВ Сандово действием МТЗ. Ответственный за эксплуатацию: ст. мастер Весьегонского РЭС Халявин В.А. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наличие ДКР, растущей в охранной зоне ВЛ 10кВ №15 ПС 110/35/10 кВ Сандово в пролете опор №93-94 на ВЛ 10кВ №15 ПС Сандово VS010-0005689 | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку ДКР в охранной зоне ВЛ 10кВ №15 ПС 110/35/10 кВ Сандово в пролете опор №93-94. Срок исполнения: 18.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Весьегонского РЭС Лукьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.05.2021 г. Мероприятие: Организационное Всему ремонтному и оперативно-ремонтному персоналу РЭС провести внеочередной инструктаж по вопросам качества проведения плановых осмотров ВЛ. Срок исполнения: 11.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Весьегонского РЭС Лукьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.05.2021 г.
2592 | 819 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Торопецкий РЭС | 2021-05-23 07:11 | 2021-05-23 09:12 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ №06 ПС 35/10кВ Бологово произошло по причине межфазного "КЗ" из-за перекрытия проводов в пролетах опор №317-322, №392-395 в результате падения деревьев из-за пределов охранной зоны ВЛ, под воздействием сильных порывов ветра, с обрывом провода в пролетах опор №317-322 и разрегулировкой стрелы провеса в пролетах опор №392-395. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении деревьев на провода в пролетах опор №317-322, №392-395 ВЛ-10кВ №06 ПС 35/10кВ Бологово из-за пределов охранной зоны, под воздействием сильных порывов ветра, произошел обрыв провода в пролетах опор №317-322 и разрегулировкой стрелы провеса в пролетах опор №392-395, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №06 ПС 35/10кВ Бологово действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №06 ПС 35/10кВ Бологово. Срок исполнения: 11.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Утибаев А.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №06 ПС 35/10кВ Бологово. Срок исполнения: 21.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Утибаев А.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.06.2021 г.
2593 | 801 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Осташковский РЭС | 2021-05-23 07:10 | 2021-05-23 15:30 | 3.4.12.2.3, 1) Отключение ВЛ-10кВ фид. Коковкино РП 10 кВ Свапуще произошло по причине межфазного "КЗ" из-за перекрытия проводов в пролетах опор №57-№83 деревьями, упавшими на провода из вне охранной зоны ВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Осташковского района Тверской области с обрывом проводов. 2) Отключение ВЛ-10кВ №31 ПС Осташков (Хитино) произошло по причине межфазного "КЗ" из-за перекрытия проводов в пролетах опор №125 - 126 в результате падения дерева на провода растущего вне охранной зоны данной ВЛ-10кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Осташковского района Тверской области, впоследствие произошло падение дерева на землю без обрыва проводов. 3) Отключение ВЛ-10кВ №07 ПС Светлица (Сорога-1) произошло по причине межфазного "КЗ" из-за перекрытия проводов в пролете опор №150-151 деревом, упавшим на провода из вне охранной зоны ВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Осташковского района Тверской области без обрыва проводов. 4) Отключение ВЛ-10кВ № 17 (Пеновский) ПС 110/10кВ Пено произошло по причине межфазного "КЗ" из-за перекрытия проводов в пролетах опор №390-№393 при падении за-за пределов ОЗ деревьев, с обрывом проводов и срывом вязок при прохождении атмосферного фронта по территории Пеновского района Тверской области. 5) Отключение ВЛ-10кВ №05 ПС Селигер (Бородинский) произошло по причине межфазного "КЗ" из-за перекрытия проводов в пролетах опор №302-№307 при падении за-за пределов ОЗ деревьев, с обрывом проводов при прохождении атмосферного фронта по территории Осташковского района Тверской области. 6) Отключение ВЛ-10кВ №11(Ранцевский) ПС 35/10 кВ Максимково произошло по причине межфазного "КЗ" из-за перекрытия проводов в пролете опор №83-84 при падении за-за пределов ОЗ дерева, без обрыва проводов при прохождении атмосферного фронта по территории Пеновского района Тверской области. | 4.4.3, 1) В результате механического воздействия при падении деревьев на провода в пролетах опор №57 - №83 ВЛ-10кВ Коковкино РП-10 Свапуще из вне охранной зоны, под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Осташковского района Тверской области, произошел обрыв проводов с срыв вязок в пролетах опор №57 - №83, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ фид. Коковкино РП-10 Свапуще действием МТЗ. 2) В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №125 - №126 ВЛ-10кВ №31 ПС Осташков (Хитино) из вне охранной зоны, под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Осташковского района Тверской области, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №31 ПС Осташков (Хитино) действием МТЗ. 3) В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №150-151 ВЛ-10кВ №07 ПС Светлица (Сорога -1) из вне охранной зоны, под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Осташковского района Тверской области, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №№07 ПС Светлица (Сорога -1) действием МТЗ. 4) В результате механического воздействия при падении деревьев на провода в пролетах опор №390 - №393 ВЛ-10кВ №17 ПС Пено (Пеновский) из вне охранной зоны, под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Осташковского района Тверской области, произошло перекрытие проводов в пролетах опор №390 - №392, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №17 ПС Пено (Пеновский) под действием МТЗ. 5) В результате механического воздействия при падении деревьев на провода в пролетах опор №302 - №307 ВЛ-10кВ №05 ПС Селигер (Бородинский) из вне охранной зоны, под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Осташковского района Тверской области, произошло перекрытие проводов в пролетах опор №302 - №307, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №05 ПС Селигер (Бородинский) действием МТЗ. 6) В результате механического воздействия при падении дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №83-84 ВЛ-10кВ №11 (Ранцевский) от ПС 35/10кВ Максимково при сильных порывах ветра, при прохождении атмосферного фронта по территории Селижаровского района Тверской области, произошло перекрытие проводов в пролете опор №83-84, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №11 (Ранцевский) от ПС 35/10кВ Максимково действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ фид. Коковкино РП-10 Свапуще, ВЛ-10кВ №31 ПС Осташков (Хитино), ВЛ-10кВ №07 ПС Светлица (Сорога-1), ВЛ-10кВ № 17 ПС 110/10кВ Пено, ВЛ-10кВ №05 ПС Селигер (Бородинский), ВЛ-10кВ №11 (Ранцевский) ПС 35/10кВ Максимково. Срок исполнения: 11.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Разумихин И.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-10кВ фид. Коковкино РП-10 Свапуще, ВЛ-10кВ №31 ПС Осташков (Хитино), ВЛ-10кВ №07 ПС Светлица (Сорога-1), ВЛ-10кВ № 17 ПС 110/10кВ Пено, ВЛ-10кВ №05 ПС Селигер (Бородинский), ВЛ-10кВ №11 (Ранцевский) ПС 35/10кВ Максимково дефекты. Срок исполнения: 27.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Разумихин И.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.07.2021 г.
2594 | 159 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Лесной РЭС | 2021-05-23 07:07 | 2021-05-23 09:31 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ № 07 ПС 35/10 кВ Алексейково произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролёте опор №67-68 деревом, упавшим на провода ВЛ из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ, под воздействием сильного порывистого ветра, при прохождении циклона по территории Лесного района Тверской области, с обрывом двух проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №67-68 ВЛ 10кВ № 07 ПС 35/10 кВ Алексейково из вне охранной зоны ВЛ, при прохождении атмосферного фронта по территории Лесного района Тверской области, произошел обрыв двух проводов в пролете опор №67-68, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ № 07 ПС 35/10 кВ Алексейково действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 07 ПС 35/10 кВ Алексейково. Срок исполнения: 11.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Лесного РЭС Доброходов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты выявленные в результате внепланового осмотра ВЛ 10кВ № 07 ПС 35/10 кВ Алексейково. Срок исполнения: 18.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Лесного РЭС Доброходов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.06.2021 г.
2595 | 820 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Торопецкий РЭС | 2021-05-23 07:02 | 2021-05-23 09:34 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ №03 ПС 35/10кВ Плоскошь произошло по причине межфазного "КЗ" из-за перекрытия проводов в пролете опор №210-211 в результате падения ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ, под воздействием сильных порывов ветра. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №210-211 ВЛ-10кВ №03 ПС 35/10кВ Плоскошь из-за пределов охранной зоны, под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №03 ПС 35/10кВ Плоскошь действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-10кВ №03 ПС 35/10кВ Плоскошь с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 11.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Утибаев А.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении инженерного осмотра ВЛ-10кВ №03 ПС 35/10кВ Плоскошь. Срок исполнения: 18.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Утибаев А.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.06.2021 г.
2596 | 822 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Торопецкий РЭС | 2021-05-23 06:55 | 2021-05-23 08:50 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ №08 ПС 110/35/10кВ Андреаполь произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №2/35 – 2/36 веткой дерева, упавшей на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Андреапольского района Тверской области, без обрыва проводов, с последующим падением ветки дерева на землю. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №2/35 – 2/36 ВЛ-10кВ №08 ПС 110/35/10кВ Андреаполь, из-за пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №08 ПС 110/35/10кВ Андреаполь действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №08 ПС 110/35/10кВ Андреаполь Срок исполнения: 11.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Утибаев А.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №08 ПС 110/35/10кВ Андреаполь. Срок исполнения: 18.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Утибаев А.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.06.2021 г.
2597 | 158 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Весьегонский РЭС | 2021-05-23 01:17 | 2021-05-23 03:03 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ №17 ПС 110/35/10 кВ Топалки произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия и обрыва проводов в пролётах опор №16-18 деревом, упавшим на провода ВЛ-10кВ №17 ПС 110/35/10 кВ Топалки из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ, под воздействием сильного порывистого ветра, при прохождении циклона по территории Весьегонского района Тверской области. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева на провода ВЛ в пролетах опор №16-18 из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ №17 ПС 110/35/10 кВ Топалки под воздействием сильного порывистого ветра, произошел обрыв проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №17 ПС 110/35/10 кВ Топалки действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ф №17 ПС 110/35/10 кВ Топалки. Срок исполнения: 11.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Весьегонского РЭС Лукьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-10кВ Ф №17 ПС 110/35/10 кВ Топалки. Срок исполнения: 18.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Весьегонского РЭС Лукьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.05.2021 г.
2598 | 122 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго |  |  | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 35кВ Куженкино-Макарово вызвано межфазным к.з. при падении на провода фаз "В" и "С" дерева, сваленного сильным порывом ветра, из вне охранной зоны в пролете опор №29-30 , с последующим падением дерева на землю. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева, сваленного сильным порывом ветра из вне охранной зоны, на провода фаз "В" и "С" в пролете опор № 29-30 ВЛ 35кВ Куженкино-Макарово произошло перекрытие проводов фаз "В" и "С" на ветки дерева в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 35кВ Куженкино-Макарово действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 35кВ Куженкино-Макарово для выявления возможных дефектов Срок исполнения: 02.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛЭП ВВ Мисугин М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.05.2021 г. Мероприятие: Техническое При выявлении дефектов по результатам внепланового осмотра ВЛ 35кВ Куженкино-Макарово-устранить эти дефекты Срок исполнения: 09.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛЭП ВВ Мисугин М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.05.2021 г.
2599 | 862 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Бежецкий РЭС | 2021-05-22 23:53 | 2021-05-23 01:40 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ 10кВ № 13(4) ПС 35/10 Лощемля произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов двух фаз у опоры №57 крыльями птицы, в дальнейшем произошло падение птицы на землю. | 4.12, В результате перекрытия проводов ВЛ 10кВ № 13(4) ПС 35/10 Лощемля крыльями птицы, произошло нарушение электрической изоляции двух фаз у опоры №57, что явилось причиной возникновения междуфазного КЗ, и привело к отключению ВЛ 10кВ № 13(4) ПС 35/10 Лощемля действием ТО, в последствии птица упала на землю. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 13(4) ПС 35/10 Лощемля на предмет наличия птичьих гнезд. Срок исполнения: 11.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Бежецкого РЭС Емельянов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.06.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 13(4) ПС 35/10 Лощемля устранить выявленные нарушения. Срок исполнения: 18.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Бежецкого РЭС Емельянов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.06.2021 г.
2600 | 818 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Торопецкий РЭС | 2021-05-22 23:21 | 2021-05-23 02:11 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ №03 ПС 35/10кВ Бор произошло по причине межфазного "КЗ" из-за перекрытия проводов в пролете опор №19-20 в результате падения дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ, под воздействием сильных порывов ветра, с обрывом 1-го провода в пролетах опор №19-21. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №19-20 ВЛ-10кВ №03 ПС 35/10кВ Бор из-за пределов охранной зоны, под воздействием сильных порывов ветра, произошел обрыв 1-го провода в пролетах опор №19-21, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №03 ПС 35/10кВ Бор действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №03 ПС 35/10кВ Бор. Срок исполнения: 11.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Утибаев А.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №03 ПС 35/10кВ Бор. Срок исполнения: 21.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Утибаев А.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.06.2021 г.
2601 | 157 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Весьегонский РЭС | 2021-05-22 22:38 | 2021-05-23 01:29 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ №03 ПС 110/35/10 кВ Чамерово произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролёте опор №78-79 деревом, упавшим на провода ВЛ-10кВ №03 ПС 110/35/10 кВ Чамерово из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ, под воздействием сильного порывистого ветра, при прохождении циклона по территории Весьегонского района Тверской области, без обрыва проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева на провода ВЛ в пролете опор №78-79 из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ №03 ПС 110/35/10 кВ Чамерово под воздействием сильного порывистого ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №03 ПС 110/35/10 кВ Чамерово действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №03 ПС 35/10 кВ Чамерово (261). Срок исполнения: 11.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Весьегонского РЭС Лукьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №03 ПС 35/10 кВ Чамерово (261). Срок исполнения: 18.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Весьегонского РЭС Лукьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.06.2021 г.
2602 | 501 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Орловский РЭС | 2021-05-22 22:34 | 2021-05-22 23:39 | 3.4.9.3, В результате повреждения в РУ-10кВ на потребительской КТП Стк-5-19П, находящейся на балансе потребителя: ООО "Знаменский СГЦ", произошло возникновение межфазного КЗ на КВЛ-10кВ №5 ПС 110/10кВ Становой Колодезь, устраненного действием защит. |  | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №5 ПС 110/10кВ Становой Колодезь по всей длине. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.06.2021 г. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №5 ПС Становой Колодезь и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.06.2021 г. Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу КТП Стк-5-19П ООО "Знаменский СГЦ" с требованием содержания электрооборудования, находящееся на балансе потребителя, в соответствии с требованием нормативных документов по технической эксплуатации электроустановок потребителей. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.05.2021 г.
2603 | 130 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Торопецкий РЭС | 2021-05-22 22:25 | 2021-05-23 01:18 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ №06 ПС 35/10кВ Воскресенское произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №125-126 веткой дерева, упавшей на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ под воздействием сильного порывистого ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого и Андреапольского районов Тверской области, без обрыва проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №125-126 ВЛ-10кВ №06 ПС 35/10кВ Воскресенское, из-за пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №06 ПС 35/10кВ Воскресенское действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №06 ПС 35/10кВ Воскресенское. Срок исполнения: 07.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Утибаев А.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №06 ПС 35/10кВ Воскресенское. Срок исполнения: 14.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Утибаев А.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.06.2021 г.
2604 | 502 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Орловский РЭС | 2021-05-22 22:21 | 2021-05-22 23:14 | 3.4.9.3, В результате повреждения вводного АВ-0,23кВ у абонента частного сектора, произошло нарушение электрической изоляции и возникновение однофазного короткого замыкания на ВЛ-0,4кВ №2 Вол-63-31, устраненного действием защит. |  | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 Вол-63-31 по всей длине. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.06.2021 г. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ №2 Вол-63-31 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.06.2021 г.
2605 | 289 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2021-05-22 22:10 | 2021-05-23 00:05 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП 402 (Турово) произошло в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №9-№10 веткой дерева, принесенной при порывах ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка дерева со следами перекрытия найдена под проводами ВЛ. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №9-№10 веткой дерева, принесенной при порывах ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка дерева со следами перекрытия найдена под проводами ВЛ | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 402 (Турово) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: мастер Бураков А. А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.05.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №2 ТП 402 (Турово), остальным недостаткам определить объем и срок устранения Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: мастер Бураков А. А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.05.2021 г.
2606 | 53 | ПАО «МРСК Центра» АО «ВГЭС» | 2021-05-22 22:03 | 2021-05-22 22:10 | 3.4.9.3, Аварийное отключение В КЛ 6 кВ в РП-43-ТП-1169 произошло по причине повреждения на потребительской КЛ 6 кВ РП-43-ТП-1169 |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю запитанного от КЛ 6 кВ РП-43-ТП-1169 о приведении потребительской КЛ 6 кВ РП-43-ТП-1169 в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 10.07.2021 г. Ответственное лицо: Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.07.2021 г.
2607 | 114 | ПАО «МРСК Центра» АО «ТГЭС» | 2021-05-22 21:49 | 2021-05-23 01:04 | 3.4.7.1, Повреждение КЛ 10 кВ РП 29 - ТП 659. | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Мероприятие: Организационное Провести аварийно-восстановительные работы КЛ 10 кВ РП 29 - ТП 659. Расследовать причины аварии и составить Акт расследования. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник службы кабельных линий электропередачи Ковалевский С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.06.2021 г.
2608 | 115 | ПАО «МРСК Центра» АО «ТГЭС» | 2021-05-22 21:49 | 2021-05-23 00:12 | 3.4.9.3, повреждение абонентской КЛ 10 кВ ТП 1002 - ТП 88. | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Мероприятие: Организационное Направить письмо абонентам КЛ 10 кВ ТП 1002 - ТП 88 с просьбой устранить неисправность, повлекшую отключение КЛ 10 кВ РП 24 - ТП 1002, а также провести расследование и предоставить Акт с указанием принятых мероприятий по недопущению подобных ситуаций. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Руководитель службы по набзору за КЛЭП Козадаев С.Д. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.05.2021 г.
2609 | 861 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Бежецкий РЭС | 2021-05-22 21:40 | 2021-05-22 22:00 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ фид. 04 ПС 35/10 кВ Максатиха произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролёте опор №52-53 деревом, упавшим на провода ВЛ из за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ, под воздействием сильного порывистого ветра, при прохождении циклона по территории Бежецкого района Тверской области, без обрыва проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева на провода ВЛ в пролете опор №52-53 из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ фид. 04 ПС 35/10 кВ Максатиха под воздействием сильного порывистого ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ фид. 04 ПС 35/10 кВ Максатиха действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ фид. 04 ПС 35/10 кВ Максатиха. Срок исполнения: 11.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Бежецкого РЭС Емельянов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-10кВ фид. 04 ПС 35/10 кВ Максатиха. Срок исполнения: 18.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Бежецкого РЭС Емельянов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.06.2021 г.
2610 | 872 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Весьегонский РЭС | 2021-05-22 21:20 | 2021-05-23 00:10 | 3.4.12.2.3, Отключение ПС 110/35/10 кВ Топалки произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия и обрыва проводов в пролёте опор №46-47 деревом, упавшим на провода ВЛ-10кВ №03 ПС 110/35/10 кВ Топалки из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ, под воздействием сильного порывистого ветра, при прохождении циклона по территории Весьегонского района Тверской области. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева на провода ВЛ в пролете опор №46-47 из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ №03 ПС 110/35/10 кВ Топалки под воздействием сильного порывистого ветра, произошел обрыв проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №03 ПС 110/35/10 кВ Топалки действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ф №03 ПС 110/35/10 кВ Топалки. Срок исполнения: 11.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Весьегонского РЭС Лукьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-10кВ Ф №03 ПС 110/35/10 кВ Топалки. Срок исполнения: 18.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Весьегонского РЭС Лукьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.06.2021 г.
2611 | 443 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Севский РЭС | 2021-05-22 21:11 | 2021-05-22 22:42 | 3.4.7.3.3, Несвоевременная обрезка крон ДКР и воздействие порывистого ветра привело к кратковременному схлёсту проводов ВЛ-0,4 Ф-1 КТП-199 Ф-1008 ПС Севская в пролёте опор №4-5. | 4.12, Схлёст проводов ВЛ-0,4 Ф-1 КТП-199 Ф-1008 ПС Севская в пролёте опор №4-5, привело к короткому замыканию и отсутствию эл. энергии у потребителей. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ-0,4 Ф-1 КТП-199 Ф-1008 ПС Севская VN004-93200053 | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку ДКР ВЛ-0,4 Ф-1 КТП-199 Ф-1008 ПС Севская в пролёте опор №4-5. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Мосин И.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.05.2021 г.
2612 | 857 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Весьегонский РЭС | 2021-05-22 21:10 | 2021-05-22 23:30 | 3.4.12.2.3, Перегорание ПП 0.4кВ №3 в РУ 0,4кВ на ТП 131 произошло по причине короткого замыкания из-за перекрытия проводов в пролете опор №№20-21, вызванного падением сломанной ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ, при сильном порывистом ветре. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева в пролете опор №№20-21 на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-0,4кВ №3 от ТП 131, под воздействием сильного порывистого ветра, произошло перекрытие проводов в пролете опор №№20-21, что послужило причиной отключения ВЛ-0,4кВ №3 от ТП 131 действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №3 от ТП 131 с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 11.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Весьегонского РЭС Лукьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №3 от ТП 131. Срок исполнения: 18.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Весьегонского РЭС Лукьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.06.2021 г.
2613 | 431 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2021-05-22 20:55 | 2021-05-22 21:45 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ 6 кВ ТП0225-ТП0159 произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации | 4.12, Отключение МВ ф.614 РП01 к ТП0068 произошло в результате КЗ на КЛ 6 кВ ТП0225-ТП0159 вследствие нарушения электрической изоляции | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр отключенного оборудования по фидеру Срок исполнения: 26.06.2021 г. Ответственное лицо: Брянские электрические сети РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 6 кВ ТП0225-ТП0159 Срок исполнения: 26.06.2021 г. Ответственное лицо: Брянские электрические сети РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.05.2021 г.
2614 | 813 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Лесной РЭС | 2021-05-22 20:35 | 2021-05-22 23:21 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ № 05 ПС 35/10 кВ Лесное произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролёте опор №63-64 деревом, упавшим на провода ВЛ из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ, под воздействием сильного порывистого ветра, при прохождении циклона по территории Весьегонского района Тверской области, с обрывом двух проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №63-64 ВЛ-10кВ № 05 ПС 35/10 кВ Лесное из вне охранной зоны ВЛ, при прохождении атмосферного фронта по территории Весьегонского района Тверской области, произошло перекрытие проводов и обрыв двух проводов в пролете опор №63-64, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ № 05 ПС 35/10 кВ Лесное действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ № 05 ПС 35/10 кВ Лесное. Срок исполнения: 11.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Лесного РЭС Доброходов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты выявленные в результате внепланового осмотра ВЛ-10кВ № 05 ПС 35/10 кВ Лесное. Срок исполнения: 18.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Лесного РЭС Доброходов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.06.2021 г.
2615 | 142 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2021-05-22 20:16 | 2021-05-22 20:25 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10 кВ №03 ПС 35/10 кВ Красногорская произошло по причине междуфазного КЗ из-за падения ветки с дерева в пролете опор №34-35 на провода ВЛ-10кВ, упавшей из за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ №03 ПС 35/10 кВ Красногорская, под воздействием сильного порывистого ветра, с последующим падением ветки на землю. | 4.4.3, В результате механического воздействия ветки с дерева на провода ВЛ-10 кВ №03 ПС 35/10 кВ Красногорская в пролете опор №34-35 выпавшей из за пределов охранной зоны ВЛ, под воздействием сильного порывистого ветра, произошло междуфазное КЗ, вследствие чего ВЛ-10 кВ №03 ПС 35/10 кВ Красногорская отключилась действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №03 ПС 35/10 кВ Красногорская Срок исполнения: 04.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №03 ПС 35/10 кВ Красногорская Срок исполнения: 10.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.06.2021 г.
2616 | 817 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Торопецкий РЭС | 2021-05-22 20:10 | 2021-05-22 23:08 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ №25 ПС 110/35/10кВ Андреаполь произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №33-34 веткой дерева, упавшей на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ под воздействием сильного порывистого ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого и Андреапольского районов Тверской области, без обрыва проводов. В дальнейшем произошло падение ветки дерева на землю, что позволило произвести успешное РПВ. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №33-34 ВЛ-10кВ №25 ПС 110/35/10кВ Андреаполь, из-за пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №25 ПС 110/35/10кВ Андреаполь действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №25 ПС 110/35/10кВ Андреаполь Срок исполнения: 07.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Утибаев А.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №25 ПС 110/35/10кВ Андреаполь. Срок исполнения: 14.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Утибаев А.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.06.2021 г.
2617 | 435 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Клетнянский РЭС | 2021-05-22 20:08 | 2021-05-22 21:10 | 3.4.12.2.3, Воздействие порывистого ветра привело к падению ветви с дерева, растущего за пределами охранной зоны, на провода, механическому воздействию и нарушению изоляции ВЛ-10кВ ф.1022 ПС Бульшево в пролёте опор №85-86. | 4.4.3, Механическое воздействие и нарушение изоляции ВЛ-10кВ ф.1022 ПС Бульшево, в пролёте опор №85-86, привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ (МТЗ) В-10кВ ф.1022 ПС Бульшево. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.1022 ПС Бульшево в пролете опор №85-86. Срок исполнения: 28.06.2021 г. Ответственное лицо: Понизов А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.06.2021 г.
2618 | 486 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго | 2021-05-22 20:06 | 2021-05-22 21:29 | 3.4.13.3, Причиной отключения ВЛ 110кВ Уваровская - М.Горьковская с отпайкой на ПС М.Алабушская и последующего вывода в ремонт 2 сек. 110кВ явилось снижение сопротивления изоляции обмоток ТН 110кВ ф "С" на ПС М.Горьковская, что вызвало срабатывание защиты на отключение В 110кВ Уваровская - М.Горьковская с отпайкой на ПС М.Алабушская. Повреждение ТН 110кВ произошло в результате скрытого заводского дефекта. | 4.12, В результате снижения сопротивления изоляции обмотки 110кВ ТН 110кВ 2 сек. ф "С" произошел пробой изоляции, что привело к однофазному КЗ на землю. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Скрытый заводской дефект изготовления на ТН 2сек 110кВ ТН 2сек 110кВ ф.С | Мероприятие: Техническое Провести диагностические испытания ТН 1 сек. 110кВ изготовленного ЗАО «ЗЭТО» «Газовые технологии» ЖУ СД на ПС М.Горьковская. Срок исполнения: 26.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник ЖУ СД Паршин С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.05.2021 г. Мероприятие: Организационное Совместно с ОАО "Тамбовводтранс" направить претензионное письмо с требованием замены по гарантии поврежденного ТН 110кВ. Срок исполнения: 28.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник СПС Морозов А.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.06.2021 г.
2619 | 794 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго |  |  | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 35 кВ Кувшиново-Страшевичи с отпайкой на ПС Прямухино произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №52-53 деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ-35 кВ при сильном порыве ветра. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева сваленного сильным порывом ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ 35 кВ Кувшиново-Страшевичи с отпайкой на ПС Прямухино в пролете опор №52-53, произошло перекрытие 3х проводов в данном пролете опор , что послужило причиной отключения ВЛ 35 кВ Кувшиново-Страшевичи с отпайкой на ПС Прямухино действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 35 кВ Кувшиново-Страшевичи с отпайкой на ПС Прямухино . Срок исполнения: 18.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛ ТоПБ Артемьев С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ 35 кВ Кувшиново-Страшевичи с отпайкой на ПС Прямухино дефекты. Срок исполнения: 25.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛ ТоПБ Артемьев С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.06.2021 г.
2620 | 144 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго |  |  | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 35кВ Кр.Знамя-Козлово вызвано межфазным к.з. при падении на провода фаз "А" и "В" дерева, сваленного сильным порывом ветра, из вне охранной зоны в пролете опор № 62-63, с последующим падением дерева на землю. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева, сваленного сильным порывом ветра из вне охранной зоны, на провода фаз "А" и "В" в пролете опор № 62-63 ВВЛ 35кВ Кр.Знамя-Козлово произошло перекрытие проводов фаз "А" и "В" на ветки дерева в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 35кВ Кр.Знамя-Козлово действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 35кВ Кр.Знамя-Козлово для выявления возможных дефектов Срок исполнения: 11.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛЭП ВВ ПБ Мисугин М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.06.2021 г. Мероприятие: Техническое При выявлении дефектов по результатам внепланового осмотра ВЛ 35кВ Кр.Знамя-Козлово-устранить эти дефекты Срок исполнения: 18.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛЭП ВВ ПБ Мисугин М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.06.2021 г.
2621 | 831 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС | 2021-05-22 19:41 | 2021-05-22 23:01 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ №03 от ПС 35/10кВ Жилотково вызвано воздействием междуфазного к.з. при падении на провода ВЛ-10кВ дерева из вне охранной зоны ВЛ, сломанного ветром, в пролете опор №101-102. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении на провода ВЛ-10кВ №03 от ПС 35/10кВ Жилотково дерева из вне охранной зоны ВЛ, сломанного ветром, в пролете опор №101-102, произошло перекрытие проводов ВЛ-10кВ в данном пролете, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №03 от ПС 35/10кВ Жилотково действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №03 от ПС 35/10кВ Жилотково для выявления возможных дефектов Срок исполнения: 07.06.2021 г. Ответственное лицо: нач. Вышневолоцкого РЭС Васильев В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.06.2021 г. Мероприятие: Техническое при выявлении дефектов по результатам внепланового осмотра ВЛ-10кВ №03 от ПС 35/10кВ Жилотково - устранить эти дефекты Срок исполнения: 17.06.2021 г. Ответственное лицо: нач. Вышневолоцкого РЭС Васильев В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.05.2021 г.
2622 | 835 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго |  |  | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 35кВ Холохоленка-Выдропужск вызвано междуфазным к.з. при падении на провода дерева, сваленного сильным порывом ветра, из вне охранной зоны в пролете опор № 69-70, с последующим падением дерева на землю. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева, сваленного сильным порывом ветра из вне охранной зоны, на провода в пролете опор № 69-70 ВЛ 35кВ Холохоленка-Выдропужск произошло перекрытие проводов на ветки дерева в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 35кВ Холохоленка-Выдропужск действием токовой отсечки. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 35кВ Холохоленка-Выдропужск для выявления возможных дефектов Срок исполнения: 17.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛЭП ВВ ПБ Мисугин М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.06.2021 г. Мероприятие: Техническое При выявлении дефектов по результатам внепланового осмотра ВЛ 35кВ Холохоленка-Выдропужск-устранить эти дефекты Срок исполнения: 25.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛЭП ВВ ПБ Мисугин М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.06.2021 г.
2623 | 312 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Брейтовский РЭС | 2021-05-22 19:27 | 2021-05-22 21:09 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ № 01 Красный Октябрь ПС 35/10кВ Сутка в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №(1-3)-№(1-4) вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытия обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №(1-3)-№(1-4) вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытия обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ №1 ПС 35/10 Сутка. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Федотов С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ №1 ПС 35/10 Сутка. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Федотов С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.05.2021 г.
2624 | 812 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Бежецкий РЭС | 2021-05-22 19:15 | 2021-05-22 21:15 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ фид. 05 ПС 35/10 кВ Максатиха произошло по причине междуфазного КЗ из-за падения дерева на провода ВЛ в пролете опор №105-106 из-за пределов охранной зоны ВЛ, под воздействием сильного порывистого ветра, при прохождении циклона по территории Бежецкого района Тверской области. | 4.4.3, В результате механических воздействий при падении дерева на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ под воздействием сильного порывистого ветра, произошло КЗ в пролете опор №105-106, что послужило причиной отключения ВЛ 10 кВ №05 ПС 35/10 кВ Максатиха действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ фид. 05 ПС 35/10 кВ Максатиха. Срок исполнения: 11.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Бежецкого РЭС Емельянов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные в результате осмотра ВЛ-10кВ фид. 05 ПС 35/10 кВ Максатиха. Срок исполнения: 18.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Бежецкого РЭС Емельянов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.06.2021 г.
2625 | 836 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС | 2021-05-22 18:29 | 2021-05-22 19:25 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ №06 от ПС 35/10кВ Боровно вызвано воздействием междуфазного к.з. при падении на провода ВЛ-10кВ дерева из вне охранной зоны в пролете опор №5-6, сломанного ветром с последующим падением дерева на землю. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении на провода ВЛ-10кВ №06 от ПС 35/10кВ Боровно дерева из вне охранной зоны в пролете опор №5-6, сломанного ветром, произошло перекрытие проводов ВЛ-10кВ в данном пролете, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №06 от ПС 35/10кВ Боровно действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №06 от ПС 35/10кВ Боровно для выявления возможных дефектов Срок исполнения: 07.06.2021 г. Ответственное лицо: нач. Вышневолоцкого РЭС Васильев В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.06.2021 г. Мероприятие: Техническое при выявлении дефектов по результатам внепланового осмотра ВЛ-10кВ №06 от ПС 35/10кВ Боровно - устранить эти дефекты Срок исполнения: 17.06.2021 г. Ответственное лицо: нач. Вышневолоцкого РЭС Васильев В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.05.2021 г.
2626 | 535 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Демидовский РЭС | 2021-05-22 18:23 | 2021-05-22 19:57 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-1002 ПС Ельша явилось падение ветки на провода в пролете опор №№ 78-79 в результате воздействия сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-1002 ПС Ельша явилось межфазное короткое замыкание в пролёте опор №№ 78-79 вследствие нарушения изоляции между проводами в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ дерева, находящегося за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-1002 ПС Ельша с целью выявления деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ Срок исполнения: 25.06.2021 г. Ответственное лицо: мастер Демидовского РЭС Жагурин Ю.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести вырубку деревьев угрожающих падением веток на провода в пролете опор №№ 78-79 ВЛ-1002 ПС Ельша. Срок исполнения: 09.07.2021 г. Ответственное лицо: мастер Демидовского РЭС Жагурин Ю.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.07.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-1002 ПС Ельша разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний Срок исполнения: 09.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Демидовского РЭС Цыганов Н.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.06.2021 г.
2627 | 814 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Торопецкий РЭС | 2021-05-22 18:21 | 2021-05-22 21:20 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ № 03 ПС 35/10 кВ Синьково произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №3/23-3/24 веткой дерева, упавшей на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ под воздействием сильного порывистого ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого и Андреапольского районов Тверской области, без обрыва проводов. В дальнейшем произошло падение ветки дерева на землю, что позволило произвести успешное РПВ. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №3/23-3/24 ВЛ-10кВ № 03 ПС 35/10 кВ Синьково, из-за пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ № 03 ПС 35/10 кВ Синьково действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 03 ПС 35/10 кВ Синьково. Срок исполнения: 07.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Утибаев А.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 03 ПС 35/10 кВ Синьково. Срок исполнения: 14.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Утибаев А.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.06.2021 г.
2628 | 823 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Торопецкий РЭС | 2021-05-22 18:21 | 2021-05-22 18:29 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ №06 ПС 110/35/10кВ Андреаполь произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №348-349 веткой дерева, упавшей на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Андреапольского района Тверской области, без обрыва проводов, с последующим падением ветки дерева на землю. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №348-349 ВЛ-10кВ №06 ПС 110/35/10кВ Андреаполь, из-за пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №06 ПС 110/35/10кВ Андреаполь действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №06 ПС 110/35/10кВ Андреаполь Срок исполнения: 07.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Утибаев А.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №06 ПС 110/35/10кВ Андреаполь. Срок исполнения: 21.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Утибаев А.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.06.2021 г.
2629 | 129 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Торопецкий РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ №01 ПС 35/10кВ Бор произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №121-122 веткой дерева, упавшей на провода из вне охранной зоны ВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области, с последующим падением её на землю. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ-10кВ №01 ПС 35/10кВ Бор на провода в пролете опор №121-122 под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №01 ПС 35/10кВ Бор действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №01 ПС 35/10кВ Бор. Срок исполнения: 07.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Утибаев А.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №01 ПС 35/10кВ Бор. Срок исполнения: 21.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Утибаев А.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.06.2021 г.
2630 | 539 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Починковский РЭС | 2021-05-22 18:05 | 2021-05-22 19:55 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-3-1 Торчиловка послужило падение дерева под действием порывистого ветра из-за границ охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №5 - №6. | 4.4.3, Отключение от защит АВ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-3-1 Торчиловка произошло в результате схлестывания проводов из-за механического воздействия при дерева на провода в пролете опор №5 - №6 с возникновением междуфазного КЗ и последующим падением дерева на землю. | Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку деревьев угрожающих возможным падением на провода, из-за границ охранной зоны ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-3-1 Торчиловка. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер РЭС Гращенков А.А. Состояние: Не выполнено
2631 | 833 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2021-05-22 17:16 | 2021-05-22 19:05 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ № 08) ПС Юрьево-Девичье произошло по причине междуфазного КЗ из-за падения дерева в пролете опор №47-48 на провода ВЛ-10кВ, упавшее из за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ № 08 ПС Юрьево-Девичье, под воздействием сильного порывистого ветра без обрыва проводов . | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева на провода ВЛ-10кВ № 08 ПС Юрьево-Девичье в пролете опор №47-48 выпавшей из за пределов охранной зоны ВЛ, под воздействием сильного порывистого ветра, произошло междуфазное КЗ, вследствие чего ВЛ-10кВ № 08 ПС Юрьево-Девичье отключилась действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 08 ПС Юрьево-Девичье Срок исполнения: 09.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 08 ПС Юрьево-Девичье Срок исполнения: 16.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.06.2021 г.
2632 | 793 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго |  |  | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-110 кВ Лихославль-Торжок I цепь произошло по причине междуфазного КЗ в результате перекрытия проводов фаз "С" и "B" в пролете опор №103-104 деревом, упавшим на провода ВЛ из-за пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра вследствие прохождения атмосферного фронта по территории Торжокского района Тверской области. В дальнейшем дерево упало на провода ВЛ-110 кВ Лихославль-Торжок II цепь и произошло отключение ВЛ-110 кВ Лихославль-Торжок II цепь по причине междуфазного КЗ в результате перекрытия проводов фаз "С" и "B" в пролете опор №103-104. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева на провода фаз "С" и "B" в пролете опор №103-104 ВЛ 110 кВ Лихославль-Торжок I цепь и ВЛ 110 кВ Лихославль-Торжок II цепь из-за пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов фаз "С" и "B" в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 110 кВ Лихославль-Торжок I цепь и ВЛ 110 кВ Лихославль-Торжок II цепь действием дистанционной защиты . | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Лихославль-Торжок I цепь, ВЛ 110 кВ Лихославль-Торжок II цепь по выявлению угрожающих падением деревьев из за пределов охранной зоны. Срок исполнения: 17.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛ ТоПБ Артемьев С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ Лихославль-Торжок I цепь, ВЛ 110 кВ Лихославль-Торжок II цепь дефекты. Срок исполнения: 24.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛ ТоПБ Артемьев С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.06.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатом плановых, внеплановых осмотров ВЛ 110 кВ Лихославль-Торжок I и II цепь выполнить анализ наличия угрожающих деревьев по всей длине ВЛ. При необходимости запланировать выполнение работ по их вырубке Срок исполнения: 27.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛ ТоПБ Артемьев С.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж всему персоналу участка службы линий Торжоксской производственной базы на предмет выявления угрожающих падением деревьев из за пределов охранной зоны. Срок исполнения: 03.07.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛ ТоПБ Артемьев С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.06.2021 г.
2633 | 382 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2021-05-22 17:00 | 2021-05-22 17:30 | 3.4.13.2, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №819 СНТ Рассвет с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4кВ ф.2 ТП-0255 ф.605 РП-21 произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4кВ ф.2 ТП-0255 ф.605 РП-21 с медным проводом потребителя на доме №819 СНТ Рассвет. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 22.05.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские электрические сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом. Срок исполнения: 22.05.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские электрические сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.05.2021 г.
2634 | 434 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Клинцовский РЭС | 2021-05-22 16:52 | 2021-05-22 18:13 | 3.4.12.2.3, Воздействие порывистого ветра привело к падению ветви с дерева, растущего за пределами охранной зоны, на провода, механическому воздействию и нарушению изоляции ВЛ-10кВ ф.107 ПС Заводская в пролёте опор №29-30. | 4.4.3, Механическое воздействие и нарушение изоляции ВЛ-10кВ ф.107 ПС Заводская, в пролёте опор №29-30, привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ (МТЗ) В-10кВ ф.107 ПС Заводская. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.107 ПС Заводская в пролете опор №29-30. Срок исполнения: 28.06.2021 г. Ответственное лицо: Герасименко М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.05.2021 г.
2635 | 469 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2021-05-22 16:45 | 2021-05-22 17:15 | 3.4.12.2, При сильном ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода в пр. опор №10-11 ВЛ 0,4кВ ф.1 ТП1052. | 4.13, Падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, в пр. опор №10-11 ВЛ 0,4кВ ф.1 ТП1052 привело к схлесту проводов, короткому замыканию ВЛ, отключению АВ-0,4кВ и обесточению потребителей | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ ф.1 ТП1052 с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением веток на провода. Срок исполнения: 27.06.2021 г. Ответственное лицо: Брянские электрические сети РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.05.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ ф.1 ТП1052 произвести обрезку веток на выявленных деревьях. Срок исполнения: 27.06.2021 г. Ответственное лицо: Брянские электрические сети РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.05.2021 г.
2636 | 330 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго |  |  | 3.4.9.1, Короткое замыкание на оборудовании смежной электросетевой организации (АО "ЛГЭК"). |  | Мероприятие: Организационное Направить в адрес АО "ЛГЭК" письмо с запросом о причинах технологического нарушения. Срок исполнения: 10.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник службы производственного контроля Самохин С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.05.2021 г.
2637 | 433 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Унечский РЭС | 2021-05-22 16:05 | 2021-05-22 17:54 | 3.4.12.3, Электродуговое перекрытие воздушного промежутка между проводами ВЛ-0,4 КТП-26 Л1 Ф-609 ПС 8HА в пролёте опор №6/1-6/2, в следствии воздействия атмосферных перенапряжений, при прохождении грозового фронта. | 4.12, Перегорание ПН-2 из-за электродугового перекрытия воздушного промежутка в пролёте опор №6/1-6/2 ВЛ-0,4 КТП-26 Л1 Ф-609 ПС 8HА, привело к отсутствию эл. энергии у потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 КТП-26 Л1 Ф-609 ПС 8HА по всей длине. Срок исполнения: 28.06.2021 г. Ответственное лицо: Бойко А.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.05.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. Срок исполнения: 28.06.2021 г. Ответственное лицо: Бойко А.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.05.2021 г.
2638 | 534 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Демидовский РЭС | 2021-05-22 15:57 | 2021-05-22 16:58 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-1005 ПС Михайловская явилось падение ветки на провода в пролете опор №№ 282-283 в результате воздействия сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-1005 ПС Михайловская явилось межфазное короткое замыкание в пролёте опор №№ 282-283 вследствие нарушения изоляции между проводами в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ дерева, находящегося за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-1005 ПС Михайловская с целью выявления деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 25.06.2021 г. Ответственное лицо: мастер Демидовского РЭС Жагурин Ю.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести вырубку деревьев угрожающих падением веток на провода в пролете опор №№282-283 ВЛ-1005 ПС Михайловская. Срок исполнения: 09.07.2021 г. Ответственное лицо: мастер Демидовского РЭС Жагурин Ю.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.07.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-1005 ПС Михайловская разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний Срок исполнения: 09.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Демидовского РЭС Цыганов Н.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.06.2021 г.
2639 | 432 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Почепский РЭС | 2021-05-22 15:50 | 2021-05-22 17:50 | 3.4.7.3.1, Схлёст проводов ВЛ-0,4 КТП-682 Л2 Ф-1006 ПС Староселье в пролете опор №2-3 при порывистом ветре, из-за разрегулировки стрелы провеса. | 4.12, В результате ослабления крепления вязки провода к изоляторам произошла разрегулировка стрелы провеса фазного провода ВЛ-0,4 КТП-682 Л2 Ф-1006 ПС Староселье в пролете опор №2-3, что привело к схлестыванию проводов при усилении ветра, работе ПН-2 и обесточению потребителей. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременное выявление разрегулировки стрелы провеса проводов. на ВЛ-0,4 КТП-682 Л2 Ф-1006 ПС Староселье ВЛ-0,4 КТП-682 Л2 Ф-1006 ПС Староселье | Мероприятие: Техническое Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4 КТП-682 Л2 Ф-1006 ПС Староселье . Срок исполнения: 01.07.2021 г. Ответственное лицо: Вавулин Р.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.06.2021 г.
2640 | 113 | ПАО «МРСК Центра» АО «ТГЭС» | 2021-05-22 15:49 | 2021-05-22 16:35 | 3.4.9.3, Повреждение абонентской КВЛ 6 кВ ТП 1360 - ПС 21 Ф.17. | 4.12, Нарушение электрической изоляции. | Мероприятие: Организационное Направить письмо абонентам КВЛ 6 кВ ТП 1360 - ПС 21 Ф.17 с просьбой устранить неисправность, повлекшую отключение КВЛ 6 кВ ПС 21 Ф.17 - ТП 772 и КВЛ 6 кВ ПС 21 Ф.17 - ТП 1360, а также провести расследование и предоставить Акт с указанием принятых мероприятий по недопущению подобных ситуаций. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник службы кабельных линий электропередачи Ковалевский С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.05.2021 г.
2641 | 380 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» Трубчевский РЭС | 2021-05-22 15:15 | 2021-05-22 16:10 | 3.4.13.2, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №19 ул. Полевая д.19 с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ-0,4 кВ ф.2 ГКТП-41 ф.1004 ПС Трубчевская произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ-0,4 кВ ф.2 ГКТП-41 ф.1004 ПС Трубчевская с медным проводом потребителя на доме №19 ул. Полевая д.19. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 22.05.2021 г. Ответственное лицо: Трубчевский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом. Срок исполнения: 22.05.2021 г. Ответственное лицо: Трубчевский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.05.2021 г.
2642 | 533 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Демидовский РЭС | 2021-05-22 15:05 | 2021-05-22 16:02 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-1006 ПС Михайловская явилось падение ветки на провода в пролете опор №№ 149-150 в результате воздействия сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-1006 ПС Михайловская явилось межфазное короткое замыкание в пролёте опор №№ 149-150 вследствие нарушения изоляции между проводами в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветки дерева, находящегося за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-1006 ПС Михайловская с целью выявления деревьев, угрожающих падением веток на провода ВЛ. Срок исполнения: 25.06.2021 г. Ответственное лицо: мастер Демидовского РЭС Жагурин Ю.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести вырубку деревьев угрожающих падением веток на провода в пролете опор №№149-150 ВЛ-1006 ПС Михайловская. Срок исполнения: 09.07.2021 г. Ответственное лицо: мастер Демидовского РЭС Жагурин Ю.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.07.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-1006 ПС Михайловская разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний Срок исполнения: 09.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Демидовского РЭС Цыганов Н.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.06.2021 г.
2643 | 816 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Западнодвинский РЭС | 2021-05-22 15:05 | 2021-05-22 15:07 | 3.4.12.3, Отключение ВЛ-10кВ №13 ПС 35/10кВ Старая Торопа произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №10 – 11 вследствие грозовых перенапряжений, возникших при ударе молнии вблизи ВЛ, при прохождении атмосферного грозового фронта на территории Западнодвинского района Тверской области. | 4.12, В результате междуфазного короткого замыкания в пролете опор №10 – 11 ВЛ-10кВ №13 ПС 35/10кВ Старая Торопа произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, вследствие грозовых перенапряжений, возникших при ударе молнии вблизи ВЛ, при прохождении атмосферного грозового фронта на территории Западнодвинского района Тверской области, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №13 ПС 35/10кВ Старая Торопа действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №13 ПС 35/10 Старая Торопа, с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 07.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Западнодвинского РЭС Легкобыт Е.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №13 ПС 35/10 Старая Торопа. Срок исполнения: 21.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Западнодвинского РЭС Легкобыт Е.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.05.2021 г.
2644 | 128 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Западнодвинский РЭС | 2021-05-22 15:04 | 2021-05-22 15:06 | 3.4.12.3, Отключение ВЛ-10кВ №16 ПС 35/10кВ Старая Торопа произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №62 – 63 вследствие грозовых перенапряжений, возникших при ударе молнии вблизи ВЛ, при прохождении атмосферного грозового фронта на территории Западнодвинского района Тверской области. | 4.12, В результате междуфазного короткого замыкания в пролете опор №№62-63 ВЛ-10кВ №16 ПС 35/10кВ Старая Торопа произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, вследствие грозовых перенапряжений, возникших при ударе молнии вблизи ВЛ, при прохождении атмосферного грозового фронта на территории Западнодвинского района Тверской области, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №16 ПС 35/10кВ Старая Торопа действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №16 ПС 35/10кВ Старая Торопа, с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 07.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Западнодвинского РЭС Легкобыт Е.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №16 ПС 35/10кВ Старая Торопа. Срок исполнения: 21.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Западнодвинского РЭС Легкобыт Е.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.06.2021 г.
2645 | 127 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Торопецкий РЭС | 2021-05-22 14:59 | 2021-05-22 17:56 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ № 09 ПС 35/10 кВ Синьково произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №259-260 веткой дерева, упавшей на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ под воздействием сильного порывистого ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого и Андреапольского районов Тверской области, без обрыва проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №259-260 ВЛ-10кВ № 09 ПС 35/10 кВ Синьково, из-за пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ № 09 ПС 35/10 кВ Синьково действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 03 ПС 35/10 кВ Синьково. Срок исполнения: 07.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Утибаев А.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 03 ПС 35/10 кВ Синьково. Срок исполнения: 21.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Утибаев А.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.06.2021 г.
2646 | 532 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2021-05-22 14:47 | 2021-05-22 16:40 | 3.4.9.3, Причиной отключения Л615 в РП 23 явилось повреждение на потребительском оборудовании РП 23 (яч.№2322 отходящей линии 6 кВ) |  | Мероприятие: Организационное Направить претензионное письмо потребителю (СМУП "Горводоканал") и Ростехнадзор. Срок исполнения: 25.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Смоленского городского РЭС Мишин С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.06.2021 г.
2647 | 285 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Гаврилов- Ямский РЭС | 2021-05-22 14:22 | 2021-05-22 16:01 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 094 (Никульцино) произошло вследствие КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз «А» и «В» через ДКР, произрастающую в охранной зоне ВЛ в пролете опор №2-№3. На проводах видны следы перекрытия. | 4.12, схлест проводов фаз «А» и «В» через ДКР, произрастающую в охранной зоне ВЛ в пролете опор №2-№3. На проводах видны следы перекрытия. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 0,4кВ №1 ТП 094 (Никульцино) пролет опор №2-№3 | Мероприятие: Техническое Выполнить обрезку веток в пролете опор №2-№3 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 094 (Никульцино), мешающих нормальной работе ВЛ Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Усков Е.Р. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.06.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру Ускову Е.Р. о необходимости эксплуатации ВЛ в соответствии с требованиями НТД Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Сафронов Н.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.06.2021 г.
2648 | 792 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Кашинский РЭС | 2021-05-22 13:45 | 2021-05-22 17:14 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ10кВ №07 РП 10кВ Скорнево произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов двух фаз на опоре №5 крыльями птицы, в дальнейшем произошло падение птицы на землю. | 4.12, В результате перекрытия проводов на опоре №5 ВЛ10кВ №07 РП 10кВ Скорнево крыльями птицы (при посадке на траверсу или при взлете с нее), произошло нарушение электрической изоляции двух фаз на опоре №5, что явилось причиной возникновения междуфазного КЗ, и привело к отключению ВЛ10кВ №07 РП 10кВ Скорнево действием МТЗ, в последствии птица упала на землю, что позволило провести успешное РПВ. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ10кВ №07 РП 10кВ Скорнево, на предмет гнездования птиц. Срок исполнения: 21.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Кашинского РЭС Воронцов В.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить выявленные при внеочередном осмотре ВЛ10кВ №07 РП 10кВ Скорнево дефекты. Срок исполнения: 28.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Кашинского РЭС Воронцов В.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.06.2021 г.
2649 | 795 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго |  |  | 3.4.12.3, Отключение ВЛ-110кВ Понизовье - Торопец, ВЛ-110кВ Бибирево - Понизовье с отпайкой на ПС 110/35/10кВ Западная Двина произошло по причине однофазного КЗ из-за перекрытия гирлянды изоляторов фазы "В" на траверсу с разрушением одного изолятора из восьми на опоре №59 ВЛ-110кВ Понизовье - Торопец, под воздействием атмосферных перенапряжений во время грозы при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области. | 4.12, В результате воздействия атмосферных перенапряжений во время грозы при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области произошло поверхностное перекрытие гирлянды стеклянных изоляторов фазы "В" на траверсу с разрушением одного изолятора из восьми на опоре №59 ВЛ-110кВ Понизовье - Торопец, что привело к отключению ВЛ-110кВ Понизовье - Торопец, ВЛ-110кВ Бибирево - Понизовье с отпайкой на ПС 110/35/10кВ Западная Двина действием ТЗНП. | Мероприятие: Техническое На ВЛ-110кВ Понизовье - Торопец произвести измерение сопротивления заземляющих устройств на опорах №58,59,60. Срок исполнения: 07.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник участка СЛ Степанов Е.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.05.2021 г. Мероприятие: Техническое В случае выявления отклонений от нормативных значений сопротивлений по результатам измерений довести сопротивление заземляющих устройств опор №58,59,60 ВЛ-110кВ Понизовье - Торопец до нормы. Срок исполнения: 21.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник участка СЛ Степанов Е.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.05.2021 г.
2650 | 379 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» Навлинский РЭС | 2021-05-22 13:45 | 2021-05-22 14:16 | 3.4.13.2, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №47 ул. Октябрьская 47 с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ-0,4 кВ ф.3 КТП-33 ф.1024 ПС Центральная произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ-0,4 кВ ф.3 КТП-33 ф.1024 ПС Центральная с медным проводом потребителя на доме №47 ул. Октябрьская 47. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 22.05.2021 г. Ответственное лицо: Навлинский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом. Срок исполнения: 22.05.2021 г. Ответственное лицо: Навлинский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.05.2021 г.
2651 | 438 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» Почепский РЭС | 2021-05-22 13:30 | 2021-05-22 14:25 | 3.4.12.2, Обрыв провода на ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП-47 ф.1025 ПС Почепская от опоры к дому ул. Сиреневая д.16, вследствие ветровых нагрузок. | 4.13, Прекращение передачи электрической энергии потребителям произошло в результате повреждения ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП-47 ф.1025 ПС Почепская от опоры к дому ул. Сиреневая д.16, вследствие ветровых нагрузок. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП-47 ф.1025 ПС Почепская. Срок исполнения: 22.05.2021 г. Ответственное лицо: Почепский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить комплекс мероприятий по устранению повреждения на ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП-47 ф.1025 ПС Почепская от опоры к дому ул. Сиреневая д.16. Срок исполнения: 22.05.2021 г. Ответственное лицо: Почепский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.05.2021 г.
2652 | 834 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго | 2021-05-22 13:18 | 2021-05-22 13:23 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 110кВ Бологое-Хмелевка с отпайкой на ПС 110/10кВ Алешинка вызвано межфазным к.з. при падении на провода фаз "А" и "В" дерева, сваленного сильным порывом ветра, из вне охранной зоны в пролете опор № 60/60-59/59, с последующим падением дерева на землю. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева, сваленного сильным порывом ветра из вне охранной зоны, на провода фаз "А" и "В" в пролете опор № 60/60-59/59 ВЛ 110кВ Бологое-Хмелевка с отпайкой на ПС 110/10кВ Алешинка произошло перекрытие проводов фаз "А" и "В" на ветки дерева в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 110кВ Бологое-Хмелевка с отпайкой на ПС 110/10кВ Алешинка действием ДФЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 110кВ Бологое-Хмелевка с отпайкой на ПС 110/10кВ Алешинка для выявления возможных дефектов Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛЭП ВВ ПБ Мисугин М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.05.2021 г. Мероприятие: Техническое При выявлении дефектов по результатам внепланового осмотра ВЛ 110кВ Бологое-Хмелевка с отпайкой на ПС 110/10кВ Алешинка-устранить эти дефекты Срок исполнения: 09.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛЭП ВВ ПБ Мисугин М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.05.2021 г.
2653 | 112 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Осташковский РЭС | 2021-05-22 13:07 | 2021-05-23 02:31 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ №07 ПС Светлица (Сорога-1)произошло по причине межфазного "КЗ" проводов в пролетах опор №141-142, в результате падения дерева на провода растущего вне охранной зоны данной ВЛ-10кВ под воздействием сильных порывов ветра в период прохождения атмосферного фронта по территории Осташковского района Тверской области. Отключение ВЛ-10кВ №04 ПС Светлица (Кравотынь) произошло по причине межфазного "КЗ" проводов в пролетах опор №99 - 100, в результате падения дерева на провода растущего вне охранной зоны данной ВЛ-10кВ под воздействием сильных порывов ветра в период прохождения атмосферного фронта по территории Осташковского района Тверской области. Отключение ВЛ-10кВ № 01 (Мосты) ПС 35/10кВ Слаутино произошло по причине межфазного "КЗ" проводов в пролетах опор №305 - №306, в результате падения по касательной дерева на провода растущего вне охранной зоны данной ВЛ-10кВ под воздействием сильных порывов ветра в период прохождения атмосферного фронта по территории Пеновского района Тверской области. Отключение ВЛ-10кВ № 17 (Пеновский) ПС 110/10кВ Пено произошло по причине межфазного "КЗ" проводов в пролетах опор №400 - №401, в результате падения по касательной дерева на провода растущего вне охранной зоны данной ВЛ-10кВ под воздействием сильных порывов ветра в период прохождения атмосферного фронта по территории Пеновского района Тверской области. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №141-142 ВЛ-10кВ №07 ПС Светлица (Сорога-1) из вне охранной зоны, под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Осташковского района Тверской области, произошло "КЗ" проводов в пролетах опор №141-142, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №07 ПС Светлица (Сорога-1) действием МТЗ. В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №99 - №100 ВЛ-10кВ №04 ПС Светлица (Кравотынь) из вне охранной зоны, под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Осташковского района Тверской области, произошло "КЗ" проводов в пролетах опор №99 - №100, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №04 ПС Светлица (Кравотынь) действием МТЗ. В результате механического воздействия при падении дерева по касательной на провода в пролете опор №305 - №306 ВЛ-10кВ №01 (Мосты) ПС Слаутино из вне охранной зоны, под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Пеновского района Тверской области, произошло "КЗ" проводов в пролетах опор №305 - №306, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №1 ПС Слаутино (Мосты) действием защит. В результате механического воздействия при падении дерева по касательной на провода в пролете опор №400 - №401 ВЛ-10кВ №17 (Пеновский) ПС Пено из вне охранной зоны, под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Пеновского района Тверской области, произошло "КЗ" проводов в пролетах опор №400 - №401, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №17 ПС Пено (Пеновский) действием защит. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №07 ПС Светлица (Сорога-1), ВЛ-10кВ №04 ПС Светлица (Кравотынь), ВЛ-10кВ № 01 (Мосты) ПС 35/10кВ Слаутино, ВЛ-10кВ № 17 (Пеновский) ПС 110/10кВ Пено. Срок исполнения: 18.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Разумихин И.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №07 ПС Светлица (Сорога-1), ВЛ-10кВ №04 ПС Светлица (Кравотынь), ВЛ-10кВ № 01 (Мосты) ПС 35/10кВ Слаутино, ВЛ-10кВ № 17 (Пеновский) ПС 110/10кВ Пено дефекты. Срок исполнения: 25.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Разумихин И.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.05.2021 г.
2654 | 126 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Торопецкий РЭС | 2021-05-22 12:53 | 2021-05-22 15:50 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ №10 ПС 35/10кВ Плоскошь произошло по причине межфазного "КЗ" из-за перекрытия проводов в пролете опор №55-56 в результате падения дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ, под воздействием сильных порывов ветра. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №55-56 ВЛ-10кВ №10 ПС 35/10кВ Плоскошь из-за пределов охранной зоны, под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №10 ПС 35/10кВ Плоскошь действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-10кВ №10 ПС 35/10кВ Плоскошь с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 07.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Утибаев А.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении инженерного осмотра ВЛ-10кВ №10 ПС 35/10кВ Плоскошь. Срок исполнения: 21.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Утибаев А.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.06.2021 г.
2655 | 815 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Торопецкий РЭС | 2021-05-22 12:47 | 2021-05-22 15:46 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ №13 ПС 35/10кВ Пожня произошло по причине межфазного "КЗ" из-за перекрытия проводов в пролете опор №195-196 в результате падения дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ, под воздействием сильных порывов ветра, с обрывом 1-го провода в данном пролете опор. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №195-196 ВЛ-10кВ №13 ПС 35/10кВ Пожня из-за пределов охранной зоны, под воздействием сильных порывов ветра, произошел обрыв 1-го провода в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №13 ПС 35/10кВ Пожня действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №13 ПС 35/10кВ Пожня. Срок исполнения: 07.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Утибаев А.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №13 ПС 35/10кВ Пожня. Срок исполнения: 21.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Утибаев А.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.06.2021 г.
2656 | 442 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Стародубский РЭС | 2021-05-22 12:19 | 2021-05-22 14:37 | 3.4.12.2.3, При сильном ветре произошло падение ветки с дерева, растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-0,4 ТП-143 Л2 Ф-110 ПС ПУТЕВАЯ С в пролете опор №2-3. | 4.4.3, Падение ветки дерева на провода ВЛ-0,4 ТП-143 Л2 Ф-110 ПС ПУТЕВАЯ С в пролете опор №2-3 при сильном ветре, привело к схлесту проводов, короткому замыканию ВЛ, работе ПН-2 и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток угрожающих падением на провода ВЛ-0,4 ТП-143 Л2 Ф-110 ПС ПУТЕВАЯ С в пролете опор №2-3 на деревьях растущих вне охранной зоны. Срок исполнения: 29.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Трусов Д.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.06.2021 г.
2657 | 304 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2021-05-22 12:10 | 2021-05-22 14:50 | 3.4.12.2.3, Отключение КВЛ 6кВ № 19 ТП 001 (Резинотехника) в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов фазы "А" и фазы "В" участка воздушной линии КВЛ 6кВ № 19 ТП 001 (Резинотехника) в пролете опор №12-№13 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. УРЗА не на балансе филиала ПАО "МРСК Центра-Ярэнерго". | 4.4.3, Перекрытие проводов фазы "А" и фазы "В" участка воздушной линии КВЛ 6кВ № 19 ТП 001 (Резинотехника) в пролете опор №12-№13 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. УРЗА не на балансе филиала ПАО "МРСК Центра-Ярэнерго". | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр КВЛ 6кВ № 19 ТП 001 (Резинотехника)с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе КВЛ. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Кирсанов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КВЛ 6кВ № 19 ТП 001 (Резинотехника) дефектов. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Кирсанов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.05.2021 г.
2658 | 313 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2021-05-22 12:00 | 2021-05-22 12:35 | 3.4.8.1, Отключение КЛ 10кВ № 16 РП 42 в результате короткого замыкания, возникшего при нарушении изоляции силового кабеля участка КЛ 10кВ ТП 981 - ТП 1008 при проведении несанкционированных земельных работ сторонними лицами в охранной зоне КЛ. Работа МТЗ- правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ). АВР выведено по заявке. | 4.4.1, Нарушение изоляции силового кабеля участка КЛ 10кВ ТП 981 - ТП 1008 при проведении несанкционированных земельных работ сторонними лицами в охранной зоне КЛ. Работа МТЗ- правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ). АВР выведено по заявке. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10кВ № 16 РП 42 с целью: выявления не санкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Кирсанов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 10кВ № 16 РП 42 дефектов. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Кирсанов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.05.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести претензионную работу с организацией проводившей несогласованные земляные работы в охранной зоне КЛ 10кВ № 16 РП 42 Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Кирсанов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.05.2021 г.
2659 | 531 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Велижский РЭС | 2021-05-22 11:37 | 2021-05-22 12:56 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №1 ТП-421 ВЛ-1013 ПС Велиж явилось падение ветки на провода в пролете опор №1-№Б1 в результате воздействия сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-0,4кВ №1 ТП-421 ВЛ-1013 ПС Велиж явилось междуфазное короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор №1-№Б1 в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветви дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением веток на провода в пролете опор №1-№Б1 ВВЛ-0,4кВ №1 ТП-421 ВЛ-1013 ПС Велиж. Срок исполнения: 09.07.2021 г. Ответственное лицо: мастер Велижского РЭС Карповский А.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.06.2021 г.
2660 | 485 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2021-05-22 11:30 | 2021-05-22 12:44 | 3.4.7.3.3, В результате К.З.произошло отключение АВ-0,4кВ№1 ВЛ 0,4кВ №1 КТП №498 ВЛ 10кВ №4 ПС 35кВ Столовская причиной которой оказались ветки дерева в проводах в пролете опор № (4-10) – (4-11).(из-за несвоевременной вырубки ДКР. Скорость ветра достигало 17м/с) | 4.4.3, После небольших осадков и порыва ветра до 15-17 м/с., произошло соприкосновение ветки дерева в проводах ВЛ 0,4кВ №1 КТП № 498 ВЛ 10кВ №4 ПС 35кВ Столовская которая вызвало межфазное К.З., что привело к срабатыванию защиты на отключение. | Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу, обслуживающему ВЛ 0,4кВ №1 КТП 498 ВЛ №4 ПС Столовская на тему своевременности выявления и устранения дефектов на ВЛ, с целью недопущения аналогичных технологических Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ №1 КТП 498 ВЛ №4 ПС Столовская , с целью выявления и устранения растущих насаждений в охранной зоне, которые способны повлиять на работу ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий и упасть на провода Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Выявленные насаждения при обходе ВЛ обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.06.2021 г.
2661 | 495 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго | 2021-05-22 11:11 | 2021-05-22 12:07 | 3.4.12.3, Причиной появления сигнала «земля» на ВЛ-35 кВ Макарьев-1-Николо Макарово стало разрушение штыревого изолятора фазы «С» на опоре № 84 и дальнейшее короткое замыкание на землю через тело опоры при разрушении штыревого изолятора в результате попадания молнии во время прохождения обширного грозового фронта. Без повреждения провода. Информация по метеоусловиям приложена в документах. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.12, Разрушение штыревого изолятора фазы «С» на опоре № 84 ВЛ-35 кВ Макарьев-1-Николо Макарово. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр (с применением бинокля) ВЛ-35 кВ Макарьев-1-Николо Макарово с целью выявления дефектов после воздействия неблагоприятных природных явлений. Срок исполнения: 15.09.2021 г. Ответственное лицо: Бакланов А.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По итогам обхода ВЛ-35 кВ Макарьев-1-Николо Макарово устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Бакланов А.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить обследование опоры № 84 подвергшейся прохождению тока замыкания на землю. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Бакланов А.А. Состояние: Не выполнено
2662 | 151 | филиал ПАО «МРСК Центра» Курскэнерго |  |  | 3.4.8.2, Причиной отключения КВЛ 110 кВ Южная-Миратог явилось двухфазное КЗ из-за падения промежуточной опоры №19 из-за механического воздействия на опору стороннего с/х трактора. | 4.4.1, Причиной повреждения и последующего падения промежуточной опоры №19 КВЛ 110 кВ Южная-Миратог явилось воздействие на опору стороннего с/х трактора. | Мероприятие: Техническое Выполнить инженерный осмотр КВЛ 110 кВ Южная-Мираторг с оценкой контактных соединений проводов ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник ЦУ СЛЭП Макаров А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.06.2021 г. Мероприятие: Организационное По итогам инженерного осмотра КВЛ 110 кВ Южная-Мираторг составить план-график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 10.07.2021 г. Ответственное лицо: Начальник ЦУ СЛЭП Макаров А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.06.2021 г.
2663 | 467 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Кологривский РЭС | 2021-05-22 10:33 | 2021-05-22 11:37 | 3.4.12.2.3, При аварийном обходе ВЛ-10 кВ Ф10-21 ПС 35/10 кВ Кологрив в пролетах опор № 128 - 129 обнаружено дерево, висящее на проводах ВЛ, выпавшее из-за приделов охранной зоны ВЛ от действий сильных порывов восточного ветра скоростью до 20м/с. Деревом были перекрыты провода соседних фаз, что привело к возникновению межфазного К.З. и отключению ВЛ действием защиты. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.4.3, Перекрытие проводов в пролетах опор № 128 - 129 ВЛ-10 кВ Ф10-21 ПС 35/10 кВ Кологрив упавшим деревом. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ 10 кВ Ф10-21 ПС 35/10 кВ Кологрив с целью обнаружения деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за приделами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 04.06.2021 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Веселов С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.06.2021 г. Мероприятие: Техническое По итогам обхода ВЛ 10 кВ Ф10-21 ПС 35/10 кВ Кологрив выявленные замечания устранить. Срок исполнения: 10.06.2021 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Веселов С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.06.2021 г.
2664 | 283 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго | 2021-05-22 10:30 | 2021-05-22 11:13 | 3.4.10.1, Отключение Т 1 на ПС 35/10кВ "Керамик" из-за короткого замыкания, возникшего в результате перекрытия изолятора фазы "А" шинного моста 10кВ Т 1 через тело кошки. На изоляторе фазы "А" шинного моста 10кВ Т 1 обнаружены следы перекрытия, под шинным мостом обнаружено тело кошки со следами воздействия электрического тока. Без повреждения оборудования. Работа ДЗТ Т 1 ПС 35/10кВ "Керамик" правильно. Работа АВР 10кВ ПС 35/10кВ "Григорьевское" правильно. | 4.12, Перекрытие изолятора фазы "А" шинного моста 10кВ Т 1 ПС 35/10кВ "Керамик" через тело кошки. На изоляторе фазы "А" шинного моста 10кВ Т 1 обнаружены следы перекрытия, под шинным мостом обнаружено тело кошки со следами воздействия электрического тока. Без повреждения оборудования. Работа ДЗТ Т 1 ПС 35/10кВ "Керамик" правильно. Работа АВР 10кВ ПС 35/10кВ "Григорьевское" правильно. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый мастерский осмотр ПС 35/10кВ "Керамик" с целью выявления нарушений, угрожающих нормальной работе подстанции. Срок исполнения: 30.07.2021 г. Ответственное лицо: Мастер бригады №7 (Тутаевская) ЯУ СПС УВС Царьков В.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Устранить выявленные при внеплановом мастерском осмотре ПС 35/10кВ "Керамик" нарушения, угрожающие нормальной работе подстанции. Срок исполнения: 30.08.2021 г. Ответственное лицо: Мастер бригады №7 (Тутаевская) ЯУ СПС УВС Царьков В.В. Состояние: Не выполнено
2665 | 114 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Торжокский РЭС | 2021-05-22 10:04 | 2021-05-22 11:13 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4кВ №1 ТП №056 Ершиха Ф-21 Лихославль произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №10-11 упавшим деревом, растущим вне охранной зоны ВЛ , под воздействием сильных порывов ветра при прохождении циклона по территории Лихославльского района Тверской области, без обрыва проводов | 4.4.3, В результате механических воздействий при падении на провода в пролете опор №10-11 ВЛ-0,4кВ №1 ТП №056 Ершиха Ф-21 Лихославль дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ-0,4кВ №1 ТП №056 Ершиха Ф-21 Лихославль под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-0,4кВ №1 ТП №056 Ершиха Ф-21 Лихославль действием защит. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП №056 Ершиха Ф-21 Лихосославль. Срок исполнения: 11.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Немиро В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП №056 Ершиха Ф-21 Лихосославль дефекты Срок исполнения: 18.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Немиро В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.06.2021 г.
2666 | 377 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» Навлинский РЭС | 2021-05-22 09:50 | 2021-05-22 10:35 | 3.4.13.2, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №48 ул. Володарского с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ-0,4 кВ ф.2 ТП-4505 ф.603 РП-41 произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ-0,4 кВ ф.2 ТП-4505 ф.603 РП-41 с медным проводом потребителя на доме №48 ул. Володарского. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 22.05.2021 г. Ответственное лицо: Навлинский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом. Срок исполнения: 22.05.2021 г. Ответственное лицо: Навлинский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.05.2021 г.
2667 | 435 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» Дубровский РЭС | 2021-05-22 09:25 | 2021-05-22 10:00 | 3.4.13.2, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №4 ул. Луначарского с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ-0,4 кВ ф.1 ЗТП-14 ф.1013 ПС Дубровская произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ-0,4 кВ ф.1 ЗТП-14 ф.1013 ПС Дубровская с медным проводом потребителя на доме №4 ул. Луначарского. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 22.05.2021 г. Ответственное лицо: Дубровский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом. Срок исполнения: 22.05.2021 г. Ответственное лицо: Дубровский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.05.2021 г.
2668 | 439 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Буйский РЭС | 2021-05-22 08:42 | 2021-05-22 09:32 | 3.4.12.2.3, При аварийном обходе ВЛ-10 кВ Ф 10-02 ПС 35/10 кВ Семеновское в пролетах опор №26-27 на проводах было обнаружено дерево со следами подгара выпавшее из-за пределов охранной зоны ВЛ от действий сильных порывов ветра скоростью до 17 м/с, при падении дерево повисло на проводах вызвав этим межфазное замыкание, что привело к отключению В10 кВ Ф10-02 от действия защиты. Провода не повреждены. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.4.3, В результате падения дерева на провода ВЛ-10 кВ Ф10-02 ПС 35/10 кВ Семеновское в пролете опор №26-27 произошло межфазное К.З. и последующее отключение от действия защиты В 10 кВ Ф 10-02 ПС Семеновское. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф 10-02 ПС 35/10 кВ Семеновское с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ: сухие или гнилые деревья, ветви деревьев, а также сломанные стихией деревья, лежащие на ветвях в сторону ВЛ. Срок исполнения: 18.06.2021 г. Ответственное лицо: Успенский Н.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить выявленные при обходе ВЛ-10 кВ Ф 10-02 ПС 35/10 кВ Семеновское замечания (при их наличии). Срок исполнения: 25.06.2021 г. Ответственное лицо: Успенский Н.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.06.2021 г.
2669 | 141 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2021-05-22 08:10 | 2021-05-22 08:48 | 3.4.9.3, Отключения ВЛ-10кВ № 29(31) ПС-110/35/10кВ Южная произошли по причине междуфазного КЗ в результате замыкания проводов за абонентским линейном разъединителем №3 (отпайка на абонентскую ТП10/0,4 кВ Освещение автодороги) от ВЛ-10кВ № 29(31) ПС-110/35/10кВ Южная, под воздействием сильного порывистого ветра. |  | Мероприятие: Организационное Направить собственнику электроустановки участка ВЛ-10кВ № 29(31) ПС-110/35/10кВ Южная за линейном разъединителе №3 (отпайка на абонентские ТП10/0,4 кВ Освещение автодороги) письмо о приведении электроустановки в соответствие с требованиями НТД. Срок исполнения: 04.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.06.2021 г.
2670 | 411 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» Навлинский РЭС | 2021-05-22 08:02 | 2021-05-22 10:16 | 3.4.12.2, В результате длительного воздействия ветровых нагрузок произошло повреждение штыревого изолятора на оп. № 121 ВЛ-10 кВ ф.1015 ПС Брасовская | 4.4.4, Повреждение штыревого изолятора на оп. № 121 ВЛ-10 кВ ф.1015 ПС Брасовская при сильном ветре привело к однофазному замыканию в сети | Мероприятие: Техническое Произвести верховой осмотр ВЛ-10 кВ ф1015 ПС Брасовская Срок исполнения: 26.06.2021 г. Ответственное лицо: Навлинский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить восстановление штыревого изолятора на оп. № 121 ВЛ-10 кВ ф1015 ПС Брасовская Срок исполнения: 26.06.2021 г. Ответственное лицо: Навлинский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.05.2021 г.
2671 | 441 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Погарский РЭС | 2021-05-22 07:58 | 2021-05-22 09:02 | 3.4.12.2.3, При сильном ветре произошло падение ветки с дерева, растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-0,4 ТП-58 Л1 Ф-1010 ПС Погар в пролете опор №9-10. | 4.4.3, Падение ветки дерева на провода ВЛ-0,4 ТП-58 Л1 Ф-1010 ПС Погар в пролете опор №9-10 при сильном ветре, привело к схлесту проводов, короткому замыканию ВЛ, работе ПН-2 и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток угрожающих падением на провода ВЛ-0,4 ТП-58 Л1 Ф-1010 ПС Погар в пролете опор №9-10 на деревьях растущих вне охранной зоны. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Бурляй Г.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.06.2021 г.
2672 | 112 | ПАО «МРСК Центра» АО «ТГЭС» | 2021-05-22 04:20 | 2021-05-22 05:30 | 3.4.7.1, Повреждение КЛ 10 кВ ТП 631 - ТП 1036. | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Мероприятие: Организационное Провести аварийно-восстановительные работы КЛ 10 кВ ТП 631 - ТП 1036. Провести расследование и составить акт. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник службы кабельных линий электропередачи Ковалевский С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.06.2021 г.
2673 | 467 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго |  |  | 3.4.12.3, В результате воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта произошло поверхностное перекрытие гирлянд изоляторов фаз «В» и «С» на опоре № 30 ВЛ 35 кВ Черкасская – Вышне Ольшаное с отп., возникшее двухфазное короткое замыкание было устранено действием релейной защиты. | 4.12, В результате поверхностного перекрытие гирлянды изоляторов фазы «В» и «С» на опоре № 30 произошло ВЛ 35 кВ Черкасская – Вышне Ольшаное с отп., что привело к возникновению двухфазного короткого замыкания устраненного действием релейной защиты. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 35 кВ Черкасская – Вышне Ольшаное с отп. по всей длине. Срок исполнения: 30.07.2021 г. Ответственное лицо: Лупин Ю.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеоче-редного осмотра ВЛ 35 кВ Черкасская – Вышне–Ольшаное с отп. и включить их в план работ ВУ СЛЭП УВС. Срок исполнения: 30.07.2021 г. Ответственное лицо: Лупин Ю.Н. Состояние: Не выполнено
2674 | 494 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго |  |  | 3.4.12.3, Причиной отключения ВЛ-110 кВ Вохма-Павино действием защит стало грозовое перекрытие подвесной фарфоровой гирлянды изоляторов фазы «В» во время прохождения обширного грозового фронта. Без повреждения провода и изоляторов. Информация по метеоусловиям приложена в документах. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.12, Грозовое перекрытие подвесной фарфоровой гирлянды изоляторов фазы «В» на опоре № 167 ВЛ-110 кВ Вохма-Павино. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр (с применением бинокля) ВЛ-110 кВ Вохма-Павино с целью выявления дефектов после воздействия неблагоприятных природных явлений. Срок исполнения: 15.08.2021 г. Ответственное лицо: Тюляндин Н.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По итогам обхода ВЛ-110 кВ Вохма-Павино устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Тюляндин Н.В. Состояние: Не выполнено
2675 | 405 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» Почепский РЭС | 2021-05-22 00:21 | 2021-05-22 01:17 | 3.4.12.5, Повреждение разрядника на оп. №34 ВЛ-10кВ ф.1024 РП103 к ТП0712 в результате длительной эксплуатации и воздействия атмосферных явлений | 4.4.4, Отключение МВ КРУН-2 к ТП0712 ф.1024 РП103 произошло в результате повреждения разрядника на оп. №34 ВЛ-10кВ ф.1024 РП103 к ТП0712 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1024 РП103 к ТП0712 Срок исполнения: 25.06.2021 г. Ответственное лицо: Почепский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести замену поврежденного разрядника на оп.№34 ВЛ-10кВ ф.1024 РП103 к ТП0712 Срок исполнения: 25.06.2021 г. Ответственное лицо: Почепский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.06.2021 г.
2676 | 293 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2021-05-21 22:50 | 2021-05-21 23:40 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 081 Матвеевское ВЛ 10 кВ №2 Спасское ПС 35/10 кВ "Дорожаево" по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №18 - №19 в результате перекрытия проводов веткой дерева, принесенной на провода порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ . Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №18 - №19 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 081 Матвеевское ВЛ 10 кВ №2 Спасское ПС 35/10 кВ "Дорожаево" в результате перекрытия проводов веткой дерева, принесенной на провода порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 081 Матвеевское ВЛ 10 кВ №2 Спасское ПС 35/10 кВ "Дорожаево" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.05.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 081 Матвеевское ВЛ 10 кВ №2 Спасское ПС 35/10 кВ "Дорожаево" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.05.2021 г.
2677 | 150 | филиал ПАО «МРСК Центра» Курскэнерго Рыльский РЭС | 2021-05-21 21:59 | 2021-05-22 00:12 | 3.4.7.3.5, Межфазное КЗ, возникшее из-за недопустимого снижения изоляции жил кабеля КЛ 10кВ от опоры №42 до ТП 81 КВЛ-10 кВ №208 ПС Рыльск вследствие изменения свойств материала (старение изоляции) в процессе эксплуатации. | 4.12, Пробой междуфазной изоляции жил кабеля КЛ 10кВ от опоры №42 до ТП 81 КВЛ-10 кВ №208 ПС Рыльск произошел из-за снижения изоляции вследствие изменения свойств материала (старение и длительное развитие микродефектов) в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Недопустимое снижение изоляции кабеля (старение изоляции). на ВЛ-10 кВ №208 ПС Рыльск VS010-0004241 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый инженерный осмотр КВЛ 10кВ №208 ПС Рыльск, особое внимание обратить на состояние трасс кабельных линий и концевых муфт. Срок исполнения: 28.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Арбузов П.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.06.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам внепланового инженерного осмотра определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их устранения Срок исполнения: 28.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Арбузов П.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.05.2021 г.
2678 | 111 | ПАО «МРСК Центра» АО «ТГЭС» | 2021-05-21 21:55 | 2021-05-21 23:20 | 3.4.7.1, Повреждение двух кабельных линий КЛ 6 кВ ТП 1371 - ТП 1355 и КЛ 6 кВ РП 78 - ТП 1371 | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Мероприятие: Организационное Провести аварийно-восстановительные работы двух кабельных линий КЛ 6 кВ ТП 1371 - ТП 1355 и КЛ 6 кВ РП 78 - ТП 1371 . Провести расследование и составить Акт расследования. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник службы кабельных линий электропередачи Ковалевский С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.05.2021 г.
2679 | 392 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» Клинцовский РЭС | 2021-05-21 21:14 | 2021-05-21 21:34 | 3.4.7.3.5, Повреждение концевой муфты в ячейке РУ-6кВ ЗТП111 к ТП20 произошло вследствие старения электрической изоляции. | 4.12, Отключение МВ в ЗТП111 к ТП20 ф. 607 ПС Западная произошло в результате КЗ концевой муфты в ячейке РУ-6кВ ЗТП111 к ТП20 вследствие нарушения электрической изоляции | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования по фидеру Срок исполнения: 25.06.2021 г. Ответственное лицо: Клинцовский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление концевой муфты в ячейке РУ-6кВ ЗТП111 к ТП20 Срок исполнения: 25.06.2021 г. Ответственное лицо: Клинцовский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.05.2021 г.
2680 | 436 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» Клинцовский РЭС | 2021-05-21 20:07 | 2021-05-21 21:11 | 3.4.7.3.5, Повреждение опорных изоляторов в РУ6кВ ТП41 в результате длительной эксплуатации и изменения свойств материалов. | 4.11, Отключение МВ ф.107 ПС Красная Гора в ТП6 к ПС Красная Гора произошло в результате электродугового повреждения опорных изоляторов в РУ6кВ ТП41 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр КВЛ 10кВ ф.107 ПС Красная Гора от ТП6 Срок исполнения: 21.05.2021 г. Ответственное лицо: Клинцовский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить замену опорных изоляторов в РУ 6кВ ТП41 КВЛ 10кВ ф.107 ПС Красная Гора Срок исполнения: 21.05.2021 г. Ответственное лицо: Клинцовский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.05.2021 г.
2681 | 472 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго |  |  | 3.4.9.3, В результате повреждения КЛ-10 кВ №2 ПС 110/10 кВ Восточная ( находится на балансе потребителя ГРИНН), произошло нарушение электрической изоляции в сети 10 кВ и возникновение межфазного КЗ, устраненного действием защит (МТЗ) |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу КЛ-10 кВ №2 ПС 110/10 кВ Восточная АО "Корпорация "Гринн" о соблюдении "Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей", исключающих нарушения надежного электроснабжения потребителей и работу электрооборудования. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ОРЭС Гальцев В.Н. Состояние: Не выполнено
2682 | 440 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Севский РЭС | 2021-05-21 19:07 | 2021-05-21 20:35 | 3.4.7.3.3, Несвоевременная обрезка крон ДКР и воздействие порывистого ветра привело к схлёсту проводов ВЛ-0,4 Ф-2 КТП-247 Ф-1009 ПС Марицкая в пролёте опор №30-31. | 4.12, Схлёст проводов ВЛ-0,4 Ф-2 КТП-247 Ф-1009 ПС Марицкая в пролёте опор №30-31, привело к короткому замыканию и отсутствию эл. энергии у потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку ДКР ВЛ-0,4 Ф-2 КТП-247 Ф-1009 ПС Марицкая в пролёте опор №30-31. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Мосин И.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.05.2021 г.
2683 | 375 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» Навлинский РЭС | 2021-05-21 18:05 | 2021-05-21 18:20 | 3.4.13.2, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №8 ул. 30 лет Победы с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ-0,4 кВ ф.1 КТП-18 ф.1001 ПС Центральная произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ-0,4 кВ ф.1 КТП-18 ф.1001 ПС Центральная с медным проводом потребителя на доме №8 ул. 30 лет Победы. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 21.05.2021 г. Ответственное лицо: Навлинский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом. Срок исполнения: 21.05.2021 г. Ответственное лицо: Навлинский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.05.2021 г.
2684 | 464 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Чухломский РЭС | 2021-05-21 17:55 | 2021-05-21 19:43 | 3.4.12.3, Причиной отключения ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС 35/10 Панкратово стало разрушение изоляторов двух фаз, опоры №39, грозовым разрядом, в результате чего произошло двухфазное короткое замыкание поводов лежащих на траверсе. Оборудование РЗА работало правильно. Информация о метеоусловиях прикреплена в документах. | 4.12, Двухфазное замыкание через металлическую траверсу проводов опоры №39, вследствие разрушения грозовым разрядом изоляторов двух фаз. | Мероприятие: Техническое Провести комплексное обследование опоры №39 ВЛ-10 кВ ПС Панкратово Ф10-03, подвергшейся воздействию молнии. Срок исполнения: 18.06.2021 г. Ответственное лицо: Самодуров А. И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить обход ВЛ-10 кВ ПС Панкратово Ф10-03, с целью выявления повреждений, вызванных прохождением атмосферного фронта. Срок исполнения: 18.06.2021 г. Ответственное лицо: Самодуров А. И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.05.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам обследования опоры №39 и обхода ВЛ-10 кВ ПС Панкратово Ф10-03 выявленные замечания устранить. Срок исполнения: 25.06.2021 г. Ответственное лицо: Самодуров А. И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.06.2021 г.
2685 | 374 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» Навлинский РЭС | 2021-05-21 17:30 | 2021-05-21 17:45 | 3.4.13.2, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №5 ул. Комсомольская с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ-0,4 кВ ф.2 КТП-50 ф.1006 ПС Центральная произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ-0,4 кВ ф.2 КТП-50 ф.1006 ПС Центральная с медным проводом потребителя на доме №5 ул. Комсомольская. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 21.05.2021 г. Ответственное лицо: Навлинский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом. Срок исполнения: 21.05.2021 г. Ответственное лицо: Навлинский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.05.2021 г.
2686 | 484 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2021-05-21 17:01 | 2021-05-21 18:16 | 3.4.7.3.1, Из-за несоответствия нормам стрелы провиса и длительной эксплуатации ВЛ произошел схлест двух фазных проводов в пролете опор № 30 – 31 в результате которого произошло КЗ на ВЛ 0,4кВ №1 КТП №583 ВЛ 10кВ №04 ПС 35кВ Б.Двойневская . | 4.1.3, Причиной ТН стало нарушение структуры материала (увеличения стрелы провиса),что в результате длительной эксплуатаци и и несвоевременного выявление дефекта, под воздействием ветровых нагрузок 16 м/с привело к схлесту фазных проводов и возникновению К.З. что привело к отключению ВЛ 0,4кВ №1 КТП №583 ВЛ 10кВ №04 ПС 35кВ Б.Двойневская . | Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу, обслуживающему ВЛ 0,4кВ №1 КТП 583 ВЛ №04 ПС Б. Двойневская на тему своевременности выявления и устранения дефектов на ВЛ, с целью недопущения аналогичных технологических нарушений. Срок исполнения: 27.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Провести осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП 583 ВЛ №04 ПС Б. Двойневская особое внимание уделить аналогичным нарушениям, выявленные дефекты устранить или определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 27.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.06.2021 г.
2687 | 664 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2021-05-21 16:50 | 2021-05-21 17:20 | 3.4.9.3, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 1208 ПC 35 кВ Бессоновка произошло из-за КЗ, в результате повреждения ПУ жилого дома № 22 по ул. Чайковского, запитанного от опоры № 19. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю с требованием о приведении электроустановок в соответствие с требованиями НТД. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Бурыка О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.05.2021 г.
2688 | 538 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго |  |  | 3.4.12.2.3, Причиной приведшей к падению дерева на провода ВЛ 35кВ Михайловская - Чепли в пролете опор №№84-85 явилось воздействие сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ 35кВ Михайловская - Чепли явилось междуфазное короткое замыкание вследствие механического воздействия на провода ВЛ в пролете опор №№84-85 дерева, упавшего из-за пределов охранной зоны ВЛ | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной ИТР осмотр участков ВЛ 35кВ Михайловская - Чепли, проходящих по лесному массиву. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник ЗУ СЛЭП Щеглов Ю.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести вырубку деревьев за пределами охранной зоны ВЛ 35кВ Михайловская - Чепли в пролете опор №№84-85 при определенных условиях угрожающих падением на провода ВЛ Срок исполнения: 30.07.2021 г. Ответственное лицо: Начальник ЗУ СЛЭП Щеглов Ю.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.07.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ 35кВ Михайловская - Чепли разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник ЗУ СЛЭП Щеглов Ю.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.06.2021 г.
2689 | 371 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» Трубчевский РЭС | 2021-05-21 15:55 | 2021-05-21 16:20 | 3.4.13.2, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №36 ул. Фрунзе с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.6 ТП-19 ф.1005 ПС Трубчевская произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.6 ТП-19 ф.1005 ПС Трубчевская с медным проводом потребителя на доме №36 ул. Фрунзе. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 21.05.2021 г. Ответственное лицо: Трубчевский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом. Срок исполнения: 21.05.2021 г. Ответственное лицо: Трубчевский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.05.2021 г.
2690 | 369 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» Клинцовский РЭС | 2021-05-21 15:40 | 2021-05-21 16:05 | 3.4.13.2, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №36 пер. 1-й Щорса с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.4 ТП-155 ф.605 ПС Западная произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.4 ТП-155 ф.605 ПС Западная с медным проводом потребителя на доме №36 пер. 1-й Щорса. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 21.05.2021 г. Ответственное лицо: Клинцовский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом. Срок исполнения: 21.05.2021 г. Ответственное лицо: Клинцовский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.05.2021 г.
2691 | 462 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Островский РЭС | 2021-05-21 15:35 | 2021-05-21 20:22 | 3.4.12.2.3, При усилении ветра до 20 м/с произошло падение дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода ВЛ 10 кВ ф. 10-01 ПС Адищево на Долгово в пролете опор № 151-№ 152, что привело к обрыву и схлестыванию проводов (межфазному КЗ) и отключению МВ-10 кВ ф. 10-01 ПС Адищево на Долгово от действия МТЗ, АПВ неуспешно. По информации об обрыве проводов РПВ не выполнялось. Оборудование РЗА работало правильно. Метеосправка приложена к акту. | 4.4.3, В результате усиления ветра произошел излом и падение дерева на провода, что привело к обрыву и схлестыванию проводов (межфазному КЗ) и отключению МВ-10 кВ ф. 10-01 ПС Адищево на Долгово от действия защит. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ 10 кВ Ф 10-01 ПС Адищево на Долгово с применением бинокля с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ вследствие протекания токов КЗ, особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ после прохождения атмосферного циклона: деревья, ветви деревьев, а также сломанные стихией деревья, лежащие на ветвях в сторону ВЛ. Срок исполнения: 14.06.2021 г. Ответственное лицо: Чистяков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.05.2021 г. Мероприятие: Техническое По итогам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ Ф 10-01 ПС Адищево на Долгово устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 18.06.2021 г. Ответственное лицо: Чистяков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.05.2021 г.
2692 | 430 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» Дубровский РЭС | 2021-05-21 15:30 | 2021-05-21 16:05 | 3.4.12.2, КЗ на ВЛ-0,4 кВ ф.9 ЗТП-19 ф.1003 ПС Рогнединская в результате ветровых нагрузок. | 4.11, Прекращение передачи электрической энергии потребителям произошло в результате КЗ на ВЛ-0,4 кВ ф.9 ЗТП-19 ф.1003 ПС Рогнединская, вследствие ветровых нагрузок. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.9 ЗТП-19 ф.1003 ПС Рогнединская. Срок исполнения: 21.05.2021 г. Ответственное лицо: Дубровский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить комплекс мероприятий по устранению повреждения на ВЛ-0,4 кВ ф.9 ЗТП-19 ф.1003 ПС Рогнединская. Срок исполнения: 21.05.2021 г. Ответственное лицо: Дубровский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.05.2021 г.
2693 | 281 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2021-05-21 15:05 | 2021-05-21 16:00 | 3.4.8.1, Отключение КЛ 6 кВ №15 РП 12 в результате короткого замыкания, возникшего при нарушении изоляции силового кабеля участка КЛ 6 кВ ТП 673 - ТП 677 при проведении несанкционированных земельных работ сторонними лицами в охранной зоне КЛ. Работа МТЗ - правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ). АВР выведено по заявке. | 4.4.1, Нарушение изоляции участка КЛ 6 кВ ТП 673 - ТП 677 при проведении несанкционированных земельных работ сторонними лицами в охранной зоне КЛ. Работа МТЗ - правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ). АВР выведено по заявке. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 673 - ТП 677 с целью: выявления не санкционированного проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 6 кВ ТП 673 - ТП 677 дефектов. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.05.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести претензионную работу с организацией, проводившей несогласованные земляные работы в охранной зоне КЛ 6 кВ ТП 673 - ТП 677. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.05.2021 г.
2694 | 461 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Островский РЭС | 2021-05-21 14:49 | 2021-05-21 17:33 | 3.4.12.2.3, При усилении ветра до 20 м/с произошло падение дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор № 30-№ 31 ВЛ 10 кВ Ф 10-02 от РП № 260 Дубяны, что привело к межфазному КЗ и отключению МВ-10 кВ ф. 10-02 от действия МТЗ, АПВ неуспешно, в дальнейшем от порывов ветра и под собственным весом дерево упало на землю. РПВ- успешно. Провода ВЛ не повреждены. Оборудование РЗА работало правильно. Метеосправка приложена к акту. | 4.4.3, В результате усиления ветра произошел излом и падение дерева на провода, что привело к межфазному КЗ и отключению на РП № 260 Дубяны МВ-10 кВ ф. 10-02 от действия защит. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ 10 кВ Ф 10-02 от РП № 260 Дубяны с применением бинокля с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ вследствие протекания токов КЗ, особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ после прохождения атмосферного циклона: деревья, ветви деревьев, а также сломанные стихией деревья, лежащие на ветвях в сторону ВЛ. Срок исполнения: 14.06.2021 г. Ответственное лицо: Чистяков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.05.2021 г. Мероприятие: Техническое По итогам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ Ф 10-02 от РП № 260 Дубяны устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 17.06.2021 г. Ответственное лицо: Чистяков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.05.2021 г.
2695 | 425 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» Почепский РЭС | 2021-05-21 13:40 | 2021-05-21 14:00 | 3.4.13.2, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №50 ул. Трубчевская с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 04 кВ ф.3 ТП-16 ф1025 ПС Почепская произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 04 кВ ф.3 ТП-16 ф1025 ПС Почепская с медным проводом потребителя на доме №50 ул. Трубчевская. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 21.05.2021 г. Ответственное лицо: Почепский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом. Срок исполнения: 21.05.2021 г. Ответственное лицо: Почепский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.05.2021 г.
2696 | 368 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» Новозыбковский РЭС | 2021-05-21 13:30 | 2021-05-21 13:55 | 3.4.13.2, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №8 пер. Тихий с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.1 ЗТП-3 ф.602 ПС Новозыбков произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.1 ЗТП-3 ф.602 ПС Новозыбков с медным проводом потребителя на доме №8 пер. Тихий. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 21.05.2021 г. Ответственное лицо: Новозыбковский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом. Срок исполнения: 21.05.2021 г. Ответственное лицо: Новозыбковский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.05.2021 г.
2697 | 463 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Островский РЭС | 2021-05-21 13:30 | 2021-05-21 14:08 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре (до 20 м/с) произошло падение ветки дерева на провода ВЛ-0,4 кВ ф. № 2 ТП № 19 ф. 10-05 ПС Игодово, в пролете опор № 8 - № 9, вследствие этого возникло междуфазное КЗ, которое привело к отключению АВ 0,4 кВ ф. № 2. В дальнейшем при порыве ветра, ветка дерева упала на землю под провода ВЛ. Повреждений ВЛ-0,4 кВ нет. Информация по метеоусловиям приложена к акту. | 4.4.3, При сильном порывистом ветре произошло падение ветки дерева на провода ВЛ 0,4 кВ ф. № 2 ТП № 19 ф. 10-05 ПС Игодово, в результате этого произошло КЗ и отключение ВЛ 0,4 кВ. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ № 2 от КТП № 019 ф. 10-05 ПС Игодово, с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ, особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ: сухие или гнилые деревья, ветви деревьев лежащие на ветвях в сторону ВЛ. Срок исполнения: 14.06.2021 г. Ответственное лицо: Чистяков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.05.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ-0,4 кВ № 2 от КТП № 019 ф. 10-05ПС Игодово устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 17.06.2021 г. Ответственное лицо: Чистяков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.05.2021 г.
2698 | 477 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Нейский РЭС | 2021-05-21 13:29 | 2021-05-21 19:46 | 3.4.12.2.3, При аварийном обходе ВЛ-10кВ Ф10-06 ПС Нея установлено, что в результате порывов ветра до 20 м/с произошло падение дерева из-за пределов охранной зоны на провода ВЛ в пролете опор № 125-127, деревом были оборваны провода всех фаз, что привело к возникновению межфазного К.З. и отключению ВЛ действием защиты. Оборудование РЗА работало правильно. Информация по метеоусловиям приложена к акту. | 4.4.3, Обрыв проводов всех фаз в пролете опор № 125-127 ВЛ-10 кВ Ф10-06 ПС Нея упавшим деревом. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной обход ВЛ-10 кВ Ф 10-06 ПС Нея с целью выявления деревьев, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 11.06.2021 г. Ответственное лицо: гл.инженер Нейского РЭС Маслов Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.05.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам внеочередного обхода ВЛ-10 кВ Ф 10-06 ПС Нея выполнить при необходимости вырубку деревьев угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: гл.инженер Нейского РЭС Маслов Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.05.2021 г.
2699 | 483 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2021-05-21 13:08 | 2021-05-21 14:09 | 3.4.10.2, Птица, находясь на проводе ВЛ при взмахе крыльев приблизилась на недопустимое расстояние к металлическим частям опоры №14, в следствии чего возникла электродуга между телом птицы находящейся на проводе ВЛ и траверсой,что и стало причиной отключения ВЛ 10кВ №3 ПС 35кВ Серебряковская , тело поражённой птицы упало на земл,что и привело успешое РПВ. | 4.12, Перекрытие токоведущих частей на ВЛ 10кВ №3 ПС 35кВ Серебряковская и заземленных частей опоры № 14 птицей, что и стало причиной отключения ВЛ. | Мероприятие: Техническое Провести верховой осмотр на опоре № 14 ВЛ 10кВ № 3 ПС Серебряковская, с целью проведения чистки изоляции и выявления возможных дефектов,а так же провести осмотр всей ВЛ. Срок исполнения: 27.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Выявленные недостатки незамедлительно устранить или определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 27.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.06.2021 г.
2700 | 468 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» Стародубский РЭС | 2021-05-21 12:27 | 2021-05-21 12:58 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ 10кВ ТП30 - КТП100 произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Отключение МВ ф.106 ПС Путевая в ЦРП56 к ТП30 произошло в результате КЗ на КЛ 10кВ ТП30 - КТП100 вследствие длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ТП по КЛ 10кВ ф.106 ПС Путевая от ЦРП56 Срок исполнения: 21.05.2021 г. Ответственное лицо: Стародубский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 10кВ ТП30 - КТП100 Срок исполнения: 25.05.2021 г. Ответственное лицо: Стародубский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.05.2021 г.
2701 | 809 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго | 2021-05-21 12:10 | 2021-05-21 12:22 | 3.4.7.3.5, Отключение выключателя В 10кВ Т1 (с погашением 1 секции шин 10 кВ) на ПС 35/10 кВ Лесное произошло по причине междуфазного КЗ в результате перекрытия опорных изоляторов фаз "В" и "С" сборных шин 10кВ в ячейке В 10кВ ВЛ 10кВ №17. Перекрытие опорных изоляторов произошло в результате снижения диэлектрических свойств в условиях длительной эксплуатации с 1981 года. Ответственный за эксплуатацию оборудования мастер УСПС Бежецкой ПБ Малашин А.В. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1981 года по причине снижения диэлектрических свойств изоляции произошло перекрытие опорных изоляторов фаз "В" и "С" марки ИО-10 кВ сборных шин 10кВ в ячейке в ячейке В 10кВ ВЛ 10кВ №17, в результате чего на ПС 35/10 кВ Лесное действием МТЗ1 отключился выключатель В 10кВ Т1 (с погашением 1 секции шин 10 кВ). Ответственный за эксплуатацию оборудования мастер УСПС Бежецкой ПБ Малашин А.В. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение опорных изоляторов фаз "В" и "С" марки ИО-10 кВ сборных шин 10кВ в ячейке в ячейке В 10кВ ВЛ 10кВ №17 на ПС 35/10 кВ Лесное ПС 35/10 кВ Лесное | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановые высоковольтные испытания 1 секции шин 10кВ на ПС 35/10кВ Лесное. Срок исполнения: 18.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСПС Бежецкой ПБ Шамарин А.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.05.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам испытаний 1 секции шин 10кВ на ПС 35/10кВ Лесное устранить выявленные нарушения. Срок исполнения: 02.07.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСПС Бежецкой ПБ Шамарин А.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.05.2021 г. Мероприятие: Организационное Всему персоналу Бежецкого участка СПС провести внеплановый инструктаж о своевременном устранении недостатков (дефектов) в соответствии с требованиями НТД, Объемы и нормы испытания электрооборудования. Срок исполнения: 04.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСПС Бежецкой ПБ Шамарин А.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.05.2021 г.
2702 | 466 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Кадыйский РЭС | 2021-05-21 12:01 | 2021-05-21 13:24 | 3.4.12.2.3, При аварийном обходе ВЛ-10 кВ Ф 10-04 ПС 110/35/10 кВ Кадый в пролете опор №41/50-41/51 обнаружено дерево висящее на проводах, выпавшее из за приделов охранной зоны ВЛ от действий сильных порывов юго-западного ветра скоростью до 20 м/с. При падении деревом были перекрыты провода соседних фаз, что привело к возникновению межфазного К.З. с отключению ВЛ действием защиты. оборудования РЗА работало правильно. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. | 4.4.3, Перекрытие проводов соседних фаз в пролете опор №41/50-41/51 ВЛ-10 кВ Ф 10-04 ПС 110/35/10 кВ Кадый упавшим деревом. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф10-04 ПС Кадый, с целью выявления дефектов, возникших после прохождения природных явлений, связанных с воздействием ветра на провода и деревья. Срок исполнения: 25.06.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Кадыйского РЭС Копасов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Выявленные при проведении внепланового осмотра ВЛ-10 кВ Ф10-04 ПС Кадый, замечания, влияющие на надежную эксплуатации ВЛ устранить. Срок исполнения: 09.07.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Кадыйского РЭС Копасов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.06.2021 г.
2703 | 297 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Пошехонский РЭС | 2021-05-21 12:01 | 2021-05-21 12:17 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №1 "Камчатка" ПС35/10кВ Ермаково в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №74-№75 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытия обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №74-№75 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытия обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ №1 Камчатка ПС Ермаково Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: мастер Павлов С.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ №1 Камчатка ПС Ермаково Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: мастер Павлов С.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.06.2021 г.
2704 | 467 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» Клинцовский РЭС | 2021-05-21 11:50 | 2021-05-21 12:05 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ 6кВ ТП181 - ТП49 произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Отключение МВ ф.605 ПС Западная в ТП181 к ТП148 произошло в результате КЗ на КЛ 6кВ ТП181 - ТП49 вследствие длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ТП по КЛ 6кВ ф.605 ПС Западная от ТП181 к ТП148. Срок исполнения: 21.05.2021 г. Ответственное лицо: Клинцовский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 6кВ ТП181 - ТП49 Срок исполнения: 24.05.2021 г. Ответственное лицо: Клинцовский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.05.2021 г.
2705 | 481 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Моршанский РЭС | 2021-05-21 11:45 | 2021-05-21 13:00 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения стало замыкание, которое произошло в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор№ 9-10 веткой дерева, упавшим из-за охранной зоны в результате повторяющихся порывов ветра (по прогнозу погоды ветер с порывами до 13 м/сек). Дерево росло вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, В результате падения ветки дерева на провода ВЛ 0,4 кВ №2 в пролете опор №9-10 произошел схлест проводов. Возникло КЗ, что явилось причиной перегорания плавкой вставки н/в предохранителя ВЛ 0,4 кВ №2. | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 261 с.Мутасьево, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. Срок исполнения: 28.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.06.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 28.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.06.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения. Срок исполнения: 28.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.06.2021 г.
2706 | 542 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Вяземский РЭС | 2021-05-21 11:39 | 2021-05-21 13:29 | 3.4.12.2.3, Причиной аварийного отключения ВЛ 0,4кВ №1 ТП 796 (КТП-6 Касня) явилось междуфазное К.З. при падении под действием сильных порывов ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ ветки дерева на провода в пролете опор №11 - №12 (снята штангой), провода целы. | 4.4.3, Причиной возникновения междуфазного К.З. на ВЛ 0,4кВ №1 ТП 796 (КТП-6 Касня) явилось внешнее механическое воздействие при падении под действием сильных порывов ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ ветки дерева на провода в пролете опор №11 - №12. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 796 (КТП-6 Касня) силами ИТР. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: мастер Смирнов В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.07.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам внепланового осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 796 (КТП-6 Касня) разработать план мероприятий по устранению выявленных дефектов с назначением сроков их устранения и ответственных лиц. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: гл. инженер Степанов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.07.2021 г. Мероприятие: Организационное Направить по факту аварийного отключения ВЛ 0,4кВ №1 ТП 796 (КТП-6 Касня) в адрес администрации сельского поселения письмо с предложением выполнения обрезки крон деревьев зеленых насаждений. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: гл. инженер Степанов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.06.2021 г.
2707 | 471 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Болховский РЭС | 2021-05-21 11:15 | 2021-05-21 12:44 | 3.4.7.3.4, В результате несвоевременной вырубки ДКР в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ №1 ТП №327 в пролете опор № 17-18 произошло касание веток деревьев проводов ВЛ фаз "А" и "С", что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции фаз "А" и "С" ВЛ-0,4 кВ №1 ТП № 327 в пролете опор №17-18 из-за касания веток деревьев проводов ВЛ из-за несвоевременной вырубки ДКР в охранной зоне , произошло возникновение межфазного КЗ, устраненного действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная вырубка ДКР в охранной зоне в пролете опор №17-18. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП № 327 15-й Конезавод по всей длине. Срок исполнения: 26.06.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер БРЭС Матюхин В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.05.2021 г. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 ТП №327 15-й Конезавод замечаний и включить их в план работ Болховского РЭС. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер БРЭС Матюхин В.В. Состояние: Не выполнено
2708 | 465 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» Почепский РЭС | 2021-05-21 10:30 | 2021-05-21 10:45 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ 10кВ ф.1013 ТП0762 - ТП0764 произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Отключение МВ ф.1013 ПС Жирятинская в ТП0762 к ТП0764 произошло в результате КЗ на КЛ 10кВ ф.1013 ТП0762 - ТП0764 вследствие длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ТП по КЛ 10кВ ф.1013 ПС Жирятинская от ТП0762 к ТП0764. Срок исполнения: 21.05.2021 г. Ответственное лицо: Почепский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить восстановление КЛ 10кВ ф.1013 ТП0762 - ТП0764 Срок исполнения: 24.05.2021 г. Ответственное лицо: Почепский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.05.2021 г.
2709 | 530 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Глинковский РЭС | 2021-05-21 10:20 | 2021-05-21 11:08 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4 кВ №4 ТП 051 ВЛ 1008 ПС Глинка произошло в следствии межфазного КЗ возникшего в результате перекрытия проводов ВЛ в пролетах опор №4-№5 упавшим деревом из-за пределов охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Отключение ВЛ 0,4 кВ №4 ТП 051 ВЛ 1008 ПС Глинка произошло в следствии механического воздействия при падении дерева на провода ВЛ в пролетах опор №4-№5 с последующим возникновением междуфазного КЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №4 ТП 051. Срок исполнения: 28.06.2021 г. Ответственное лицо: Кожекин С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.05.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам проведенного осмотра ВЛ 0,4кВ №4 ТП 051 разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения. Срок исполнения: 28.06.2021 г. Ответственное лицо: Кожекин С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.05.2021 г.
2710 | 529 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Демидовский РЭС | 2021-05-21 09:07 | 2021-05-21 10:11 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-1002 ПС Демидов явилось падение ветки на провода на опоре № 165 в результате воздействия сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-1002 ПС Демидов явилось межфазное короткое замыкание на опоре № 165 с разрушением изолятора ШС-10Г, вследствие нарушения изоляции между проводами в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветки дерева, находящегося за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-1002 ПС Демидов с целью выявления деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ Срок исполнения: 25.06.2021 г. Ответственное лицо: мастер Демидовского РЭС Подковенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести вырубку деревьев угрожающих падением веток на провода в пролете опор №№165-166 ВЛ-1002 ПС Демидов. Срок исполнения: 09.07.2021 г. Ответственное лицо: мастер Демидовского РЭС Подковенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.06.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-1002 ПС Демидов разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний Срок исполнения: 09.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Демидовского РЭС Цыганов Н.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.06.2021 г.
2711 | 528 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Рославльский РЭС | 2021-05-21 09:05 | 2021-05-21 10:45 | 3.4.7.3.4, Причиной приведшей к падению сломанного под действием порывистого ветра дерева, с границы охранной зоны ВЛ-10кВ №1004 ПС 35/10кВ Екимовичи на провода в пролете опор №58 - №59, послужило несвоевременное выявление и вырубка дерева, угрожающего падением на провода. | 4.4.3, ВВ-10кВ ВЛ-10кВ №1004 ПС 35/10кВ ПС Екимовичи отключился в результате схлестывания проводов, из-за механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №58 - №59 с возникновением междуфазного КЗ и последующим обрывом трех проводов марки АС-50 в этом пролете. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременно вырублено угрожающее падением на провода дерево в пролете опор №58 - №59 на ВЛ-10кВ №1004 ПС 35/10кВ ПС Екимовичи VS010-9670725 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-10кВ №1004 ПС 35/10кВ Екимовичи проходящих в лесной местности, с целью выявления угрожающих падением на провода деревьев. Срок исполнения: 30.07.2021 г. Ответственное лицо: Ст. мастер Козырев А.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Провести вырубку угрожающих падением на провода деревьев в пролёте опор №58 - №59 ВЛ-10кВ №1005 ПС 35/10кВ Екимовичи. Срок исполнения: 30.07.2021 г. Ответственное лицо: Ст. мастер Козырев А.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.05.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №1004 ПС 35/10кВ Екимовичи разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений и назначением ответственных лиц и сроков устранения. Срок исполнения: 30.07.2021 г. Ответственное лицо: Ст. мастер Козырев А.Г. Состояние: Не выполнено
2712 | 791 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2021-05-21 08:05 | 2021-05-21 12:45 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10 кВ №09 ПС 35/10 кВ Берново произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №91-92 деревом, упавшим на провода из вне пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Старицкого района Тверской области без обрыва проводов с последующим падением дерева на землю. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева на провода ВЛ-10 кВ №09 ПС 35/10 кВ Берново в пролете опор №91-92 из вне пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Старицкого района Тверской области произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10 кВ №09 ПС 35/10 кВ Берново действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №09 ПС 35/10 кВ Берново с целью выявления наличия дефектов Срок исполнения: 17.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить выявленные дефекты при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №09 ПС 35/10 кВ Берново. Срок исполнения: 24.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.06.2021 г.
2713 | 431 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго |  |  | 3.4.10.2, Отключения от действия РЗ ВЛ 110 кВ Новобрянская-Десна 2 произошло в результате перекрытии изоляции на опоре №78 фазы "В" по птичьему помету. | 4.17.4, Перекрытие изоляции на опоре № 78 фазы "В" ВЛ 110кВ Новобрянская-Десна 2 произошло в результате загрязнения изоляции птичьим пометом. | Мероприятие: Техническое Произвести верховой осмотр изоляции на опоре № 78 ВЛ 110 кВ Новобрянская-Десна 2. Срок исполнения: 24.06.2021 г. Ответственное лицо: Батуро М.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Установить ПЗУ на опоре № 78 ВЛ 110 кВ Новобрянская-Десна 2. Срок исполнения: 24.06.2021 г. Ответственное лицо: Батуро М.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.05.2021 г.
2714 | 519 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Духовщинский РЭС | 2021-05-21 07:40 | 2021-05-21 08:59 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №06 ПС 35/10кВ Воронцово произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате падения дерева на провода ВЛ в пролете опор №21 - №22, из-за границ охранной зоны ВЛ во время сильных порывов ветра. | 4.4.3, Отключение ВЛ 10кВ №06 ПС 35/10кВ Воронцово произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате механического воздействия при падении дерева на провода ВЛ в пролете опор №21 - №22. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ 10кВ №06 ПС Воронцово проходящих по лесной местности с целью выявления угрожающих деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением на провода. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Куликов Сергей Михайлович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.06.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №06 ПС Воронцово разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Синицкий Алексей Евгеньевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.06.2021 г.
2715 | 311 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Мышкинский РЭС | 2021-05-21 07:40 | 2021-05-21 09:22 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 045 (Синицыно хран.) ВЛ 10кВ №4 ПС 35/10 кВ Мышкин в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фазы"А" и "С" в пролете опор №15-№16 при качании веток ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ. Без повреждения проводов. | 4.12, Схлест проводов фазы"А" и "С" в пролете опор №15-№16 при качании веток ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ. Без повреждения проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 045 (Синицыно хран.) VN004-00044305 | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку ДКР в пролете опор №15-№16 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 045 (Синицыно хран.) ВЛ 10 кВ №4 ПС 35/10 кВ Мышкин Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Вовкушевский Р.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.06.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж бригаде об эксплуатации ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 045 (Синицыно хран.) ВЛ 10 кВ №4 ПС 35/10 кВ Мышкин согласно НТД. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Вовкушевский Р.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.06.2021 г.
2716 | 518 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Духовщинский РЭС | 2021-05-21 07:16 | 2021-05-21 07:17 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №03 ПС 35/10кВ Зимец произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате перекрытия проводов в пролете опор №28 - №29 упавшей веткой дерева из-за границ охранной зоны ВЛ во время сильных порывов ветра. | 4.4.3, Отключение ВЛ 10кВ №03 ПС 35/10кВ Зимец произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №28 - №29. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ 10кВ №03 ПС Зимец проходящих по лесной местности с целью выявления угрожающих деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением на провода. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Куликов Сергей Михайлович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.06.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №03 ПС Зимец разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Синицкий Алексей Евгеньевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.06.2021 г.
2717 | 116 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Удомельский РЭС | 2021-05-21 05:45 | 2021-05-21 05:51 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10 кВ №04 Липны-2 от ПС-35\10кВ Н.Кузьменская вызвано междуфазным к.з. при падении на провода в пролёте опор 15-16 дерева, сломанного сильным порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ, с последующим падением дерева на землю. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева, сломанного сильным порывистым ветром из вне охраной зоны на провода ВЛ-10 кВ №04 Липны-2 от ПС-35\10кВ Н.Кузьменская в пролете опор №15 - №16, с последующим падением дерева на землю, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10 кВ №04 Липны-2 от ПС-35\10кВ Н.Кузьменская, действием МТЗ | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №04 Липны-2 от ПС 35\10 Н.Кузьменская для выявления возможных дефектов Срок исполнения: 04.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Удомельского РЭС Цветков А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.05.2021 г. Мероприятие: Техническое При выявлении дефектов, по результатам внепланового осмотра ВЛ 10кВ №04 Липны-2 от ПС 35\10 Н.Кузьменская - устранить эти дефекты Срок исполнения: 14.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Удомельского РЭС Цветков А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.05.2021 г.
2718 | 430 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Навлинский РЭС | 2021-05-21 05:40 | 2021-05-21 06:41 | 3.4.12.2.3, При сильном ветре произошло падение ветки с дерева, растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ Ф-1 КТП-89 Ф-1022 ПС Центральная в пролете опор №9-10. | 4.4.3, Падение ветки дерева на провода ВЛ Ф-1 КТП-89 Ф-1022 ПС Центральная в пролете опор №9-10 при сильном ветре, привело к схлесту проводов, короткому замыканию ВЛ, работе ПН-2 и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток угрожающих падением на провода ВЛ Ф-1 КТП-89 Ф-1022 ПС Центральная в пролете опор №9-10 на деревьях растущих вне охранной зоны. Срок исполнения: 27.06.2021 г. Ответственное лицо: Сагайдак С.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.06.2021 г.
2719 | 760 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2021-05-21 05:34 | 2021-05-21 08:43 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ №12(2) ПС 35/10 кВ Мин.Дворы произошло по причине междуфазного КЗ в результате перекрытия (схлеста) проводов в пролете опор №117-118 из-за падения дерева на провода из вне пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Ржевского района Тверской области без обрыва проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №117-118 ВЛ-10 кВ №12(2) ПС 35/10 кВ Мин.Дворы под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Ржевского района Тверской области произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что привело к отключению ВЛ-10 кВ №12(2) ПС 35/10 кВ Мин.Дворы действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №12(2) ПС 35/10кВ Мин.Дворы с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 17.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.06.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №12(2) ПС 35/10кВ Мин.Дворы устранить выявленные дефекты Срок исполнения: 24.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.06.2021 г.
2720 | 662 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2021-05-21 04:50 | 2021-05-21 06:05 | 3.4.7.3.5, Отключение на РП 83 действием МТЗ ВВ 10 кВ КЛ 10 кВ ТП 1346 ПС 110 кВ Западная произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 10 кВ ТП 1116-ТП 1332 ПС 110 кВ Западная в соединительной муфте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции КЛ 10 кВ ТП 1116-ТП 1332 ПС 110 кВ Западная произошло при пробое изоляции в соединительной муфте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции соединительной муфты на КЛ 10 кВ ТП 1116-ТП 1332 ПС 110 кВ Западная КЛ 10 кВ ТП 1116-ТП 1332 ПС 110 кВ Западная | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ ТП 1116-ТП 1332 ПС 110 кВ Западная. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.05.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 11.06.2021 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.05.2021 г.
2721 | 440 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Буйский РЭС | 2021-05-21 04:22 | 2021-05-21 11:33 | 3.4.12.3, Причиной отключения фидера 10-01 РП Игумново стало повреждение штыревого изолятора на опоре №20 в результате атмосферных перенапряжений. Повреждения провода нет. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.12, Пробой изоляции и появление "земли" (фаза "В"=0 кВ) на фидере 10-01 РП Игумново из-за повреждения штыревого изолятора на опоре №20. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ РП Игумново Ф 10-01 с целью выявления дефектов опорно-штыревой изоляции на опорах ВЛ. Срок исполнения: 18.06.2021 г. Ответственное лицо: Успенский Н.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить обследование опоры №20 ВЛ-10 кВ РП Игумново Ф 10-01, подвергшейся прохождению тока замыкания на землю. Срок исполнения: 18.06.2021 г. Ответственное лицо: Успенский Н.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить замечания, выявленные в результате обследования опоры №20 и обхода ВЛ-10 кВ РП Игумново Ф 10-01. Срок исполнения: 25.06.2021 г. Ответственное лицо: Успенский Н.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.06.2021 г.
2722 | 476 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Нейский РЭС | 2021-05-21 03:22 | 2021-05-21 06:15 | 3.4.12.2.3, При аварийном обходе ВЛ-10кВ Ф10-06 ПС Нея установлено, что сильными порывами южного ветра до 20 м/с на провода ВЛ в пролете опор № 219 - 220 была принесена ветвь сломленная с дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ. В результате динамического удара при падении ветки на провод фазы "В" и действий на ее сильных порывов ветра произошел обрыв вязки провода фазы"В" на опоре №219, провод лег на заземленную траверсу, что привело к замыканию на "Землю" через тело опоры. Вязка выполнена без нарушения технологии проводом А50. Оборудование РЗА работало правильно. Информация по метеоусловиям приложена к акту. | 4.4.3, Обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №219 ВЛ-10 кВ Ф10-06 ПС Нея при падении ветви дерева на провод. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф10-06 ПС 110/35/27,5/10 кВ Нея с целью выявления дефектов, возникших после прохождения природных явлений. Срок исполнения: 14.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нейского РЭС Маслов Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить комплексное обследование опоры №219 ВЛ-10 кВ Ф10-06 ПС 110/35/27,5/10 кВ Нея, подвергшейся току короткого замыкания на землю. Срок исполнения: 14.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нейского РЭС Маслов Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Выявленные при проведении внеочередного обхода ВЛ-10 кВ Ф10-06 ПС 110/35/27,5/10 кВ Нея и комплексного обследования опоры №219, подвергшейся току короткого замыкания на землю, замечания устранить. Срок исполнения: 21.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нейского РЭС Маслов Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.05.2021 г.
2723 | 527 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2021-05-21 03:00 | 2021-05-21 04:40 | 3.4.12.2.3, Обрыв провода в пролёте опор №4 - №4/1 ВЛ 0,4 кВ №4 ТП- 195 упавшей веткой дерева из-за пределов охранной зоны при неблагоприятных погодных условиях(порывы ветра). | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-0,4кВ №4 ТП 195 явилось междуфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов при обрыве в пролете опор №4 -№4/1 в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветви дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить кронирование деревьев угрожающих падением веток на провода в пролёте опор №4-4/1 ВЛ 0,4 кВ №4 ТП 195 Срок исполнения: 24.06.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Ерохов Е.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.06.2021 г.
2724 | 46 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Западнодвинский РЭС | 2021-05-21 02:46 | 2021-05-21 02:48 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ №03 ПС 110/35/10 Западная Двина произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №19 – 20 веткой дерева, выпавшей на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ под воздействием сильных порывов ветра, без обрыва проводов, с дальнейшем падением ветки на землю. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №19 – 20 ВЛ-10кВ №03 ПС 110/35/10 Западная Двина из-за пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №03 ПС 110/35/10 Западная Двина действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №03 ПС 110/35/10 Западная Двина, с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 17.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Западнодвинского РЭС Легкобыт Е.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №03 ПС 110/35/10 Западная Двина. Срок исполнения: 21.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Западнодвинского РЭС Легкобыт Е.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.06.2021 г.
2725 | 461 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго | 2021-05-21 01:38 | 2021-05-21 02:32 | 3.4.8.1, В результате производства несанкционированных работ сторонней организацией ООО "Вектор" по ремонту дорожного покрытия автодороги М-2 Крым 378 км на пересечении в охранной зоне ВЛ 110 кВ Узловая - Кромская I цепь с отпайками, при выполнении работ в пролете опор №№ 14-15, произошло приближение на недопустимое расстояние кузова дорожной а/машины к нижнему проводу фазы "С" и его обрыв, что привело к образованию электрической дуги и однофазному замыканию в сети 110 кВ, устраненного действием защит. | 4.4.1, В результате механического воздействия сторонней организацией ООО "Вектор" при производстве несанкционированных работ по ремонту дорожного покрытия автодороги М-2 Крым 378 км на пересечении в охранной зоне ВЛ 110 кВ Узловая - Кромская I цепь с отпайками, при выполнении работ в пролете опор №№ 14-15, произошло приближение на недопустимое расстояние кузова дорожной а/машины к нижнему проводу фазы "С" и его обрыв, что привело к образованию электрической дуги и однофазному замыканию в сети 110 кВ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Узловая - Кромская I цепь с отпайками Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Начальник ЮУ СЛЭП Сурнин Ю.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.05.2021 г. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ Узловая - Кромская I цепь с отпайками и включить их в план работ ЮУ СЛЭП Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Начальник ЮУ СЛЭП Сурнин Ю.В Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.05.2021 г. Мероприятие: Организационное Совместно с правовым отделом филиала Орелэнерго организовать претензионную работу по возмещению причиненного ущерба на ВЛ 110 кВ Узловая - Кромская I цепь с отпайками сторонней дорожной организацией. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: начальник СЛЭП Гомоюнов М.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.05.2021 г.
2726 | 367 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» Навлинский РЭС | 2021-05-21 01:27 | 2021-05-21 01:59 | 3.4.13.2, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №44 пер. Кирова с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП-25 ф.1010 ПС Комаричская произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП-25 ф.1010 ПС Комаричская с медным проводом потребителя на доме №44 пер. Кирова. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 21.05.2021 г. Ответственное лицо: Навлинский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом. Срок исполнения: 21.05.2021 г. Ответственное лицо: Навлинский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.05.2021 г.
2727 | 426 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2021-05-21 00:53 | 2021-05-21 01:49 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ 6 кВ ф.626 ПС Заречная - РП 33 произошло вследствие старения электрической изоляции. | 4.12, Отключение МВ ф.626 ПС Заречная произошло в результате КЗ на КЛ 6 кВ ф.626 ПС Заречная - РП 33 вследствие нарушения электрической изоляции | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр отключенного оборудования по фидеру Срок исполнения: 26.06.2021 г. Ответственное лицо: РЭС Брянские электрические сети Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 6 кВ ф.626 ПС Заречная - РП 33 Срок исполнения: 26.06.2021 г. Ответственное лицо: РЭС Брянские электрические сети Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.05.2021 г.
2728 | 302 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2021-05-21 00:44 | 2021-05-21 02:17 | 3.4.7.3.4, Отключение ВЛ 6кВ № 02 Андрейково ПС 110/6кВ Селехово по причине КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №6-№7 деревом, упавшим при сильных порывах ветра из охранной зоны ВЛ. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №6-№7 деревом, упавшим при сильных порывах ветра из охранной зоны ВЛ. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 6кВ № 02 Андрейково ПС 110/6кВ Селехово ВЛ 6кВ № 02 Андрейково ПС 110/6кВ Селехово | Мероприятие: Техническое Выполнить выпиливание деревьев, угрожающих падением на ВЛ 6кВ № 02 Андрейково ПС 110/6кВ Селехово в пролетах опор №6-№7. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.06.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж бригаде о необходимости эксплуатации электрооборудования ВЛ 6кВ № 02 Андрейково ПС 110/6кВ Селехово в соответствии с НТД. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.06.2021 г.
2729 | 366 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» Трубчевский РЭС | 2021-05-21 00:32 | 2021-05-21 01:18 | 3.4.13.2, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №16 ул. Боровского с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ-0,4 кВ ф.1 КТП-12 ф.1016 ПС Погарская произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ-0,4 кВ ф.1 КТП-12 ф.1016 ПС Погарская с медным проводом потребителя на доме №16 ул. Боровского. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 21.05.2021 г. Ответственное лицо: Трубчевский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом. Срок исполнения: 21.05.2021 г. Ответственное лицо: Трубчевский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.05.2021 г.
2730 | 807 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго |  |  | 3.4.12.2.3, Отключение Т1 действием ДЗТ на ПС 35/10кВ Курортная, произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия токоведущих частей ошиновки 35кВ фаз "В", "С" силового трансформатора Т1 в зоне действия ДЗТ, в результате падение ветки дерева расположенного вне границы охранной зоны ПС в период неблагоприятных метеорологических условий с грозой, сильным ветром. | 4.4.3, В результате падения ветки дерева расположенного вне границы охранной зоны ПС 35/10кВ Курортная на токоведущих частей ошиновки 35кВ фаз "В", "С" силового трансформатора Т1 в зоне действия ДЗТ, в период неблагоприятных метеорологических условий с грозой, сильным ветром, возникла электрическая дуга, воздействие которой привело к перекрытию токоведущих частей ошиновки 35кВ фаз "В", "С" вследствие чего произошло отключение В 35кВ Т1, В 10кВ Т1 на ПС 35/10кВ Курортная, действием ДЗТ Т1 без повреждения оборудования. | Мероприятие: Организационное Проработать при проведении спецподготовки с оперативным и оперативно-ремонтным персоналом участка порядок действий по ликвидации аварийного отключения силового трансформатора действием защит от внутренних повреждений. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСПС Кимрской ПБ Музыченко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.06.2021 г.
2731 | 526 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Демидовский РЭС | 2021-05-21 00:15 | 2021-05-21 01:02 | 3.4.7.3.5, Причиной оперативного отключения Л-1005 ПС Демидов явилось повреждение целой части кабеля ААБл участка КЛ от ТП-504 до ТП-523 в связи с пробоем междуфазной изоляции в результате изменения диэлектрических свойств изоляции (старение изоляции) в процессе длительной эксплуатации с 1995 года (26 лет эксплуатации). | 4.12, Причиной оперативного отключения Л-1005 ПС Демидов явилось междуфазное замыкание вызванное пробоем междуфазной изоляции в целой части кабеля ААБл участка КЛ от ТП-504 до ТП-523 из-за изменения диэлектрических свойств изоляции (старение изоляции) в процессе длительной эксплуатации с 1995 года (26 лет эксплуатации). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение диэлектрических свойств изоляции в целой части кабеля ААБл участка КЛ от ТП-504 до ТП-523 в процессе длительной эксплуатации с 1995 года (26 лет эксплуатации). Несвоевременная замена оборудования с истекшим сроком эксплуатации. на ВЛ 1005 ПС Демидов VS010-9670213 | Мероприятие: Организационное Провести анализ отключений Л-1005 ПС Демидов за последние пять лет по причине повреждения кабеля и рассмотреть вопрос о необходимости замены кабеля на данной КЛ. Срок исполнения: 02.07.2021 г. Ответственное лицо: мастер Демидовского РЭС Бобылев С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.07.2021 г.
2732 | 393 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Буйский РЭС | 2021-05-21 00:04 | 2021-05-21 22:20 | 3.4.12.2.3, При аварийном обходе ВЛ-10 кВ ПС Семеновское Ф 10-03 в пролетах опор №49-50 на проводах было обнаружено дерево со следами подгара выпавшее из-за пределов охранной зоны ВЛ от действий сильных порывов ветра скоростью до 19 м/с, при падении дерево повисло на проводе вызвав этим КЗ, что привело к отключению ВЛ-10 кВ Ф10-03 от действия защиты. Провода не повреждены. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. При аварийном обходе ВЛ-10 кВ ПС Семеновское Ф 10-03 в пролетах опор №32-33 под проводами было обнаружено дерево со следами подгара выпавшее из-за пределов охранной зоны ВЛ от действий сильных порывов ветра скоростью до 19 м/с, при падении дерево повисло на проводе вызвав этим КЗ, что привело к отключению ВЛ-10 кВ Ф10-03 от действия защиты. Затем под действием порывов ветра дерево упало с провода на землю. Провода не повреждены. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.4.3, В результате падения дерева на провода ВЛ-10 кВ ПС Семеновское Ф 10-03 в пролете опор №49-50 произошло КЗ и последующее отключение от действия защиты В-10 кВ ПС Семеновское Ф 10-03. В результате падения дерева на провода ВЛ-10 кВ ПС Семеновское Ф 10-03 в пролете опор №32-33 произошло КЗ и последующее отключение от действия защиты В-10кВ ПС Семеновское Ф 10-03. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ-10 кВ ПС Семеновское Ф 10-03 с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ: сухие или гнилые деревья, ветви деревьев, а также сломанные стихией деревья, лежащие на ветвях в сторону ВЛ. Срок исполнения: 18.06.2021 г. Ответственное лицо: Успенский Н.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить выявленные при обходе ВЛ-10 кВ ПС Семеновское Ф 10-03 замечания (при их наличии). Срок исполнения: 25.06.2021 г. Ответственное лицо: Успенский Н.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.06.2021 г.
2733 | 364 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» Новозыбковский РЭС | 2021-05-20 23:32 | 2021-05-21 00:27 | 3.4.13.2, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №26 ул. Бульварная с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП-132 ф.606 ПС Новозыбков-1 произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП-132 ф.606 ПС Новозыбков-1 с медным проводом потребителя на доме №26 ул. Бульварная. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 20.05.2021 г. Ответственное лицо: Новозыбковский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом. Срок исполнения: 21.05.2021 г. Ответственное лицо: Новозыбковский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.05.2021 г.
2734 | 452 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2021-05-20 23:17 | 2021-05-21 00:15 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре (до 17 м/с) произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ, на провода ВЛ 0,4 кВ в пролете опор № 2 - № 3, вследствие этого возникло междуфазное короткое замыкание, которое привело к отключению АВ-0,4 кВ ф. № 2 на ТП № 010. Повреждений ВЛ-0,4 кВ нет. Ремонтные работы на ВЛ не требуются. Информация по метеоусловиям приложена к акту. | 4.4.3, В результате падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны на провода ВЛ произошло междуфазное короткое замыкание, которое привело к отключению в РУ-0,4 кВ АВ ф. № 2 ТП-010. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ от ТП-010, на предмет выявления деревьев и веток угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ. Срок исполнения: 14.06.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Калюжный С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.06.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ-0,4кВ от ТП-010 устранить замечания при их наличии. Срок исполнения: 16.06.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Калюжный С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.06.2021 г.
2735 | 517 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Ярцевский РЭС | 2021-05-20 22:53 | 2021-05-20 23:07 | 3.4.7.3.5, Пробой междуфазной изоляции КЛ-1029 ПС Ярцево-1, на участке от ПС Ярцево-1 до ТП-89 в целом месте горизонтальной прокладки в земле в следствие изменения диэлектрических свойств в процессе длительной эксплуатации, в эксплуатации более 30 лет с 1988 года. | 4.12, Повреждение кабельного участка от ПС Ярцево-1 до ТП-89 силового кабеля марки АСБ-10 3*95 послужило нарушение электрической изоляции, с последующим пробоем междуфазной изоляции и возникновением междуфазного КЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение кабеля марки АСБ-10 3*95 на КЛ-1029 ПС Ярцево-1 KS010-0001571 | Мероприятие: Техническое Провести анализ аварийных отключений КЛ-1029ПС 110/10кВ Ярцево-1 при повреждении на участке КЛ-10кВ от ПС Ярцево-1 до ТП-89 с учетом установленных муфт и рассмотреть вопрос о необходимости замены кабеля на данном участке. Срок исполнения: 28.06.2021 г. Ответственное лицо: Муругов Д.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.05.2021 г.
2736 | 363 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» Навлинский РЭС | 2021-05-20 22:14 | 2021-05-20 22:52 | 3.4.13.2, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №6 ул. Ленина с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ-0,4 кВ ф.2 ГКТП7 ф.1002 ПС Кокоревская произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ-0,4 кВ ф.2 ГКТП7 ф.1002 ПС Кокоревская с медным проводом потребителя на доме№6 ул. Ленина. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 20.05.2021 г. Ответственное лицо: Навлинский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом. Срок исполнения: 20.05.2021 г. Ответственное лицо: Навлинский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.05.2021 г.
2737 | 362 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» Дубровский РЭС | 2021-05-20 21:58 | 2021-05-20 22:43 | 3.4.13.2, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №18 ул. Восточная с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ-0,4 кВ ф.3 ГКТП-4 ф.1002 ПС Рогнединская произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ-0,4 кВ ф.3 ГКТП-4 ф.1002 ПС Рогнединская с медным проводом потребителя на доме №18 ул. Восточная. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 20.05.2021 г. Ответственное лицо: Дубровский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом. Срок исполнения: 20.05.2021 г. Ответственное лицо: Дубровский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.05.2021 г.
2738 | 360 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» Почепский РЭС | 2021-05-20 21:56 | 2021-05-20 22:24 | 3.4.13.2, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №5 ул. Луговая с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ-0,4 кВ ф.2 ТП-0753 ф.1027 ПС Жирятинская произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ-0,4 кВ ф.2 ТП-0753 ф.1027 ПС Жирятинская с медным проводом потребителя на доме №5 ул. Луговая. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 20.05.2021 г. Ответственное лицо: Почепский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом. Срок исполнения: 20.05.2021 г. Ответственное лицо: Почепский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.05.2021 г.
2739 | 263 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2021-05-20 21:51 | 2021-05-20 23:34 | 3.4.7.3.5, Отключение КЛ 10кВ №18 РП3 в результате короткого замыкания, возникшего из-за пробоя изоляции концевой кабельной муфты на участке между РП-56 и ТП-67 вследствие естественного старения изоляции кабельной муфты. Муфта в эксплуатации с 1978г. Работа МТЗ работа правильно. АПВ-выведено (п. 3.2.2 ПУЭ). | 4.12, Пробой изоляции концевой кабельной муфты на участке КЛ 10кВ №18 РП3 между РП-56 и ТП-67 вследствие естественного старения изоляции кабельной муфты. Муфта в эксплуатации с 1978 г. Работа МТЗ работа правильно. АПВ-выведено (п. 3.2.2 ПУЭ). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: электрический пробой на КЛ 10кВ №18 РП3 участк КЛ 10кВ №18 РП3 между РП-56 и ТП-67 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10кВ №18 РП 3 с целью: выявления несанкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: мастер Мельников П. С Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 10кВ №18 РП3 между РП-56 и ТП-67 дефектов. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: мастер Мельников П. С Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.05.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру о необходимости эксплуатации электроустановки в соответствии с НТД. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Усин В.О. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.05.2021 г. Мероприятие: Организационное Направить Протокол разборки, осмотра и измерения элементов образца кабеля, концевой муфты ввода в ТП-67 КЛ 10кВ №18 РП3 на участке РП-56 и ТП-67 в Ростовский РЭС. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: начальник РоУ СД Костерин В.Г Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Направить фотографии места укладки КЛ, муфты после вскрытия грунта и образцы поврежденных участков КЛ (поврежденных кабельных муфт) КЛ 10кВ №18 РП3 между РП-56 и ТП-67 в Ростовский РЭС. без изменения их фактического состояния на Ростовский участок службы диагностики. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Усин В.О. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.05.2021 г.
2740 | 269 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Пошехонский РЭС | 2021-05-20 21:07 | 2021-05-20 22:50 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 029 (Б. Ямы) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №19-№20 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №19-№20 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 029 (Б.Ямы) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: мастер Павлов С.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.06.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: мастер Павлов С.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.06.2021 г.
2741 | 423 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» Клинцовский РЭС | 2021-05-20 20:43 | 2021-05-20 21:15 | 3.4.9.3, В результате короткого замыкания в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности потребителя. | 4.13, В результате короткого замыкания в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности потребителя произошло срабатывание ВА-100А, ВЛ-0,4 кВ ф.2 ТП-31 ф.622 ПС Западная, что привело к прекращению подачи электрической энергии потребителям. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр оборудования в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО «БрянскЭлектро». Срок исполнения: 20.05.2021 г. Ответственное лицо: Клинцовский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.05.2021 г.
2742 | 310 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Некоузский РЭС | 2021-05-20 20:43 | 2021-05-20 22:52 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 154 (Никольское) в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фазы "А" и "В" в пролете опор №12-№13 при качании веток ДКР, произрастающей в охранной зоне. Без повреждения проводов. | 4.12, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №12-№13 при качании веток ДКР, произрастающей в охранной зоне. Без повреждения проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 0,4кВ №1 ТП 154 (Никольское) ВЛ 0,4кВ №1 ТП 154 (Никольское) | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку ДКР в пролёте опор №12-№13 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 154 (Никольское) Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: мастер Чистяков А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.06.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж бригаде об эксплуатации ВЛ 0,4кВ №1 ТП 154 (Никольское) в соответствии с НТД. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Птушкин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.06.2021 г.
2743 | 450 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Нерехтский РЭС | 2021-05-20 20:36 | 2021-05-20 21:50 | 3.4.12.2.3, При аварийном обходе бригада ОВБ обнаружила ветку дерева, лежащую на спусках 10 кВ от оп. № 3-12 к ТП 260, упавшую из-за пределов охранной зоны ВЛ. При сильном порывистом ветре (до 20 м/с) произошло падение ветки на провода ВЛ-10 кВ, в следствии возникло междуфазное КЗ и отключение реклоузера № 35, АПВ неуспешно, РПВ - неуспешно. В дальнейшем бригада ОВБ удалила ветку с проводов ВЛ. Повреждений ВЛ нет. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.4.3, В результате усиления ветра (до 20 м/с) произошло падение ветки дерева на провода ВЛ 10 кВ ф. 10-06 ПС Нерехта-1, в следствии этого произошло междуфазное КЗ и отключение реклоузера № 35 от действия защит. АПВ неуспешно, РПВ - неуспешно. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ф.10-06 ПС Нерехта-1, с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ, особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ: сухие или гнилые деревья, ветви деревьев, а также сломанные стихией деревья, лежащие на ветвях в сторону ВЛ-10 кВ. Срок исполнения: 17.06.2021 г. Ответственное лицо: Разгуляев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.06.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам обхода устранить выявленные замечания после обхода ф.10-06 ПС Нерехта-1 (при их наличии). Срок исполнения: 18.06.2021 г. Ответственное лицо: Разгуляев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.06.2021 г.
2744 | 451 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Нерехтский РЭС | 2021-05-20 20:36 | 2021-05-20 22:38 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре (до 20 м/с) произошло падение ветки дерева на провода ВЛ 10 кВ ф. 10-02 ПС Рудино в пролете опор № 20 - № 21, вследствие этого возникло междуфазное короткое замыкание, которое привело к отключению МВ-10 кВ Ф. 10-02 ПС Рудино действием МТЗ. В дальнейшем при порыве ветра, ветка дерева упала на землю под провода ВЛ. Повреждений ВЛ нет. Информация по метеоусловиям приложена к акту. | 4.4.3, В результате усиления ветра (до 20 м/с) произошло падение ветки дерева на провода ВЛ 10 кВ ф. 10-02 ПС Рудино, в следствии этого произошло междуфазное КЗ и отключение МВ-10 кВ ф. 10-02 на ПС Рудино от действия защит от МТЗ. АПВ неуспешно. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ф. 10-02 ПС Рудино, с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ, особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ: сухие или гнилые деревья, ветви деревьев, а также сломанные стихией деревья, лежащие на ветвях в сторону ВЛ-10 кВ. Срок исполнения: 17.06.2021 г. Ответственное лицо: Разгуляев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.06.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам обхода устранить выявленные замечания после обхода ф. 10-02 ПС Рудино (при их наличии). Срок исполнения: 18.06.2021 г. Ответственное лицо: Разгуляев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.06.2021 г.
2745 | 429 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Навлинский РЭС | 2021-05-20 20:30 | 2021-05-20 21:15 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз "А" и "С" ВЛ-10кВ ф.1008 ПС Салтановская в пролете опор №59-60 | 4.4.3, Падение ветки на провода ВЛ-10кВ ф.1008 ПС Салтановская в пролете опор №59-60 привело к механическому воздействию, нарушению изоляции, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ ВЛ-10кВ. | Мероприятие: Техническое Произвести снятие ветви с проводов и обрезку крон деревьев ВЛ-10кВ ф.1008 ПС Салтановская в пролете опор №59-60, растущих за пределами охранной зоны ВЛ Срок исполнения: 27.06.2021 г. Ответственное лицо: Сагайдак С.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.06.2021 г.
2746 | 319 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Борисоглебский РЭС | 2021-05-20 20:25 | 2021-05-20 22:05 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 215 "Агропромхимия" в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №14-№15 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №14-№15 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 215 "Агропромхимия" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: мастер Шахов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.05.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 215 "Агропромхимия" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: мастер Шахов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.05.2021 г.
2747 | 459 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Макарьевский РЭС | 2021-05-20 20:22 | 2021-05-20 22:12 | 3.4.12.2.3, При внеплановом обходе ВЛ 10 кВ Ф 10-01 ПС 35/10 кВ Якимово в пролете опор № 14-15 обнаружено дерево сломленное из-за пределов охранной зоны сильными порывами юго-западного ветра скоростью до 20 м/с. При падении деревом были перекрыты провода соседних фаз, что привело к возникновению межфазного К.З. и отключению ВЛ действием защиты. Оборудование РЗА работало правильно. При внеплановом обходе ВЛ 10 кВ Ф 10-06 ПС 35/10 кВ Якимово в пролете опор № 63-64 обнаружено дерево сломленное из-за пределов охранной зоны сильными порывами юго-западного ветра скоростью до 20 м/с. При падении деревом были перекрыты провода соседних фаз, что привело к возникновению межфазного К.З. и отключению ВЛ действием защиты. Оборудование РЗА работало правильно. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. | 4.4.3, Перекрытие проводов в пролете опор № 14-15 ВЛ 10 кВ Ф 10-01 ПС 35/10 кВ Якимово упавшим деревом. Перекрытие проводов в пролете опор № 63-64 ВЛ 10 кВ Ф 10-06 ПС 35/10 кВ Якимово упавшим деревом. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф10-01 ПС Якимово с целью выявления дефектов, возникших после прохождения природных явлений, связанных с воздействием ветра на провода и деревья. Срок исполнения: 14.06.2021 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Козёмов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Выявленные при проведении внепланового осмотра ВЛ-10 кВ Ф10-01 ПС Якимово замечания, влияющие на надежную эксплуатации ВЛ устранить. Срок исполнения: 28.06.2021 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Козёмов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф10-06 ПС Якимово с целью выявления дефектов, возникших после прохождения природных явлений, связанных с воздействием ветра на провода и деревья. Срок исполнения: 14.06.2021 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Козёмов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Выявленные при проведении внепланового осмотра ВЛ-10 кВ Ф10-06 ПС Якимово замечания, влияющие на надежную эксплуатации ВЛ устранить. Срок исполнения: 28.06.2021 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Козёмов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.05.2021 г.
2748 | 475 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Нейский РЭС | 2021-05-20 20:20 | 2021-05-20 21:03 | 3.4.12.2.3, При аварийном обходе ВЛ-10кВ Ф10-04 ПС Дьяконово установлено, что в результате порывов южного ветра до 20 м/с произошло падение дерева из-за пределов охранной зоны на провода ВЛ в пролете опор № 14-15. В результате падения дерева произошло схлестывание проводов, что привело к возникновению межфазного К.З. и отключению ВЛ действием защиты. Оборудование РЗА работало правильно. Информация по метеоусловиям приложена к акту. | 4.4.3, Перекрытие проводов в пролете опор № 14-15 ВЛ-10 кВ Ф10-04 ПС Дьяконово упавшим деревом. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф 10-04 ПС Дьяконово с целью выявления деревьев, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 11.06.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Нейского РЭС Маслов Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.05.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам внепланового обхода ВЛ-10 кВ Ф 10-04 ПС Дьяконово при необходимости провести вырубку деревьев, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 20.06.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Нейского РЭС Маслов Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.05.2021 г.
2749 | 453 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Галичский РЭС | 2021-05-20 20:00 | 2021-05-20 22:30 | 3.4.12.2.3, При обходе ВЛ 10 кВ ф 10-06 ЦРП 10/0,4 кВ Галич обнаружена ветка дерева, со следами электродугового перекрытия, лежащая на высоковольтной шахте ТП под приемной траверсой, сломленная с дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ. Провод не поврежден. При падении ветки дерева на провода ВЛ 10 кВ произошло КЗ через ветку дерева, ВЛ 10 кВ Ф 10-06 отключилась действием защит, поле чего ветка упала на землю под воздействием порывов ветра, что позволило выполнить РПВ успешно. Оборудование РЗА работало правильно. При обходе ВЛ 10 кВ ф 10-01 ПС 35/10 кВ Левково обнаружено дерево на проводах ВЛ 10кВ в пролете опор №№6-7, при падении дерево схлестнуло провода трех фаз, от чего произошло КЗ и ВЛ 10 кВ Ф 10-01 отключилась действием защит. Оборудование РЗА работало правильно. При обходе ВЛ 10 кВ ф 10-02 ЦРП 10/0,4 кВ Галич обнаружено дерево на проводах ВЛ 10 кВ в пролете опор №№69-70, при падении дерево схлестнуло провода тех фаз, от чего произошло КЗ и ВЛ 10 кВ Ф 10-02 отключилась действием защит. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.4.3, В результате усиления ветра произошел излом и падение ветки дерева на спуски ВЛ 10 кВ Ф10-06 ЦРП 10/0,4кВ №032 Галич, что привело к возникновению межфазного КЗ и отключению МВ-10 кВ. В результате усиления ветра произошел излом и падение дерева на провода ВЛ 10 кВ ф 10-01 ПС 35/10 кВ Левково в пролете опор №№6-7, что привело к возникновению межфазного КЗ и отключению МВ 10 кВ. В результате усиления ветра произошел излом и дерева на провода ВЛ 10 кВ Ф10-02 ЦРП 10/0,4кВ №032 Галич в пролете опор №№69-70, что привело к возникновению межфазного КЗ и отключению МВ-10 кВ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф 10-02, ф 10-06 ЦРП 10/0,4 кВ Галич, ВЛ 10кВ ф 10-01 ПС 35/10 кВ Левково с целью выявления замечаний после прохождения грозового фронта. Срок исполнения: 18.06.2021 г. Ответственное лицо: Назаров Б.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить выявленные замечания в результате внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф 10-02, ф 10-06 ЦРП 10/0,4 кВ Галич, ВЛ 10кВ ф 10-01 ПС 35/10 кВ Левково. Срок исполнения: 25.06.2021 г. Ответственное лицо: Назаров Б.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.06.2021 г.
2750 | 525 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2021-05-20 19:53 | 2021-05-20 20:55 | 3.4.9.3, Причиной отключения Л 2321 РП 23 явилось повреждение в электрической сети потребителя (повреждение концевой муфты кабеля 6 кВ насосного агрегата №4). |  | Мероприятие: Организационное Направить претензионное письмо потребителю (СМУП "Горводоканал"). Срок исполнения: 24.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Смоленского городского РЭС Мишин С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.06.2021 г.
2751 | 449 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2021-05-20 19:49 | 2021-05-20 21:30 | 3.4.9.3, Причиной появления "Земли" на ВЛ-10 кВ ф. 10-04 ПС Борщино произошло по причине повреждения на потребительском оборудовании ТП-523 Садовый Кооператив. Повреждений оборудования Костромаэнерго нет. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю ТП-523 Садовый Кооператив, о необходимости своевременного обслуживания электрооборудования, находящегося на собственном балансе. Срок исполнения: 17.06.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Алексеев С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.06.2021 г.
2752 | 786 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Кимрский РЭС | 2021-05-20 19:33 | 2021-05-21 05:10 | 3.4.12.2.3, Отключение КВЛ-10кВ №28 ПС 110/35/10 кВ Радуга произошло по причине междуфазного КЗ из за падения дерева на провода в пролете опор №38-39 растущего за пределами охранной зоны КВЛ-10кВ №28 ПС 110/35/10 кВ Радуга, под воздействием сильного порывистого ветра. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №38-39 КВЛ-10кВ №28 ПС 110/35/10 кВ Радуга растущего за пределами охранной зоны, под воздействием сильного порывистого ветра, произошло междуфазное КЗ, что послужило причиной отключения КВЛ-10кВ №28 ПС 110/35/10 кВ Радуга, действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №28 ПС 110/35/10 кВ Радуга. Срок исполнения: 18.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Кимрского РЭС Соловьёв С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №28 ПС 110/35/10 кВ Радуга дефекты. Срок исполнения: 25.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Кимрского РЭС Соловьёв С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.06.2021 г.
2753 | 474 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Макарьевский РЭС | 2021-05-20 19:25 | 2021-05-21 01:30 | 3.4.12.2.3, При аварийном обходе ВЛ-10 кВ Ф 10-09 ПС 110/35/10 кВ Макарьев в пролете опор № 37-38 обнаружено дерево висящее на проводе фазы "С" сломанное сильными порывами ветра скоростью до 20 м/с из за пределов охранной зоны ВЛ. При падении дерева на провода произошло перекрытие по стволу и замыкание на землю фазы "С". Оборудование РЗА работало правильно. Информация о метеоусловиях приложена к документам. | 4.4.3, Перекрытие провода фазы "С" в пролете опор №37-38 ВЛ-10 кВ Ф 10-09 ПС 110/35/10 кВ Макарьев упавшим деревом. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф10-09 ПСМакарьев-1 с целью выявления дефектов, возникших после прохождения природных явлений, связанных с воздействием ветра на провода и деревья. Срок исполнения: 18.06.2021 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Козёмов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Выявленные при проведении внепланового осмотра ВЛ-10 кВ Ф10-09 ПС Макарьев замечания, влияющие на надежную эксплуатации ВЛ устранить. Срок исполнения: 28.06.2021 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Козёмов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.06.2021 г.
2754 | 460 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Нейский РЭС | 2021-05-20 19:20 | 2021-05-20 22:30 | 3.4.12.2.3, При аварийном обходе ВЛ-10кВ Ф10-06 ПС Дьяконово установлено, что в результате порывов южного ветра до 20 м/с произошло падение дерева из-за пределов охранной зоны на провода ВЛ в пролете опор № 17-18. В результате динамического удара при падении дерева на провода произошел срыв изолятора фазы "С" на опоре №17, провод лег на заземленную траверсу, что привело к замыканию на "Землю" через тело опоры. Оборудование РЗА работало правильно. Информация по метеоусловиям приложена к Акту. При аварийном обходе ВЛ-10кВ Ф10-27 ПС Нея установлено, что в результате порывов южного ветра до 20 м/с произошло падение дерева из-за пределов охранной зоны на провода ВЛ в пролете опор № (5-25)-(5-26). В результате динамического удара при падении дерева на провода произошло повреждение траверсы на опоре №(5-26), срыв изолятора фазы "В", провод лег на заземленную траверсу, что привело к замыканию на "Землю" через тело опоры. Оборудование РЗА работало правильно. Информация по метеоусловиям приложена к Акту. | 4.4.3, Срыв изолятора фазы "С" на опоре №17 ВЛ-10кВ Ф10-06 ПС Дьяконово в результате динамического удара при падении дерева на провода. Срыв изолятора фазы "В" на опоре №(5-26) ВЛ-10кВ Ф10-27 ПС Нея в результате динамического удара при падении дерева на провода. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф 10-06 ПС 110/10 кВ Дьяконово с целью выявления дефектов, возникших после прохождения природных явлений. Срок исполнения: 11.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нейского РЭС Маслов Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить комплексное обследование опоры №17 ВЛ-10 кВ Ф 10-06 ПС 110/10 кВ Дьяконово, подвергшейся току короткого замыкания на землю. Срок исполнения: 11.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нейского РЭС Маслов Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Выявленные при проведении внеочередного обхода ВЛ-10 кВ Ф 10-06 ПС 110/10 кВ Дьяконово и комплексного обследования опоры №17, подвергшейся току короткого замыкания на землю, замечания устранить. Срок исполнения: 20.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нейского РЭС Маслов Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф10-27 ПС 110/35/27,5/10 кВ Нея с целью выявления дефектов, возникших после прохождения природных явлений. Срок исполнения: 11.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нейского РЭС Маслов Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить комплексное обследование опоры №(5-26) ВЛ-10 кВ Ф10-27 ПС 110/35/27,5/10 кВ Нея, подвергшейся току короткого замыкания на землю. Срок исполнения: 11.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нейского РЭС Маслов Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Выявленные при проведении внеочередного обхода ВЛ-10 кВ Ф10-27 ПС 110/35/27,5/10 кВ Нея и комплексного обследования опоры №(5-26), подвергшейся току короткого замыкания на землю, замечания устранить. Срок исполнения: 20.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нейского РЭС Маслов Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.06.2021 г.
2755 | 473 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Макарьевский РЭС | 2021-05-20 19:18 | 2021-05-20 20:57 | 3.4.12.2.3, При внеплановом обходе ВЛ 10 кВ Ф 10-01 ПС 35/10 кВ Нежитино в пролете опор № 35-36 обнаружено дерево сломленное из-за пределов охранной зоны сильными порывами юго-западного ветра скоростью до 20 м/с. При падении деревом были перекрыты провода соседних фаз, что привело к возникновению межфазного К.З. и отключению ВЛ действием защиты. Оборудование РЗА работало правильно. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. | 4.4.3, Перекрытие проводов в пролете опор № 35-36 ВЛ 10 кВ Ф 10-01 ПС 35/10 кВ Нежитино упавшим деревом. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф10-01 ПС Нежитино с целью выявления дефектов, возникших после прохождения природных явлений, связанных с воздействием ветра на провода и деревья. Срок исполнения: 18.06.2021 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Вохманов Б.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Выявленные при проведении внепланового осмотра ВЛ-10 кВ Ф10-01 ПС Нежитино замечания, влияющие на надежную эксплуатации ВЛ устранить. Срок исполнения: 28.06.2021 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Вохманов Б.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.06.2021 г.
2756 | 428 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Погарский РЭС | 2021-05-20 19:15 | 2021-05-20 20:27 | 3.4.12.2.3, При сильном ветре произошло падение ветки с дерева, растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-0,4 ТП-109 Л3 Ф-1005 ПС Борщово в пролете опор №6-7. | 4.4.3, Падение ветки дерева на провода ВЛ-0,4 ТП-109 Л3 Ф-1005 ПС Борщово в пролете опор №6-7 при сильном ветре, привело к схлесту проводов, короткому замыканию ВЛ, работе ПН-2 и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток угрожающих падением на провода ВЛ-0,4 ТП-109 Л3 Ф-1005 ПС Борщово в пролете опор №6-7 на деревьях растущих вне охранной зоны. Срок исполнения: 27.06.2021 г. Ответственное лицо: Бурляй Г.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.05.2021 г.
2757 | 448 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Судиславский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, При аварийном обходе ВЛ-10 кВ ф. 10-11 Воронье бригадой ОВБ обнаружено дерево под проводами ВЛ в пролете опор № 130 - № 131, выпавшее из-за пределов охранной зоны ВЛ. При усилении ветра до 18 м/с, дерево во время падения своей макушкой кратковременно перемкнуло провода соседних фаз и упало на землю. В следствии чего АПВ было успешно. РЗА работало правильно. Метеосправка приложена к акту. | 4.4.3, Перекрытие проводов соседних фаз в пролете опор № 130 - № 131 ВЛ-10 кВ ф. 10-11 ПС Воронье упавшим деревом. АПВ успешно. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф. 10-11 ПС Воронье на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на провода (в том числе из-за пределов охранной зоны ВЛ). Срок исполнения: 14.06.2021 г. Ответственное лицо: Мутовин Е.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.06.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам обхода устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 17.06.2021 г. Ответственное лицо: Мутовин Е.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.06.2021 г.
2758 | 178 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Мышкинский РЭС | 2021-05-20 19:10 | 2021-05-20 20:52 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 048 (Папоротная ферма) в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №3-№5 при качании веток ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ. Без повреждения проводов. | 4.12, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №3-№5 при качании веток ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ. Без повреждения проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 048 (Папоротная ферма) ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 048 (Папоротная ферма) | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку ДКР в пролёте опор №3-№5 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 048 (Папоротная ферма). Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Вовкушевский Р.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.06.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж бригаде об эксплуатации ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 048 (Папоротная ферма) в соответствии с НТД. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Вовкушевский Р.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.06.2021 г.
2759 | 438 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Буйский РЭС | 2021-05-20 19:03 | 2021-05-20 20:08 | 3.4.12.2.3, При аварийном обходе ВЛ-10 кВ Ф 10-13 ПС 110/35/10 кВ Сусанино в пролетах опор №93/88-93/89 на проводах было обнаружено дерево со следами подгара выпавшее из-за пределов охранной зоны ВЛ от действий сильных порывов ветра скоростью до 19 м/с, при падении дерево повисло на проводах вызвав этим межфазное замыкание, что привело к отключению В10 кВ Ф10-13 от действия защиты. Провода не повреждены. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.4.3, В результате падения дерева на провода ВЛ-10 кВ Ф10-13 ПС 110/35/10 кВ Сусанино в пролете опор №93/88-93/89 произошло междуфазное замыкание на землю и последующее отключение от действия защиты ВВ-10кВ Ф 10-13 ПС Сусанино. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф 10-13 ПС 110/35/10 кВ Сусанино с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ: сухие или гнилые деревья, ветви деревьев, а также сломанные стихией деревья, лежащие на ветвях в сторону ВЛ. Срок исполнения: 11.06.2021 г. Ответственное лицо: Попов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить выявленные при обходе ВЛ-10 кВ Ф 10-13 ПС 110/35/10 кВ Сусанино замечания (при их наличии). Срок исполнения: 18.06.2021 г. Ответственное лицо: Попов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.06.2021 г.
2760 | 434 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2021-05-20 19:03 | 2021-05-20 19:26 | 3.4.7.3.5, В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ-10 кВ на целом месте, на участке ТП-386 2 сек.ш. -ТП-717 2сек.ш. (кабель 1974 года). Последнее плановое испытание КЛ-10 кВ ТП-386 2сек.ш. -ТП-717 2сек.ш. было проведено 15.02.2019 мастером бригады по диагностике электрооборудования Костромского РЭС Зыриным В.В. Кабель испытание выдержал, дефектов не выявлено. | 4.12, Однофазное замыкание жил КЛ-10 кВ на участке ТП-386 2сек.ш. -ТП-717 2сек.ш. на целом месте. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Из-за снижения сопротивления изоляции произошел электрический пробой КЛ на целом месте. на КЛ-10кВ РП-20 магис. 2013 KS010-9440028 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый тепловизионный контроль концевых кабельных муфт КЛ-10 кВ ТП-386 2сек.ш. - ТП-717 2сек.ш. Срок исполнения: 18.06.2021 г. Ответственное лицо: Зайцев Олег Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр концевых разделок в ТП КЛ-10 кВ ТП-386 2сек.ш. - ТП-717 2сек.ш. Срок исполнения: 18.06.2021 г. Ответственное лицо: Зайцев Олег Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.06.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам тепловизионного контроля концевых кабельных муфт КЛ-10 кВ ТП-386 2сек.ш. - ТП-717 2сек.ш. и осмотра концевых разделок в ТП КЛ-10 кВ ТП-386 2сек.ш. - ТП-717 2сек.ш. устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 19.06.2021 г. Ответственное лицо: Зайцев Олег Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.06.2021 г.
2761 | 661 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Корочанский РЭС | 2021-05-20 19:00 | 2021-05-20 20:00 | 3.4.12.2.3, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 304 ПС 35 кВ Ивица произошло из-за возникновения КЗ при схлёсте проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №9-10 упавшей веткой дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ) при усилении ветра. | 4.4.3, Схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №9-10 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 304 ПС 35 кВ Ивица произошел из-за механического воздействия при падении ветки дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ), на провода при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 304 ПС 35 кВ Ивица Срок исполнения: 29.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Корочанского РЭС Белозерских В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.05.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 18.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Корочанского РЭС Белозерских В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.05.2021 г.
2762 | 447 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Судиславский РЭС | 2021-05-20 19:00 | 2021-05-21 02:02 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф. 10-12 Воронье действием защиты явилось междуфазное К.З., возникшее вследствие перекрытия проводов соседних фаз в пролете опор № 55 - № 56 упавшим деревом из-за пределов охранной зоны ВЛ. АПВ неуспешно, РПВ неуспешно. Провода ВЛ не повреждены. Метеосправка приложена к акту. | 4.4.3, Перекрытие проводов соседних фаз в пролете опор № 55 - № 56 ВЛ-10 кВ ф. 10-12 ПС Воронье упавшим деревом. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф. 10-12 ПС Воронье на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на провода (в том числе из-за пределов охранной зоны ВЛ). Срок исполнения: 17.06.2021 г. Ответственное лицо: Мутовин Е.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.06.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам обхода устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 18.06.2021 г. Ответственное лицо: Мутовин Е.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.06.2021 г.
2763 | 458 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Антроповский РЭС | 2021-05-20 18:55 | 2021-05-20 21:09 | 3.4.12.2.3, При аварийном осмотре ВЛ 10 кВ Ф10-04 ПС 35/10 кВ Палкино установлено, что причиной возникновения "земли" в сети 10 кВ явился срыв изолятора фазы "С" с крюка траверсы на опоре №10 при падении дерева на провода ВЛ в пролете опор № 9-10. Дерево упало на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ от действий сильных порывов юго-западного ветра скоростью до 20 м/с. При срыве изолятора был поврежден полимерный колпачок, провод фазы "С" лег на траверсу, что привело к возникновению замыкания на землю через тело дерева и опору ВЛ. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.4.3, Срыв изолятора на опоре № 10 с повреждением полимерного колпачка ВЛ 10 кВ Ф10-04 ПС 35/10 кВ Палкино деревом упавшим на провода в пролете опор № 9-10. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый, выборочный, верховой осмотр ВЛ 10 кВ Ф10-04 ПС 35/10 кВ Палкино с целью выявления дефектов опорно-штыревой изоляции на опорах ВЛ вызванных действием сильных порывов ветра. Срок исполнения: 25.06.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Антроповского РЭС Крюков А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.06.2021 г. Мероприятие: Техническое По итогам верхового осмотра и обследования опоры № 10 ВЛ 10 кВ Ф10-04 ПС 35/10кВ Палкино, устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Антроповского РЭС Крюков А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Провести обследование опоры № 10 ВЛ-10 кВ Ф10-04 ПС 35/10кВ Палкино подвергшейся протеканию тока однофазного замыкания на "землю" через тело опоры. Срок исполнения: 18.06.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Антроповского РЭС Крюков А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.06.2021 г.
2764 | 318 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Борисоглебский РЭС | 2021-05-20 18:55 | 2021-05-20 20:55 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 10кВ №5 "Юркино" ПС 35/10кВ "Вощажниково" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №6-№7 веткой дерева, произрастающего в пределах охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | 4.12, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №6-№7 веткой дерева, произрастающего в пределах охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 10кВ № 5 Юркино ПС Вощажниково VS010-0010798 | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку ДКР в пролете опор №6-№7 ВЛ 10кВ №5 "Юркино" ПС 35/10кВ "Вощажниково". Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: мастер Шахов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.05.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру Шахову А.А. об эксплуатации ВЛ в соответствии с НТД. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: гл. инженер РЭС Балмасов И.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.05.2021 г.
2765 | 437 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Буйский РЭС | 2021-05-20 18:52 | 2021-05-21 06:43 | 3.4.12.2.3, При аварийном обходе ВЛ-10 кВ Ф 10-01 ПС 110/35/10 кВ Сусанино в пролетах опор №114-115 на проводах было обнаружено дерево со следами подгара выпавшее из-за пределов охранной зоны ВЛ от действий сильных порывов северо-западного ветра скоростью до 19 м/с, при падении дерево повисло на проводах вызвав этим межфазное замыкание, что привело к отключению В 10 кВ Ф 10-01 от действия защиты. Провода не повреждены. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.4.3, В результате падения дерева на провода ВЛ-10 кВ Ф10-01 ПС 110/35/10 кВ Сусанино в пролете опор №114-115 произошло межфазное замыкание на землю и последующее отключение от действия защиты В 10 кВ Ф 10-01 ПС Сусанино. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф 10-01 ПС 110/35/10 кВ Сусанино с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ: сухие или гнилые деревья, ветви деревьев, а также сломанные стихией деревья, лежащие на ветвях в сторону ВЛ. Срок исполнения: 11.06.2021 г. Ответственное лицо: Попов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить выявленные при обходе ВЛ-10 кВ Ф 10-01 ПС 110/35/10 кВ Сусанино замечания (при их наличии). Срок исполнения: 18.06.2021 г. Ответственное лицо: Попов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.06.2021 г.
2766 | 300 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2021-05-20 18:50 | 2021-05-20 20:24 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 10кВ № 03 Коприно ПС 110/35/10кВ Глебово в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №15 - №16 при качании веток ДКР, произрастающей в охранной зоне. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ-правильно. Работа-АПВ правильно, неуспешно. | 4.12, Перекрытие проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №15 - №16 при качании веток ДКР, произрастающей в охранной зоне. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ-правильно. Работа-АПВ правильно, неуспешно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 10кВ № 03 Коприно ПС 110/35/10кВ Глебово ВЛ 10кВ № 03 Коприно ПС 110/35/10кВ Глебово | Мероприятие: Техническое Выполнить расчистку ВЛ 10кВ № 03 Коприно ПС 110/35/10кВ Глебово в пролетах опор №15 - №16 от ДКР, произрастающей в охранной зоне. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.06.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж бригаде об эксплуатации ВЛ 10кВ № 03 Коприно ПС 110/35/10кВ Глебово в соответствии с НТД. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.05.2021 г.
2767 | 301 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2021-05-20 18:50 | 2021-05-20 20:23 | 3.4.7.3.4, Отключение ВЛ 10кВ № 01 Учма РП-10кВ Охотино по причине КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №93-№94 деревом, упавшим при сильных порывах ветра из охранной зоны ВЛ. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №93-№94 деревом, упавшим при сильных порывах ветра из охранной зоны ВЛ. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 10кВ № 01 Учма РП-10кВ Охотино ВЛ 10кВ № 01 Учма РП-10кВ Охотино | Мероприятие: Техническое Выполнить выпиливание деревьев, угрожающих падением на ВЛ 10кВ № 01 Учма РП-10кВ Охотино в пролетах опор №93-№94 Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.06.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж бригаде о необходимости эксплуатации электрооборудования ВЛ 10кВ № 01 Учма РП-10кВ Охотино в соответствии с НТД. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.06.2021 г.
2768 | 268 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Пошехонский РЭС | 2021-05-20 18:46 | 2021-05-20 20:42 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 132( Шомино) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №1-№2 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлест проводов ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 132( Шомино) фаз "А" и "В" в пролете опор №1-№2 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 132 (Шомино) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: мастер Дмитриев Е.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.06.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: мастер Дмитриев Е.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.06.2021 г.
2769 | 433 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Костромской РЭС |  |  | 3.4.7.3.5, В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ-6 кВ на целом месте, на участке ПС Восточная-1 ф. 108 - РП-13 2 сек.ш. (Кабель в эксплуатации с 1965 года). Последнее плановое испытание КЛ-6 кВ ПС Восточная-1 ф. 108 - РП-13 2 сек.ш. было проведено 11.10.2018 электромонтером бригады по диагностике электрооборудования Костромского РЭС Смирновым О.А. Кабель испытание выдержал, дефектов не выявлено. | 4.12, Межфазное замыкание жил КЛ-6 кВ на участке ПС Восточная-1 ф. 108 - РП-13 2 сек.ш. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Из-за снижения сопротивления изоляции произошел электрический пробой КЛ на целом месте. на КЛ-6кВ уч.маг. ф.108 В-1 РП-13 2с.ш. KS006-9440806 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый тепловизионный контроль концевых кабельных муфт, на предмет выявления замечаний в охранной зоне КЛ-6 кВ ПС Восточная-1 ф. 108 - РП-13 2 сек.ш. Срок исполнения: 18.06.2021 г. Ответственное лицо: Зайцев Олег Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр концевых разделок КЛ-6 кВ ПС Восточная-1 ф. 108 - РП-13 2 сек.ш. Срок исполнения: 18.06.2021 г. Ответственное лицо: Зайцев Олег Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.06.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам тепловизионного контроля концевых кабельных муфт КЛ-6 кВ ПС Восточная-1 ф. 108 - РП-13 2 сек.ш. и осмотра концевых разделок КЛ-6 кВ ПС Восточная-1 ф. 108 - РП-13 2 сек.ш. устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 19.06.2021 г. Ответственное лицо: Зайцев Олег Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.06.2021 г.
2770 | 272 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Гаврилов- Ямский РЭС | 2021-05-20 18:35 | 2021-05-20 20:30 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 101 (Павлово) произошло вследствие КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз «А» и «В» через ДКР, находящуюся в охранной зоне ВЛ в пролете опор №3-№4. На проводах видны следы перекрытия. | 4.12, Схлест проводов фаз «А» и «В» через ДКР, находящуюся в охранной зоне ВЛ в пролете опор №3-№4. На проводах видны следы перекрытия. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 0,4кВ №1 ТП 101 (Павлово) пролет опор №3-№4 | Мероприятие: Техническое Выполнить обрезку веток в пролете опор №3-№4 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 101 (Павлово), мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Борисов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.07.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру Борисову А.В. о необходимости эксплуатации ВЛ в соответствии с требованиями НТД Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Сафронов Н.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.05.2021 г.
2771 | 258 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Некрасовский РЭС | 2021-05-20 18:31 | 2021-05-20 20:37 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 116 (Костино) по причине КЗ, возникшего из-за схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №14-№15 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлёст проводов фаз "А" и "В" на ВЛ 0,4кВ №1 ТП 116 (Костино) в пролете опор №14-№15 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 116 (Костино) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Сидельников В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.06.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 116 (Костино) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Сидельников В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.06.2021 г.
2772 | 288 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2021-05-20 18:30 | 2021-05-20 20:00 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП-100 (Липовка) произошло в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №7-№8 веткой дерева, принесенной при порывах ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка дерева со следами перекрытия найдена под проводами ВЛ. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №7-№8 веткой дерева, принесенной при порывах ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка дерева со следами перекрытия найдена под проводами ВЛ | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП-100 (Липовка) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: мастер Прыгин А. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.05.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №1 КТП-100 (Липовка), остальным недостаткам определить объем и срок устранения Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: мастер Прыгин А. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.05.2021 г.
2773 | 266 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2021-05-20 18:26 | 2021-05-20 20:26 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП-100 Варганово по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №4-№5 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №4-№5 ВЛ 0,4кВ №1 КТП-100 Варганово в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП-100 Варганово с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Скуляков В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.06.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №1 КТП-100 Варганово, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Скуляков В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.06.2021 г.
2774 | 257 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Угличский РЭС | 2021-05-20 18:25 | 2021-05-20 21:32 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 574 (Иванцево) в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №7-№8 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 0,4кВ №1 ТП 574 (Иванцево). На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. | 4.12, Схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №7-№8 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 0,4кВ №1 ТП 574 (Иванцево). На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 0,4кВ №1 ТП 574 (Иванцево) пролет опор №7-№8 | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №7 - №8 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 574 (Иванцево) Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Денисов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.05.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру Денисову А.А. о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Цедик В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.06.2021 г.
2775 | 308 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Борисоглебский РЭС | 2021-05-20 18:25 | 2021-05-20 20:21 | 3.4.7.3.4, Отключение ВЛ 10кВ №1 "Красный Октябрь" ПС 110/35/10кВ "Борисоглеб" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №66-№67 упавшим деревом, произрастающим в пределах охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №66-№67 упавшим деревом, произрастающим в пределах охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 10кВ № 1 Кр. Окрябрь ПС Борисоглеб VS010-0010579 | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку ДКР в пролете опор №66-№67 ВЛ 10кВ №1 "Красный Октябрь" ПС 110/35/10кВ "Борисоглеб". Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: мастер Шахов А.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру Шахову А.А. об эксплуатации ВЛ в соответствии с НТД. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: гл. инженер РЭС Балмасов И.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.05.2021 г.
2776 | 280 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2021-05-20 18:20 | 2021-05-20 20:07 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 569 Семеновское ВЛ 10 кВ№24 Туношна ПС 110/35/10 кВ "Лютово" по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №5 - №6 в результате перекрытия проводов веткой дерева, принесенной на провода порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ . Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №5 - №6 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 569 Семеновское ВЛ 10 кВ№24 Туношна ПС 110/35/10 кВ "Лютово" в результате перекрытия проводов веткой дерева, принесенной на провода порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 569 Семеновское ВЛ 10 кВ№24 Туношна ПС 110/35/10 кВ "Лютово" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.05.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 569 Семеновское ВЛ 10 кВ№24 Туношна ПС 110/35/10 кВ "Лютово" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.05.2021 г.
2777 | 493 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго | 2021-05-20 18:14 | 2021-05-21 04:21 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-35 кВ Красная Поляна-Островское, действием защит стало падение дерева в пролете опор № 63-64 на провода фаз «А», «В», выпавшее из глубины лесного массива и пределов охранной зоны ВЛ от сильного порывистого ветра до 19 м/с При падении дерево своей вершиной зацепилось за провода ВЛ, что привело к возникновению межфазного К.З. и отключению ВЛ действием защиты. Причиной отключения ВЛ-35 кВ Александрово-Островское действием защит стало падение деревьев на провода ВЛ фаз «А», «В» и «С» на отпайке на ПС Клеванцово в пролетах опор № 5-6, 20-25, 38-40 из-за пределов охранной зоны ВЛ в результате сильного порывистого ветра до 19 м/с, что привело к излому опор № 22, № 23, обрывам проводов в пролетах опор № 21-24, повреждению изоляторов на опорах № 22, № 23 и повреждению траверс на опорах № 22, № 23. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.4.3, Межфазное замыкание проводов фаз «А», «В» ВЛ-35 кВ Красная Поляна-Островское при падении дерева в пролете опор № 63-64. Излом опор № 22, № 23, обрыв проводов в пролетах опор № 21-24, повреждение изоляторы на опорах № 22, № 23и повреждение траверс на опорах № 22, № 23 ВЛ-35 кВ Александрово-Островское отпайка на ПС Клеванцово при падении деревьев на провода ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-35 кВ Красная Поляна-Островское и ВЛ-35 кВ Александрово-Островское с целью выявления угрожающих падением деревьев, в том числе за границей охранной зоны ВЛ после воздействия неблагоприятных природных явлений. Срок исполнения: 15.08.2021 г. Ответственное лицо: Шляков А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По итогам обхода ВЛ-35 кВ Красная Поляна-Островское и ВЛ-35 кВ Александрово-Островское устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Шляков А.В. Состояние: Не выполнено
2778 | 279 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2021-05-20 18:10 | 2021-05-20 19:40 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10 кВ №1 Харитоново ПС 35/10 кВ "Григорьевское" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №11 - №12 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №11 - №12 ВЛ 10 кВ №1 Харитоново ПС 35/10 кВ "Григорьевское" веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №1 Харитоново ПС 35/10 кВ "Григорьевское" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.05.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №1 Харитоново ПС 35/10 кВ "Григорьевское" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.05.2021 г.
2779 | 278 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2021-05-20 18:00 | 2021-05-20 19:55 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 10 кВ №9 Софряково ПС 110/35/10 кВ "Лютово" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз ветками ДКР в пролете опор №12-6 - №12-7, произрастающей в охранной зоне ВЛ 10 кВ №9 Софряково ПС 110/35/10 кВ "Лютово". На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. УРЗА в ведении филиала ОАО «РЖД» Трансэнерго СДЭ. | 4.12, Перкрытие проводов фаз "А" и "С" ВЛ 10 кВ №9 Софряково ПС 110/35/10 кВ "Лютово" в пролете опор №12-6 - №12-7 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 10 кВ №9 Софряково ПС 110/35/10 кВ "Лютово". На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. УРЗА в ведении филиала ОАО «РЖД» Трансэнерго СДЭ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 10 кВ №9 Софряково ПС 110/35/10 кВ "Лютово" Пролете опор №12-6 - №12-7 | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №12-6 - №12-7 ВЛ 10 кВ №9 Софряково ПС 110/35/10 кВ "Лютово". Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.06.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.06.2021 г.
2780 | 472 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Макарьевский РЭС | 2021-05-20 18:00 | 2021-05-21 01:30 | 3.4.12.2.3, При аварийном обходе ВЛ-10 кВ Ф 10-10 ПС 110/35/10 кВ Макарьев-1 в пролете опор № 37-38 обнаружено дерево висящее на проводах, сломанное и поваленное сильными порывами юго-западного ветра скоростью до 20 м/с из за пределов охранной зоны ВЛ. При падении деревом были перекрыты провода соседних фаз и оборван провод фазы "А", что привело к возникновению межфазного К.З. и отключению ВЛ действием защиты. Оборудование РЗА работало правильно. Информация о метеоусловиях приложена к документам. | 4.4.3, Перекрытие проводов всех фаз и обрыв провода фазы "А" в пролете опор №37-38 ВЛ 10 кВ Ф10-10 ПС 110/35/10 кВ Макарьев-1 упавшим деревом. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф10-10 ПС Макарьев-1 с целью выявления дефектов, возникших после прохождения природных явлений, связанных с воздействием ветра на провода и деревья, а также выявления угрожающих деревьев. Срок исполнения: 18.06.2021 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Козёмов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Выявленные при проведении внепланового осмотра ВЛ-10 кВ Ф10-10 ПС Макарьев-1 замечания, влияющие на надежную эксплуатации ВЛ устранить. Срок исполнения: 28.06.2021 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Козёмов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.06.2021 г.
2781 | 260 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Переславский РЭС | 2021-05-20 18:00 | 2021-05-20 20:12 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП Глебовское село по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №2-№3 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №2-№3 ВЛ 0,4кВ №1 КТП Глебовское село в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП Глебовское село с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: мастер Соколов Р.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.05.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТП Глебовское село устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: мастер Соколов Р.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.05.2021 г.
2782 | 492 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго | 2021-05-20 18:00 | 2021-05-21 01:25 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-35 кВ Чернышево-Окулово действием защит стало падение дерева на провода ВЛ фаз «А», «В», «С» в пролете опор № 149-150 из-за пределов охранной зоны ВЛ в результате сильного порывистого ветра до 19 м/с. Причиной отключения ВЛ-35 кВ Чернышево-Завражье, действием защит стало падение дерева в пролете опор № 62-63 на провода фаз «А», «С», выпавшее из глубины лесного массива и пределов охранной зоны ВЛ от сильного порывистого ветра до 19 м/с При падении дерево своей вершиной зацепилось за провода ВЛ, что привело к возникновению межфазного К.З. и отключению ВЛ действием защиты. Причиной отключения ВЛ-35 кВ Парфеньево-Матвеево-2 действием защит стало падение дерева на провода ВЛ фаз «А», «В» и «С» в пролетах опор 23-24 из-за пределов охранной зоны ВЛ в результате сильного порывистого ветра до 19 м/с, что привело к обрыву провода фазы «А» в пролетах опор № 23-24. Информация по метеоусловиям приложена в документах. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.4.3, Падение дерева на провода ВЛ фаз «А», «В», «С» в пролете опор № 149-150 на ВЛ-35 кВ Чернышево-Окулово. Межфазное замыкание проводов фаз «А», «С» ВЛ-35 кВ Чернышево-Завражье при падении дерева в пролете опор № 62-63. Обрыв провода фазы «А» в пролетах опор № 23-24 ВЛ-35 кВ Парфеньево-Матвеево-2 при падении дерева на провода ВЛ в пролетах опор № 23-24. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-35 кВ Чернышево-Окулово, ВЛ-35 кВ Чернышево-Завражье, ВЛ-35 кВ Парфеньево-Матвеево-2 с целью выявления угрожающих падением деревьев, в том числе за границей охранной зоны ВЛ после воздействия неблагоприятных природных явлений. Срок исполнения: 15.08.2021 г. Ответственное лицо: Бакланов А.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По итогам обхода ВЛ-35 кВ Чернышево-Окулово, ВЛ-35 кВ Чернышево-Завражье, ВЛ-35 кВ Парфеньево-Матвеево-2 устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Бакланов А.А. Состояние: Не выполнено
2783 | 287 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Брейтовский РЭС | 2021-05-20 17:48 | 2021-05-20 19:40 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 190 (Рождествено база) в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фазы "А" и "С" в пролете опор №5-№6 при качании веток ДКР, произрастающей в охранной зоне. Без повреждения проводов. | 4.12, Схлест проводов фазы "А" и "С" в пролете опор №5-№6 при качании веток ДКР, произрастающей в охранной зоне. Без повреждения проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 0,4кВ №1 ТП 190 (Рождествено база) ВЛ 0,4кВ №1 ТП 190 (Рождествено база) | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку ДКР в пролёте опор №5-№6 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 190 (Рождествено база) Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Федотов С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.06.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж бригаде об эксплуатации ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 190 (Рождествено база) в соответствии с НТД. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Лебедев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.06.2021 г.
2784 | 277 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2021-05-20 17:45 | 2021-05-20 19:40 | 3.4.12.3, Отключение персоналом Ярославского РЭС Рек-165 ВЛ 10 кВ №2 Подолино ПС 35/10 кВ "Ананьино" для устранения однофазного замыкания на землю, возникшего из-за пробоя и разрушения изолятора фазы "С" на опоре №124 в результате прямого попадания молнии. Оценка УРЗА не требуется. | 4.12, Пробой и разрушение изолятора фазы "С" на опоре №124 ВЛ 10 кВ №2 Подолино ПС 35/10 кВ "Ананьино" в результате прямого попадания молнии. Оценка УРЗА не требуется. | Мероприятие: Техническое Произвести замеры сопротивления контура заземления на опоре №124 ВЛ 10 кВ №2 Подолино ПС 35/10 кВ "Ананьино", при необходимости выполнить устранение дефектов. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №2 Подолино ПС 35/10 кВ "Ананьино"с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.05.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №2 Подолино ПС 35/10 кВ "Ананьино" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.05.2021 г.
2785 | 358 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» Дятьковский РЭС | 2021-05-20 17:28 | 2021-05-20 18:19 | 3.4.13.2, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №35 ул. Маяковского с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.10 ТП-70 ф.603 ПС Дятьковская произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.10 ТП-70 ф.603 ПС Дятьковская с медным проводом потребителя на доме №35 ул. Маяковского. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 20.05.2021 г. Ответственное лицо: Дятьковский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом. Срок исполнения: 20.05.2021 г. Ответственное лицо: Дятьковский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.05.2021 г.
2786 | 149 | филиал ПАО «МРСК Центра» Курскэнерго |  |  | 3.4.8.4, Причиной отключения ВЛ 110 кВ Южная - Волокно 2 цепь явилось кратковременное однофазное КЗ на землю фазы "С" на опоре № 43 вследствие перекрытия изолирующего воздушного промежутка прилетевшей металлизированной лентой. Причиной отключения ВЛ 110 кВ Южная - Волокно 1 цепь явилось кратковременное однофазное КЗ на землю фазы "С" на опоре № 43 вследствие перекрытия изолирующего воздушного промежутка прилетевшей металлизированной лентой. | 4.12, Причиной нарушения электрической изоляции фазы С" на опоре № 43 ВЛ 110 кВ Южная - Волокно 2 цепь явилось перекрытия изолирующего воздушного промежутка прилетевшей металлизированной лентой. Причиной нарушения электрической изоляции фазы С" на опоре № 43 ВЛ 110 кВ Южная - Волокно 1 цепь явилось перекрытия изолирующего воздушного промежутка прилетевшей металлизированной лентой. | Мероприятие: Техническое Выполнить инженерный осмотр ВЛ 110 кВ Южная - Волокно 1 цепь, ВЛ 110 кВ Южная - Волокно 2 цепь с оценкой контактных соединений проводов ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник ЦУ СЛЭП Макаров А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.06.2021 г. Мероприятие: Организационное По итогам инженерного осмотра ВЛ 110 кВ Южная - Волокно 1 цепь, ВЛ 110 кВ Южная - Волокно 2 цепь составить план-график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник ЦУ СЛЭП Макаров А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.06.2021 г. Мероприятие: Организационное Направить в администрации с/с Курского района, местах массового скопления населения Памятки о недопустимости воздействия на электросетевые объекты филиала "Курскэнерго". Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Курского РЭС Бучковец Ю.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.06.2021 г.
2787 | 874 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго |  |  | 3.4.7.3.5, Причиной технологического нарушения на РП 110кВ Кашин стала неисправность элементов аккумуляторной батареи №104-108 вызванная нарушением целостности обмазки пластин отрицательных электродов в процессе длительной эксплуатации, что привело к росту внутреннего сопротивления аккумуляторной батареи и снижению тока разряда аккумуляторной на электромагнит включения, что привело к отказу во включении выключателя В 110кВ Бежецк. Дополнительные причины - снижение емкости аккумуляторной батареи в результате разряда элементов аккумуляторной батареи №109-114 из-за прекращения заряда элементов в результате неисправности элементов аккумуляторной батареи №104-108. Ответственный: Начальник УСПС КПБ Музыченко А.А. | 4.12, В результате неисправности элементов аккумуляторной батареи №104-108 вызванной нарушением целостности обмазки пластин отрицательных электродов в процессе длительной эксплуатации, произошел рост внутреннего сопротивления аккумуляторной батареи и снижение тока разряда аккумуляторной на электромагнит включения, что привело к отказу во включении выключателя В 110кВ Бежецк на РП 110кВ Кашин. Дополнительные причины - снижение емкости аккумуляторной батареи в результате разряда элементов аккумуляторной батареи №109-114 из-за прекращения заряда элементов в результате неисправности элементов аккумуляторной батареи №104-108. Ответственный: Начальник УСПС КПБ Музыченко А.А. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременное замена изношенного оборудования, элементов аккумуляторной батареи. на РП 110кВ Кашин РП 110кВ Кашин | Мероприятие: Организационное Провести инструктаж административно-техническому персоналу УСПС Кимрской ПБ о периодичности, порядке и объеме осмотра оборудования помещения аккумуляторной, элементов аккумуляторной батареи и зарядных устройств аккумуляторной батареи. Срок исполнения: 21.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСПС Кимрской ПБ Музыченко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить диагностику элементов аккумуляторной батареи, замер характеристик. Срок исполнения: 16.07.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСПС Кимрской ПБ Музыченко А.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам диагностики устранить выявленные замечания и дефекты. Срок исполнения: 30.07.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСПС Кимрской ПБ Музыченко А.А. Состояние: Не выполнено
2788 | 106 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго | 2021-05-20 15:21 | 2021-05-20 19:00 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-35кВ Поречье-Гостиница произошло по причине междуфазного КЗ в результате падения дерева на провода в пролете опор №37-38 из-за пределов охранной зоны, под воздействием сильных порывов ветра при прохождении грозового атмосферного фронта по территории Бежецкого района Тверской области. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №37-38 ВЛ-35кВ Поречье-Гостиница из-за пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра при прохождении грозового атмосферного фронта по территории Бежецкого района Тверской области, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-35кВ Поречье-Гостиница действием ТО. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-35кВ Поречье - Гостиница для выявления возможных дефектов. Срок исполнения: 03.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛЭП БПБ Ошин А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.05.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам внеочередного осмотра ВЛ-35кВ Поречье - Гостиница устранить выявленные дефекты. Срок исполнения: 17.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛЭП БПБ Ошин А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.05.2021 г.
2789 | 516 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Хиславичский РЭС | 2021-05-20 14:23 | 2021-05-20 16:11 | 3.4.12.2.3, Причиной падения сломанной ветром ветки дерева, из-за границ охранной зоны ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-23-1 Грязь на провода в пролете опор №8 - №9 послужило воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.3, Отключение АВ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-23-1 Грязь произошло в результате схлестывания проводов из-за механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №8 - №9 с возникновением междуфазного КЗ и последующим падением ветки на землю. | Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением на провода веток по ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-23-1 Грязь. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Захаренков А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.07.2021 г.
2790 | 513 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго |  |  | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 110 кВ Шумячи-Ершичи с отпайкой на ПС Посёлки (ВЛ-158) произошло в результате падения сломанной под действием порывистого ветра ветки дерева, расположенного за границей охранной зоны ВЛ, на провод фазы "А" в пролете опор №96 - №97. | 4.4.3, Причиной отключения ВЛ 110кВ Шумячи-Ершичи с отпайкой на ПС Посёлки (ВЛ-158) послужило кратковременное однофазное КЗ, возникшее в результате механического воздействия с нарушением изоляции между проводом фазы "А" и землёй при падении ветки дерева на провод фазы "А" в пролете опор №96 - №97 с последующим падением ветки дерева на землю. | Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ Шумячи-Ершичи с отпайкой на ПС Посёлки (ВЛ-158), разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Срок исполнения: 29.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник ЮУ СЛЭП Якушев С.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Шумячи-Ершичи с отпайкой на ПС Посёлки (ВЛ-158), с целью выявления деревьев, угрожающих возможным падением веток на провода из-за границ охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 28.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник ЮУ СЛЭП Якушев С.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку угрожающих падением на провода веток, деревьев в пролетах опор №95 - №96, №96 - №97, №97 - №98, расположенных за границей охранной зоны ВЛ 110 кВ Шумячи-Ершичи с отпайкой на ПС Посёлки (ВЛ-158), а также выявленных при внеочередном осмотре ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник ЮУ СЛЭП Якушев С.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.06.2021 г.
2791 | 855 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго | 2021-05-20 01:01 | 2021-05-20 01:19 | 3.4.12.3, При попадании молнии в грозотрос на опоре № 83 возникло однофазное КЗ «С0» с переходом в двухфазное «АС» и трехфазное КЗ на обоих цепях двухцепного участка ВЛ 110 кВ РП Кашин – Бежецк с отпайками и ВЛ 110 кВ РП Кашин – Инякино с отпайкой на ПС Роща отключилась ВЛ 110 кВ РП Кашин – Бежецк с отпайками, ВЛ 110 кВ РП Кашин – Инякино с отпайкой на ПС Роща, ВЛ 110 кВ Верхняя Троица – Зобнино, ВЛ 110 кВ Зобнино – РП Кашин | 4.12, При попадании молнии произошло разрушение изолятора грозотроса и отгорание заземляющего спуска грозотроса на опоре № 83 двухцепного участка ВЛ 110 кВ РП Кашин – Бежецк с отпайками и ВЛ 110 кВ РП Кашин – Инякино с отпайкой на ПС Роща, в результате возникло многофазное КЗ с перекрытием всех фаз на траверсы опоры, что привело к отключению ВЛ 110 кВ РП Кашин – Бежецк с отпайками, ВЛ 110 кВ РП Кашин – Инякино с отпайкой на ПС Роща, ВЛ 110 кВ Верхняя Троица – Зобнино, ВЛ 110 кВ Зобнино – РП Кашин | Мероприятие: Техническое Выполнить верховой осмотр изоляторов на опоре № 83 ВЛ 110 кВ РП Кашин – Бежецк с отпайками Срок исполнения: 18.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛЭП Кимрской ПБ Кувшинов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить замер сопротивления контуров заземления на опорах №82, №83, №84 (анкерная). Срок исполнения: 18.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛЭП Кимрской ПБ Кувшинов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.06.2021 г. Мероприятие: Техническое При выявлении дефектных изоляторов на опоре № 83 ВЛ 110 кВ РП Кашин – Бежецк с отпайками выполнить их замену. При выявлении сопротивления контуров заземления на опорах №82, №83, №84 (анкерная), превышающих допустимые значения, выполнить доведение до нормируемого. Срок исполнения: 25.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛЭП Кимрской ПБ Кувшинов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Провести замену расколотого изолятор грозотроса и восстановление заземляющего спуска грозотроса на опоре №83 ВЛ 110 кВ РП Кашин – Бежецк с отпайками. Срок исполнения: 24.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛЭП Кимрской ПБ Кувшинов А.Н. Состояние: Не выполнено
2792 | 299 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2021-05-19 22:55 | 2021-05-20 00:25 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 309 (Костино) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №17-№18 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №17-№18 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 309 (Костино) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.05.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.05.2021 г.
2793 | 265 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2021-05-19 22:29 | 2021-05-19 23:20 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП "Юрьево" ВЛ 10 кВ №8 "Чёрново" ПС 35/10 кВ "Дыбино" в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов всех фаз в пролете опор №11-№12 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 0,4кВ №1 КТП "Юрьево". На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. | 4.12, Схлест проводов всех фаз в пролете опор №11-№12 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 0,4кВ №1 КТП "Юрьево" ВЛ 10 кВ №8 "Чёрново" ПС 35/10 кВ "Дыбино". На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 00,4кВ №1 КТП "Юрьево" пролёт опор №11-№12 | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №11 - №12 ВЛ 0,4кВ № КТП "Юрьево" ВЛ 10 кВ №8 "Чёрново" ПС 35/10 кВ "Дыбино". Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Северо-Восточного РЭС Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Северо-Восточного РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.06.2021 г.
2794 | 264 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2021-05-19 22:27 | 2021-05-19 23:33 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТПП-2*250 Рощино поселок по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №5-№6 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №5-№6 ВЛ 0,4кВ №1 КТПП-2*250 Рощино в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТПП-2*250 Рощино поселок с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Тихомиров С.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.06.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №1 КТПП-2*250 Рощино поселок, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Тихомиров С.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.06.2021 г.
2795 | 446 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Судиславский РЭС | 2021-05-19 21:33 | 2021-05-19 23:58 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре (до 17 м/с) произошло падение ветки дерева на провода ВЛ-0,4кВ ф. № 2 д. Грудки, в пролете опор № 1-2 - №1-3, вследствие этого возникло междуфазное КЗ, которое привело к отключению АВ 0,4кВ ф. № 2 д. Грудки от ТП-134. В дальнейшем при порыве ветра, ветка дерева упала на забор под провода. Повреждений ВЛ-0,4кВ нет. Информация по метеоусловиям приложена к акту. | 4.4.3, При сильном порывистом ветре произошло падение ветки дерева на провода ВЛ 0,4 кВ ф. № 2 д. Грудки от ТП-134, в результате этого произошло КЗ и отключение ВЛ 0,4 кВ. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ 0,4 кВ ф. № 2 д. Грудки от ТП-134, с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ, особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ: сухие или гнилые деревья, ветви деревьев лежащие на ветвях в сторону ВЛ. Срок исполнения: 14.06.2021 г. Ответственное лицо: Мутовин Е.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.06.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ 0,4 кВ ф. № 2 д. Грудки от ТП-134 устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 16.06.2021 г. Ответственное лицо: Мутовин Е.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.06.2021 г.
2796 | 110 | ПАО «МРСК Центра» АО «ТГЭС» | 2021-05-19 21:00 | 2021-05-19 21:13 | 3.4.9.3, повреждение оборудования на ТП 640(АБ) | 4.11, Электродуговое повреждение | Мероприятие: Организационное Направить письмо абонентам ТП 640 с просьбой устранить неисправность, повлекшую отключение ТП 582, а также провести расследование и предоставить Акт с указанием принятых мероприятий по недопущению подобных ситуаций Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Заместитель главного инженера по оперативной работе Овсянников С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.05.2021 г.
2797 | 502 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго |  |  | 3.4.12.3, Причиной аварийного отключения ВЛ 110 кВ Елань Колено-Половцево явилось однофазное короткое замыкание вызванное поверхностным перекрытием гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре № 26, которое произошло в результате воздействия грозовых перенапряжений, возникших на данной ВЛ в результате прохождения грозового фронта. | 4.12, Однофазное короткое замыкание на землю на ВЛ 110 кВ Елань Колено-Половцево вызвано поверхностным перекрытием гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре № 26 из-за воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Елань Колено-Половцево по всей длине на предмет выявления дефектов. Срок исполнения: 08.07.2021 г. Ответственное лицо: начальник БУ сл. ЛЭП Семенчук А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.06.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ Елань Колено-Половцево, в случае выявления дефектов, включить мероприятия по их устранению в планы технического обслуживания и ремонта БУ сл. ЛЭП. Срок исполнения: 14.07.2021 г. Ответственное лицо: начальник БУ сл. ЛЭП Семенчук А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести замену выявленной, перекрытой гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре № 26 ВЛ 110 кВ Елань Колено-Половцево. Срок исполнения: 30.07.2021 г. Ответственное лицо: начальник БУ сл. ЛЭП Семенчук А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной замер сопротивления контура заземления на опорах № 25-27 ВЛ 110 кВ Елань Колено-Половцево. Срок исполнения: 30.07.2021 г. Ответственное лицо: начальник БУ сл. ЛЭП Семенчук А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.06.2021 г. Мероприятие: Организационное В случае выявления отклонений от нормативных значений сопротивлений заземляющих устройств, при выполнении внеочередного замера сопротивления контуров заземлений на опорах № 25-27 ВЛ 110 кВ Елань Колено-Половцево, мероприятия по их устранению, включить в планы технического обслуживания и ремонтов БУ сл. ЛЭП. Срок исполнения: 20.07.2021 г. Ответственное лицо: начальник БУ сл. ЛЭП Семенчук А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.06.2021 г.
2798 | 251 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2021-05-19 20:49 | 2021-05-19 22:10 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10 кВ №3 "Назарово" ПС 35/10кВ "Троица" по причине КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №114-№115 деревом , упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах и ветках дерева видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно, работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов всех фаз в пролете опор №114-№115 деревом , упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах и дерева видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно, работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 3 "Назарово" ПС 35/10 кВ "Троица" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Северо-Восточного РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.06.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 3 "Назарово" ПС 35/10 кВ "Троица" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Северо-Восточного РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.06.2021 г.
2799 | 524 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Велижский РЭС | 2021-05-19 19:53 | 2021-05-19 20:34 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №3 КТП 453 ВЛ-1001 ПС Велиж явилось падение ветки на провода в пролете опор №4А-№5 в результате воздействия сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-0,4кВ №3 КТП 453 ВЛ-1001 ПС Велиж явилось междуфазное короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор №4А-№5 в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветви дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением веток на провода в пролете опор №4А-№5 ВЛ-0,4кВ №3 КТП 453 ВЛ-1001 ПС Велиж. Срок исполнения: 11.06.2021 г. Ответственное лицо: мастер Велижского РЭС Карповский А.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.06.2021 г.
2800 | 789 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Бежецкий РЭС | 2021-05-19 19:34 | 2021-05-19 22:16 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10 кВ №09 ПС 35/10 кВ Малышево произошло по причине междуфазного КЗ из-за обрыв проводов в пролете опор №115-117 вследствие падения дерева на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ, под воздействием сильного порывистого ветра, при прохождении циклона по территории Бежецкого района Тверской области. | 4.4.3, В результате механических воздействий при падении дерева на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ под воздействием сильного порывистого ветра, произошел обрыв проводов в пролете опор №115-117, что послужило причиной отключения ВЛ 10 кВ №09 ПС 35/10 кВ Малышево действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ фид. 09 (533) ПС 35/10 кВ Малышево. Срок исполнения: 11.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Бежецкого РЭС Емельянов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные в результате осмотра ВЛ-10кВ фид. 09 (533) ПС 35/10 кВ Малышево. Срок исполнения: 18.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Бежецкого РЭС Емельянов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.06.2021 г.
2801 | 504 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго Лискинский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Отключение ВЛ-10-5 ПС Ср. Икорец действием защит произошло из-за повреждения на потребительской ПТП-5-8 ВЛ-10-5 ПС Ср. Икорец, находящейся на балансе и обслуживании ООО «Санаторий им. Цюрупы». |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю ООО «Санаторий им. Цюрупы» о приведении потребительского оборудования ПТП-5-8 ВЛ-10-5 ПС Ср. Икорец в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 24.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чимин В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.06.2021 г.
2802 | 445 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2021-05-19 18:50 | 2021-05-19 20:37 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре (до 17 м/с) произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ, на провода ВЛ-0,4 кВ в пролете опор № 18 - № 19, вследствие этого возникло междуфазное короткое замыкание, которое привело к отключению АВ-0,4 кВ ф. № 1 на ТП-246. В дальнейшем, при порывах ветра, ветка слетела с проводов ВЛ. Повреждений ВЛ-0,4 кВ нет. Ремонтные работы на ВЛ не требуются. Информация по метеоусловиям приложена к акту. | 4.4.3, В результате падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны на провода ВЛ произошло междуфазное короткое замыкание, которое привело к отключению в РУ-0,4 кВ АВ ф. № 1 ТП-246. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ от ТП-246, на предмет выявления деревьев и веток угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ. Срок исполнения: 14.06.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Логинов Н.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.06.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ от ТП-246 устранить выявленные замечания при их наличии. Срок исполнения: 16.06.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Логинов Н.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.06.2021 г.
2803 | 446 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Новосильский РЭС | 2021-05-19 18:50 | 2021-05-19 21:37 | 3.4.12.2.3, В результате порывов ветра произошёл излом ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ и ее падение на провод фазы "А" и нулевой провод в пролете опор №24-25 ВЛ-0,4кВ №2 ТП№199 п.Арсеньевский, что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению однофазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №24-25 ВЛ-0,4кВ №2 ТП№199 п.Арсеньевский из-за порывов ветра, на провод фазы "А" и нулевой провод, произошло нарушение электрической изоляции и возникновение однофазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 ТП№199 п.Арсеньевский и включить их в план работ РЭС Срок исполнения: 28.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Новосильского РЭС Паршин А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 ТП№199 п.Арсеньевский по всей длине Срок исполнения: 28.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Новосильского РЭС Паршин А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.05.2021 г.
2804 | 787 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Весьегонский РЭС | 2021-05-19 18:30 | 2021-05-19 21:46 | 3.4.12.2.3, Отключение ПС 110/35/10 кВ Иваново произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролёте опор №40-41 деревом, упавшим на провода ВЛ-10кВ №01 ПС 110/35/10 кВ Иваново из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ, под воздействием сильного порывистого ветра, при прохождении циклона по территории Весьегонского района Тверской области, без обрыва проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева на провода ВЛ в пролете опор №40-41 из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ №01 ПС 110/35/10 кВ Иваново под воздействием сильного порывистого ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №01 ПС 110/35/10 кВ Иваново действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №01 ПС 110/35/10 кВ Иваново (271). Срок исполнения: 11.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Весьегонского РЭС Лукьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №01 ПС 110/35/10 кВ Иваново (271). Срок исполнения: 18.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Весьегонского РЭС Лукьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.05.2021 г.
2805 | 96 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Удомельский РЭС | 2021-05-19 18:01 | 2021-05-19 21:00 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10 кВ №11 Манихино от ПС-35\10кВ Копачево вызвано междуфазным к.з. при падении на провода в пролёте опор 27-28 дерева, сломанного сильным порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева, сломанного сильным порывистым ветром из вне охраной зоны на провода ВЛ-10 кВ №11 Манихино от ПС-35\10кВ Копачево в пролете опор №27 - №28, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10 кВ №11 Манихино от ПС-35\10кВ Копачево, действием МТЗ | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №11 Манихино от ПС 35\10 Копачево для выявления возможных дефектов Срок исполнения: 07.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Удомельского РЭС Цветков А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.06.2021 г. Мероприятие: Техническое При выявлении дефектов, по результатам внепланового осмотра ВЛ 10кВ №11 Манихино от ПС 35\10 Копачево - устранить эти дефекты Срок исполнения: 17.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Удомельского РЭС Цветков А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.06.2021 г.
2806 | 496 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, В результате падения ветви дерева из вне охранной зоны КВЛ-10кВ №22 ПС Южная при ветровой нагрузки, на провода фаз "В" и "С" в пролете опор №41-42, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева при ветровой нагрузки из вне охранной зоны КВЛ-10кВ №22 ПС Южная на провода фаз "В" и "С" в пролете опор № 41-42, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №22 ПС Южная и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 28.06.2021 г. Ответственное лицо: гл.инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №22 ПС Южная по всей длине. Срок исполнения: 28.06.2021 г. Ответственное лицо: гл.инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.06.2021 г.
2807 | 790 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Удомельский РЭС | 2021-05-19 17:39 | 2021-05-19 18:15 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10 кВ №5 Гузятино от ПС-110\10кВ Поплавинец вызвано междуфазным к.з. при падении на провода в пролёте опор 51-52 дерева, сломанного сильным порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева, сломанного сильным порывистым ветром из вне охраной зоны на провода ВЛ-10 кВ №5 Гузятино от ПС-110\10кВ Поплавинец в пролете опор №51 - №52, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10 кВ №5 Гузятино от ПС-110\10кВ Поплавинец, действием МТЗ | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №5 Гузятино от ПС 110\10 Поплавинец для выявления возможных дефектов Срок исполнения: 01.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Удомельского РЭС Цветков А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.05.2021 г. Мероприятие: Техническое При выявлении дефектов, по результатам внепланового осмотра ВЛ 10кВ №5 Гузятино от ПС 110\10 Поплавинец - устранить эти дефекты Срок исполнения: 11.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Удомельского РЭС Цветков А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.05.2021 г.
2808 | 100 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Лесной РЭС | 2021-05-19 17:35 | 2021-05-19 17:42 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ 10кВ № 05 ПС 35/10 кВ Алексейково произошло по причине междуфазного КЗ из-за замыкания проводов в пролёте опор №5-14-5-15 при схлесте проводов в результате выпадения крюка из стойки опоры №5-14 и падение провода на фазу "С" в данном пролете. Выпадение крюка из стойки опоры №5-14 произошло по причине предельного загнивания древесины в результате изменения структуры материала древесины в связи с длительным сроком эксплуатации в результате старения. Ответственный за эксплутацию: мастер Лесного РЭС Смирнов С.В. | 4.1.1, В результате предельного загнивания древесины из-за изменения структуры материала древесины в процессе длительной эксплуатации в месте крепления крюка на опоре №5-14 ВЛ 10кВ № 05 ПС 35/10 кВ Алексейково произошло выпадение крюка и в пролёте опор №5-14-5-15 провод фазы "В" упал на провод фазы "С", в связи с чем ВЛ 10кВ № 05 ПС 35/10 кВ Алексейково отключилась действием МТЗ. Ответственный за эксплуатацию: мастер Лесного РЭС Смирнов С.В. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загнивание верхней части деревянной опоры №5-14 ВЛ 10кВ № 05 ПС 35/10 кВ Алексейково. на ВЛ 10кВ № 05 ПС 35/10 кВ Алексейково VS010-0004891 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 05 ПС 35/10 кВ Алексейково Срок исполнения: 11.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Лесного РЭС Доброходов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.06.2021 г. Мероприятие: Организационное Всему ремонтному и оперативно-ремонтному персоналу Лесного РЭС провести внеплановый инструктаж по вопросам соблюдения требований НТД. Срок исполнения: 07.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Лесного РЭС Доброходов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить выявленные при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ № 05 ПС 35/10 кВ Алексейково дефекты. Срок исполнения: 25.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Лесного РЭС Доброходов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.06.2021 г.
2809 | 99 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Весьегонский РЭС | 2021-05-19 17:31 | 2021-05-19 17:50 | 3.4.8.5.3, Отключение вручную ВЛ-10кВ №05 ПС 35/10 кВ Любегощи произведено по требованию МЧС. |  | Мероприятие: Организационное Совместно с представителями сельских поселений Весьегонского района провести разъяснительную работу среди местного населения о запрете проведения огневых работ в пожароопасный период на территории района. Срок исполнения: 17.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Весьегонского РЭС Мингалеев С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.06.2021 г.
2810 | 436 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Нерехтский РЭС | 2021-05-19 17:31 | 2021-05-19 18:05 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре (до 17 м/с) произошло падение ветки дерева на провода ВЛ 0,4 кВ ф. № 1 д. Мельниково, от ТП-148 в пролете опор № 4 - № 5, вследствие этого возникло междуфазное короткое замыкание, которое привело к отключению АВ 0,4 кВ ф. № 1 д. Мельниково, от ТП-148. В дальнейшем при порыве ветра, ветка дерева упала на землю под провода ВЛ. Повреждений ВЛ-0,4 кВ нет. Информация по метеоусловиям приложена к акту | 4.4.3, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 1 д. Мельниково от ТП-148, явилось короткое замыкание, вследствие падения ветки дерева на провода ВЛ-0,4 кВ в пролете опор № 4 - № 5. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ ф. № 1 д. Мельниково от ТП-148 с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ, особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ: сухие или гнилые деревья, ветви деревьев, а также сломанные деревья, лежащие на ветвях в сторону ВЛ. Срок исполнения: 15.06.2021 г. Ответственное лицо: Разгуляев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.06.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ-0,4 кВ ф. № 1 д. Мельниково от ТП-148 устранить выявленные замечания при их наличии. Срок исполнения: 16.06.2021 г. Ответственное лицо: Разгуляев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.06.2021 г.
2811 | 250 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2021-05-19 17:30 | 2021-05-19 18:25 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10 кВ №30 Торопово ПС 110/10 кВ Дружба в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №31-№32 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №31-№32 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ 10 кВ №30 Торопово ПС 110/10 кВ Дружба, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №30 Торопово ПС 110/10 кВ Дружба с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Пигалкин Д.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.06.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 10 кВ №30 Торопово ПС 110/10 кВ Дружба, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Пигалкин Д.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.06.2021 г.
2812 | 282 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Тутаевский РЭС | 2021-05-19 17:14 | 2021-05-19 18:45 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 6кВ № 617 ПС 110/35/6 кВ "Константиново" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фазы "А" и фазы "С" в пролете опор №28-№29 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах ветра. На проводах и ветке дерева видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно, Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фазы "А" и фазы "С" в пролете опор №28-№29 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах ветра. На проводах и ветке дерева видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно, Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 6кВ №617 ПС 110/35/6кВ "Константиново" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: мастер Цветков С.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести устранение дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ 6кВ №617 ПС 110/35/6кВ "Константиново" Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: мастер Цветков С.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.05.2021 г.
2813 | 115 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Конаковский РЭС | 2021-05-19 17:01 | 2021-05-19 18:12 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ-6 кВ № 04 ПС 35/6кВ Алексино произошло по причине междуфазного КЗ из-за неисправности на абонентской отпайке к ТП 6/0,4 кВ Вахтовый город (слетел изолятор на опоре №18-3). |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо директору ООО "Монолекс", являющимся собственником отпайки к ТП 6/0,4 кВ Вахтовый город о необходимости приведения оборудования электроустановки в надлежащее техническое состояние. Срок исполнения: 04.06.2021 г. Ответственное лицо: Коньков А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.06.2021 г.
2814 | 514 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Духовщинский РЭС | 2021-05-19 17:00 | 2021-05-19 17:35 | 3.4.12.2.3, Причиной аварийного отключения ВЛ 0,4кВ №2 от ТП 562 Озерный явилось междуфазное КЗ возникшее в результате падения дерева на провода ВЛ в пролете опор №2-№3 из-за пределов охранной зоны во время сильных порывов ветра. | 4.4.3, Перегорание отключения АВ 0,4кВ ВЛ №2 от ТП 562 Озерный произошло в результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №2 - №3 с возникновением междуфазного КЗ и последующим падением дерева на землю. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 от ТП 562 Озерный. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Куликов Сергей Михайлович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.06.2021 г. Мероприятие: Организационное Составить план мероприятий по устранению выявленных в ходе внепланового осмотра ВЛ 0,4кВ №2 от ТП 562 Озерный дефектов с назначением сроков их устранения и ответственных лиц. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Синицкий Алексей Евгеньевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.06.2021 г.
2815 | 271 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Гаврилов- Ямский РЭС | 2021-05-19 16:55 | 2021-05-19 19:17 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 239 (Заречье) произошло вследствие КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз «А» и «В» через ветку дерева в пролете опор №7-№8, принесенную порывом ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз «А» и «В» через ветку дерева в пролете опор №7-№8, принесенную порывом ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 239 (Заречье) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Усков Е.Р. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.06.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 239 (Заречье) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Усков Е.Р. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.06.2021 г.
2816 | 307 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Некоузский РЭС | 2021-05-19 16:55 | 2021-05-19 18:43 |  | 4.12, Схлест проводов ВЛ 0,4кВ №1 ТП 034 (Дубинино) фаз "А" и "С" в "нулевом" пролете в результате разрегулировки проводов по причине наклона опоры №1, возникшего из-за сезонных подвижек грунта. На проводах видны следы перекрытий. Без повреждения проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов на ВЛ 0,4кВ №1 ТП 034 (Дубинино) VN004-00042544 | Мероприятие: Техническое Произвести выправку опоры №1 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 034 (Дубинино). Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: мастер Локов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.06.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести инструктаж бригаде о соблюдении правил эксплуатации ВЛ 0,4кВ №1 ТП 034 (Дубинино) Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Птушкин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.06.2021 г.
2817 | 276 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2021-05-19 16:40 | 2021-05-19 19:30 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10 кВ №6 Пестрецово ПС 220/110/35/10 "Тверицкая"в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №45-№46 деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах сильного ветра. На проводах и дереве видны следы перекрытия. Без повреждения проводов ВЛ. УРЗА в ведении "ПАО ФСК ЕЭС" Валдайское ПМЭС. | 4.4.3, Перекрытие проводов всех фаз в пролете опор №45-№46 ВЛ 10 кВ №6 Пестрецово ПС 220/110/35/10 "Тверицкая" деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах и дереве видны следы перекрытия. Без повреждения проводов ВЛ. УРЗА в ведении "ПАО ФСК ЕЭС" Валдайское ПМЭС. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №6 Пестрецово ПС 220/110/35/10 "Тверицкая" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.05.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №6 Пестрецово ПС 220/110/35/10 "Тверицкая" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.05.2021 г.
2818 | 799 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2021-05-19 16:40 | 2021-05-19 18:16 | 3.4.12.2.3, В результате порывов ветра до 17 м/с произошло падение дерева на провода ВЛ-10кВ № 7 РП-10 кВ Тутань в пролете опор №43-44, под тяжестью которого в данном пролете опор оборвались провода, что привело к межфазному КЗ и отключению ВЛ-10кВ № 7 РП-10 кВ Тутань действием МТЗ. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева на провода из за пределов пределов охранной зоны ВЛ-10кВ № 7 РП-10 кВ Тутань в пролете опор №43-44 под воздействием порывистого вера при прохождении атмосферного фронта по территории Калининского района Тверской области произошел обрыв проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ № 7 РП-10 кВ Тутань действием защит. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ № 7 РП-10 кВ Тутань, с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ, особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ после прохождения атмосферного циклона: деревья, ветви деревьев, а также сломанные стихией деревья, лежащие на ветвях в сторону ВЛ. Срок исполнения: 09.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.06.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ-10кВ № 7 РП-10 кВ Тутань устранить выявленные замечания при их наличии. Срок исполнения: 16.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.06.2021 г.
2819 | 306 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Борисоглебский РЭС | 2021-05-19 16:40 | 2021-05-19 18:35 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП 412 "Клинцево" в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №10-№11 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №10-№11 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 0,4кВ №2 ТП 412 (Клинцево) VN004-00055806 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 412 "Клинцево" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: мастер Шахов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.05.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 412 "Клинцево" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: мастер Шахов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.05.2021 г.
2820 | 298 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Борисоглебский РЭС | 2021-05-19 16:30 | 2021-05-19 18:25 | 3.4.8.4, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 600 "Щурово Деревня" в результате короткого замыкания, возникшего из-за схлеста проводов фазы "А" и "0" перекидки от опоры №7 к жилому дому в результате падения с крыши куска доски. На проводах видны следы перекрытия электрической дуги. Без повреждения проводов. | 4.4.1, Схлест проводов фазы "А" и "0" перекидки от опоры №7 к жилому дому в результате падения с крыши куска доски. На проводах видны следы перекрытия электрической дуги. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 600 "Щурово Деревня" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: мастер Назарпенко Э.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.05.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 600 "Щурово Деревня" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: мастер Назарпенко Э.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.05.2021 г.
2821 | 357 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» Навлинский РЭС | 2021-05-19 16:20 | 2021-05-19 16:50 | 3.4.13.2, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №72 ул. К. Маркса с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ-0,4 кВ ф.3 КТП-33 ф.1024 ПС Центральная произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ-0,4 кВ ф.3 КТП-33 ф.1024 ПС Центральная с медным проводом потребителя на доме №72 ул. К. Маркса. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 19.05.2021 г. Ответственное лицо: Навлинский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом. Срок исполнения: 19.05.2021 г. Ответственное лицо: Навлинский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.05.2021 г.
2822 | 109 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Удомельский РЭС | 2021-05-19 16:19 | 2021-05-19 17:37 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10 кВ №06 Званица от ПС-110\10кВ Манихино вызвано междуфазным к.з. при падении на провода в пролёте опор 63-64 дерева, сломанного сильным порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева, сломанного сильным порывистым ветром из вне охраной зоны на провода ВЛ-10 кВ №06 Званица от ПС-110\10кВ Манихино в пролете опор №63 - №64, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10 кВ №06 Званица от ПС-110\10кВ Манихино, действием МТЗ | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №06 Званица от ПС 110\10 Манихино для выявления возможных дефектов Срок исполнения: 03.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Удомельского РЭС Цветков А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.05.2021 г. Мероприятие: Техническое При выявлении дефектов, по результатам внепланового осмотра ВЛ 10кВ №06 Званица от ПС 110\10 Манихино - устранить эти дефекты Срок исполнения: 15.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Удомельского РЭС Цветков А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.05.2021 г.
2823 | 267 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Пошехонский РЭС | 2021-05-19 16:15 | 2021-05-19 18:00 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 417 (Бабка) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №9-№10 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №9-№10 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 417 (Бабка) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: мастер Прозоров А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.06.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 417 (Бабка) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 21.06.2021 г. Ответственное лицо: мастер Прозоров А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.06.2021 г.
2824 | 456 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2021-05-19 15:57 | 2021-05-19 17:29 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ 6кВ ТП3124 - ТП3225 произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Отключение МВ ф.Бежица-1 ЦРП АО УК БМЗ к РП02 произошло в результате КЗ на КЛ 6кВ ТП3124 - ТП3225 вследствие длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования по КЛ 6кВ ф.Бежица-1 ЦРП АО УК БМЗ. Срок исполнения: 19.05.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские электрические сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить восстановление КЛ 6кВ ТП3124 - ТП3225 Срок исполнения: 24.05.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские электрические сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.05.2021 г.
2825 | 454 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2021-05-19 15:47 | 2021-05-19 18:07 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ 6кВ ф.Бежица-2 ЦРП АО УК БМЗ - ТП3013 произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Отключение МВ ф.Бежица-2 ЦРП АО УК БМЗ к ТП3013 произошло в результате КЗ на КЛ 6кВ ф.Бежица-2 ЦРП АО УК БМЗ - ТП3013 вследствие длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования по КЛ 6кВ ф.Бежица-2 ЦРП АО УК БМЗ. Срок исполнения: 19.05.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские электрические сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 6кВ ф.Бежица-2 ЦРП АО УК БМЗ - ТП3013 Срок исполнения: 27.05.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские электрические сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.05.2021 г.
2826 | 256 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Некоузский РЭС | 2021-05-19 15:39 | 2021-05-19 17:30 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ № 04 ПС Станилово в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №189-№190 при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ от порывов сильного ветра. Дерево обнаружено на проводах Повреждений проводов не выявлено. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №189-№190 при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ от порывов сильного ветра. Дерево обнаружено на проводах. Повреждений проводов не выявлено. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 04 ПС Станилово Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: мастер Тряпкин П.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 04 ПС Станилово Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: мастер Тряпкин П.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.06.2021 г.
2827 | 832 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС | 2021-05-19 15:20 | 2021-05-19 16:54 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ Нива от ПС 35/10кВ Зеленогорская вызвано воздействием междуфазного к.з. при падении на провода ВЛ-10кВ дерева из вне охранной зоны в пролете опор №24-25, сломанного ветром с последующим падением дерева на землю. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении на провода ВЛ-10кВ Нива от ПС 35/10кВ Зеленогорская дерева из вне охранной зоны в пролете опор №24-25, сломанного ветром, произошло перекрытие проводов ВЛ-10кВ в данном пролете, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ Нива от ПС 35/10кВ Зеленогорская действием ТО. | Мероприятие: Техническое выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ Нива от ПС 35/10кВ Зеленогорская для выявления возможных дефектов Срок исполнения: 07.06.2021 г. Ответственное лицо: нач. Вышневолоцкого РЭС Васильев В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.06.2021 г. Мероприятие: Техническое при выявлении дефектов по результатам внепланового осмотра ВЛ-10кВ Нива от ПС 35/10кВ Зеленогорская - устранить эти дефекты Срок исполнения: 17.06.2021 г. Ответственное лицо: нач. Вышневолоцкого РЭС Васильев В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.05.2021 г.
2828 | 780 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2021-05-19 15:17 | 2021-05-19 18:15 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ №12(2) ПС 35/10 кВ Мин.Дворы произошло по причине междуфазного КЗ в результате перекрытия (схлеста) проводов в пролете опор №111/96-111/97 из-за падения дерева на провода из вне пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Ржевского района Тверской области без обрыва проводов, с последующим падением дерева на землю. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №111/96-111/97 ВЛ-10 кВ №12(2) ПС 35/10 кВ Мин.Дворы под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Ржевского района Тверской области произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что привело к отключению ВЛ-10 кВ №12(2) ПС 35/10 кВ Мин.Дворы действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №12(2) ПС 35/10кВ Мин.Дворы с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 17.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.06.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №12(2) ПС 35/10кВ Мин.Дворы устранить выявленные дефекты. Срок исполнения: 24.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.06.2021 г.
2829 | 796 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Бежецкий РЭС | 2021-05-19 15:16 | 2021-05-19 18:15 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №02 ПС 35/10 кВ Максатиха произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №103-104 вследствие наклона и касания ветками дерева проводов из-за пределов охранной зоны ВЛ, под воздействием сильного порывистого ветра, при прохождении циклона по территории Бежецкого района Тверской области. | 4.4.3, В результате механических воздействий вследствие при наклоне дерева и касания ветками проводов из-за пределов охранной зоны ВЛ под воздействием сильного порывистого ветра, произошло перекрытие проводов в пролете опор №103-104 , что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №02 ПС 35/10 кВ Максатиха действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №02 ПС 35/10 кВ Максатиха. Срок исполнения: 11.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Бежецкого РЭС Емельянов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные в результате осмотра ВЛ 10кВ №02 ПС 35/10 кВ Максатиха. Срок исполнения: 18.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Бежецкого РЭС Емельянов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.06.2021 г.
2830 | 113 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2021-05-19 15:11 | 2021-05-19 16:00 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10 кВ №24 ПС 35/10 кВ Тургиново произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия токоведущих частей выносного разъединителя отпайки на КТП10/0,4 кВ Киселево веткой, упавшей с дерева из вне охранной зоны ВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Калининского района Тверской области без обрыва проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки с дерева на токоведущие части разъединителя отпайки на КТП10/0,4 кВ Киселево ВЛ-10кВ №24 ПС 35/10кВ Тургиново из вне охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Калининского района Тверской области произошло перекрытие электрической изоляции, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №14 ПС 35/10кВ Тургиново действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №24 ПС 35/10кВ Тургиново с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 04.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №24 ПС 35/10кВ Тургиново. Срок исполнения: 10.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.06.2021 г.
2831 | 284 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Некоузский РЭС | 2021-05-19 15:10 | 2021-05-19 17:02 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 137 (Микишево) в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №19-№20 металлической проволокой, принесенной птицей. Данный участок ВЛ находится в месте массового скопления птиц (ферма). Без повреждения проводов ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, металлические куски проволоки со следами электрической дуги обнаружены на земле под проводами. | 4.12, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №19-№20 металлической проволокой, принесенной птицей. Данный участок ВЛ находится в месте массового скопления птиц (ферма). Без повреждения проводов ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, металлические куски проволоки со следами электрической дуги обнаружены на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 137 (Микишево) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: мастер Чистяков А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.05.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 137 (Микишево) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: мастер Чистяков А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.05.2021 г.
2832 | 500 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго Хохольский РЭС | 2021-05-19 15:10 | 2021-05-19 16:07 | 3.4.12.2.3, Двухфазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ №29 ПС 110 кВ №30 Подгорное произошло в результате перекрытия проводов фаз «В» и «С» в пролете опор №14.5-14.6, вызванного упавшей веткой дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ при порывах ветра до 20 м/с. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между фаз «В» и «С» в пролете опор №14.5-14.6 на ВЛ 10 кВ №29 ПС 110 кВ №30 Подгорное, произошло вследствие падения ветки с дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ при порывах ветра до 20 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №29 ПС 110 кВ №30 Подгорное по всей протяжённости, на предмет выявления дефектов. Срок исполнения: 08.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Найденов В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.06.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №29 ПС 110 кВ Подгорное разработать мероприятия по выявленным дефектам. Срок исполнения: 09.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Найденов В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.06.2021 г.
2833 | 275 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2021-05-19 15:05 | 2021-05-19 15:32 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10 кВ №7 Черелисино ПС 35/10 кВ "Дубки" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №13-2 - №13-3 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №13-2 - №13-3 ВЛ 10 кВ №7 Черелисино ПС 35/10 кВ "Дубки" веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №7 Черелисино ПС 35/10 кВ "Дубки" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.05.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №7 Черелисино ПС 35/10 кВ "Дубки" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.05.2021 г.
2834 | 441 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Кадыйский РЭС | 2021-05-19 14:55 | 2021-05-19 15:54 | 3.4.12.2.3, При проведении аварийного обхода ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-100 Курдюм в пролетах опор №10-11 обнаружен обрыв проводов двух фаз березой, упавшей из-за пределов охранной зоны ВЛ от действий сильных порывов южного ветра скоростью до 20 м/с, от возникшего К.З., в РУ 0,4 кВ ТП-100 Курдюм отключился АВ 0,4 кВ №1. | 4.4.3, Обрыв проводов в пролетах опор №10-11 ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-100 Курдюм упавшим деревом. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от ТП-100 Курдюм, с целью выявления дефектов, возникших после прохождения природных явлений, связанных с воздействием ветра на провода и деревья. Срок исполнения: 22.06.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Кадыйского РЭС Тарасов С.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Выявленные при проведении внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от ТП-100 Курдюм замечания, влияющие на надежную эксплуатации ВЛ устранить. Срок исполнения: 02.07.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Кадыйского РЭС Тарасов С.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.06.2021 г.
2835 | 658 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Кр.Яружский РЭС |  |  | 3.4.12.3, Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Репяховка произошло из-за возникновения КЗ, в результате перекрытия по изоляции изоляторов трех фаз опоры №80, вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | 4.12, Нарушение электрической изоляции изоляторов трех фаз опоры №80 ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Репяховка произошло вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Репяховка. Срок исполнения: 30.05.2021 г. Ответственное лицо: Баранов А.Н. - гл. инженер РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.05.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 10.06.2021 г. Ответственное лицо: Баранов А.Н. - гл. инженер РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.06.2021 г.
2836 | 147 | филиал ПАО «МРСК Центра» Курскэнерго Касторенский РЭС | 2021-05-19 14:53 | 2021-05-19 15:59 | 3.4.12.2.3, 19.05.2021 г в 14: 53 причиной аварийного отключения ВЛ 10кВ № 08 от ПС 35 Восточная действием МТЗ с неуспешным РПВ явилось межфазное КЗ, возникшее на ВЛ при перекрытии изоляции проводов ВЛ в пролете опор № 172-173 сломанным порывистым ветром сухостойного дерева, росшего вне охранной зоны ВЛ | 4.4.3, Возникновение междуфазного короткого замыкания произошло в результате перекрытия изоляции проводов ВЛ сломанным порывистым ветром деревом, росшего вне охранной зоны ВЛ | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 10 кВ № 08 ПС Восточная Срок исполнения: 21.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Провольнев С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.06.2021 г. Мероприятие: Организационное Составить план-график устранения выявленных дефектов. Срок исполнения: 21.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Провольнев С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.06.2021 г.
2837 | 109 | ПАО «МРСК Центра» АО «ТГЭС» | 2021-05-19 14:30 | 2021-05-19 14:47 | 3.4.12.2, отключение ВЛ 6 кВ ТП 604 - ТП 605 | 4.13, Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Мероприятие: Организационное Провести осмотр ВЛ 6 кВ ТП 604 - ТП 605 на предмет наличия факторов, воздействие которых могло привести к аварийному отключению ВЛ. Срок исполнения: 19.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник службы воздушных линий электропередачи Лесных Н.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.05.2021 г.
2838 | 435 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2021-05-19 14:30 | 2021-05-19 14:58 | 3.4.10.2, При аварийном обходе ВЛ-10 кВ Ф. 10-06 ПС Ильинское на раме разъединителя опоры № 6 обнаружена мертвая птица со следами дугового воздействия, которая при посадке на траверсу опоры, крыльями перекрыла провод с траверсой, что привело к однофазному замыканию на "землю" через тело опоры. Птица пораженная действием электрического тока снята штангой КШЗ. Повреждений ВЛ-10 кВ нет. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.12, При посадке на траверсу опоры № 6 птица крыльями перекрыла провод с траверсой, что привело к однофазному замыканию на "землю" через тело опоры. | Мероприятие: Техническое Выполнить верховой осмотр опоры № 6 ВЛ-10 кВ ф. 10-06 ПС Ильинское с целью выявления возможного повреждения оборудования. Срок исполнения: 14.06.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Алексеев С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Провести обследование опоры № 6 ВЛ-10 кВ ф. 10-06 ПС Ильинское на предмет возможных повреждений после прохождения тока замыкания на землю. Срок исполнения: 14.06.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Алексеев С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.06.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра опоры № 6 ВЛ-10 кВ ф. 10-06 ПС Ильинское устранить выявленные дефекты (при их наличии). Срок исполнения: 16.06.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Алексеев С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.06.2021 г.
2839 | 830 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго |  |  | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 110кВ Хмелевка-Яблоновка вызвано межфазным к.з. при падении на провода фаз "А" и "С" дерева, сваленного сильным порывом ветра, из вне охранной зоны в пролете опор № 22-23, с последующим падением дерева на землю. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева, сваленного сильным порывом ветра из вне охранной зоны, на провода фаз "А" и "С" в пролете опор № 22-23 ВЛ 110кВ Хмелевка-Яблоновка произошло перекрытие проводов фаз "А" и "С" на ветки дерева в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 110кВ Хмелевка-Яблоновка действием ДФЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 110кВ Хмелевка-Яблоновка для выявления возможных дефектов Срок исполнения: 27.05.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛЭП ВВ ПБ Мисугин М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.05.2021 г. Мероприятие: Техническое При выявлении дефектов по результатам внепланового осмотра ВЛ 110кВ Хмелевка-Яблоновка-устранить эти дефекты Срок исполнения: 04.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛЭП ВВ ПБ Мисугин М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.05.2021 г.
2840 | 355 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» Дятьковский РЭС | 2021-05-19 14:22 | 2021-05-19 14:49 | 3.4.13.2, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №49 ул. Головачева с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП-1 ф.625 ПС Любохонская произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП-1 ф.625 ПС Любохонская с медным проводом потребителя на доме №49 ул. Головачева. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 19.05.2021 г. Ответственное лицо: Дятьковский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом. Срок исполнения: 19.05.2021 г. Ответственное лицо: Дятьковский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.05.2021 г.
2841 | 497 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Орловский РЭС | 2021-05-19 14:21 | 2021-05-19 21:30 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия ветровой нагрузки произошло падение ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №14-15 ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-Вол-2-9 на провода фаз "В" и "С", что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 14-15 ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-Вол-2-9 на провода фаз "В" и "С", произошло нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-Вол-2-9 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: гл.инженер Гальцев В.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-Вол-2-9 по всей длине Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: гл.инженер Гальцев В.Н. Состояние: Не выполнено
2842 | 94 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Осташковский РЭС | 2021-05-19 14:20 | 2021-05-19 17:40 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ №06 ПС 110/35/10кВ Осташков (Зехново) произошло по причине межфазного "КЗ" проводов в пролете опор №194 - №196, в результате падения дерева на провода из вне охранной зоны данной ВЛ-10кВ под воздействием сильных порывов ветра в период прохождения атмосферного фронта по территории Осташковского района Тверской области с обрывом трех проводов в пролете опор №194 - №196. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №194 - №196 ВЛ-10кВ №06 ПС 110/35/10кВ Осташков (Зехново) из вне охранной зоны, под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Осташковского района Тверской области, произошло "КЗ" проводов в пролете опор №194 -№196 с обрывом трех проводов, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №06 ПС 110/35/10кВ Осташков (Зехново) действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №06 ПС 110/35/10кВ Осташков (Зехново). Срок исполнения: 17.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Разумихин И.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №06 ПС 110/35/10кВ Осташков (Зехново). Срок исполнения: 24.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Разумихин И.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.06.2021 г.
2843 | 503 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго В.Мамонский РЭС | 2021-05-19 14:15 | 2021-05-19 16:11 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-10кВ №1 ПС 110кВ Н.Мамон послужило двухфазное короткое замыкание, вызванное кратковременным перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролёте опор №177-178 веткой от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, сломленной и занесённой на провода сильными порывами ветра до 13 м/с. | 4.4.3, Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролёте опор №177-178 ВЛ-10кВ №1 ПС 110кВ Н.Мамон произошло веткой от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, сломленной и занесённой на провода сильными порывами ветра до 13 м/с. | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-10кВ №1 ПС 110кВ Н.Мамон выявленные нарушения и замечания включить в план ремонта и ТО. Срок исполнения: 24.06.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Овдун А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №1 ПС 110кВ Н.Мамон по всей длине с целью выявления деревьев, веток деревьев расположенных как в охранной, так и вне охранной зоны ВЛ, угрожающих падением на провода при сильных порывах ветра Срок исполнения: 24.06.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Овдун А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.06.2021 г.
2844 | 93 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Торжокский РЭС | 2021-05-19 14:10 | 2021-05-19 16:47 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10 кВ №14 ПС 110/10 кВ Селихово произошло по причине межфазного "КЗ" из-за падения на провода ВЛ 10 кВ в пролете опор №128-129 дерева , растущего вне охранной зоны данной ВЛ, под воздействием сильного порывистого ветра. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении на провода ВЛ-10 кВ №14 ПС 110/10 кВ Селихово в пролете опор №128- №129 дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ, под воздействием порывистого ветра произошло междуфазное КЗ в данном пролете опор, вследствие чего ВЛ-10 кВ №14 ПС 110/10 кВ Селихово отключилась действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №14 ПС 110/10 кВ Селихово . Срок исполнения: 17.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Немиро В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №14 ПС 110/10 кВ Селихово дефекты. Срок исполнения: 24.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Немиро В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.06.2021 г.
2845 | 108 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Рамешковский РЭС | 2021-05-19 14:01 | 2021-05-19 15:00 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ №10 ПС 110/35/10 кВ Рамешки произошло по причине междуфазного КЗ в пролете опор №82-83, в результате падения дерева из за пределов охранной зоны на провода ВЛ, под воздействием сильного порывистого ветра, с последующим падением дерева на землю. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №82-83 ВЛ-10кВ №10 ПС 110/35/10 кВ Рамешки, из за пределов охранной зоны, под воздействием сильного порывистого ветра, произошло междуфазное КЗ что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №10 ПС 110/35/10 кВ Рамешки, действием МТЗ, в последствии дерево упало на землю. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №10 ПС 110/35/10 кВ Рамешки. Срок исполнения: 04.06.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Голов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №10 ПС 110/35/10 кВ Рамешки дефекты. Срок исполнения: 15.06.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Голов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.06.2021 г.
2846 | 252 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2021-05-19 14:00 | 2021-05-19 16:45 | 3.4.12.2.3, Отключение КВЛ 6 кВ РП СУ-1 СЖД в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов фазы "А" и фазы "В" участка воздушной линии 6 кВ ТП 214 - ТП 281 в пролете опор № 3 - № 4 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. УРЗА не на балансе филиала ПАО "МРСК Центра-Ярэнерго". | 4.4.3, Перекрытие проводов фазы "А" и фазы "В" участка воздушной линии КВЛ 6 кВ ТП 214 - ТП 281 в пролете опор № 3 - № 4 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. УРЗА не на балансе филиала ПАО "МРСК Центра-Ярэнерго". | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр КВЛ 6 кВ ТП 214 - ТП 281 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Щеников А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.05.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра КВЛ 6 кВ ТП 214 - ТП 281 устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Щеников А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.05.2021 г.
2847 | 270 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2021-05-19 13:50 | 2021-05-19 16:07 | 3.4.8.1, Отключение КЛ 6кВ №14 РП 30 в результате короткого замыкания, возникшего при нарушении изоляции силового кабеля на участке КЛ 6кВ ТП400-ТП403 при проведении несанкционированных земельных работ сторонними лицами в охранной зоне КЛ. Работа МТЗ правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ), АВР выведено по заявке. | 4.4.1, Нарушение изоляции силового кабеля участка КЛ 6кВ ТП400-ТП403 при проведении несанкционированных земельных работ сторонними лицами в охранной зоне КЛ. Работа МТЗ- правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ). АВР выведено по заявке. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6кВ ТП400-ТП403 с целью: выявления не санкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Шангин А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 6кВ ТП400-ТП403 нарушений и дефектов. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Шангин А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.05.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести претензионную работу с организацией проводившей несогласованные земляные работы в охранной зоне КЛ 6кВ ТП400-ТП403 Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Шангин А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.05.2021 г.
2848 | 463 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» Клинцовский РЭС | 2021-05-19 13:47 | 2021-05-19 14:40 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ 6кВ ТП96 - ТП161 произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Отключение ВВ ф.3-й мкр-н. ЗРУ ТЭЦ в РП2 к ТП96 произошло в результате КЗ на КЛ 6кВ ТП96 - ТП161 вследствие длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования по КЛ 6кВ ф.3-й мкр-н. ЗРУ ТЭЦ от РП2 к ТП96. Срок исполнения: 19.05.2021 г. Ответственное лицо: Клинцовский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 6кВ ТП96 - ТП161 Срок исполнения: 20.05.2021 г. Ответственное лицо: Клинцовский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.05.2021 г.
2849 | 779 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Калязинский РЭС | 2021-05-19 13:40 | 2021-05-19 13:45 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №15 ПС 35/10кВ Нерль, произошло в результате междуфазного короткого замыкания из за наклона дерева растущего вне охранной зоны в сторону ВЛ 10кВ в пролете опор №175- №176 под воздействием бокового, порывистого ветра. | 4.4.3, В результате механического воздействия при наклоне дерева, растущего вне охранной зоны на провода ВЛ 10кВ №15 ПС 35/10кВ Нерль в пролёте опор №175 - №176 под воздействием бокового сильного порывистого ветра произошло междуфазное «КЗ», вследствие чего ВЛ 10кВ №15 ПС 35/10кВ Нерль отключилась действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №15 ПС 35/10кВ Нерль для выявления возможных дефектов. Срок исполнения: 21.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Калязинского РЭС Микин А.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.06.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам внепланового осмотра ВЛ 10кВ №15 ПС 35/10кВ Нерль - устранить выявленные дефекты. Срок исполнения: 28.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Калязинского РЭС Микин А.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.06.2021 г.
2850 | 90 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Калязинский РЭС | 2021-05-19 13:40 | 2021-05-19 13:45 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №14 ПС 35/10кВ Нерль, произошло в результате междуфазного короткого замыкания из за наклона ветвей дерева растущего вне охранной зоны в сторону ВЛ 10кВ в пролете опор №20- №21 под воздействием бокового, порывистого ветра. | 4.4.3, В результате механического воздействия при наклоне ветвей дерева, растущего вне охранной зоны на провода ВЛ 10кВ №14 ПС 35/10кВ Нерль в пролёте опор №20 -№21 под воздействием бокового сильного порывистого ветра произошло междуфазное «КЗ», вследствие чего ВЛ 10кВ №14 ПС 35/10кВ Нерль отключилась действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №14 ПС 35/10кВ Нерль для выявления возможных дефектов. Срок исполнения: 18.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Калязинского РЭС Микин А.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.06.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам внепланового осмотра ВЛ 10кВ №14 ПС 35/10кВ Нерль - устранить выявленные дефекты. Срок исполнения: 25.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Калязинского РЭС Микин А.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.06.2021 г.
2851 | 480 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2021-05-19 13:35 | 2021-05-19 14:50 | 3.4.9.3, В результате КЗ в вводном РУ потребителя «Пилорама» с. К.Гать (повреждение устранено потребителем) произошло отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП №008 ВЛ 10кВ №9 ПС 110кВ Промышленная . |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов. Срок исполнения: 27.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.06.2021 г.
2852 | 659 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Ракитянский РЭС | 2021-05-19 13:32 | 2021-05-19 13:33 | 3.4.12.3, Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Дмитриевка произошло из-за возникновения КЗ, в результате перекрытия по изоляции изоляторов трех фаз опоры №87 вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | 4.12, Нарушение электрической изоляции изоляторов трех фаз опоры № 87 ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Дмитриевка произошло вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Дмитриевка. Срок исполнения: 28.05.2021 г. Ответственное лицо: Пенской С.И. - гл. инженер РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.05.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 04.06.2021 г. Ответственное лицо: Пенской С.И. - гл. инженер РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.05.2021 г.
2853 | 781 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго |  |  | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 35 кВ Святое-Фирово произошло по причине межфазного КЗ из за падения деревьев на провода в пролетах опор №№ 114-115, №62-63 упавших из за пределов охранной зоны ВЛ 35 кВ Святое-Фирово при сильном порыве ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Осташковского района Тверской области. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении деревьев на провода в пролетах опор №№ 114-115, №62-63 .ВЛ 35 кВ Святое-Фтрово, из за пределов охранной зоны, при сильном порыве ветра, произошло междуфазное КЗ что послужило причиной отключения ВЛ 35 кВ Святое-Фирово, действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 35 кВ Святое-Фирово. Срок исполнения: 18.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛ ТоПБ Артемьев С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ 35 кВ Святое-Фирово дефекты. Срок исполнения: 25.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛ ТоПБ Артемьев С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.05.2021 г.
2854 | 777 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Кимрский РЭС | 2021-05-19 13:16 | 2021-05-19 13:26 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 6кВ №13 ПС 35/6кВ Б.Городок произошло по причине межфазного "КЗ" из-за падения дерева на провода ВЛ 6кВ в пролете опор №188 - 189 сваленного из вне охранной зоны данной ВЛ, под воздействием сильного порывистого ветра. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева на провода ВЛ 6кВ №13 ПС 35/6кВ Б.Городок в пролете опор №188 - 189, растущего вне охранной зоне ВЛ, под воздействием порывистого ветра произошло междуфазное КЗ в данном пролете опор, вследствие чего ВЛ 6кВ №13 ПС 35/6кВ Б.Городок отключилась действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 6кВ №13 ПС 35/6кВ Б.Городок. Срок исполнения: 18.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Кимрского РЭС Соловьёв С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ 6кВ №13 ПС 35/6кВ Б.Городок. Срок исполнения: 25.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Кимрского РЭС Соловьёв С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.06.2021 г.
2855 | 657 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2021-05-19 13:00 | 2021-05-19 13:40 | 3.4.9.3, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 334 ПС 35 кВ Октябрьское произошло из-за КЗ, в результате повреждения ПУ жилого дома №21 по ул.Шоссейная, запитанного от опоры №16. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю с требованием о приведении электроустановок в соответствие с требованиями НТД. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Бурыка О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.05.2021 г.
2856 | 501 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго Калачеевский РЭС | 2021-05-19 12:58 | 2021-05-19 13:48 | 3.4.7.3.4, Трехфазное короткое замыкание и последующее отключение ВЛ-10 кВ №1 ПС 110кВ Калач-1 произошло в результате перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А","В" и "С", при обрыве провода фазы "С" в пролёте опор №9-10 ОВЛ-10 кВ от опоры №295 и его схлестывании с проводами фаз "А" и "В", в результате падения на них дерева из охранной зоны ВЛ, сломленного сильными, до 20 м/сек. порывами ветра. | 4.4.3, Обрыв провода фазы "С" и его схлестывание с проводами фаз «А» и «В», в пролёте опор № 9-10 ОВЛ-10 кВ от опоры №295 ВЛ-10 кВ №1 ПС 110 кВ Калач-1 произошел в результате механического воздействия на них дерева, сломленного порывами ветра до 20 м/сек. и упавшего на провода ВЛ, из охранной зоны. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наличие деревье в охранной зоне ОВЛ-10 кВ от опоры №295, в пролете опор №9-10 на псКалач-1 ВЛ-10-1 VS010-0003129 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №1 ПС 110кВ Калач-1 по всей длине, на предмет выявления деревьев или веток деревьев, расположенных как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ, угрожающих падением на провода, при сильных порывах ветра и неблагоприятных погодных условиях. Срок исполнения: 24.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Безуглый Н.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить обрезку веток и вырубку деревьев, угрожающих падением на провода в пролетах опор №9 - 10 ОВЛ-10кВ от опоры №295 ВЛ-10кВ №1 ПС 110кВ Калач-1. Срок исполнения: 24.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Безуглый Н.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.06.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №1 ПС 110кВ Калач-1 в случае выявления дефектов и замечаний, наметить мероприятия по их устранению, с включением в программы ТОиР 2021 года. Срок исполнения: 24.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Безуглый Н.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.06.2021 г.
2857 | 495 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Орловский РЭС | 2021-05-19 12:52 | 2021-05-19 22:44 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 34-35 ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Пут-3-12 на "нулевой" провод и провод фазы "А" из-за воздействия ветровой нагрузки, произошел схлест и нарушение электрической изоляции, с возникновением однофазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 34-35 ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Пут-3-12 на "нулевой" провод и провод фазы "А", произошел их схлест и нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению однофазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Пут-3-12 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: гл.инженер Гальцев В.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Пут-3-12 по всей длине. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: гл.инженер Гальцев В.Н. Состояние: Не выполнено
2858 | 512 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Починковский РЭС | 2021-05-19 12:50 | 2021-05-19 14:35 | 3.4.7.3.4, Причиной приведшей к падению сломанного под действием порывистого ветра дерева с границы охранной зоны ВЛ-1001 ПС 110/35/10кВ Стодолище на провода в пролете опор №140-3 - №140-4 послужило несвоевременное выявление и вырубка дерева, угрожающего падением на провода. | 4.4.3, Причиной отключения В ВЛ-1001 на ПС 110/35/10кВ Стодолище послужило механическое воздействие при падении дерева на провода в пролете опор №140-3 - №140-4 с возникновением межфазного короткого замыкания и последующим обрывом 3-х проводов марки Ас-25. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременно вырублено угрожающее падением на провода дерева в пролете опор №140-3 - №140-4 на ВЛ-1001 ПС 110/35/10кВ Стодолище ВЛ-1001 ПС 110/35/10кВ Стодолище | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1001 ПС 110/35/10кВ Стодолище проходящих по лесной местности, с целью выявления угрожающих падением на провода деревьев. Срок исполнения: 18.07.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер РЭС Гращенков А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку угрожающих падением на провода деревьев в пролете опор №140-3 - №140-4 ВЛ-1001 ПС 110/35/10кВ Стодолище. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер РЭС Гращенков А.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1001 ПС 110/35/10кВ Стодолище разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Срок исполнения: 19.07.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер РЭС Гращенков А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.07.2021 г.
2859 | 353 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» Трубчевский РЭС | 2021-05-19 12:43 | 2021-05-19 13:17 | 3.4.13.2, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №59 ул. Заводская с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ-0,4 кВ ф.1 ЗТП-2 ф.607 ПС Б. Березковская произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ-0,4 кВ ф.1 ЗТП-2 ф.607 ПС Б. Березковская с медным проводом потребителя на доме №59 ул. Заводская. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 19.05.2021 г. Ответственное лицо: Трубчевский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом. Срок исполнения: 19.05.2021 г. Ответственное лицо: Трубчевский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.05.2021 г.
2860 | 95 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго |  |  | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 35 кВ Никола Рожок-Селигер произошло по причине межфазного КЗ из за падения дерева на провода в пролете опор №80-81 упавшего из за пределов охранной зоны ВЛ 35 кВ Никола Рожок-Селигер при сильном порыве ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Осташковского района Тверской области. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №80-81 ВЛ 35 кВ Никола Рожок-Селигер , из за пределов охранной зоны, при сильном порыве ветра, произошло междуфазное КЗ что послужило причиной отключения ВЛ 35 кВ Никола Рожок-Селигер, действием МТЗ. В дальнейшем дерево упало на землю что и позволило произвести успешное АПВ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 35 кВ Никола Рожок-Селигер. Срок исполнения: 18.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛ ТоПБ Артемьев С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ 35 кВ Никола Рожок-Селигер дефекты. Срок исполнения: 25.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛ ТоПБ Артемьев С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.05.2021 г.
2861 | 464 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» Почепский РЭС | 2021-05-19 12:16 | 2021-05-19 12:54 | 3.4.12.2, Ослабление прокалывающего зажима на опоре №5 ВЛ 0,4кВ ф.2 ТП0756 ф.1027 ПС Жирятинская | 4.13, Прекращение передачи электрической энергии потребителей по адресу с. Жирятино ул. Личинко произошло в результате ослабления прокалывающего зажима на опоре №5 ВЛ 0,4кВ ф.2 ТП0756 ф.1027 ПС Жирятинская, вследствие длительной эксплуатации и воздействия атмосферных явлений. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ ф.2 ТП0756 ф.1027 ПС Жирятинская Срок исполнения: 19.05.2021 г. Ответственное лицо: Почепский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести замену прокалывающего зажима на опоре №5 ВЛ 0,4кВ ф.2 ТП0756 ф.1027 ПС Жирятинская Срок исполнения: 19.05.2021 г. Ответственное лицо: Почепский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.05.2021 г.
2862 | 105 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго | 2021-05-19 12:11 | 2021-05-19 13:55 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-110кВ ДВП-Брусово с отпайкой на ПС 110/10кВ Малышево произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов фаз "В" и "С" в пролёте опор №149-150, в результате падения дерева(ели) на провода ВЛ-110кВ в данном пролете опор, вырванная с корнем и упавшее из-за пределов охранной зоны, под воздействием сильного порывистого ветра. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева на провода фаз "В" и "С" в пролете опор №149-150 ВЛ-110кВ ДВП-Брусово с отпайкой на ПС 110/10кВ Малышево из-за пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 110кВ ДВП-Брусово с отпайкой на ПС 110/10кВ Малышево действием защит. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-110кВ ДВП-Брусово с отпайкой на ПС 110/10кВ Малышево. Срок исполнения: 14.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛЭП БПБ Ошин А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.06.2021 г. Мероприятие: Техническое При выявлении дефектов по результатам верхового осмотра провода на ВЛ-110кВ ДВП-Брусово с отпайкой на ПС 110/10кВ Малышево-устранить эти дефекты. Срок исполнения: 18.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛЭП БПБ Ошин А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.06.2021 г.
2863 | 104 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго |  |  | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-35кВ Торопец - Старая Торопа с отпайкой на ПС 35/10кВ Гекса произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №23-24 суком дерева, упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ-35 кВ по касательной к проводам вследствие порывистого ветра, с последующим падением его на землю. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении сука дерева на провода в пролете опор №23-24 ВЛ-35кВ Торопец - Старая Торопа с отпайкой на ПС 35/10кВ Гекса, принесенного сильным порывом ветра из-за пределов охранной зоны, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-35кВ Торопец - Старая Торопа с отпайкой на ПС 35/10кВ Гекса действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внечередной осмотр ВЛ-35кВ Торопец - Старая Торопа с отпайкой на ПС 35/10кВ Гекса с целью выявления угрожающих падением на провода деревьев, растущих вне охранной зоны. Срок исполнения: 14.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛЭП НПБ Степанов Е.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.06.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ-35кВ Торопец - Старая Торопа с отпайкой на ПС 35/10кВ Гекса устранить выявленные нарушения. Срок исполнения: 18.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛЭП НПБ Степанов Е.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.06.2021 г.
2864 | 139 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго | 2021-05-19 12:01 | 2021-05-19 12:12 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 35кВ Брусово-Молдино вызвано межфазным к.з. при падении на провода фаз "В" и "С" дерева, сваленного сильным порывом ветра, из вне охранной зоны в пролете опор №43-44 , с последующим падением дерева на землю. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева, сваленного сильным порывом ветра из вне охранной зоны, на провода фаз "В" и "С" в пролете опор № 43-44 ВЛ 35кВ Брусово-Молдино произошло перекрытие проводов фаз "В" и "С" на ветки дерева в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 35кВ Брусово-Молдино действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 35кВ Брусово-Молдино для выявления возможных дефектов Срок исполнения: 09.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛЭП ВВ Мисугин М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.06.2021 г. Мероприятие: Техническое При выявлении дефектов по результатам внепланового осмотра ВЛ 35кВ Брусово-Молдино-устранить эти дефекты Срок исполнения: 18.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛЭП ВВ Мисугин М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.06.2021 г.
2865 | 92 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго | 2021-05-19 11:52 | 2021-05-19 13:50 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-35кВ Рамешки - Толмачи произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №62-63 деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ-35 кВ вследствие порывистого ветра, с обрывом провода средней фазы "А" и падением его на землю, в результате чего возникло однофазное замыкание на землю на фазе "А" ВЛ-35кВ Рамешки - Толмачи. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ-35кВ Рамешки - Толмачи в пролете опор №62-63 под воздействием сильного порывистого ветра произошло перекрытие проводов в данном пролете опор и обрыв провода средней фазы"А", что послужило причиной отключения ВЛ-35кВ Рамешки - Толмачи действием МТЗ и после РПВ В 35кВ Толмачи на ПС 110кВ Рамешки возникновение однофазного замыкания на землю на фазе "А" ВЛ-35кВ Рамешки - Толмачи. | Мероприятие: Техническое На высоко-проходимой технике проехать лесные участки прохождения ВЛ 35кВ Рамешки-Толмачи для вырубки угрожающих деревьев. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛЭП Тв.ПБ Черкасов К.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.06.2021 г.
2866 | 91 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Кашинский РЭС | 2021-05-19 11:47 | 2021-05-19 15:35 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ 10 кВ №15 ПС 110/35/10 Роща произошло по причине междуфазного КЗ за ЛР №6 на абонентском оборудовании ООО "Газпром трансгаз Санкт-Петербург" Торжокское ЛПУ МГ. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо собственнику электроустановки ООО "Газпром трансгаз Санкт-Петербург" Торжокское ЛПУ о приведении электроустановки в соответствие с требованиями НТД. Срок исполнения: 25.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Кашинского РЭС Воронцов В.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.06.2021 г.
2867 | 352 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» Новозыбковский РЭС | 2021-05-19 11:40 | 2021-05-19 12:10 | 3.4.13.2, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №1 ул. Южная с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП-97 ф.602 ПС Новозыбков-1 произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП-97 ф.602 ПС Новозыбков-1 с медным проводом потребителя на доме №1 ул. Южная. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 19.05.2021 г. Ответственное лицо: Новозыбковский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом. Срок исполнения: 19.05.2021 г. Ответственное лицо: Новозыбковский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.05.2021 г.
2868 | 660 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Ракитянский РЭС | 2021-05-19 11:39 | 2021-05-19 11:40 | 3.4.12.3, Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Венгеровка произошло из-за возникновения КЗ, в результате перекрытия по изоляции изоляторов трех фаз опоры №34 вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | 4.12, Нарушение электрической изоляции изоляторов трех фаз опоры №34 ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Венгеровка произошло вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Венгеровка. Срок исполнения: 28.05.2021 г. Ответственное лицо: Пенской С.И. - гл. инженер РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.05.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 04.06.2021 г. Ответственное лицо: Пенской С.И. - гл. инженер РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.05.2021 г.
2869 | 121 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2021-05-19 11:32 | 2021-05-19 14:53 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ № 15 ПС 35/10кВ Медное произошло по причине междуфазного КЗ в результате падения ветки с дерева на провода ВЛ-10кВ в пролете опор №19/2-19/3 отпайки на ТП 10/0,4 кВ Буявино, упавшей из за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ № 15 ПС 35/10кВ Медное под воздействием сильного порывистого ветра, (без обрыва проводов в данном пролете опор), с последующим падением ветки на землю. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки с дерева на провода из вне охранной зоны ВЛ-10кВ № 15 ПС 35/10кВ Медное в пролете опор №19/2-19/3 отпайки на ТП 10/0,4 кВ Буявино под воздействием сильного порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что привело к отключению ВЛ-10кВ № 15 ПС 35/10кВ Медное действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 15 ПС 35/10кВ Медное с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 09.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 15 ПС 35/10кВ Медное Срок исполнения: 15.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.06.2021 г.
2870 | 274 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2021-05-19 11:30 | 2021-05-19 12:23 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 10 кВ №8 Белкино ПС 35/10 кВ "Селифонтово" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №14 - №15 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 10 кВ №8 Белкино ПС 35/10 кВ "Селифонтово". На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно, работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.12, Перекрытие проводов всех фаз ВЛ 10 кВ №8 Белкино ПС 35/10 кВ "Селифонтово" в пролете опор №14 - №15 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 10 кВ №8 Белкино ПС 35/10 кВ "Селифонтово". На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно, работа АПВ правильно, неуспешно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 10 кВ №8 Белкино ПС 35/10 кВ "Селифонтово" Пролет опор №14 - №15 | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №14 - №15 ВЛ 10 кВ №8 Белкино ПС 35/10 кВ "Селифонтово". Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.06.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.06.2021 г.
2871 | 496 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго Нижнедевицкий РЭС | 2021-05-19 11:28 | 2021-05-19 13:25 | 3.4.12.2.3, Аварийное отключение ВЛ-10-3 ПС 35 кВ Н.Ольшанка произошло по причине возникновения двухфазного КЗ из-за перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролете опор №12-13 веткой от дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ, занесённой на провода ВЛ ветром 13 м/с. | 4.4.3, Причиной кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз «В» и «С» в пролете опор №12-13 ВЛ-10-3 ПС 35 кВ Н.Ольшанка явилось падение ветки от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, занесенной на провода ВЛ ветром 13 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-3 ПС 35 кВ Н.Ольшанка по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 24.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Нижнедевицкого РЭС Попов С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.06.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-3 ПС 35 кВ Н.Ольшанка наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 24.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Нижнедевицкого РЭС Попов С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.06.2021 г.
2872 | 146 | филиал ПАО «МРСК Центра» Курскэнерго Медвенский РЭС | 2021-05-19 11:20 | 2021-05-19 13:02 | 3.4.12.2.3, 19.05.2021 г в 11: 20 причиной аварийного отключения ВЛ 10кВ № 15 от ПС 110/35/10 к Медвенка действием МТЗ с неуспешным РПВ явилось межфазное КЗ, возникшее на ВЛ при перекрытии изоляции проводов ВЛ в пролете опор № 50-51 сломанным порывистым ветром сухостойного дерева, росшего вне охранной зоны ВЛ | 4.4.3, Возникновение междуфазного короткого замыкания произошло в результате перекрытия изоляции проводов ВЛ сломанным порывистым ветром деревом, росшего вне охранной зоны ВЛ | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 10 кВ № 15 ПС110/35/10 кВ Медвенка Срок исполнения: 28.06.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Брежнев В.Н Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.06.2021 г. Мероприятие: Организационное Составить план-график устранения выявленных дефектов. Срок исполнения: 28.06.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Брежнев В.Н Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.06.2021 г.
2873 | 97 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Удомельский РЭС | 2021-05-19 11:14 | 2021-05-19 14:12 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-6 кВ №18 от ПС-110\35\6кВ Выползово вызвано междуфазным к.з. при падении на провода в пролёте опор 192-193 дерева, сломанного сильным порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева, сломанного сильным порывистым ветром из вне охраной зоны на провода ВЛ-6 кВ №18 от ПС-110\35\6кВ Выползово в пролете опор №192 - №193, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-6 кВ №18 от ПС-110\35\6кВ Выползово, действием МТЗ | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 6кВ №18 от ПС 110\35\6 Выползово для выявления возможных дефектов. Срок исполнения: 01.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Удомельского РЭС Цветков А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.05.2021 г. Мероприятие: Техническое При выявлении дефектов по результатам внепланового осмотра ВЛ 6кВ №18 от ПС 110\35\6 Выползово - устранить эти дефекты Срок исполнения: 10.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Удомельского РЭС Цветков А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.05.2021 г.
2874 | 323 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Грязинский РЭС | 2021-05-19 11:00 | 2021-05-19 11:45 | 3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление несоответствия выбора АВ Фид. № 2 от КТП-№005 потребляемой мощности абонентов. | 4.13, Отключение АВ № 2 РУ-0,4 кВ КТП-№005 в результате превышения потребителями расчетного тока АВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Недостатки технического обслуживания электрооборудования в части несвоевременном выявлении дефектов, в результате замеров максимальных нагрузок на РУ-0,4 кВ КТП-№005 РУ-0,4 кВ КТП-№005 | Мероприятие: Техническое Произвести замер максимальных нагрузок в целях расчёта автоматического выключателя 0,4 кВ ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от КТП-№ 005. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Торгашов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.05.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам замеров максимальных нагрузок, произвести расчёт автоматического выключателя ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от КТП-№ 005. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Торгашов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.05.2021 г.
2875 | 111 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Конаковский РЭС | 2021-05-19 11:00 | 2021-05-19 14:15 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ-6 кВ №15 ПС 35/6кВ Мелково произошло по причине междуфазного КЗ из-за падения ветки на провода абонентской отпайки на ТП Микрон в пролете опор №115 - №4-1. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо председателю правления садоводческого некоммерческого товарищества "Микрон"(СНТ "Микрон"), являющимся собственником отпайки на ТП 6/0,4 кВ «Микрон» о необходимости приведения оборудования электроустановки в надлежащее техническое состояние. Срок исполнения: 04.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Коньков А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.06.2021 г.
2876 | 324 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Грязинский РЭС | 2021-05-19 10:55 | 2021-05-19 12:21 | 3.4.9.3, Воздействие при повреждении потребительской электроустановки - вводного провода жилого дома. |  | Мероприятие: Организационное Направить в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. Срок исполнения: 24.06.2021 г. Ответственное лицо: Стефанович Г.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.05.2021 г.
2877 | 523 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2021-05-19 10:55 | 2021-05-19 12:53 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения Л-616 ПС Восточная явилось повреждение соединительной муфте типа СТп кабеля АСБ-3х120 КЛ 6кВ ТП 158 – ТП 535 в связи с пробоем междуфазной изоляции в результате изменения диэлектрических свойств изоляции (старение изоляции) в процессе эксплуатации с 1988 года (33 года эксплуатации). | 4.12, Причиной отключения Л-616 ПС Восточная явилось междуфазное замыкание вызванное пробоем междуфазной изоляции в соединительной муфте типа СТп кабеля АСБ-3х120 КЛ 6кВ ТП 158 – ТП 535 из-за изменения диэлектрических свойств изоляции (старение изоляции) в процессе длительной эксплуатации с 1988 года (33 года эксплуатации). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение диэлектрических свойств изоляции в соединительной муфте типа СТп кабеля АСБ-3х120 КЛ 6кВ ТП 158 – ТП 535 в процессе длительной эксплуатации с 1988 года (32 года эксплуатации). Несвоевременная замена оборудования с истекшим сроком эксплуатации. на Уч1 КЛ 6кВ ТП 158-ТП 535 Л-616 KS006-0000016-307 | Мероприятие: Организационное Провести анализ отключений КЛ 6 кВ ТП 158 – ТП 535 за последние пять лет по причине повреждения кабеля и рассмотреть вопрос о необходимости замены кабеля на данной КЛ. Срок исполнения: 25.06.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Кирейков В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.06.2021 г.
2878 | 329 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Лебедянский РЭС | 2021-05-19 10:45 | 2021-05-19 12:38 | 3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение проводов фаз А,В,С в пролете опор № 47-48 ВЛ 10 кВ СХТ при воздействии элементов кровли, сорванных с гаражей административного здания. | 4.4.5, Механическое воздействие на провода в пролете опор № 47-48 ВЛ 10 кВ СХТ элементами кровли, сорванными с гаражей административного здания | Мероприятие: Техническое Провести осмотр ИТР ВЛ 10 кВ СХТ с выявлением повреждений после прохождения атмосферного фронта. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Карлин И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.06.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ИТР ВЛ 10 кВ СХТ устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Карлин И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.06.2021 г.
2879 | 328 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Лебедянский РЭС | 2021-05-19 10:35 | 2021-05-19 12:40 | 3.4.12.2.3, Падение дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ 10кВ Красное Колычево, на провода в пролете опор № 23-24 в результате воздействия сильного порывистого ветра. | 4.4.3, Механическое воздействие, вызванное падением на провода в пролете опор № 23-24 дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ 10 кВ Красное Колычево, в результате воздействия сильного порывистого ветра. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ 10 кВ Красное Колычево. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Харламов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.06.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ Красное Колычево устранить выявленные недостатки. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Харламов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.06.2021 г.
2880 | 110 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Конаковский РЭС | 2021-05-19 10:27 | 2021-05-19 10:28 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ-10 кВ №11 ПС 35/10кВ Энергетик произошло по причине междуфазного КЗ из-за падения ветки на провода абонентской отпайки на ТП 10/0,4кВ "Левая", в пролете опор №3-1 - №3-2 из охранной зоны ВЛ. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо собственникам отпайки на ТП 10/0,4 кВ «Левая» о необходимости приведения оборудования электроустановки в надлежащее техническое состояние. Срок исполнения: 15.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Коньков А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.06.2021 г.
2881 | 426 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Клетнянский РЭС | 2021-05-19 10:25 | 2021-05-19 11:28 | 3.4.12.3, Электродуговое перекрытие воздушного промежутка между проводами ВЛ Ф-1 КТП-144 Ф-1008 ПС Клетнянская в пролёте опор №16-17, в следствии воздействия атмосферных перенапряжений, при прохождении грозового фронта. | 4.12, Перегорание ПН-2 из-за электродугового перекрытия воздушного промежутка в пролёте опор №16-17 ВЛ Ф-1 КТП-144 Ф-1008 ПС Клетнянская, привело к отсутствию эл. энергии у потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ Ф-1 КТП-144 Ф-1008 ПС Клетнянская по всей длине. Срок исполнения: 27.06.2021 г. Ответственное лицо: Понизов А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.06.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. Срок исполнения: 27.06.2021 г. Ответственное лицо: Понизов А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.06.2021 г.
2882 | 327 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Чаплыгинский РЭС | 2021-05-19 10:23 | 2021-05-19 11:31 | 3.4.7.3.4, Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода в пролёте опор № 8-9 ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 1541 с. Екатериновка. | 4.4.3, Механическое воздействие веток деревьев на провода в пролёте опор № 8-9 ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 1541 с. Екатериновка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода. на ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 1541 с. Екатериновка ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 1541 с. Екатериновка | Мероприятие: Техническое Провести осмотр ИТР на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 1541 с. Екатериновка. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Немытов В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.06.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ИТР ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 1541 с. Екатериновка устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Немытов В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.06.2021 г.
2883 | 326 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Лебедянский РЭС | 2021-05-19 10:10 | 2021-05-19 12:15 | 3.4.12.2.3, Падение дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ 10 кВ Комплекс, на провода в пролете опор № 32-33 в результате воздействия сильного порывистого ветра. | 4.4.3, Механическое воздействие, вызванное падением на провода в пролете опор № 32-33 дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ 10 кВ Комплекс, в результате воздействия сильного порывистого ветра. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ 10 кВ Комплекс. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Баловнев Е.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.06.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ Комплекс устранить выявленные недостатки. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Баловнев Е.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.06.2021 г.
2884 | 522 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Велижский РЭС | 2021-05-19 10:05 | 2021-05-19 11:25 | 3.4.7.3.4, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №3 ЗТП 457 ВЛ-1006 ПС Велиж явилось падение ветки на провода в пролете опор №10-№11 в результате несвоевременной вырубки деревьев угрожающих падением веток на провода. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-0,4кВ №3 ЗТП 457 ВЛ-1006 ПС Велиж явилось междуфазное короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор №10-№11 в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветви дерева, расположенного в охранной зоне ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная вырубка деревьев угрожающих падением веток на провода в пролете опор №10-№11 ВЛ-0,4кВ №3 ЗТП 457 ВЛ-1006 ПС Велиж. на ВЛ 0,4кВ №3 ЗТП 457 ВЛ-1006 Велиж VN004-96703497 | Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением веток на провода в пролете опор №10-№11 ВЛ-0,4кВ №3 ЗТП 457 ВЛ-1006 ПС Велиж. Срок исполнения: 09.07.2021 г. Ответственное лицо: мастер Велижского РЭС Фоминов Ю.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.06.2021 г.
2885 | 521 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Демидовский РЭС | 2021-05-19 09:52 | 2021-05-19 11:23 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №1 КТП-49 ВЛ-1002 ПС Демидов явилось падение дерева на провода в пролете опор №6-№7 в результате воздействия сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-0,4кВ №1 КТП-49 ВЛ-1002 ПС Демидов явилось однофазное короткое замыкание вследствие схлеста при обрыве нулевого и фазного проводов в пролете опор №6-№7 в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ дерева, расположенного в охранной зоне ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку угрожающих деревьев в пролете опор №6-№7 ВЛ-0,4кВ №1 КТП-49 ВЛ-1002 ПС Демидов. Срок исполнения: 02.07.2021 г. Ответственное лицо: мастер Демидовского РЭС Подковенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.06.2021 г.
2886 | 515 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Сычевский РЭС | 2021-05-19 09:20 | 2021-05-19 10:39 | 3.4.10.1, Причиной аварийного отключения ВЛ 0,4кВ №1 от ТП 157 явилось междуфазное К.З. при обрыве трёх проводов в пролёте опор №№ 14 - 15 деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны, подгрызенным бобрами. | 4.4.3, Причиной возникновения междуфазное К.З. на ВЛ 0,4кВ №1 от ТП 157 явилось внешнее механическое воздействие при падении в пролёте опор №№ 14 - 15 дерева, подгрызенного бобрами, из-за пределов охранной зоны. | Мероприятие: Организационное провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 157 силами ИТР. Срок исполнения: 25.06.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Сулаев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Вырубить (при наличии поврежденных бобрами) угрожающие деревья за пределами охранной зоны ВЛ 0,4кВ №1 ТП 157 в пролёте опор №№ 14 - 15. Срок исполнения: 25.06.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Сулаев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.06.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 157 составить план мероприятий по устранению выявленных замечаний, с назначением сроков их устранения и ответственных лиц. Срок исполнения: 26.06.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Сулаев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.06.2021 г.
2887 | 120 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2021-05-19 09:20 | 2021-05-19 10:20 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10 кВ №4 ПС 35/10 кВ Тургиново произошло по причине междуфазного КЗ в результате падения дерева на провода ВЛ-10кВ в пролёте опор №82-83, упавшее из за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ №4 ПС 35/10 кВ Тургиново под воздействием сильного порывистого ветра во время прохождения атмосферного фронта по территории Калининского района Тверской области. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева на провода из вне охранной зоны ВЛ-10 кВ №4 ПС 35/10 кВ Тургиново в пролете опор №82-83 под воздействием сильного порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что привело к отключению ВЛ-10 кВ №4 ПС 35/10 кВ Тургиново действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №4 ПС 35/10 кВ Тургиново с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 08.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №4 ПС 35/10 кВ Тургиново. Срок исполнения: 15.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.06.2021 г.
2888 | 351 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» Дубровский РЭС | 2021-05-19 09:15 | 2021-05-19 09:40 | 3.4.13.2, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №52 ул. О. Кошевого с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ-0,4 кВ ф.2 КТП-49 ф.1010 ПС Дубровская произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ-0,4 кВ ф.2 КТП-49 ф.1010 ПС Дубровская с медным проводом потребителя на доме №52 ул. О. Кошевого. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 19.05.2021 г. Ответственное лицо: Дубровский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом. Срок исполнения: 19.05.2021 г. Ответственное лицо: Дубровский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.05.2021 г.
2889 | 262 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2021-05-19 09:12 | 2021-05-19 10:39 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №18 ТП 036 (ул.Декабристов) произошло в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №4-№5 веткой дерева, принесенной при порывах ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка дерева со следами перекрытия найдена под проводами ВЛ. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №4-№5 веткой дерева, принесенной при порывах ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка дерева со следами перекрытия найдена под проводами ВЛ | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №18 ТП 036 (ул.Декабристов) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: мастер Евдокимов С. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.05.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №18 ТП 036 (ул.Декабристов), остальным недостаткам определить объем и срок устранения Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: мастер Евдокимов С. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.05.2021 г.
2890 | 325 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Чаплыгинский РЭС | 2021-05-19 08:50 | 2021-05-19 10:40 | 3.4.7.3.4, Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода ВЛ 10 кВ Большой Хомутец в пролете опор № 10-11. | 4.4.3, Механическое воздействие на провода в пролете опор № 10-11 при падении дерева, растущего в охранной зоне ВЛ 10 кВ Большой Хомутец. | Мероприятие: Техническое Провести осмотр ИТР на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на ВЛ 10 кВ Большой Хомутец. Срок исполнения: 24.06.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Журов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.06.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ИТР произвести вырубку (обрезку крон) деревьев угрожающих падением на ВЛ 10 кВ Большой Хомутец. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Журов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Мастеру Журов А.Н. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Киреев С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.06.2021 г.
2891 | 148 | филиал ПАО «МРСК Центра» Курскэнерго Тимский РЭС | 2021-05-19 08:50 | 2021-05-19 14:35 | 3.4.12.3, Нарушение электроснабжения потребителей от ТП 230 с.Соколье произошло по причине короткого замыкания в обмотке 10 кВ фазы "А", "В", "С", возникшего в результате попадания молнии при прохождении грозового фронта. | 4.12, Причиной повреждения силового трансформатора явилось короткого замыкания в обмотке 10 кВ фазы "А", "В", "С", вследствие попадания молнии при прохождении грозового фронта. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотры ТП 10/0,4кВ по ВЛ-10кВ №575 пс Соколье на наличие ОПН 10/0,4кВ. Срок исполнения: 27.06.2021 г. Ответственное лицо: Мастер РС Бурцев И.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.06.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотров составить график устранения замечаний. Срок исполнения: 27.06.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Капустин Д.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.06.2021 г.
2892 | 448 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Мценский РЭС | 2021-05-19 08:41 | 2021-05-19 09:58 | 3.4.12.2.3, В результате падения высокого дерева из вне охранной зоны ВЛ из-за неблагоприятных атмосферных воздействий (порывов ветра) произошел обрыв проводов фаз "А" и "В" ВЛ 10кВ №08 ПС 35/10кВ Протасово в пролете опор № 45-46, что привело к их схлесту с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит (МТЗ). АПВ не успешно по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева из вне охранной зоны на провода ВЛ (под воздействием ветровой нагрузки, мокрого снега) в пролете опор №45-46 ВЛ-10кВ №08 ПС 35/10 кВ Протасово, произошло нарушение изоляции, обрыв проводов фаз "А" и "В , возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием релейной защиты. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №08 ПС 35/10кВ Протасово по всей длине. Срок исполнения: 21.06.2021 г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.05.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №08 ПС 35/10кВ Протасово разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС. Срок исполнения: 21.06.2021 г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.05.2021 г.
2893 | 322 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Усманский РЭС | 2021-05-19 08:40 | 2021-05-19 09:25 | 3.4.12.2.3, Падение ветки от дерева из вне охранной зоны ВЛ при воздействии порывистого ветра | 4.4.3, междуфазное перекрытие проводов ФФ. "А","В","С" в пролете опор №62-63 веткой от дерева принесенной порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ | Мероприятие: Техническое На ВЛ 10кВ Бреславка ПС Фёдоровка яч.№ 1 произвести осмотр на наличие деревьев угрожающих падением на провода ВЛ Срок исполнения: 27.06.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Колядин В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.05.2021 г. Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев угрожающих падением на провода ВЛ произвести их вырубку Срок исполнения: 27.06.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Колядин В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.05.2021 г.
2894 | 427 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Севский РЭС | 2021-05-19 08:20 | 2021-05-19 10:10 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз "А" и "С" ВЛ-10кВ ф.1006 ПС Хвощевская в пролете опор №148-149 | 4.4.3, Падение ветки на провода ВЛ-10кВ ф.1006 ПС Хвощевская в пролете опор №148-149 привело к механическому воздействию, нарушению изоляции, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ ВЛ-10кВ. | Мероприятие: Техническое Произвести снятие ветви с проводов и обрезку крон деревьев ВЛ-10кВ ф.1006 ПС Хвощевская в пролете опор №148-149, растущих за пределами охранной зоны ВЛ Срок исполнения: 27.06.2021 г. Ответственное лицо: Мосин И.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.05.2021 г.
2895 | 520 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Смоленский РЭС | 2021-05-19 08:20 | 2021-05-19 09:52 | 3.4.12.2.3, Причиной приведшей к падению ветви дерева на провода ВЛ 1002 ПС Катынь-2 в пролете опор №№11-12 явилось воздействие сильных порывов ветра | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ 1002 ПС Катынь-2 явилось междуфазное короткое замыкание вследствие механического воздействия на провода ВЛ ветви дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ в пролете опор №№11-12 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной ИТР осмотр ВЛ 1002 ПС Катынь-2 с целью выявления деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ Срок исполнения: 28.06.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Смоленского РЭС Данилов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести вырубку деревьев в пролете опор №№11-12 за пределами охранной зоны ВЛ 1002 ПС Катынь-2 Срок исполнения: 30.07.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Смоленского РЭС Данилов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.07.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ 1002 ПС Катынь-2 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний Срок исполнения: 02.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Смоленского РЭС Суражевский С.В Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.06.2021 г.
2896 | 321 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Усманский РЭС | 2021-05-19 08:10 | 2021-05-19 09:20 | 3.4.9.3, Повреждение потребительской электроустановки - ТП 10/0,4 кВ № 673 П (на балансе ИП "Ярославцев В.И.") |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо в адрес владельца ТП 10/0,4 кВ № 673 (кооператив "Янис") Ярославцева О.А. о приведении в надлежащее состояние своего электрохозяйства. Срок исполнения: 26.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Кутищев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.06.2021 г.
2897 | 478 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Ржаксинский РЭС | 2021-05-19 08:08 | 2021-05-19 09:09 | 3.4.12.2.3, В результате резких порывов ветра произошел отрыв и падение ветки дерева на провода ВЛ 10кВ №2 ПС Моздокская в пролете опор №13-14. Дерево находится за пределами охранной зоны ВЛ и при плановом обходе визуально не выделялось, оснований отнесения его к "угрожающим" не было. | 4.4.3, При падении ветки дерева произошло перекрытие проводов фаз "А" и "В", что привело к возникновению двухфазного КЗ и отключению В 10кВ №2 на ПС Моздокская действием МТЗ с неуспешным АПВ. Токами КЗ и порывами ветра ветку сбросило с проводов на землю, что при РПВ позволило ввести в работу ВЛ 10кВ №2 ПС Моздокская без проведения АВР. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №2 ПС Моздокская с целью выявления деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ но угрожающих падением их самих или веток на провода при ветровых нагрузках. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Мастер РжРЭС Черников А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.06.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ-10 кВ №2 ПС Моздокская произвести обрезку крон, валку деревьев. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Мастер РжРЭС Черников А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.06.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу обслуживающему ВЛ о необходимости качественного выявления, вырубки, обрезки крон деревьев растущих за пределами охранной зоны, но угрожающих падением на провода ВЛ при неблагоприятных погодных условиях. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РжРЭС Трегубов И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.06.2021 г.
2898 | 479 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Сосновский РЭС | 2021-05-19 07:50 | 2021-05-19 09:36 | 3.4.12.2.3, В результате резкого порыва ветра произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор №17-18. | 4.4.3, В результате падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода , произошел схлест провода. Возникшее КЗ вызвало перегорание П/Н-2 0,4кВ фазы "А" на Р-1 в КТП-10/0,4кВ№261. | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 261 ВЛ №15 ПС Кулеватовская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. Срок исполнения: 27.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер СоРЭС Кузнецов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.06.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 27.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер СоРЭС Кузнецов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.06.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения. Срок исполнения: 27.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер СоРЭС Кузнецов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.06.2021 г.
2899 | 320 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Грязинский РЭС | 2021-05-19 07:45 | 2021-05-19 10:30 | 3.4.9.3, Воздействие при повреждении потребительской КТП 520П (на балансе ООО Агрокомплекс) |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю о необходимости приведения электрооборудования, находящегося в его эксплуатационной ответственности, к соответствию требований действующих нормативно-технических документов. Срок исполнения: 24.06.2021 г. Ответственное лицо: Смеян А.О. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.05.2021 г.
2900 | 421 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» Навлинский РЭС | 2021-05-19 07:40 | 2021-05-19 10:10 | 3.4.12.2, Обрыв провода на ВЛ-0,4 кВ ф.3 ТП-4 ф.1032 ПС Центральная от опоры к дому 1 пер. Калинина, д.12, вследствие ветровых нагрузок. | 4.13, Прекращение передачи электрической энергии потребителям произошло в результате повреждения ВЛ-0,4 кВ ф.3 ТП-4 ф.1032 ПС Центральная от опоры к дому 1 пер. Калинина, д.12, вследствие ветровых нагрузок. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.3 ТП-4 ф.1032 ПС Центральная. Срок исполнения: 19.05.2021 г. Ответственное лицо: Навлинский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить комплекс мероприятий по устранению повреждения на ВЛ-0,4 кВ ф.3 ТП-4 ф.1032 ПС Центральная от опоры к дому 1 пер. Калинина, д.12. Срок исполнения: 19.05.2021 г. Ответственное лицо: Навлинский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.05.2021 г.
2901 | 493 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Демидовский РЭС | 2021-05-19 06:10 | 2021-05-19 07:28 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №1 КТП-31 ВЛ-1002 ПС Демидов явилось падение дерева на провода в пролете опор №6-№7 в результате воздействия сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-0,4кВ №1 КТП-31 ВЛ-1002 ПС Демидов явилось междуфазное короткое замыкание вследствие схлеста при обрыве проводов в пролете опор №6-№7 в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ дерева, расположенного в охранной зоне ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку угрожающих деревьев в пролете опор №6-№7 ВЛ-0,4кВ №1 КТП-31 ВЛ-1002 ПС Демидов. Срок исполнения: 02.07.2021 г. Ответственное лицо: мастер Демидовского РЭС Подковенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.06.2021 г.
2902 | 494 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Демидовский РЭС | 2021-05-19 05:21 | 2021-05-19 06:37 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №1 КТП-27 ВЛ-1002 ПС Демидов явилось падение дерева на провода в пролете опор №8-№9 в результате воздействия сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-0,4кВ №1 КТП-27 ВЛ-1002 ПС Демидов явилось междуфазное короткое замыкание вследствие схлеста при обрыве проводов в пролете опор №8-№9 в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ дерева, расположенного в охранной зоне ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку угрожающих деревьев в пролете опор №8-№9 ВЛ-0,4кВ №1 КТП-27 ВЛ-1002 ПС Демидов. Срок исполнения: 09.07.2021 г. Ответственное лицо: мастер Демидовского РЭС Подковенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.06.2021 г.
2903 | 51 | ПАО «МРСК Центра» АО «ВГЭС» | 2021-05-19 05:06 | 2021-05-19 06:12 | 3.4.7.3.5, Отключение В КЛ-10кВ РП-54--ТП-1007 произошло в результате пробоя изоляции между жилами свинцовой кабельной муфты | 4.12, Пробой изоляции в свинцовой муфте между жилами кабеля КЛ-10кВ РП-54--ТП-1007 произошёл в процессе длительной эксплуатации и снижения изоляционных характеристик. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала кабеля на КЛ-10кВ РП-54--ТП-1007 | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт свинцовой мсуфты силового кабеля КЛ-10кВ РП-54--ТП-1007 с последующим проведением высоковольтных испытаний и измерений Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Вахтин В.Н. Состояние: Не выполнено
2904 | 52 | ПАО «МРСК Центра» АО «ВГЭС» | 2021-05-19 05:06 | 2021-05-19 06:03 | 3.4.12.5.1, Отключение В КЛ-10кВ РП-47--ТП-963 произошло в результате пробоя изоляции между жилами кабеля (на участке проходящем под проезжей частью). | 4.12, Пробой изоляции между жилами кабеля КЛ-10кВ РП-47--ТП-963 (на участке проходящем под проезжей частью) произошел в результате движения грунта вызванного движением автотранспорта по проезжей части, а также вследствиие длительной эксплуатации кабеля. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала кабеля на КЛ-10кВ РП-47--ТП-963 | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт силового кабеля КЛ-10кВ РП-47--ТП-963 с последующим проведением высоковольтных испытаний и измерений Срок исполнения: 30.12.2021 г. Ответственное лицо: Вахтин В.Н. Состояние: Не выполнено
2905 | 87 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2021-05-19 04:36 | 2021-05-19 04:42 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ №16(1) ПС 35/10 кВ Мин.Дворы произошло по причине междуфазного КЗ в результате перекрытия (схлеста) проводов в пролете опор №51-52 из-за падения дерева на провода из вне пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Ржевского района Тверской области без обрыва проводов, с последующим падением дерева на землю. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №51-52 ВЛ-10 кВ №16(1) ПС 35/10 кВ Мин.Дворы под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Ржевского района Тверской области произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что привело к отключению ВЛ-10 кВ №16(1) ПС 35/10 кВ Мин.Дворы действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №16 (1) ПС 35/10кВ Мин.Дворы с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 11.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.06.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №16(1) ПС 35/10кВ Мин.Дворы устранить выявленные дефекты. Срок исполнения: 18.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.06.2021 г.
2906 | 314 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго |  |  | 3.4.12.3, Причиной перекрытия по поверхности гирлянд изоляторов ПС-70 фаз "А" и "В" на опоре №58 ВЛ 35 кВ Культура послужило атмосферное перенапряжение. | 4.12, Причиной отключения послужило неустойчивое двухфазное короткое замыкание с землей при перекрытии по поверхности гирлянд изоляторов ПС-70 фаз "А" и "В" на опоре №58 ВЛ 35 кВ Культура. | Мероприятие: Техническое Провести инженерный осмотр опор №№57-596 ВЛ 35 кВ Культура. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник участка производственной базы службы линий электропередач Лебедянского района Горбунов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты при выявлении по результатам инженерного осмотра опор №№57-596 ВЛ 35 кВ Культура. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник участка производственной базы службы линий электропередач Лебедянского района Горбунов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.06.2021 г.
2907 | 419 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» Почепский РЭС | 2021-05-19 02:55 | 2021-05-19 03:35 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ 10кВ ф1001 РП103 к ТП0726 произошло вследствие нарушение электрической изоляции. | 4.12, Отключение МВ ф.1001 РП103 к ТП0726 произошло в результате КЗ на КЛ 10кВ ф1001 РП103 к ТП0726 вследствие длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр отключенного оборудования Срок исполнения: 19.05.2021 г. Ответственное лицо: Почепский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 10кВ ф1001 РП103 к ТП0726 Срок исполнения: 25.05.2021 г. Ответственное лицо: Почепский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.05.2021 г.
2908 | 495 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго Аннинский РЭС | 2021-05-19 01:40 | 2021-05-19 02:21 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 10 кВ №11 ПС 110 кВ Анна явилось двухфазное короткое замыкание, вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз «В» и «А» в пролёте опор №64-65 веткой дерева, сорванной порывом ветра до 15 м/с, с дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "А" в пролете опор № 64-65 на ВЛ 10 кВ № 11 ПС 110 кВ Анна , произошло при падении ветки от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ сорванной порывом ветра до 15 м/с. | Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №11 ПС 110 кВ Анна разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 29.06.2021 г. Ответственное лицо: Хаустов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №11 ПС 110 кВ Анна по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода. Срок исполнения: 28.06.2021 г. Ответственное лицо: Хаустов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.06.2021 г.
2909 | 782 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Торопецкий РЭС | 2021-05-19 00:59 | 2021-05-19 13:32 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ №04 ПС 35/10кВ Плоскошь произошло по причине межфазного "КЗ" из-за перекрытия проводов в пролетах опор №11-24 в результате падения деревьев на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ, под воздействием сильных порывов ветра, с обрывом проводов в данных пролетах опор и изломом опоры №23 отпайка на ТП Уварово-1. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении деревьев на провода в пролете опор №11-24 ВЛ-10кВ №04 ПС 35/10кВ Плоскошь из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данных пролетах опор, с обрывом проводов в данных пролетах опор и изломом опоры №23 отпайка на ТП Уварово-1, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №04 ПС 35/10кВ Плоскошь действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №04 ПС 35/10кВ Плоскошь. Срок исполнения: 10.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Соловьев А.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.06.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ-10кВ №04 ПС 35/10кВ Плоскошь устранить выявленные дефекты. Срок исполнения: 24.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Соловьев А.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.06.2021 г.
2910 | 499 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго Хохольский РЭС | 2021-05-19 00:47 | 2021-05-19 02:42 | 3.4.7.3.4, Двухфазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Хохол-2 произошло в результате перекрытия проводов фаз «В» и «С» в пролете опор №258-259, вызванного падением веткой дерева из охранной зоны ВЛ при порывах ветра до 20 м/с. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз «В» и «С» в пролете опор №258-259 ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Хохол-2, произошло вследствие падения ветки дерева из охранной зоны ВЛ при порывах ветра до 20 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Дерево в охранной зоне на ВЛ-10 -3 ПС Хохол-2 VS010-0009554 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Хохол-2 по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 02.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Найденов В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.06.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Хохол-2 разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 08.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Найденов В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести опиловку кроны дерева и спиливание деревьев в охранной зоне ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Хохол-2 в пролёте опор №258-259. Срок исполнения: 28.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Найденов В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.06.2021 г.
2911 | 496 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2021-05-19 00:40 | 2021-05-19 02:35 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №1 ТП-060 явилось падение ветки дерева на провода в пролете опор №№ 13-14 в результате воздействия сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-0,4кВ №1 ТП 060 явилось междуфазное короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор №13 -№ 14 в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветви дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить кронирование деревьев угрожающих падением веток на провода ВЛ-0,4кВ №1 ТП-060 в пролёте опор №13-№14. Срок исполнения: 24.06.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Ерохов Е.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.06.2021 г.
2912 | 89 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Кимрский РЭС | 2021-05-19 00:40 | 2021-05-19 06:17 | 3.4.12.2.3, Отключение КВЛ 6кВ №07 ПС 35/10/6кВ Микрорайонная произошло по причине междуфазного КЗ из за падения сучка дерева на провода в пролете опор №2 - 3 с обрывом трёх проводов упавшего из-за пределов охранной зоны КВЛ 6кВ №07 ПС 35/10/6кВ Микрорайонная при сильном порыве ветра. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении сучка дерева на провода в пролете опор №2 - 3 КВЛ 6кВ №07 ПС 35/10/6кВ Микрорайонная упавшего с дерева из-за пределов охранной зоны, при сильном порыве ветра, произошло междуфазное КЗ и обрыв трёх проводов, что послужило причиной отключения КВЛ 6кВ №07 ПС 35/10/6кВ Микрорайонная, действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр КВЛ 6кВ №07 ПС 35/10/6кВ Микрорайонная. Срок исполнения: 18.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Кимрского РЭС Соловьёв С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра КВЛ 6кВ №07 ПС 35/10/6кВ Микрорайонная дефекты. Срок исполнения: 25.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Кимрского РЭС Соловьёв С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.06.2021 г.
2913 | 249 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2021-05-19 00:05 | 2021-05-19 03:00 | 3.4.7.3.5, Отключение КЛ 10кВ №16 РП33 в результате короткого замыкания, возникшего при пробое изоляции концевой кабельной муфты КВЭ-10-95 на участке КЛ 10кВ ТП516-ТП523 вследствие естественного старения изоляции муфты. КЛ в эксплуатации с 1969г. Работа МТЗ правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ), АВР выведено по заявке. | 4.12, Пробой изоляции концевой кабельной муфты на участке КЛ-10кВ ТП516-ТП523 вследствие естественного старения изоляции муфты. КЛ в эксплуатации с 1969г. Кабельная муфта КВЭ-10-95 в эксплуатации с 1980г. Работа МТЗ правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ), АВР выведено по заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: старение изоляции на КЛ 10кВ № 16 РП 33 КЛ 10кВ № 16 РП 33 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10кВ ТП523-ТП516 с целью: выявления несанкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Шангин А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 10кВ ТП523-ТП516 дефектов. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Шангин А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.05.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру и членам бригады по эксплуатации КЛ 10кВ ТП523-ТП516 о необходимости эксплуатации КЛ в соответствии с НТД. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Шангин А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.05.2021 г. Мероприятие: Организационное Направить фотографии места повреждения концевой муфты КЛ 10кВ ТП523-ТП516 после вскрытия грунта и образцы поврежденных участков КЛ (поврежденных кабельных муфт) без изменения их фактического состояния на городской участок службы диагностики. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Шангин А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.05.2021 г. Мероприятие: Организационное Направить Протокол разборки, осмотра и измерения элементов образца кабеля КЛ 10кВ ТП523-ТП516 в Район РЭС. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Соловьев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.05.2021 г.
2914 | 319 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Чаплыгинский РЭС | 2021-05-19 00:01 | 2021-05-19 00:18 | 3.4.9.3, Воздействие при повреждении на потребительском оборудовании - участок ВЛ-10 кВ Орошение от опоры № 10 к ТП 383 П (на балансе ООО "Предприятие "Управляющая компания"). |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю о необходимости приведения электрооборудования, находящегося в его эксплуатационной ответственности, к соответствию требований действующих нормативно-технических документов. Срок исполнения: 26.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Киреев С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.06.2021 г.
2915 | 86 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2021-05-18 23:30 | 2021-05-19 05:05 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10 кВ №06(3) ПС 35/10 кВ Луковниково произошло по причине возникновения междуфазного КЗ на ВЛ-10 кВ №4 отходящей от РП-10 кВ Орешки в результате падения дерева на провода в пролете опор №46-47 под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Старицкого района Тверской области. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №46-47 ВЛ-10 кВ №4 отходящей от РП-10 кВ Орешки ВЛ-10 кВ №06(3) ПС 35/10 кВ Луковниково произошло перекрытие проводов в пролете опор №46-47 ВЛ-10 кВ №4 РП-10 кВ Орешки, что послужило причиной отключения В-10 кВ ВЛ-10 кВ №06(3) на ПС 35/10 кВ Луковниково. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №4 РП-10 кВ Орешки ВЛ-10 кВ №06 ПС 35/10 кВ Луковниково с целью выявления наличия дефектов Срок исполнения: 20.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты выявленные по результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №4 РП-10 кВ Орешки ВЛ-10 кВ №06 ПС 35/10 кВ Луковниково . Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.06.2021 г.
2916 | 452 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2021-05-18 23:00 | 2021-05-18 23:55 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ 6кВ ф.604 РП07 - ТП2005 каб "Б" произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Отключение МВ ф.604 РП07 к ТП2005 произошло в результате КЗ на КЛ 6кВ ф.604 РП07 - ТП2005 каб "Б" вследствие длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ТП по КЛ 6кВ ф.604 РП07 к ТП2005. Срок исполнения: 18.05.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские электрические сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 6кВ ф.604 РП07 - ТП2005 каб. "Б" Срок исполнения: 30.05.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские электрические сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.05.2021 г.
2917 | 511 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Ельнинский РЭС | 2021-05-18 22:58 | 2021-05-18 23:45 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ-1018 ПС 110/35/10 кВ Ельня произошло вследствие кратковременного междуфазного КЗ, возникшего на ведомственном ТП-332П Ельня (принадлежит "Роснефть") |  | Мероприятие: Организационное Направить претензионное письмо на имя директора ОАО "Роснефть" по факту отключения ВЛ-1018 ПС Ельня из-за повреждения в ТП-332П Ельня. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Запольский С.Н. Состояние: Не выполнено
2918 | 424 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2021-05-18 22:44 | 2021-05-18 23:47 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре (до 17 м/с) произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ, на провода ВЛ 0,4кВ в пролете опор № 4 - № 5, вследствие этого возникло междуфазное короткое замыкание, которое привело к отключению АВ-0,4 кВ ф. № 1 на ТП № 501. Повреждений ВЛ-0,4кВ нет. Ремонтные работы на ВЛ не требуются. Информация по метеоусловиям приложена к акту. | 4.4.3, В результате падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны на провода ВЛ произошло междуфазное короткое замыкание, которое привело к отключению в РУ-0,4 кВ АВ ф. № 1 ТП-501. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4кВ от ТП-501, на предмет выявления деревьев и веток угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ. Срок исполнения: 14.06.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Калюжный С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.06.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ-0,4кВ от ТП-501 устранить замечания при их наличии. Срок исполнения: 15.06.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Калюжный С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.06.2021 г.
2919 | 498 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго Грибановский РЭС | 2021-05-18 22:15 | 2021-05-19 00:01 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №2-7 ПС 35 кВ Нижний Карачан явилось однофазное короткое замыкание, в результате схлёста неизолированного фазного и нулевого проводов потребительского ответвления от опоры №6 к жилому дому, упавшей веткой фруктового дерева. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу жилого дома, подключенного от опоры №6 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №2-7 ПС 35 кВ Нижний Карачан, с предложением замены ответвления, выполненного голым проводом на СИП и выносом приборов учета на границу балансовой принадлежности. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: И.о.Главный инженер РЭС Алейник М.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.06.2021 г.
2920 | 499 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Велижский РЭС | 2021-05-18 21:40 | 2021-05-18 22:57 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-1003 ПС Беляево явилось падение ветки на провода в пролете опор №1-39 - №1-40 в результате воздействия сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-1003 ПС Беляево явилось межфазное короткое замыкание в пролёте опор №1-39 - №1-40, вследствие нарушения изоляции между проводами в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветки дерева, находящегося за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной ИТР осмотр участков ВЛ-1003 ПС Беляево, проходящих по лесному массиву, с целью выявления деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 25.06.2021 г. Ответственное лицо: мастер Велижского РЭС Карповский А.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести вырубку деревьев угрожающих падением веток на провода ВЛ-1003 ПС Беляево в пролете опор №1-39 - №1-40. Срок исполнения: 09.07.2021 г. Ответственное лицо: мастер Велижского РЭС Карповский А.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.05.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-1003 ПС Беляево разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний. Срок исполнения: 09.07.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Велижского РЭС Гребнев Р.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.05.2021 г.
2921 | 417 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2021-05-18 21:25 | 2021-05-18 22:28 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ-10кВ ТП0507 на трансформатор №1 произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Отключение МВ ф.1015 РП101 к ТП0507 произошло в результате КЗ на КЛ-10кВ ТП0507 на трансформатор №1 вследствие длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр отключенного оборудования Срок исполнения: 18.05.2021 г. Ответственное лицо: Брянские электрические сети РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ-10кВ ТП0507 на трансформатор №1. Срок исполнения: 20.05.2021 г. Ответственное лицо: Брянские электрические сети РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.05.2021 г.
2922 | 108 | ПАО «МРСК Центра» АО «ТГЭС» | 2021-05-18 21:15 | 2021-05-18 23:15 | 3.4.12.5.1, повреждение КЛ 6 кВ ТП 217 - ТП 646 | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Мероприятие: Организационное Произвести аварийно-восстановительные работы КЛ 6 кВ ТП 217 - ТП 646, восстановить электроснабжение отключившейся КЛ 6 кВ РП 10 - ТП 430. Провести расследование аварии и составить Акт расследования. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник службы кабельных линий электропередачи Ковалевский С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.06.2021 г.
2923 | 492 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, В результате падения ветви дерева из вне охранной зоны КВЛ-10кВ №1 ПС Южная при ветровой нагрузки, на провода фаз "А" и "В" в пролете опор № 60-61, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания на КВЛ-10 кВ №1, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева при ветровой нагрузки из вне охранной зоны КВЛ-10кВ №1 ПС Южная на провода фаз "А" и "В" в пролете опор № 60-61, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания на КВЛ-10 кВ №1, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №1 ПС Южная и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 27.06.2021 г. Ответственное лицо: гл.инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №1 ПС Южная по всей длине Срок исполнения: 27.06.2021 г. Ответственное лицо: гл.инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.05.2021 г.
2924 | 500 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Демидовский РЭС | 2021-05-18 21:01 | 2021-05-18 22:22 | 3.4.12.2.1, Причиной приведшей к обрыву шлейфа на ЛР 346 ВЛ-1008 ПС Демидов явилось длительное воздействие ветровых нагрузок. | 4.12, Причиной приведшей к отключению ВЛ-1008 ПС Демидов явилось междуфазное короткое замыкание вследствие обрыва шлейфа на ЛР-346. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной верховой ИТР осмотр всех ЛР по ВЛ-1008 Демидов с целью выявления дефектов шлейфов Срок исполнения: 30.07.2021 г. Ответственное лицо: мастер Демидовского РЭС Бобылев С.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам проведенного верхового ИТР осмотра всех ЛР по ВЛ-1008 ПС Демидов разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний. Срок исполнения: 06.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Демидовского РЭС Цыганов Н.А. Состояние: Не выполнено
2925 | 273 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2021-05-18 21:00 | 2021-05-18 21:24 | 3.4.12.2.3, Отключение Рек-162 ВЛ 10 кВ №1 Харитоново ПС 35/10 кВ "Григорьевское" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №108 - №109 ВЛ 10 кВ №6 Михайловское ПС 35/10 кВ "Григорьевское" веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №108 - №109 ВЛ 10 кВ №6 Михайловское ПС 35/10 кВ "Григорьевское" веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №6 Михайловское ПС 35/10 кВ "Григорьевское" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.05.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №6 Михайловское ПС 35/10 кВ "Григорьевское" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.05.2021 г.
2926 | 494 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Орловский РЭС | 2021-05-18 21:00 | 2021-05-18 21:36 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №11-12 ВЛ 0,4кВ №3 от ТП-Пищ-908-1 на "нулевой" провод и провод фазы "А" из-за воздействия ветровой нагрузки, произошел схлест и нарушение электрической изоляции, с возникновением однофазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №11-12 ВЛ 0,4кВ №3 от ТП-Пищ-908-1 на "нулевой" провод и провод фазы "А", произошел их схлест и нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению однофазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №3 от ТП-Пищ-908-1 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 27.06.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №3 от ТП-Пищ-908-1 по всей длине. Срок исполнения: 27.06.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.06.2021 г.
2927 | 419 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Ливенский РЭС | 2021-05-18 20:50 | 2021-05-18 21:08 | 3.4.12.2.3, В результате падения сломанного сука дерева из внеохранной зоны ВЛ-0,4кВ, под воздействием сильных порывов ветра, на провод фазы "В" и "С" ВЛ-0,4кВ ф-1 КТП-9/Мез-13-160 в пролете опор №13-14, произошел их схлест и нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева при ветровой нагрузке из вне охранной зоны ВЛ-0,4кВ ф-1 КТП-9/Мез-13-160 на провода фаз "В" и "С" пролёте опор №13-14, произошел их схлест и возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф-1 КТП-9/Мез-13-160 по всей длине. Срок исполнения: 26.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ЛРЭС Коломыцев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.06.2021 г. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ ф-1 КТП-9/Мез-13-160 и включить их в планы работ Ливенского РЭС. Срок исполнения: 26.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ЛРЭС Коломыцев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.06.2021 г.
2928 | 107 | ПАО «МРСК Центра» АО «ТГЭС» | 2021-05-18 20:40 | 2021-05-18 21:55 | 3.4.12.5.1, Повреждение КЛ 10 кВ РП 20 - ТП 190. | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Мероприятие: Организационное Провести аварийно-восстановительные работы КЛ 10 кВ РП 20 - ТП 190. Провести расследование, составить Акт расследования. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник службы кабельных линий электропередачи Ковалевский С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.06.2021 г.
2929 | 350 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» Навлинский РЭС | 2021-05-18 20:35 | 2021-05-18 20:55 | 3.4.13.2, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №46 ул. Карачевская с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ-0,4 кВ ф.4 КТП-41 ф.1004 ПС Центральная произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ-0,4 кВ ф.4 КТП-41 ф.1004 ПС Центральная с медным проводом потребителя на доме №46 ул. Карачевская. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 18.05.2021 г. Ответственное лицо: Навлинский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом. Срок исполнения: 18.05.2021 г. Ответственное лицо: Навлинский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.05.2021 г.
2930 | 422 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Мценский РЭС | 2021-05-18 20:22 | 2021-05-18 21:28 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева на провода фаз "А и "С" (под воздействием порывов ветра) в пролете опор №17-18 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 10/0,4кВ № 121 Апальково, произошел их схлест и нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, что привело к отключению ВЛ действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода фаз "А" и "С" из вне охранной зоны при ветровой нагрузки в пролете опор №17-18 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 10/0,4кВ № 121 Апальково, произошел их схлест и нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 10/0,4кВ №121 Апальково по всей длине. Срок исполнения: 19.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.05.2021 г. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 10/0,4кВ №121 Апальково и включить их в план работ РЭС. Срок исполнения: 19.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.05.2021 г.
2931 | 261 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2021-05-18 20:20 | 2021-05-18 22:15 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП-60 (Буково) произошло в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №13-№14 веткой дерева, принесенной при порывах ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка дерева со следами перекрытия найдена под проводами ВЛ. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №13-№14 веткой дерева, принесенной при порывах ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка дерева со следами перекрытия найдена под проводами ВЛ | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП-60 (Буково) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: мастер Бураков А. А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.05.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №1 КТП-60 (Буково), остальным недостаткам определить объем и срок устранения Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: мастер Бураков А. А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.05.2021 г.
2932 | 318 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Чаплыгинский РЭС | 2021-05-18 20:15 | 2021-05-18 21:27 | 3.4.12.2.3, Падение ветки дерева на провода в пролете опор № 5/3-5/4 из вне охранной зоны ВЛ-0,4 кВ № 3 ТП 58Л с.Трубетчино при воздействии порывистого ветра. | 4.4.3, Механическое воздействие при падении ветки а провода в пролете опор № 5/3-5/4 из вне охранной зоны ВЛ-0,4 кВ № 3 ТП 58Л с.Трубетчино при воздействии порывистого ветра. | Мероприятие: Техническое Провести осмотр ИТР с выявлением деревьев (веток), угрожающих падением на ВЛ-0,4 кВ № 1 ТП 58Л с.Трубетчино. Срок исполнения: 24.06.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Журов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.06.2021 г. Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев угрожающих падением на провода ВЛ-0,4 кВ № 1 ТП 58Л с.Трубетчино произвести произвести вырубку (обрезку крон). Срок исполнения: 24.06.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Журов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.06.2021 г.
2933 | 510 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Сафоновский РЭС | 2021-05-18 20:15 | 2021-05-18 21:20 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП 106 Анцифорово произошло вследствие междуфазного короткого замыкания, возникшего в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор №13 - №14 упавшим деревом из-за границ охранной зоны ВЛ при сильных порывах ветра с обрывом одного провода. | 4.4.3, Обрыв одного провода марки А-25 в пролете опор № 13 - №14 ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП 106 Анцифорово произошел в результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода ВЛ с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв одного провода марки А-25 на ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП 106 Анцифорово VN004-96708319 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП 106 Анцифирово Срок исполнения: 21.06.2021 г. Ответственное лицо: Антипов В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.06.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам проведенного осмотраВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП 106 Анцифирово разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных лиц и сроков их устранения Срок исполнения: 21.06.2021 г. Ответственное лицо: Латышев П.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку угрожающих возможным падением на провода деревьев в пролете опор №13-14 ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП 106 Анцифирово Срок исполнения: 21.06.2021 г. Ответственное лицо: Антипов В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.06.2021 г.
2934 | 665 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго |  |  | 3.4.12.3, Отключение действием ДФЗ ВЛ 110 кВ Белгород – Рудник №2 с отпайками В 110 Рудник 2 на ПС 330 кВ Белгород, действием ДФЗ, 1 ступени ТЗНП ВЛ 110 кВ Белгород – Рудник №2 с отпайками В 110кВ Белгород №2 на ПС 110 кВ Рудник, произошло из-за возникновения КЗ при перекрытии по изоляции поддерживающей гирлянды изоляторов фазы "В" опоры №159 основной магистрали ВЛ 110 кВ Белгород - Рудник №2 с отпайками на ПС 110 кВ Крапивенская, ПС 110 кВ Строитель, ПС 110 кВ Рудник-2, вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | 4.12, Нарушение электрической изоляции поддерживающей гирлянды изоляторов фазы "В" опоры №159 основной магистрали ВЛ 110 кВ Белгород - Рудник №2 с отпайками на ПС 110 кВ Крапивенская, ПС 110 кВ Строитель, ПС 110 кВ Рудник-2 произошло вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ 110 кВ Белгород - Рудник №2 с отпайками на ПС 110 кВ Крапивенская, ПС 110 кВ Строитель, ПС 110 кВ Рудник-2. Срок исполнения: 29.05.2021 г. Ответственное лицо: Начальник ЮУ СЛЭП УВС Бабко М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить замену перекрытой поддерживающей гирлянды изоляторов фазы "В" опоры №159 основной магистрали ВЛ 110 кВ Белгород - Рудник №2 с отпайками на ПС 110 кВ Крапивенская, ПС 110 кВ Строитель, ПС 110 кВ Рудник-2. Срок исполнения: 20.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник ЮУ СЛЭП УВС Бабко М.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить измерение сопротивления заземляющих устройств опор №№157, 158, 159, 160, 161 основной магистрали ВЛ 110 кВ Белгород - Рудник №2 с отпайками на ПС 110 кВ Крапивенская, ПС 110 кВ Строитель, ПС 110 кВ Рудник-2. Срок исполнения: 20.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник ЮУ СЛЭП УВС Бабко М.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить верховой осмотр опор №№157, 158, 159, 160, 161 основной магистрали ВЛ 110 кВ Белгород - Рудник №2 с отпайками на ПС 110 кВ Крапивенская, ПС 110 кВ Строитель, ПС 110 кВ Рудник-2. Срок исполнения: 20.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник ЮУ СЛЭП УВС Бабко М.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра и измерения сопротивления заземляющих устройств ВЛ 110 кВ Белгород - Рудник №2 с отпайками на ПС 110 кВ Крапивенская, ПС 110 кВ Строитель, ПС 110 кВ Рудник-2 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 30.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник ЮУ СЛЭП УВС Бабко М.А. Состояние: Не выполнено
2935 | 253 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2021-05-18 20:10 | 2021-05-18 22:20 | 3.4.7.3.1, Отключение КЛ 0,4кВ №4 по причине перегорания н/в предохранителя фазы "С" на РБ №4 ТП 1014 при токах нагрузки, превышающих номинальный ток н/в предохранителя. Н/в предохранитель в руб.-0,4кВ №4 не соответствует расчетным нагрузкам. Работа н/в правильно. | 4.13, Перегорание н/в предохранителя фазы "С" на РБ №4 ТП 1014 при токах нагрузки, превышающих номинальный ток н/в предохранителя. Н/в предохранитель в руб.-0,4кВ №4 не соответствует расчетным нагрузкам. Работа н/в правильно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: несоответствие предохранителя расчетным нагрузкам на КЛ 0,4кВ ТП 1014 руб.4 КЛ 0,4кВ ТП 1014 руб.4 | Мероприятие: Техническое Провести расчет нагрузки КЛ 0,4кВ ТП 1014 руб.4 с целью выявления соответствия установленных н/в предохранителей. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Кирсанов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.05.2021 г. Мероприятие: Техническое После проведения расчета нагрузки КЛ 0,4кВ ТП 1014 руб.4 при выявлении нарушения несоответствия установленных предохранителей, принять меры по устранению. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Кирсанов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.05.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру бригады по эксплуатации ТП и РП о необходимости эксплуатации электроустановок в соответствии с НТД. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Кирсанов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.05.2021 г.
2936 | 425 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Суражский РЭС | 2021-05-18 19:54 | 2021-05-18 21:17 | 3.4.12.2.3, Воздействие порывистого ветра привело к падению ветви с дерева, растущего за пределами охранной зоны, на провода, механическому воздействию и нарушению изоляции ВЛ-10кВ ф.107 ПС Влазовичи в пролёте опор №47-48. | 4.4.3, Механическое воздействие и нарушение изоляции ВЛ-10кВ ф.107 ПС Влазовичи, в пролёте опор №47-48, привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ (МТЗ) В-10кВ ф.107 ПС Влазовичи. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.107 ПС Влазовичи в пролете опор №47-48. Срок исполнения: 26.06.2021 г. Ответственное лицо: Шурхай Н.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.06.2021 г.
2937 | 503 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Демидовский РЭС | 2021-05-18 19:52 | 2021-05-18 21:07 | 3.4.7.3.4, Причиной отключения ВЛ-1010 ПС Демидов явилось падение дерева на провода, что привело к излому Ж/Б опор №6-15 и №6-16 и обрыву проводов 3А-35 в пролетах опор №6-14 -№ 6-17, в результате несвоевременной вырубки деревьев угрожающих падением на провода. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-1010 ПС Демидов явилось межфазное короткое замыкание в пролёте опор №6-15 - №6-16, вследствие излома Ж/Б опор №6-15 и №6-16 и обрыва проводов 3А-35 в пролетах опор №6-14 -№ 6-17 в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ сухого дерева, находящегося в охранной зоне ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная вырубка деревьев угрожающих падением на провода в пролете опор №6-15 - №6-16 ВЛ-1010 ПС Демидов. на ВЛ 1010 ПС Демидов VS010-9670199 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной ИТР осмотр участков ВЛ-1010 ПС Демидов, проходящих по лесному массиву, с целью выявления деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 25.06.2021 г. Ответственное лицо: мастер Демидовского РЭС Гайшин И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести вырубку деревьев угрожающих падением на провода ВЛ-1010 ПС Демидов в пролете опор №6-15 - №6-16 Срок исполнения: 09.07.2021 г. Ответственное лицо: мастер Демидовского РЭС Гайшин И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.06.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-1010 ПС Демидов разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний. Срок исполнения: 09.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Демидовского РЭС Цыганов Н.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.06.2021 г.
2938 | 248 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2021-05-18 19:50 | 2021-05-18 21:40 | 3.4.7.3.1, Отключение КЛ 0,4кВ №7 по причине перегорания н/в предохранителя фазы "А" на РБ №7 ТП 358 при токах нагрузки, превышающих номинальный ток н/в предохранителя. Н/в предохранитель в руб.-0,4кВ №7 не соответствует расчетным нагрузкам. Работа н/в правильно. | 4.13, Перегорание н/в предохранителя фазы "А" на РБ №7 ТП 358 при токах нагрузки, превышающих номинальный ток н/в предохранителя. Н/в предохранитель в руб.-0,4кВ №7 не соответствует расчетным нагрузкам. Работа н/в правильно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: несоответствие предохранителя расчетным нагрузкам на КЛ-0,4кВ №7 ТП 358 КЛ-0,4кВ №7 ТП 358 | Мероприятие: Техническое Провести расчет нагрузки КЛ 0.4 кВ №7 ТП358 с целью выявления соответствия установленных н/в предохранителей. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Шангигн А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.05.2021 г. Мероприятие: Техническое После проведения расчета нагрузки КЛ 0.4 кВ №7 ТП358 при выявлении нарушения несоответствия установленных предохранителей, принять меры по устранению. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Шангигн А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.05.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру бригады по эксплуатации ТП и РП Хусейнову Д.Н. о необходимости эксплуатации электроустановок в соответствии с НТД. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Шангигн А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.05.2021 г.
2939 | 477 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2021-05-18 19:49 | 2021-05-18 20:50 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №10 ПС 35кВ Тимирязевская от действия МТЗ произошло в результате К.З., вызванного падением ветки дерева на провода в пролете опор № 28 – 29 , прилетевшей из-за пределов охранной зоны ВЛ при резких порывах ветра.(скорость ветра достигала 17 м/с). | 4.4.3, При падении ветки дерева на провода в пролете опор № 28-29 произошло перекрытие двух фаз, что привело к возникновению КЗ и отключению ВЛ 10кВ №10 ПС 35кВ Тимирязевская действием МТЗ с неуспешным АПВ. При порывах ветра (скорость которого 17 м/с)ветку сбросило с проводов на землю, что позволило провести успешное РПВ. | Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу, обслуживающему ВЛ 10кВ №10 ПС 35кВ Тимирязевская на тему своевременности выявления и устранения дефектов на ВЛ, с целью недопущения аналогичных технологических нарушений. Срок исполнения: 25.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ №10 ПС 35кВ Тимирязевская , с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных при воздействии неблагоприятных погодных условий упасть на провода ВЛ. Срок исполнения: 25.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10кВ №10 ПС 35кВ Тимирязевская обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР. Срок исполнения: 25.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.06.2021 г.
2940 | 803 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Конаковский РЭС | 2021-05-18 19:46 | 2021-05-18 21:17 | 3.4.12.2.3, 1) Отключение ВЛ-0,4кВ №2 КТП 10/0,4кВ Клещево ВЛ-10кВ №09 ПС №9, произошло в результате междуфазного короткого замыкания из-за перекрытия проводов в пролете опор №20-21 веткой с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ 0,4кВ, под воздействием сильного порывистого ветра, в результате чего ВЛ-0,4кВ №2 КТП 10/0,4кВ Клещево ВЛ-10кВ №09 ПС №9 отключилась. 2) Отключение ВЛ-0,4кВ №3 КТП 6/0,4кВ Комсомольская ВЛ-6кВ №42 ПС №9, произошло в результате междуфазного короткого замыкания из-за перекрытия проводов в пролете опор №1-5 - 1-6 веткой с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ 0,4кВ, под воздействием сильного порывистого ветра, в результате чего ВЛ-0,4кВ №3 КТП 6/0,4кВ Комсомольская ВЛ-6кВ №42 ПС №9 отключилась. | 4.4.3, 1) В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода из вне охранной зоны ВЛ-0,4кВ №2 КТП 10/0,4кВ Клещево ВЛ-10кВ №09 ПС №9 в пролете опор №20-21 под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Конаковского района Тверской области произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что привело к отключению АВ 0,4кВ №2 в РУ-0,4кВ КТП 10/0,4кВ Клещево ВЛ-10кВ №09 ПС №9. 2) В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода из вне охранной зоны ВЛ-0,4кВ №3 КТП 6/0,4кВ Комсомольская ВЛ-6кВ №42 ПС №9 в пролете опор №1-5 - №1-6 под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Конаковского района Тверской области произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что привело к отключению АВ 0,4кВ №3 в РУ-0,4кВ КТП 10/0,4кВ Клещево ВЛ-10кВ №09 ПС №9. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 КТП Клещево ВЛ-10кВ №09 ПС №9, ВЛ-0,4кВ №3 КТП Комсомольская ВЛ-6кВ №42 ПС №9. Срок исполнения: 08.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Коньков А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.06.2021 г. Мероприятие: Техническое В результате внеочередного осмотра на ВЛ-0,4кВ №2 КТП Клещево ВЛ-10кВ №09 ПС №9, ВЛ-0,4кВ №3 КТП Комсомольская ВЛ-6кВ №42 ПС №9 устранить выявленные дефекты. Срок исполнения: 15.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Коньков А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.06.2021 г.
2941 | 418 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Ливенский РЭС | 2021-05-18 19:40 | 2021-05-18 19:54 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия сильных порывов ветра, произошло падения сука дерева из вне охранной зоны ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП-1/Т-10-60 кВА в пролете опор №21-22 на провода фаз "А,В", с последующим их подхлестом, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении сука дерева, при ветровой нагрузке, из вне охранной зоны ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП-1/Т-10-60 кВА в пролете опор №21-22 на провода фаз "А,В" с последующим их подхлестом, произошло возникновение межфазного короткого замыкания, ликвидированного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП-1/Т-10-60 кВА по всей длине. Срок исполнения: 26.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ЛРЭС Коломыцев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.06.2021 г. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП-1/Т-10-60 кВА и включить их в планы работ Ливенского РЭС. Срок исполнения: 26.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ЛРЭС Коломыцев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.06.2021 г.
2942 | 492 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Велижский РЭС | 2021-05-18 19:21 | 2021-05-18 20:47 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-1003 ПС Чепли явилось падение ветки на провода в пролете опор №46 - №47 в результате воздействия сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-1003 ПС Чепли явилось межфазное короткое замыкание в пролёте опор №№ 46-47 вследствие нарушения изоляции между проводами в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветки дерева, находящегося за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной ИТР осмотр участков ВЛ-1003 ПС Чепли, проходящих по лесному массиву, с целью выявления деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 25.06.2021 г. Ответственное лицо: мастер Велижского РЭС Фоминов Ю.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести вырубку деревьев угрожающих падением веток на провода ВЛ-1003 ПС Чепли в пролете опор №№ 46-47. Срок исполнения: 09.07.2021 г. Ответственное лицо: мастер Велижского РЭС Фоминов Ю.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.05.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-1003 ПС Чепли разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний. Срок исполнения: 09.07.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Велижского РЭС Гребнев Р.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.05.2021 г.
2943 | 417 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Ливенский РЭС | 2021-05-18 19:05 | 2021-05-18 19:46 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия сильных порывов ветра, произошло падения сука дерева из вне охранной зоны ВЛ-0,4кВ ф-1 КТПН-9/ВО-5-160кВА в пролете опор №6-7 на провода фаз "В,С", с последующим их подхлестом, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении сука дерева, при ветровой нагрузке, из вне охранной зоны ВЛ-0,4кВ ф-1 КТПН-9/ВО-5-160кВА в пролете опор №6-7 на провода фаз "В,С" с последующим их подхлестом, произошло возникновение межфазного короткого замыкания, ликвидированного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф-1 КТПН-9/ВО-5-160кВА по всей длине. Срок исполнения: 26.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ЛРЭС Коломыцев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.06.2021 г. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ ф-1 КТПН-9/ВО-5-160кВА и включить их в планы работ Ливенского РЭС. Срок исполнения: 26.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ЛРЭС Коломыцев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.06.2021 г.
2944 | 502 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Велижский РЭС | 2021-05-18 19:03 | 2021-05-18 20:29 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-1001 ПС Ст.Село явилось падение ветки на провода в пролете опор №77 - №78 в результате воздействия сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-1001 ПС Ст.Село явилось межфазное короткое замыкание в пролёте опор №№ 77-78 вследствие нарушения изоляции между проводами в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветки дерева, находящегося за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной ИТР осмотр участков ВЛ-1001 ПС Ст.Село, проходящих по лесному массиву, с целью выявления деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 18.06.2021 г. Ответственное лицо: мастер Велижского РЭС Карповский А.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести вырубку деревьев угрожающих падением веток на провода ВЛ-1001 ПС Ст.Село в пролете опор №№ 77-78. Срок исполнения: 09.07.2021 г. Ответственное лицо: мастер Велижского РЭС Карповский А.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.05.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-1001 ПС Ст.Село разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний. Срок исполнения: 09.07.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Велижского РЭС Гребнев Р.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.05.2021 г.
2945 | 491 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго В.Хавский РЭС | 2021-05-18 19:00 | 2021-05-18 19:59 | 3.4.12.2.3, Междуфазное короткое замыкание ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №3-6 ПС 35 кВ Верный произошло из-за кратковременного схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 22-23, вследствие падения ветки с дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ при порывах ветра до 15 м/с. | 4.4.3, Кратковременный схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №22-23 на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 3-6 ПС 35 кВ Верный вызван падением ветки с дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ, при порывах ветра до 15 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №3-6 ПС 35 кВ Верный по всей протяженности, на предмет выявления деревьев ветви которых угрожают падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 16.06.2021 г. Ответственное лицо: Зотов В. Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.06.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №3-6 ПС 35 кВ Верный разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 17.06.2021 г. Ответственное лицо: Зотов В. Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.06.2021 г.
2946 | 416 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Ливенский РЭС | 2021-05-18 18:58 | 2021-05-18 19:29 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия сильных порывов ветра, произошло падения сука дерева из вне охранной зоны ВЛ-0,4кВ Ф№2 от КТП -11/Кру-7-63 в пролете опор №4-5 на провода фаз "А,В", с последующим их подхлестом, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении сука дерева, при ветровой нагрузке, из вне охранной зоны ВЛ-0,4кВ Ф№2 от КТП -11/Кру-7-63 в пролете опор №4-5 на провода фаз "А,В" с последующим их подхлестом, произошло возникновение межфазного короткого замыкания, ликвидированного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Ф№2 от КТП -11/Кру-7-63 по всей длине. Срок исполнения: 26.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ЛРЭС Коломыцев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.06.2021 г. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ Ф№2 от КТП -11/Кру-7-63 и включить их в планы работ Ливенского РЭС. Срок исполнения: 26.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ЛРЭС Коломыцев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.06.2021 г.
2947 | 432 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Новосильский РЭС | 2021-05-18 18:48 | 2021-05-18 21:44 | 3.4.12.2.3, В результате порывов ветра произошёл излом ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ и ее падение на провод фазы "B" и нулевой провод в пролете опор №12-13 ВЛ-0,4кВ №2 КТП №249 с.Алешня-3, что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению однофазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №12-13 ВЛ-0,4кВ №2 КТП №249 с.Алешня-3 из-за порывов ветра, на провод фазы "B" и нулевой провод, произошло нарушение электрической изоляции и возникновение однофазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 КТП №249 с.Алешня-3 и включить их в план работ РЭС Срок исполнения: 27.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Новосильского РЭС Паршин А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 КТП №249 с.Алешня-3 по всей длине Срок исполнения: 27.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Новосильского РЭС Паршин А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.05.2021 г.
2948 | 431 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Новосильский РЭС | 2021-05-18 18:46 | 2021-05-18 22:12 | 3.4.12.2.3, В результате порывов ветра произошёл излом ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ и ее падение на провод фазы "А" и нулевой провод в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4кВ №1 КТП №41 д.Марьино, что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению однофазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, ВЛ-0,4кВ №1 КТП №41 д.Марьино В результате механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4кВ №1 КТП №41 д.Марьино из-за порывов ветра, на провод фазы "А" и нулевой провод, произошло нарушение электрической изоляции и возникновение однофазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 КТП №41 д.Марьино и включить их в план работ РЭС Срок исполнения: 27.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Новосильского РЭС Паршин А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП №41 д.Марьино по всей длине Срок исполнения: 27.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Новосильского РЭС Паршин А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.05.2021 г.
2949 | 491 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Демидовский РЭС | 2021-05-18 18:45 | 2021-05-18 19:56 | 3.4.9.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ 1003 ПС Демидов явилось падение ветви дерева на ведомственном участке ВЛ в пролете опор №25/1 - №25/2 (ООО "Демидовский льнозавод"). |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо с претензией руководству ООО "Демидовский льнозавод" Срок исполнения: 04.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Демидовского РЭС Цыганов Н.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.06.2021 г.
2950 | 487 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго Бобровский РЭС | 2021-05-18 18:32 | 2021-05-18 19:41 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 10кВ №3 ПС 110кВ Азовка послужило короткое замыкание, вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз «А» и «В» в пролете опор № 30-31 веткой от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, занесенной на провода ВЛ порывами ветра (до 15 м/с). | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами в пролете опор № 30-31 произошло из-за падения ветки от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, занесенной на провода ВЛ 10кВ №3 ПС 110кВ Азовка порывами ветра (до 15 м/с). | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №3 ПС 110кВ Азовка по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Бобровского РЭС Киктев И.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.06.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 10кВ №3 ПС 110кВ Азовка разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Бобровского РЭС Киктев И.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.06.2021 г.
2951 | 490 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Смоленский РЭС | 2021-05-18 18:30 | 2021-05-18 19:21 | 3.4.12.2.3, Причиной приведшей к падению ветви дерева на провода ВЛ-1002 ПС Каспля в пролете опор №№178-179 явилось воздействие сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-1002 ПС Каспля явилось междуфазное короткое замыкание вследствие механического воздействия на провода ВЛ в пролете опор №№178-179 ветки дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной ИТР осмотр ВЛ 1002 ПС Каспля с целью выявления деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Смоленского РЭС Красносельский В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести вырубку деревьев за пределами охранной зоны ВЛ 1002 ПС Каспля в пролете опор №№178-179 Срок исполнения: 30.07.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Смоленского РЭС Красносельский В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.07.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ 1002 ПС Каспля разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний Срок исполнения: 02.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Смоленского РЭС Суражевский С.В Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.06.2021 г.
2952 | 489 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Починковский РЭС | 2021-05-18 17:50 | 2021-05-18 18:35 | 3.4.7.3.4, Причиной приведшей к падению сломанной под действием порывистого ветра ветки дерева с границы охранной зоны ВЛ-0,4кВ Л-7 ЗТП-1-14 Даньково на провода в пролете опор №17 - №18, послужило несвоевременное выявление и вырубка дерева, угрожающего падением на провода. | 4.4.3, Перегорание предохранителя ПН-2 фаза "А" ВЛ-0,4кВ Л-7 ЗТП-1-14 Даньково произошло в результате схлестывания фазного и нулевого проводов из-за механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №17 - №18 с возникновением однофазного КЗ и последующим падением ветки на землю. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременно вырублено угрожающее падением веток на провода дерево в пролете опор №17 - №18 на ВЛ-0,4кВ Л-7 ЗТП-1-14 Даньково ВЛ-0,4кВ Л-7 ЗТП-1-14 Даньково | Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением веток на провода по ВЛ-0,4кВ Л-7 ЗТП-1-14 Даньково. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Васильков И.В. Состояние: Не выполнено
2953 | 430 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Новосильский РЭС | 2021-05-18 17:43 | 2021-05-18 20:34 | 3.4.12.2.3, В результате порывов ветра произошёл излом ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ и ее падение на провод фазы "С" и нулевой провод в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4кВ №3 ТП№149 Н. Скворчь (Выгон), что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению однофазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, ВЛ-0,4кВ №3 ТП№149 Н. Скворчь (Выгон). В результате механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4кВ №3 ТП№149 Н. Скворчь (Выгон) из-за порывов ветра, на провод фазы "С" и нулевой провод, произошло нарушение электрической изоляции и возникновение однофазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №3 ТП№149 Н.Скворчье(Выгон) и включить их в план работ РЭС Срок исполнения: 28.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Новосильского РЭС Паршин А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №3 ТП№149 Н.Скворчье(Выгон) по всей длине Срок исполнения: 28.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Новосильского РЭС Паршин А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.05.2021 г.
2954 | 316 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Липецкий РЭС | 2021-05-18 17:40 | 2021-05-18 18:09 | 3.4.9.3, Воздействие при повреждении потребительской ТП 965П (на балансе Липецкого инвестиционно-промышленного фонда). |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю о необходимости приведения электрооборудования, находящегося в его эксплуатационной ответственности, к соответствию требований действующих нормативно-технических документов. Срок исполнения: 24.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Носов Н.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.06.2021 г.
2955 | 656 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Борисовский РЭС | 2021-05-18 17:40 | 2021-05-18 18:35 | 3.4.12.3, Отключение действием МТЗ с неуспешным АПВ РЕК-04007 ЛЭП 10 кВ №5 ПС 110 кВ Борисовка произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя и разрушения изолятора 10 кВ фазы «В» на опоре №19/103 с последующим схлестом проводов фазы «А» и «В» в пролете опор №19/103-19/104, вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | 4.12, Нарушение электрической изоляции изолятора 10 кВ фазы "В"на опоре №19/103 ЛЭП 10 кВ №5 ПС 110 кВ Борисовка произошло вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №5 ПС 110 кВ Борисовка. Срок исполнения: 28.05.2021 г. Ответственное лицо: Рахимов Р.Р. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.05.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 18.06.2021 г. Ответственное лицо: Рахимов Р.Р. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.05.2021 г.
2956 | 488 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Смоленский РЭС | 2021-05-18 17:35 | 2021-05-18 18:57 | 3.4.9.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-602 ПС Печерск явилось междуфазное короткое замыкание вследствие повреждения на ведомственном участке ВЛ за ЛР-566. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо с претензией владельцу ведомственного участка ВЛ за ЛР-566 Срок исполнения: 11.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Смоленского РЭС Суражевский С.В Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.06.2021 г.
2957 | 490 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго Рамонский РЭС | 2021-05-18 17:33 | 2021-05-18 20:21 | 3.4.8.3, Двухфазное короткое замыкание на ВЛ 0,4кВ №1 КТП 981 ПС Верейка произошло по причине схлестывания проводов в пролёте опор № 24–25 ветвями упавшего на опору № 25 дерева (высотой более 15м) растущим за пределами охранной зоны ВЛ при воздействии сторонних лиц и сильных порывов ветра. | 4.4.1, Падение дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, на провода ВЛ 0,4кВ №1 КТП 981 ПС Верейка в пролёте опор № 24–25, произошло в результате воздействия сторонних лиц и сильных порывов ветра. | Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТП 981 ПС Верейка, обследования стойки опоры №25 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 981 ПС Верейка разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний с включением их в план работ. Срок исполнения: 28.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Маковкин С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП 981 ПС Верейка на предмет выявления деревьев и ветвей деревьев, которые угрожают падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 28.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Маковкин С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести обследование стойки опоры №25 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 981 ПС Верейка, подвергшейся натяжению при падении на нее дерева, с откапыванием до 0,6 м и верховой осмотр опоры №25 с оценкой состояния арматуры и изоляции. Срок исполнения: 28.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Маковкин С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.06.2021 г. Мероприятие: Организационное Через средства массовой информации довести до населения района Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» и ответственность за их нарушение. Срок исполнения: 28.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кривоносов И.Ф. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.06.2021 г.
2958 | 106 | ПАО «МРСК Центра» АО «ТГЭС» | 2021-05-18 17:20 | 2021-05-18 18:06 | 3.4.12.2.1, Повреждение ВЛ 6 кВ ТП 911 - ТП 921. | 4.13, Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Мероприятие: Организационное Провести аварийно- восстановительные работы ВЛ 6 кВ ТП 911 - ТП 621. Провести расследование составить Акт. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Скуратоского участка Кудинов О.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.05.2021 г.
2959 | 776 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Калязинский РЭС | 2021-05-18 17:20 | 2021-05-18 19:11 | 3.4.12.2.3, Отключение КВЛ-10кВ №12 ПС 35/10кВ Калязин произошло в результате междуфазного короткого замыкания из за перекрытия (схлеста) проводов в пролете опор №30-35 -№30-36 ветки упавшей с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ10кВ , под воздействием сильного порывистого ветра. | 4.4.3, В результате механического воздействия ветки упавшей с дерева из вне охранной зоны КВЛ-10кВ №12 ПС 35/10кВ Калязин в пролете опор №30-35 -№30-36 , под воздействием сильного порывистого ветра произошло междуфазное КЗ из-за перекрытия веткой проводов в данном пролете опор, вследствие чего КВЛ-10кВ №12 ПС 35/10кВ Калязин отключилась действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-10 кВ №12 ПС 35/10 кВ Калязин. Срок исполнения: 18.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Калязинского РЭС Микин А.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра КВЛ-10 кВ №12 ПС 35/10 кВ Калязин дефекты. Срок исполнения: 25.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Калязинского РЭС Микин А.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.06.2021 г.
2960 | 427 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Нерехтский РЭС | 2021-05-18 17:09 | 2021-05-18 18:59 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре (до 19 м/с) произошло падение ветки дерева на провода ВЛ-0,4кВ ф. № 2 д. Дементьево, в пролете опор № 5 - № 6, вследствие этого возникло междуфазное КЗ, которое привело к отключению АВ 0,4 кВ ф. № 2 д. Дементьево от ТП-134. В дальнейшем при порыве ветра, ветка дерева упала на землю под провода. Повреждений ВЛ-0,4 кВ нет. Информация по метеоусловиям приложена к акту. | 4.4.3, При сильном порывистом ветре (до 19 м/с) произошло падение ветки дерева на провода ВЛ 0,4 кВ ф. № 2 д. Дементьево от ТП-134, в результате этого произошло КЗ и отключение ВЛ 0,4 кВ. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ 0,4 кВ ф. № 2 д. Дементьево от ТП-134, с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ, особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ: сухие или гнилые деревья, ветви деревьев лежащие на ветвях в сторону ВЛ. Срок исполнения: 15.06.2021 г. Ответственное лицо: Разгуляев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.06.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ 0,4 кВ ф. № 2 д. Дементьево от ТП-134 устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 18.06.2021 г. Ответственное лицо: Разгуляев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.06.2021 г.
2961 | 497 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Вяземский РЭС | 2021-05-18 17:08 | 2021-05-18 19:02 | 3.4.12.2.3, Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4кВ Л-7718 ТП 077 Л-1014 ПС 110/35/10кВ Вязьма 1 явилось междуфазное К.З. при падении под действием сильных порывов ветра ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор №3 - №4 (снята штангой), провода целы. | 4.4.3, Причиной возникновения междуфазного К.З. на ВЛ-0,4кВ Л-7718 ТП 077 Л-1014 ПС 110/35/10кВ Вязьма 1 явилось внешнее механическое воздействие при падении под действием сильных порывов ветра ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор №3 - №4. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ Л-7718 от ТП 077 Л-1014 ПС Вязьма 1 силами ИТР. Срок исполнения: 24.06.2021 г. Ответственное лицо: мастер Дорофеев С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.06.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4кВ Л-7718 от ТП 077 Л-1014 ПС Вязьма 1 разработать план мероприятий по устранению выявленных дефектов с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Срок исполнения: 24.06.2021 г. Ответственное лицо: мастер Дорофеев С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.06.2021 г.
2962 | 784 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Калязинский РЭС | 2021-05-18 17:01 | 2021-05-18 22:07 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ №14 ПС «Уланово» произошло в результате междуфазного короткого замыкания из за перекрытия (схлеста) проводов в пролете опор № 10-15 -№10-16 ( отпайка на КТП 422) упавшим на провода ВЛ -10кВ деревом , растущего вне охранной зоны ВЛ10кВ , под воздействием сильного порывистого ветра. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева растущего вне охранной зоны на провода ВЛ-10кв в пролёте опор № 10-15 -№10-16 под воздействием сильного порывистого ветра произошло междуфазное КЗ из-за перекрытия проводов в данном пролете опор, вследствие чего ВЛ-10кВ №14 ПС Уланово отключилась действием защит. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВкВ №14 ПС 35/10кВ Уланово. Срок исполнения: 18.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Калязинского РЭС Микин А.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты выявленные в результате внепланового осмотра ВЛ 10кВкВ №14 ПС 35/10кВ Уланово. Срок исполнения: 25.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Калязинского РЭС Микин А.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.06.2021 г.
2963 | 468 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Верховский РЭС | 2021-05-18 17:00 | 2021-05-18 18:15 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева (из вне охранной зоны ВЛ) при ветровой нагрузке на провода фаз "В" и "С" в пролете опор №1-№2 ВЛ-0,4кВ № 2 КТП 10/0,4 кВ №4/РБ-17-60, произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева (из вне охранной зоны ВЛ) на провода фаз "В" и "С" в пролете опор №1-№2 ВЛ-0,4 кВ № 2 КТП 10/0,4 кВ №4/РБ-17-60 кВа, произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 от КТП 10/0,4кВ №4/РБ-17-60кВА разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в план работ Верховского РЭС . Срок исполнения: 24.06.2021 г. Ответственное лицо: гл.инженер Мальцев Ю.И Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ-0,4кВ №2 от КТП 10/0,4кВ №4/РБ-17-60кВА Срок исполнения: 24.06.2021 г. Ответственное лицо: гл.инженер Мальцев Ю.И Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.06.2021 г.
2964 | 504 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Рославльский РЭС | 2021-05-18 16:54 | 2021-05-18 17:52 | 3.4.7.3.5, Причиной повреждения силового кабеля марки АСБ 3*70 на целом прямолинейном участке КЛ-6кВ ТП-21 - ТП-141 КЛ 6кВ №609 ПС35/6 кВ ВРЗ послужила коррозия свинцовой оболочки силового кабеля и увлажнение бумажно-масляной изоляции, в результате изменения физических свойств кабеля в процессе длительной эксплуатации, в эксплуатации более 40 лет, с 1978 года. | 4.12, МВ-6кВ КЛ-6кВ №609 ПС 35/10кВ ВРЗ отключился в результате повреждения силового кабеля марки АСБ 3*70 на целом прямолинейном участке КЛ-6кВ ТП-21 - ТП-141, из-за коррозии свинцовой оболочки кабеля с её разгерметизацией и нарушением электрической изоляции при увлажнении бумажно-масляной изоляции кабеля, с последующим пробоем междуфазной изоляции и возникновением междуфазного КЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Причиной повреждения силового кабеля марки АСБ 3*70 послужило старение изоляции кабеля в процессе длительной эксплуатации на КЛ-6кВ №609 ПС 35/10кВ ВРЗ KS006-9670012 | Мероприятие: Организационное Провести анализ повреждений участка КЛ-6кВ ТП-21 - ТП-141 КЛ-6кВ №609 ПС 35/6 кВ ВРЗ, с учетом количества установленных соединительных муфт. Срок исполнения: 30.07.2021 г. Ответственное лицо: Ст. мастер Никишов А.Е.. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.07.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам проведенного анализа повреждений участка КЛ-6кВ ТП-21 - ТП-141 КЛ-6кВ №609 ПС 35/6 кВ ВРЗ рассмотреть вопрос о необходимости замены данного кабеля с включением данного мероприятия в планы работ. Срок исполнения: 30.07.2021 г. Ответственное лицо: Ст. мастер Никишов А.Е.. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.07.2021 г.
2965 | 487 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС |  |  | 3.4.7.3.5, Причиной оперативного отключения Л-614 ПС Восточная явилось повреждение целой части кабеля СБ-3х70 КЛ 6 кВ ТП 126 – ТП 289 в связи с пробоем междуфазной изоляции в результате изменения диэлектрических свойств изоляции (старение изоляции) в процессе эксплуатации с 1974 года (47 лет эксплуатации). | 4.12, Причиной оперативного отключения Л-614 ПС Восточная явилось междуфазное замыкание вызванное пробоем междуфазной изоляции в целой части кабеля СБ-3х70 КЛ 6 кВ ТП 126 – ТП 289 из-за изменения диэлектрических свойств изоляции (старение изоляции) в процессе длительной эксплуатации с 1974 года (47 лет эксплуатации). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение диэлектрических свойств изоляции в целой части кабеля СБ-3х70-3х120 КЛ 6 кВ ТП 126 – ТП 289 в процессе длительной эксплуатации с 1974 года (47 лет эксплуатации). Несвоевременная замена оборудования с истекшим сроком эксплуатации на Уч1 КЛ 6кВ ТП 126-ТП 289 Л-614 VS006-0000041-306 | Мероприятие: Организационное Провести анализ отключений КЛ 6 кВ ТП 126 – ТП 289 за последние пять лет по причине повреждения кабеля и рассмотреть вопрос о необходимости замены кабеля на данной КЛ. Срок исполнения: 26.06.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Кирейков В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.06.2021 г.
2966 | 509 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Холм-Жирковский РЭС | 2021-05-18 16:45 | 2021-05-18 17:55 | 3.4.9.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ 0,4кВ №3 ТП 431 явилось повреждение у потребителя подключенного от опоры №А3 |  | Мероприятие: Организационное Направить претензионное письмо потребителю запитанного от опоры №А3 по факту отключения ВЛ 0,4кВ №03 ТП 431. Срок исполнения: 28.06.2021 г. Ответственное лицо: Яковлев П.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.06.2021 г.
2967 | 495 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Вяземский РЭС | 2021-05-18 16:44 | 2021-05-18 17:35 | 3.4.12.2.3, Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4кВ №1 КТП-5 Богородицкое ВЛ1014 ПС 35/10кВ Хмелита, явилось междуфазное К.З. при падении под действием сильных порывов ветра ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор №4 - №5 (снята штангой), провода целы. | 4.4.3, Причиной возникновения междуфазного К.З. на ВЛ-0,4кВ №1 КТП-5 Богородицкое ВЛ1014 ПС 35/10кВ Хмелита, явилось внешнее механическое воздействие при падении под действием сильных порывов ветра ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор №4 - №5. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП-5 Богородицкое ВЛ1014 ПС 35/10кВ Хмелита силами ИТР. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: мастер Смирнов В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.06.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4кВ №1 КТП-5 Богородицкое ВЛ1014 ПС 35/10кВ Хмелита разработать план мероприятий по устранению выявленных дефектов с назначением сроков их устранения и ответственных лиц. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: гл. инженер Степанов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.06.2021 г.
2968 | 493 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Орловский РЭС | 2021-05-18 16:33 | 2021-05-18 17:29 | 3.4.7.3.1, В результате несвоевременного выявления дефекта, в части нагрева контактных соединений фаз "В" и "С" концевой кабельной муфты в линейном отсеке ячейки №104 (КВЛ-10кВ №28) ПС Володарская, произошло повреждение изоляции муфты и возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции концевой кабельной муфты в линейном отсеке ячейки №104 (КВЛ-10кВ №28) ПС Володарская, по причине нагрева контактных соединений фаз "В" и "С", произошло возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Аварийный нагрев контактных соединений концевой кабельной муфты 10 кВ в линейном отсеке ячейки №104 на ВЛ-10кВ №28 ПС Володарская ВЛ-10кВ №28 ПС Володарская | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №28 ПС Володарская по всей длине. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №28 ПС Володарская и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести совместно со службой диагностики тепловизионный контроль контактных соединений кабельных муфт в линейных отсеках КРУН-10кВ ПС Володарская. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Не выполнено
2969 | 508 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Ельнинский РЭС | 2021-05-18 16:21 | 2021-05-18 17:08 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ 1008 ПС Ельня произошло вследствие повреждения междуфазного КЗ возникшего в результате повреждения концевой кабельной муфты на участке от ВН2 в РУ 10 кВ ТП-400 Ельня до оп.№78 ВЛ-1008 ПС Ельня из-за изменения диэлектрических и механических свойств изоляционного материала концевой муфты в процессе длительной эксплуатации (в эксплуатации с 1968 года - 53 года). | 4.12, Повреждение концевой кабельной муфты марки КВБо-4-3х70/120 на ВЛ 1008 ПС Ельня на участке от ВН2 в РУ 10 кВ ТП-400 Ельня до оп.№78 произошло вследствие нарушения электрической изоляции с последующим возникновением междуфазного КЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение концевой кабельной муфты марки КВБо-4-3х70/120 на ВЛ-1008 ПС Ельня VS010-0007014 | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый осмотр ВЛ-1008 ПС Ельня. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Запольский С.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам проведенного осмотра ВЛ-1008 ПС Ельня разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения. Срок исполнения: 10.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Запольский С.Н. Состояние: Не выполнено
2970 | 429 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Новосильский РЭС | 2021-05-18 16:20 | 2021-05-18 19:34 | 3.4.12.2.3, В результате порывов ветра произошёл излом ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ и ее падение на провод фазы "В" и нулевой провод в пролете опор №12-13 ВЛ-0,4кВ №1 ТП№74 Березовец-2, что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению однофазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №12-13 ВЛ-0,4кВ №1 ТП№74 Березовец-2 из-за порывов ветра, на провод фазы "В" и нулевой провод, произошло нарушение электрической изоляции и возникновение однофазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП№74 Березовец-2 и включить их в план работ РЭС Срок исполнения: 27.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Новосильского РЭС Паршин А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП№74 Березовец-2 по всей длине Срок исполнения: 27.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Новосильского РЭС Паршин А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.05.2021 г.
2971 | 88 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго | 2021-05-18 16:09 | 2021-05-18 16:18 | 3.4.7.3.5, Причиной одновременного отключения СВ 10кВ и В ВЛ 10кВ 10кВ №03 при неуспешном АПВ В ВЛ 10кВ 10кВ №03 явилась неселективная работа МТЗ СВ 10кВ и МТЗ В ВЛ 10кВ 10кВ №03 вследствие вынужденного отступления от требований селективности уставок по времени МТЗ СВ 10кВ и МТЗ В ВЛ 10кВ 10кВ №03. | 4.12, Причиной одновременного отключения СВ 10кВ и В ВЛ 10кВ 10кВ №03 при неуспешном АПВ В ВЛ 10кВ 10кВ №03 явилась неселективная работа МТЗ СВ 10кВ и МТЗ В ВЛ 10кВ 10кВ №03 вследствие вынужденного отступления от требований селективности уставок по времени МТЗ СВ 10кВ и МТЗ В ВЛ 10кВ 10кВ №03. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению вынужденного отступления от требований селективности уставок по времени МТЗ СВ 10кВ и МТЗ В ВЛ 10кВ на ПС 35/10кВ Нагорское Срок исполнения: 16.07.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСРЗАИиМ КПБ Пожарский Д.Д. Состояние: Не выполнено
2972 | 501 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Починковский РЭС | 2021-05-18 16:05 | 2021-05-18 17:40 | 3.4.7.3.1, Причиной отключения В КВЛ-1001 ПС 110/35/10кВ Починок послужило междуфазное КЗ в результате повреждения концевой термоусаживаемой кабельной муфты наружной установки 3КНТп-10-70/120 на опоре №1 кабельного выхода от ЗРУ-10кВ ПС 110/35/10кВ Починок до опоры №1, из-за несвоевременного выявления дефекта монтажа кабельной муфты, наличие микротрещины в корне разделки кабеля муфты, что привело к пробою изоляции муфты. | 4.12, Причиной отключения В КВЛ-1001 ПС 110/35/10кВ Починок послужило повреждение концевой термоусаживаемой кабельной муфты наружной установки 3КНТп-10-70/120 на опоре №1 кабельного выхода от ЗРУ-10кВ ПС 110/35/10кВ Починок до опоры №1 из-за нарушения электрической изоляции при разгерметизации муфты в результате некачественного монтажа муфты с допущенной микротрещиной в корне разделки кабеля муфты, что привело разгерметизации и пробою изоляции в муфте с возникновением междуфазного КЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Причиной повреждения концевой термоусаживаемой кабельной муфты наружной установки 3КНТп-10-70/120 на опоре №1 послужил некачественный монтаж муфты с допущенной микротрещиной в корне разделки кабеля муфты на КВЛ-1001 ПС 110/35/10кВ Починок КВЛ-1001 ПС 110/35/10кВ Починок | Мероприятие: Организационное Провести теоретическое и практическое обучение кабельщиков Починковского РЭС по монтажу концевых термоусаживаемых кабельных муфт КЛ-10кВ. Срок исполнения: 30.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Лапыкин А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.06.2021 г.
2973 | 240 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2021-05-18 15:41 | 2021-05-18 17:25 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП-63 Н. Корма по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №(5-4)-№(5-5) в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №(5-4)-№(5-5) в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП-63 Н. Корма с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.05.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.05.2021 г.
2974 | 415 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Ливенский РЭС | 2021-05-18 15:40 | 2021-05-18 17:51 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия сильных порывов ветра, произошло падения дерева из вне охранной зоны ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТПН-1/Сер-5-250 в пролете опор №13-14 на провода фазы "А,В,С" и нулевого, с последующим их обрывом и касанием , что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении сухого дерева, при ветровой нагрузке, из внеохранной зоны ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТПН-1/Сер-5-250 в пролете опор №13-14 на провода фазы "А,В,С" и нулевого,с последующим их обрывом и касанием , произошло возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТПН-1/Сер-5-250 по всей длине. Срок исполнения: 24.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Коломыцев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.06.2021 г. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТПН-1/Сер-5-250 и включить их в планы работ Ливенского РЭС. Срок исполнения: 24.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Коломыцев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.06.2021 г.
2975 | 492 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго В.Хавский РЭС | 2021-05-18 15:39 | 2021-05-18 17:30 | 3.4.12.2.3, Междуфазное короткое замыкание ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 4-1 ПС 35 кВ Углянец произошло из-за кратковременного схлёста проводов фаз "А" и "В" и обрыва нулевого провода в пролете опор № 41-42, вследствие падения ветки с дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ при порывах ветра до 20 м/с. | 4.4.3, Кратковременный схлёст проводов фаз "А" и "В" и обрыва нулевого провода в пролёте опор №41-42 на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 4-1 ПС 35 кВ Углянец вызван падением ветки с дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ, при порывах ветра до 20 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 4-1 ПС 35 кВ Углянец по всей протяженности, на предмет выявления деревьев ветви которых угрожают падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 17.06.2021 г. Ответственное лицо: Зотов В. Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.06.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 4-1 ПС 35 кВ Углянец разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 18.06.2021 г. Ответственное лицо: Зотов В. Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.06.2021 г.
2976 | 497 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго Богучарский РЭС | 2021-05-18 15:18 | 2021-05-18 16:52 | 3.4.9.3, Однофазное короткое замыкание и последующее отключение ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-219 ПС Богучар произошло в результате обрыва и схлестывания проводов фазы "В" и "0" ответвления к зданию от опоры №25 сторонним автотранспортом, при выгрузке строительных материалов. Вышеуказанное ответвление находится в собственности потребителя. |  | Мероприятие: Организационное Через средства массовой информации довести до населения района Постановление Правительства Р.Ф.от 24.02.2009года №160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" и ответственность за их нарушение. Срок исполнения: 27.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Шкодин Н.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.06.2021 г.
2977 | 426 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Костромской РЭС |  |  | 3.4.7.3.5, В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ-10 кВ на целом месте, на участке ПС Южная ф. 1015 - РП-32 2 сек.ш. (Кабель в эксплуатации с 1990 года). Последнее плановое испытание КЛ-10 кВ ПС Южная ф. 1015 - РП-32 2 сек.ш. было проведено 16.01.2020 инженером бригады по диагностике электрооборудования Костромского РЭС Владимировым А.Ю. Кабель испытание выдержал, дефектов не выявлено. | 4.12, Межфазное замыкание жил КЛ-10 кВ на участке ПС Южная фид. 1015 - РП-32 2 сек.ш. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Из-за снижения сопротивления изоляции произошел электрический пробой КЛ на целом месте. на ПС "Южная"-РП №32 (ф.1015) KS010-0004974 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый тепловизионный контроль концевых кабельных муфт, на предмет выявления замечаний в охранной зоне КЛ-10 кВ ПС Южная ф. 1015 - РП-32 2 сек.ш. Срок исполнения: 16.06.2021 г. Ответственное лицо: Зайцев Олег Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр концевых разделок КЛ-10 кВ ПС Южная ф. 1015 - РП-32 2 сек.ш. Срок исполнения: 16.06.2021 г. Ответственное лицо: Зайцев Олег Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.06.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам тепловизионного контроля концевых кабельных муфт КЛ-10 кВ ПС Южная ф. 1015 - РП-32 2 сек.ш. и осмотра концевых разделок КЛ-10 кВ ПС Южная ф. 1015 - РП-32 2 сек.ш. устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 17.06.2021 г. Ответственное лицо: Зайцев Олег Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.06.2021 г.
2978 | 507 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Дорогобужский РЭС | 2021-05-18 14:54 | 2021-05-18 16:30 | 3.4.7.3.4, Отключение ВЛ 1007 ПС Дорогобуж-1 произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате перекрытия проводов ВЛ упавшим деревом в пролете опор №164 -№165 из-за несвоевременной его вырубки во время сильных порывов ветра. | 4.4.3, Отключение ВЛ 1007 ПС Дорогобуж-1 произошло вследствие механического воздействия при падении дерева на провода ВЛ в пролете опор №164 -№165 с последующим возникновением междуфазного КЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная вырубка угрожающих деревьев на ВЛ-1007 ПС Дорогобуж-1 VS010-0010164 | Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку угрожающих деревьев в охранной зоне ВЛ на ВЛ 1007 ПС Дорогобуж-1 пролет опор №164-№165. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Гафуров А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 1007 ПС Дорогобуж-1. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Гафуров А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.05.2021 г.
2979 | 475 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго |  |  | 3.4.8.5.2, В результате поджога сухой растительности неизвестными лицами произошло сильное задымление с высокой концентрацией в воздухе продуктов горения в воздушном пространстве в непосредственной близости с проводами ВЛ 110кВ Котовская ТЭЦ 2 - Тамбовская №4 I и II цепи с отп. в пролётах опор №138-№139 I цепи и №132-№133 II цепи, что привело к возникновению электрической дуги в результате пробоя межфазного воздушного промежутка между проводами фаз «А» и «С» I и II цепи, что явилось причиной аварийного отключения ВЛ 110кВ Котовская ТЭЦ 2 - Тамбовская №4 I и II цепи с отп., с успешными АПВ . | 4.12, Пробой межфазного воздушного промежутка возникшей электрической дугой между проводами фаз «А» и «С» в пролётах опор № 138-139 I цепь и №132-№133 II цепь, ВЛ 110кВ Котовская ТЭЦ 2 - Тамбовская №4 I и II цепи с отп., в результате сильного задымления с высокой концентрацией в воздухе продуктов горения. | Мероприятие: Техническое Выполнить ревизию провода в пролете опор №138-139 ВЛ 110кВ Котовская ТЭЦ 2- Тамбовская №4 I цепь с отп.. Срок исполнения: 18.05.2022 г. Ответственное лицо: Начальник ТУ СЛЭП Путинцев Ю.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести измерение сопротивления ЗУ опор №138 №139 I цепь ВЛ 110кВ Котовская ТЭЦ2- Тамбовская №4 I цепь с отп.. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник ТУ СЛЭП Путинцев Ю.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить ревизию провода в пролете опор №132-133 ВЛ 110кВ Котовская ТЭЦ2- Тамбовская №4 II цепь с отп.. Срок исполнения: 18.05.2022 г. Ответственное лицо: Начальник ТУ СЛЭП Путинцев Ю.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести измерение сопротивления ЗУ опор №132 №133 ВЛ 110кВ Котовская ТЭЦ2- Тамбовская №4 II цепь с отп.. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник ТУ СЛЭП Путинцев Ю.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.06.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам проведенных осмотров и измерений устранить выявленные недостатки. Срок исполнения: 18.05.2022 г. Ответственное лицо: Начальник ТУ СЛЭП Путинцев Ю.А. Состояние: Не выполнено
2980 | 506 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Ярцевский РЭС | 2021-05-18 14:44 | 2021-05-18 14:46 | 3.4.7.3.5, Отключение КЛ-1027 ПС Ярцево-1 произошло в результате междуфазного КЗ возникшего в результате изменения диэлектрических свойств в процессе длительной эксплуатации на участке от ТП 055 до ТП 057 в целом месте горизонтальной прокладки в земле, в эксплуатации более 30 лет с 1988 года. | 4.12, Повреждение кабельного участка КЛ-1027 ПС Ярцево-1 от ТП 055 до ТП 057 силового кабеля марки АСБ-10 3*95 послужило нарушение электрической изоляции КЛ, с последующим возникновением междуфазного КЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение кабеля марки АСБ-10 3*95 на КЛ-1027 ПС Ярцево-1 KS010-0001774 | Мероприятие: Техническое Провести анализ аварийных отключений КЛ-1027 ПС 110/10кВ Ярцево-1 при повреждении на участке КЛ-10кВ от ТП 055 до ТП 057 с учетом установленных муфт и рассмотреть вопрос о необходимости замены кабеля на данном участке. Срок исполнения: 27.06.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Мусатов Д.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.05.2021 г.
2981 | 243 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Пошехонский РЭС | 2021-05-18 14:40 | 2021-05-18 16:25 | 3.4.8.4, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 290 Холм (деревня) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "0 перекидки к жилому дому от опоры №5 в результате падения элемента кровли. На проводах видны следы перекрытия, элемент кровли со следами электрической дуги обнаружен под перекидкой. | 4.4.1, Схлест проводов фаз "А" и "0 перекидки к жилому дому от опоры №5 в результате падения элемента кровли. На проводах видны следы перекрытия, элемент кровли со следами электрической дуги обнаружен под перенкидкой. | Мероприятие: Организационное Выдать предписание владельцу дома от опоры №17 о недопустимости воздействия на ЭУ РЭС ВЛ 0,4кВ №1 ТП 290 Холм (деревня) Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: мастер Романов В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.06.2021 г.
2982 | 652 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС |  |  | 3.4.7.3.5, Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ КЛ 10 кВ ПС 110 кВ Центральная(1.7)-РП 12н(9) произошло из-за возникновения КЗ в результате пробоя изоляции фаз «А», «В», «С» участка КЛ 10 кВ ПС 110 кВ Центральная(1.7)-РП 12н(9) Л1 в целом месте вследствие изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции фаз «А», «В», «С» участка КЛ 10 кВ ПС 110 кВ Центральная(1.7)-РП 12н(9) Л1 в целом месте произошло из-за изменения структуры материала в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: снижение сопротивления изоляции жил на КЛ 10 кВ ПС 110 кВ Центральная(1.7)-РП 12н(9) Л1 KS010-0000685 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр (обход) трассы КЛ 10 кВ ПС 110 кВ Центральная(1.7)-РП 12н(9) Л1. Срок исполнения: 27.05.2021 г. Ответственное лицо: Неляпин Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.05.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 18.06.2021 г. Ответственное лицо: Неляпин Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.05.2021 г.
2983 | 242 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Пошехонский РЭС | 2021-05-18 14:35 | 2021-05-18 16:30 | 3.4.8.4, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 285 (Козлово) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "0" перекидки к жилому дому от опоры №10 в результате падения элемента кровли. На проводах видны следы перекрытия, доска со следами электрической дуги обнаружена под перекидкой. | 4.4.1, Схлест проводов фаз "А" и "0" перекидки к жилому дому от опоры №10 в результате падения элемента кровли. На проводах видны следы перекрытия, доска со следами электрической дуги обнаружена под перекидкой. | Мероприятие: Организационное Выдать предписание владельцу дома от опоры №10 о недопустимости воздействия на ЭУ РЭС ВЛ 0,4кВ №1 ТП 285 (Козлово) Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: мастер Романов В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.06.2021 г.
2984 | 489 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Орловский РЭС | 2021-05-18 14:34 | 2021-05-18 15:56 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 3-4 ВЛ 0,4кВ №4 от ЗТП-Прб-16-7 на провода фаз "B" и "C" из-за воздействия ветровой нагрузки, произошел схлест и нарушение электрической изоляции, с возникновением межфазного КЗ, устраненного действием защит | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 3-4 ВЛ 0,4кВ №4 от ЗТП-Прб-16-7 на провода фаз "В" и "С" произошло нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №4 ЗТП Прб-16-7 и включить их в план работ РЭС. Срок исполнения: 27.06.2021 г. Ответственное лицо: гл.инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №4 ЗТП Прб-16-7 по всей длине. Срок исполнения: 27.06.2021 г. Ответственное лицо: гл.инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.06.2021 г.
2985 | 491 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Орловский РЭС | 2021-05-18 14:34 | 2021-05-18 15:02 | 3.4.12.2.3, В результате воздействии ветровой нагрузки произошел излом и падение ветки дерева из вне охранной зоны, на провода фаз "А" и "В" КВЛ-10кВ №7 ПС Шепино в пролете опор №18-19, что привело к нарушению электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны на провода фаз "А" и "В" КВЛ-10кВ №7 ПС Шепино в пролете опор №18-19 при ветровой нагрузки, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания на КВЛ-10кВ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №7 ПС Шепино по всей длине. Срок исполнения: 27.06.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.06.2021 г. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре КВЛ-10кВ №7 ПС Шепино нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 27.06.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.06.2021 г.
2986 | 246 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2021-05-18 14:33 | 2021-05-18 15:22 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП-20 Ивники в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов всех фаз в пролете опор №4-№6 при падении опоры №5 в результате загнивания древесины опоры у основания в результате длительной эксплуатации. На проводах видны следы перекрытия. | 4.1.1, Схлест проводов всех фаз в пролете опор №4-№6 при падении опоры №5 в результате загнивания древесины опоры у основания в результате длительной эксплуатации. На проводах видны следы перекрытия. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загнивание опоры на ВЛ 0,4кВ №1 КТП-20 Ивники опора №5 | Мероприятие: Техническое Провести диагностику опор ВЛ 0,4кВ №1 КТП-20 Ивники на предмет загнивания опор. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Тихомиров С.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.06.2021 г. Мероприятие: Техническое При выявлении дефектных опор на ВЛ 0,4кВ №1 КТП-20 Ивники. Произвести замену. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Тихомиров С.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.06.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерскому составу о неукоснительном соблюдении требований НТД по эксплуатации электроустановок. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Силуянов М.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.06.2021 г.
2987 | 241 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Пошехонский РЭС | 2021-05-18 14:30 | 2021-05-18 16:25 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ №2 "Крутец ПС 35/10кВ "Покров", в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №30-№31 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытия обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов ВЛ-10кВ №2 "Крутец ПС 35/10кВ "Покров фаз "А" и "B" в пролете опор №30-№31 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытия обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ №2 Крутец ПС Покров Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: мастер Романов В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ №2 Крутец ПС Покров Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: мастер Романов В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.06.2021 г.
2988 | 239 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2021-05-18 14:26 | 2021-05-18 15:19 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 341 (Семендяево магазин) ВЛ 10 кВ №4 "Семендяево" ПС 35/10 кВ "Дыбино" по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов всех фаз в пролете опор №18-№19 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов всех фаз в пролете опор №18-№19 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 341 (Семендяево магазин) ВЛ 10кВ №4 "Семендяево" ПС 35/10кВ "Дыбино" в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 341 (Семендяево магазин) ВЛ 10 кВ №4 "Семендяево" ПС 35/10 кВ "Дыбино" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Северо-Восточного РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.06.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 341 (Семендяево магазин) ВЛ 10 кВ №4 "Семендяево" ПС 35/10 кВ "Дыбино" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Северо-Восточного РЭС Состояние: Не выполнено
2989 | 488 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2021-05-18 14:20 | 2021-05-18 15:56 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 328 ПС 35кВ Ст. Ведуга произошло по причине кратковременного схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №2-3, вызванного механическим воздействием на провода упавшей веткой дерева, занесённой на провода из вне охранной зоны ВЛ порывом ветра до 18 м/с. | 4.4.3, Кратковременный схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №2-3 по ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 328 ПС 35кВ Ст. Ведуга произошел в результате механического воздействия на провода упавшей веткой дерева, занесённой на провода из вне охранной зоны ВЛ порывом ветра до 18 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 КТП 328 ПС 35кВ Ст. Ведуга на предмет наличия веток и деревьев, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 25.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Ключко Е. А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.05.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №2 КТП 328 ПС 35кВ Ст. Ведуга выявленные дефекты и нарушения включить в план ремонта и ТО в 2021г. Срок исполнения: 25.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Ключко Е. А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.05.2021 г.
2990 | 98 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Бежецкий РЭС | 2021-05-18 14:20 | 2021-05-18 18:46 | 3.4.7.3.5, Отключение ТП 10/0,4 кВ №263 д. Луначарское ВЛ 10кВ №15 ПС 35/10 кВ Малышево произошло по причине возникновения междуфазного КЗ при повреждении опорного изолятора фазы "А" с перекрытием электрической дугой изоляции соседней фазы "В" в РУ-10 кВ на ТП 10/0,4 кВ №263 д. Луначарское в результате снижения диэлектрических свойств изоляторов в процессе длительной эксплуатации с 1977 года. Ответственный мастер РЭС Козлов А.П. | 4.12, Повреждение (пробой) опорного изолятора фазы "А" в РУ-10 кВ на ТП 10/0,4 кВ №263 д. Луначарское " с перекрытием электрической дугой изоляции соседней фазы "В", произошло из-за снижения диэлектрических свойств в результате старения изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1977 года и несвоевременной замены изношенного оборудования. Ответственный мастер РЭС Козлов А.П. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная замена изношенного оборудования на ТП 263 д. Луначарское TP010-0084692 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр на предмет повреждений на ТП 10/0,4 кВ №263 д. Луначарское ВЛ 10кВ №15 ПС 35/10 кВ Малышево. Срок исполнения: 14.06.2021 г. Ответственное лицо: Гланый инженер Бежецкого РЭС Емельянов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.06.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра на ТП 10/0,4 кВ №263 д. Луначарское ВЛ 10кВ №15 ПС 35/10 кВ Малышево устранить выявленные дефекты. Срок исполнения: 21.06.2021 г. Ответственное лицо: Гланый инженер Бежецкого РЭС Емельянов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.06.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерам Бежецкого РЭС о соблюдении требований НТД. Срок исполнения: 14.06.2021 г. Ответственное лицо: Гланый инженер Бежецкого РЭС Емельянов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.06.2021 г.
2991 | 494 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго Нижнедевицкий РЭС | 2021-05-18 14:17 | 2021-05-18 15:36 | 3.4.12.2.3, Аварийное отключение ВЛ-10-3 ПС 35 кВ Родина произошло по причине возникновения двухфазного КЗ из-за перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролете опор №13-14 веткой от дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ, занесённой на провода ВЛ ветром 17 м/с. | 4.4.3, Причиной кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз «В» и «С» в пролете опор №13-14 ВЛ-10-3 ПС 35 кВ Родина явилось падение ветки от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, занесенной на провода ВЛ ветром 17 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-3 ПС 35 кВ Родина по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 24.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Нижнедевицкого РЭС Попов С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.06.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-3 ПС 35 кВ Родина наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 24.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Нижнедевицкого РЭС Попов С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.06.2021 г.
2992 | 420 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Мценский РЭС | 2021-05-18 14:07 | 2021-05-18 14:10 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны на провода фаз "А" и "В" ВЛ-10 кВ № 05 ПС 35/10 кВ Высокое (под воздействием ветровой нагрузки) в пролете опор №36-37, произошел их схлест и нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит(МТЗ). АПВ не успешно, по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны на провода фаз "А" и "В" ВЛ-10 кВ № 05 ПС 35/10 кВ Высокое (под воздействием ветровой нагрузки) в пролете опор №36-37, произошел их схлест и нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания замыкание, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №05 ПС 35/10кВ Высокое по всей длине. Срок исполнения: 19.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.05.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №05 ПС 35/10кВ Высокое разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС. Срок исполнения: 19.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.05.2021 г.
2993 | 119 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2021-05-18 14:03 | 2021-05-18 20:55 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ №12 ПС 110/10кВ Кулицкая произошло по причине межфазного "КЗ" из-за обрыва проводов в пролете опор №190-191 в результате падения дерева из за пределов охранной зоны, под воздействием сильных порывов ветра. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №190-191 ВЛ-10кВ № 12 ПС 110/10кВ Кулицкая из вне охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, произошел обрыв проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ № 12 ПС 110/10кВ Кулицкая действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №12 ПС Кулицкая с целью выявления дефектов Срок исполнения: 04.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №12 ПС Кулицкая. Срок исполнения: 08.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.06.2021 г.
2994 | 118 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2021-05-18 14:03 | 2021-05-18 15:39 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ № 16(17) ПС 35/10 кВ Эммаус произошло по причине междуфазного КЗ в результате падения дерева на провода ВЛ-10кВ в пролёте опор №1/21-1/22, упавшее из за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ № 16(17) ПС 35/10 кВ Эммаус под воздействием сильного порывистого ветра, (без обрыва проводов в данном пролете опор), с последующим падением дерева на землю. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева на провода из вне охранной зоны ВЛ-10кВ № 16(17) ПС 35/10 кВ Эммаус в пролете опор №1/21-1/22 под воздействием сильного порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что привело к отключению ВЛ-10кВ № 16(17) ПС 35/10 кВ Эммаус действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 16(17) ПС 35/10 кВ Эммаус с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 28.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 16(17) ПС 35/10 кВ Эммаус. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.05.2021 г.
2995 | 315 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Становлянский РЭС | 2021-05-18 13:45 | 2021-05-18 16:41 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств материала (изолятора ШФ-20) в результате длительного срока эксплуатации с 1979 г. | 4.12, однофазное замыкание на опоре №174 в результате срыва изолятора Ф. "В" и падение провода Ф."В" на траверсу опоры №174 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора на ВЛ 10кВ № 15 КРС Петрищево ПС 35/10 Кириллово VS010-0010694 | Мероприятие: Техническое На ВЛ 10кВ № 15 КРС Петрищево ПС 35/10 Кириллово произвести верховой осмотр опор №170-178 Срок исполнения: 01.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Зинченко И.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.06.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам верхового осмотра устранить выявленные дефекты Срок исполнения: 01.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Зинченко И.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести: визуальный осмотр по всей длине железобетонной стойки и траверсы каждой опоры (без подъема на опору), на которой имело место однофазное замыкание на землю; откопка опоры на глубину, не менее 0,6 м от поверхности земли (работы выполнять по наряду-допуску); осмотр подземной части стойки опоры; осмотр мест крепления стойки траверс, оголовников и других частей опоры. Срок исполнения: 01.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Зинченко И.Н. Состояние: Не выполнено
2996 | 476 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2021-05-18 13:44 | 2021-05-18 14:59 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП №469 ВЛ 10кВ №16 ПС 35кВ Тимирязевская произошло от срабатывания АВ-0,4 кВ №2 ,причиной которой стало К.З.,возникшее из-за падении ветки дерева на ВЛ в пролете опор № (7 – 8 ).(Скорость ветра достигала 17м/с). | 4.4.3, При падение ветки дерева с охранной зоны на провода ВЛ 0,4кВ №1 КТП №469 ВЛ 10кВ №16 ПС 35кВ Тимирязевская произошло межфазное К.З., что привело к срабатыванию защиты на отключение. | Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу, обслуживающему ВЛ 0,4кВ №1 КТП 469 ВЛ №16 ПС Тимирязевская на тему своевременности выявления и устранения дефектов на ВЛ, с целью недопущения аналогичных технологических Срок исполнения: 25.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ №1 КТП 469 ВЛ №16 ПС Тимирязевская , с целью выявления и устранения насаждений растущих в охранной зоны, способных при воздействии неблагоприятных погодных условий упасть на провода ВЛ. Срок исполнения: 25.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Выявленные насаждения при обходе ВЛ обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР. Срок исполнения: 25.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.06.2021 г.
2997 | 654 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Кр.Яружский РЭС |  |  | 3.4.12.3, Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Репяховка произошло из-за возникновения КЗ, в результате перекрытия по изоляции изоляторов трех фаз опоры №192, вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | 4.12, Нарушение электрической изоляции изоляторов трех фаз опоры №192 ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Репяховка произошло вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Репяховка. Срок исполнения: 30.05.2021 г. Ответственное лицо: Баранов А.Н. - гл. инженер РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.05.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 10.06.2021 г. Ответственное лицо: Баранов А.Н. - гл. инженер РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.06.2021 г.
2998 | 145 | филиал ПАО «МРСК Центра» Курскэнерго Советский РЭС | 2021-05-18 13:30 | 2021-05-18 13:44 | 3.4.7.3.3, Причиной аварийного отключения ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП4110 5/160 явилось КЗ возникшее при схлесте проводов возле опоры №26 из-за перекрытия изоляции проводов ветвями дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | 4.12, Отключение ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП 4110 5/160 по причине перекрытия изоляции проводов ветвями дерева из вне охранной зоны ВЛ возле опоры №26 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ветви дерева в проводах ВЛ возле опоры №26 на ВЛ 0,4 №1 ТП 4110 5/160 ВЛ 0,4 №1 ТП 4110 5/160 | Мероприятие: Техническое Провести инженерный осмотр ВЛ0,4 №1 от ТП 4110 5/160. Срок исполнения: 27.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Полднев А.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.06.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам инженерного осмотра составить график устранения выявленных дефектов. Срок исполнения: 27.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Полднев А.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Провести обрезку веток дерева возле опоры №26. Срок исполнения: 27.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Полднев А.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.06.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести обучение персонала по теме: "Дефекты на ВЛ-0,4 кВ" Срок исполнения: 27.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Полднев А.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.07.2021 г.
2999 | 420 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» Новозыбковский РЭС | 2021-05-18 13:20 | 2021-05-18 13:50 | 3.4.13.2, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №130 ул. Коммунистическая с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4кВ ф.1 ТП-97 ф.602 ПС Новозыбков произошло окисление контактного соединения, расположенного на фасаде дома. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4кВ ф.1 ТП-97 ф.602 ПС Новозыбков с медным проводом потребителя на доме №130 ул. Коммунистическая. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 18.05.2021 г. Ответственное лицо: Новозыбковский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом. Срок исполнения: 18.05.2021 г. Ответственное лицо: Новозыбковский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.05.2021 г.
3000 | 144 | филиал ПАО «МРСК Центра» Курскэнерго Курчатовский РЭС | 2021-05-18 13:15 | 2021-05-18 15:08 | 3.4.12.2.1, Оперативное отключение для устранения однофазного замыкания, возникшего вследствие срыва изолятора ф. "А" на опоре №137 под воздействием ветровой нагрузки с порывами до 16 м/с по причине постепенного ослабления его крепления в результате длительного воздействия знакопеременных ветровых нагрузок в процессе эксплуатации. | 4.3.4, Нарушение механического крепления (срыв) штыревого изолятора ф. "А" на опоре №137 в результате длительного воздействия знакопеременных ветровых нагрузок в процессе эксплуатации в условиях естественного изменения свойств полимерного материала колпачка КП-22 в процессе эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести выборочный верховой осмотр, включая опоры №136, №137, №138 ВЛ-10 кВ №556.07 ПС 110/10 кВ Октябрьская Срок исполнения: 21.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Сальников В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.06.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам выборочного верхового осмотра ВЛ-10 кВ №556.07 ПС 35/10 кВ Октябрьская определить сроки устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 21.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Сальников В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести вырубку дерева в пролете опор №2-1-2-2 Срок исполнения: 25.06.2021 г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.05.2021 г.
3001 | 286 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» Трубчевский РЭС | 2021-05-18 13:10 | 2021-05-18 14:00 | 3.4.13.2, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №20 ул. Южная с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4кВ ф.8 ТП-27 ф.1017 ПС Погарская произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4кВ ф.8 ТП-27 ф.1017 ПС Погарская с медным проводом потребителя на доме №20 ул. Южная. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 18.05.2021 г. Ответственное лицо: Трубчевский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом. Срок исполнения: 18.05.2021 г. Ответственное лицо: Трубчевский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.05.2021 г.
3002 | 486 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Орловский РЭС | 2021-05-18 13:02 | 2021-05-18 18:41 | 3.4.7.3.4, В результате несвоевременной вырубки деревьев (веток), угрожающих падением на провода, произошло падение дерева из охранной зоны ВЛ в пролете опор № 2/1-2/2 ВЛ 0,4кВ №1 ТП-Нов-4-1 на провода при ветровой нагрузки, что привело к их обрыву, нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева из охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор № 2/1-2/2 ВЛ 0,4кВ №1 ТП-Нов-4-1 по причине несвоевременной вырубки деревьев (веток), угрожающих падением на провода, произошел обрыв проводов и нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная вырубка ДКР в охранной зоне ВЛ в пролете опор № 2/1-2/2 на ВЛ 0,4кВ №1 ТП-Нов-4-1 ВЛ 0,4кВ №1 ТП-Нов-4-1 | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 ТП-Нов-4-1 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП-Нов-4-1 по всей длине. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Провести вырубку ДКР в охранной зоне ВЛ 0,4кВ №1 ТП-Нов-4-1 в пролете опор № 2/1-2/2 Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Не выполнено
3003 | 490 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Орловский РЭС | 2021-05-18 12:58 | 2021-05-18 13:13 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветви дерева из вне охранной зоны КВЛ-10кВ №4 ПС Куликовская в пролете опор №77-78 при ветровой нагрузке, произошло нарушение электрической изоляции фаз "А" и "В" , что привело к возникновению межфазного к.з., устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева при ветровой нагрузке из вне охранной зоны КВЛ-10кВ №4 ПС Куликовская в пролете опор №77-78, произошло нарушение электрической изоляции фаз "А" и "В" с возникновением межфазного к.з. , устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №4 ПС Куликовская и включить их в план работ Орловского РЭС Срок исполнения: 27.06.2021 г. Ответственное лицо: гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №4 ПС Куликовская по всей длине. Срок исполнения: 27.06.2021 г. Ответственное лицо: гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.06.2021 г.
3004 | 487 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Орловский РЭС | 2021-05-18 12:54 | 2021-05-18 12:55 | 3.4.12.2.3, В результате воздействии ветровой нагрузки произошел излом и падение ветки дерева из вне охранной зоны, на провода фаз "В" и "С" КВЛ-10кВ №4 ПС 110/10/6кВ Новоселово в пролете опор №39-40, что привело к нарушению электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны на провода фаз "В" и "С" КВЛ-10кВ №4 ПС 110/10/6кВ Новоселово в пролете опор №39-40 при ветровой нагрузки, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания на КВЛ-10кВ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №4 ПС Новоселово по всей длине. Срок исполнения: 27.06.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.06.2021 г. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №4 ПС Новоселово и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 27.06.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.06.2021 г.
3005 | 488 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Орловский РЭС | 2021-05-18 12:54 | 2021-05-18 13:30 | 3.4.9.3, В результате повреждения в РУ-10кВ ТП-10/0,4кВ Рай-65-12П, находящейся на балансе потребителя ДВР "Центр", на КВЛ-10кВ №65 ПС 220/110/10кВ Районная, возникло межфазное короткое замыкание, устраненное действием защит. |  | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре КВЛ-10кВ №65 ПС 220/110/10кВ Районная нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 27.06.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.06.2021 г. Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу ТП-10/0,4кВ Р-65-12П ДВР "Центр" с требованием содержания электрооборудования, находящееся на балансе, в соответствии с требованием нормативных документов по эксплуатации электрооборудования потребителей. Срок исполнения: 27.06.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №65 ПС 220/110/10кВ Районная по всей длине. Срок исполнения: 27.06.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.06.2021 г.
3006 | 485 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Орловский РЭС | 2021-05-18 12:43 | 2021-05-18 16:03 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 2-3 ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Вол-37-27 на провода фаз "В" и "С" из-за воздействия ветровой нагрузки, произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 2-3 ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Вол-37-27 на провода фаз "В" и "С" произошло нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП Вол-37-27 и включить их в план работ РЭС. Срок исполнения: 27.06.2021 г. Ответственное лицо: гл.инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП Вол-37-27 по всей длине. Срок исполнения: 27.06.2021 г. Ответственное лицо: гл.инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.06.2021 г.
3007 | 414 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго | 2021-05-18 12:35 | 2021-05-18 12:53 | 3.4.12.2.3, В результате порывистого ветра при неблагоприятных погодных условиях произошло падение сухого дерева, из вне охранной зоны, на провода фаз "А" и "В" ВЛ 35 кВ Колпны - Мисайлово с отп. в пролете опор №186-187, что привело к возникновению короткого замыкания и обрыву (перегоранию) шлейфа фазы "В , устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате падения дерева, из вне охранной зоны, на провода фаз "А" и "В" ВЛ 35 кВ Колпны - Мисайлово с отп. в пролете опор №186-187 произошло возникновению короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотром ВЛ-35 кВ Колпны - Мисайлово с отп. по всей длине. Срок исполнения: 30.07.2021 г. Ответственное лицо: Лупин Ю.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Недостатки выявленные внеплановым осмотром ВЛ-35 кВ Колпны - Мисайлово с отп. внести в планы работ ВУ СЛЭП. Срок исполнения: 30.07.2021 г. Ответственное лицо: Лупин Ю.Н. Состояние: Не выполнено
3008 | 117 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2021-05-18 12:34 | 2021-05-18 12:36 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ № 16 ПС 35/10кВ Медное произошло по причине междуфазного КЗ в результате падения дерева на провода ВЛ-10кВ в пролёте опор №33-34, упавшее из за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ № 16 ПС 35/10кВ Медное под воздействием сильного порывистого ветра, (без обрыва проводов в данном пролете опор), с последующим падением дерева на землю. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева на провода из вне охранной зоны ВЛ-10кВ № 16 ПС 35/10кВ Медное в пролете опор №33 под воздействием сильного порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что привело к отключению ВЛ-10кВ № 16 ПС 35/10кВ Медное действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 16 ПС 35/10кВ Медное с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 28.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 16 ПС 35/10кВ Медное Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.05.2021 г.
3009 | 798 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2021-05-18 12:34 | 2021-05-18 13:42 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ № 06(11) ПС 35/10 кВ Медное произошло по причине междуфазного КЗ из-за падения ветки с дерева в пролете опор №66-67 на провода ВЛ-10кВ, упавшей из за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ № 06(11) ПС 35/10 кВ Медное, под воздействием сильного порывистого ветра. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки с дерева на провода ВЛ-10кВ № 06(11) ПС 35/10 кВ Медное в пролете опор №66-67 выпавшей из за пределов охранной зоны ВЛ, под воздействием сильного порывистого ветра, произошло междуфазное КЗ, вследствие чего ВЛ-10кВ № 06(11) ПС 35/10 кВ Медное отключилась действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 06(11) ПС Медное. Срок исполнения: 03.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 06(11) ПС Медное. Срок исполнения: 08.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.06.2021 г.
3010 | 493 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго Новоусманский РЭС | 2021-05-18 12:28 | 2021-05-18 14:08 | 3.4.9.3, Отключение В ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Р-Хава действием защит произошло из-за повреждений на потребительском оборудовании ТП-1-23 ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Р-Хава, находящемся на балансе и обслуживании СНТ "Мебельщик" |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю СНТ "Мебельщик" о приведении потребительского оборудования ТП-1-23 ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Р-Хава в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 26.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.06.2021 г.
3011 | 424 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго |  |  | 3.4.12.2.3, Из-за сильного порывистого ветра до 20м/с, грозы и града произошло падение веток на провода ВЛ 110кВ Брянская-Жуковская с отпайками I цепь в пролетах опор №35-36, с деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ,что привело к перекрытию ветками воздушного промежутка между проводами ВЛ, короткому замыканию и отключению ВЛ от действия РЗ. | 4.12, При падении веток из-за сильного ветра до 20м/с, грозы и града, с деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ, в пролетах опор №35-36 произошло перекрытие воздушного промежутка между проводами, короткое замыкание и отключение действием РЗ ВЛ 110кВ Брянская-Жуковская с отпайками I цепь. | Мероприятие: Организационное Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Брянская - Жуковская с отпайками I цепь с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением веток на провода. . Срок исполнения: 21.06.2021 г. Ответственное лицо: Василец П.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.06.2021 г. Мероприятие: Организационное Все выявленные при проведении внеочередного осмотра недостатки устранить Срок исполнения: 21.06.2021 г. Ответственное лицо: Василец П.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.06.2021 г.
3012 | 505 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Сафоновский РЭС | 2021-05-18 11:47 | 2021-05-18 12:57 | 3.4.8.5.2, Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-332 ВЛ-1009 ПС Издешково явилось КЗ, возникшее в сетях потребителя, в РУ-0,4кВ ТП-332 обнаружен отключенный АВ №2. |  | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-332 ВЛ-1009 ПС Издешково Срок исполнения: 19.06.2021 г. Ответственное лицо: мастер Антипов В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.06.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-332 ВЛ-1009 ПС Издешково, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Срок исполнения: 19.06.2021 г. Ответственное лицо: мастер Антипов В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.06.2021 г.
3013 | 425 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2021-05-18 11:45 | 2021-05-18 15:20 | 3.4.8.5.3, По запросу МЧС, бригадой ОВБ на ТП-290 был отключен рубильник вывода "р-н Подгорной и Задорина" для безопасного тушения возгорания дома ул. Задорина, 21. |  | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ от ТП № 290 для выявления замечаний в зоне работ МЧС на предмет возможных повреждений проводов. Срок исполнения: 14.06.2021 г. Ответственное лицо: мастер Воронин О.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.06.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ-0,4 кВ от ТП № 290 устранить выявленные замечания при их наличии. Срок исполнения: 15.06.2021 г. Ответственное лицо: мастер Воронин О.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.06.2021 г.
3014 | 416 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» Почепский РЭС | 2021-05-18 11:10 | 2021-05-18 11:40 | 3.4.9.3, В результате короткого замыкания в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности потребителя. | 4.13, В результате короткого замыкания в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности потребителя произошло повреждение АВ 0,4 кВ в ВРУ потребителя ул. Мира 30, что привело к прекращению подачи электрической энергии потребителям. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр оборудования в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО «БрянскЭлектро». Срок исполнения: 18.05.2021 г. Ответственное лицо: Почепский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить мероприятия по замене АВ 0,4 кВ в ВРУ потребителя ул. Мира 30. Срок исполнения: 18.05.2021 г. Ответственное лицо: Почепский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.05.2021 г.
3015 | 255 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Борисоглебский РЭС |  |  | 3.4.7.3.4, Отключение ВЛ 10кВ №3 "Колос" ПС 35/10кВ "Раменье" в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №20-№21 деревом, упавшим на провода при порывах ветра из охранной зоны ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №20-№21 деревом, упавшим на провода при порывах ветра из охранной зоны ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 10кВ №3 "Колос" ПС 35/10кВ "Раменье" пролет опор №20-№21 | Мероприятие: Техническое Произвести вырубке ДКР в пролете опор №20-№21 ВЛ 10кВ №3 "Колос" ПС 35/10кВ "Раменье". Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: мастер Шахов А.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру о необходимости эксплуатации ВЛ в соответствии с НТД. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: гл. инженер РЭС Балмасов И.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.05.2021 г.
3016 | 85 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Калязинский РЭС | 2021-05-18 10:53 | 2021-05-18 21:44 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10 кВ №15 ПС 35/10кВ « Нерль» , произошло в результате междуфазного короткого замыкания из за обрыва проводов в пролете опор №272 -№273 деревом, растущим вне охранной зоне ВЛ 10кВ, под воздействием сильного порывистого ветра. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева, растущего вне охранной зоны на провода ВЛ-10кВ №15 ПС 35/10кВ « Нерль» в пролёте опор №272 -№273 под воздействием сильного порывистого ветра произошло междуфазное «КЗ» и обрыв проводов в данном пролете опор, вследствие чего ВЛ-10кВ №15 ПС 35/10кВ « Нерль» отключилась действием защит. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №15 ПС 35/10кВ Нерль для выявления возможных дефектов. Срок исполнения: 18.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Калязинского РЭС Микин А.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.06.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам внепланового осмотра ВЛ 10кВ №15 ПС 35/10кВ Нерль - устранить выявленные дефекты. Срок исполнения: 25.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Калязинского РЭС Микин А.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.06.2021 г.
3017 | 462 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» Дубровский РЭС | 2021-05-18 10:40 | 2021-05-18 11:25 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ10кВ ЗТП50 к ЗТП28 произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации | 4.12, Отключение МВ ф.1006 ПС Дубровская произошло в результате КЗ на КЛ10кВ ЗТП50 к ЗТП28 вследствие нарушения электрической изоляции | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр отключенного оборудования по фидеру. Срок исполнения: 18.05.2021 г. Ответственное лицо: Дубровский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ10кВ ЗТП50 к ЗТП28 Срок исполнения: 20.05.2021 г. Ответственное лицо: Дубровский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.05.2021 г.
3018 | 653 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2021-05-18 10:35 | 2021-05-18 10:52 | 3.4.10.1, Отключение ВВ-10-1 ЗТП 1320 РП 10 кВ Майская произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате перекрытия воздушного промежутка между фазами "В" и "С" 1 с.ш. 10 кВ ЗТП 1320 РП 10 кВ Майская животным вследствие его проникновения в РУ 10 кВ ЗТП 1320. | 4.12, Перекрытие воздушного промежутка между фазами "В" и "С" в РУ 10 кВ ЗТП 1320 РП 10 кВ Майская произошло из-за нарушения электрической изоляции животным вследствие его проникновения в РУ 10 кВ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ЗТП 1320 РП 10 кВ Майская. Срок исполнения: 28.05.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Бурыка О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.05.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 18.06.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Бурыка О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.05.2021 г.
3019 | 244 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2021-05-18 10:31 | 2021-05-18 11:28 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ-10кВ №5 "Шильпухово" ПС 110кВ "Пречистое" в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов фазы "А" и фазы "В" стальной проволокой, принесенной птицей в пролете опор №45-№46. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах ВЛ и проволоке имеются следы перекрытия. На проволоке имеются следы птичьего помета. Работа МТЗ – правильно. Работа АПВ – правильно, неуспешно. | 4.12, Перекрытие проводов фазы "А" и фазы "В" стальной проволокой, принесенной птицей в пролете опор №45-№46 ВЛ-10кВ №5 "Шильпухово" ПС 110кВ "Пречистое" . Без повреждения проводов ВЛ. На проводах ВЛ и проволоке имеются следы перекрытия. На проволоке имеются следы птичьего помета. Работа МТЗ – правильно. Работа АПВ – правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №5 "Шильпухово" ПС 110кВ "Пречистое" с целью выявления причин, влияющих на работу ВЛ. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Виноградов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести устранение дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ-10кВ №5 "Шильпухово" ПС 110кВ "Пречистое". Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Виноградов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.05.2021 г.
3020 | 317 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Лебедянский РЭС | 2021-05-18 10:30 | 2021-05-18 11:23 | 3.4.12.2.3, Падение на провода ответвления от опоры № 22 к жилому дому ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ 0,4кВ №2 ТП 1041 с. О.Камень в результате воздействия сильного порывистого ветра. | 4.4.3, Механическое воздействие, вызванное падением ветки дерева на провода ответвления от опоры № 22 к жилому дому, растущего вне охранной зоны ВЛ 0,4 кВ № 3 ТП 026 в результате воздействия сильного порывистого ветра. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ 0,4кВ № 2 ТП 1041 с. О.Камень. Срок исполнения: 24.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Карлин И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.06.2021 г. Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев, угрожающих падением на ВЛ 0,4кВ № 2 ТП 1041 с. О.Камень, произвести вырубку (обрезку крон). Срок исполнения: 24.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Карлин И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.06.2021 г.
3021 | 455 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» Клинцовский РЭС | 2021-05-18 10:05 | 2021-05-18 11:05 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ 10кВ ф.120 ПС Залинейная к пр.оп.№1 произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации | 4.12, Отключение ВВ ф.120 ПС Залинейная произошло в результате КЗ на КЛ 10кВ ф.120 ПС Залинейная к пр.оп.№1 вследствие нарушения электрической изоляции. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр отключенного оборудования по фидеру Срок исполнения: 18.05.2021 г. Ответственное лицо: Клинцовский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 10кВ ф.120 ПС Залинейная к пр.оп.№1 Срок исполнения: 21.05.2021 г. Ответственное лицо: Клинцовский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.05.2021 г.
3022 | 489 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго Каширский РЭС | 2021-05-18 09:57 | 2021-05-18 13:19 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 3-1 ПС Данково от действия защит произошло в результате короткого замыкания, возникшего из-за кратковременного схлестывания проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №18-19 сломанной веткой дерева, занесённой из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах ветра 17 м/с. | 4.4.3, Кратковременный схлест проводов фаз "А" и "В" ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 3-1 ПС Данково в пролёте опор №18-19 произошел из-за ветки дерева занесённой из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах ветра 17 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 3-1 ПС Данково по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в том числе растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 28.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Седых А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.05.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 3-1 ПС Данково разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ Срок исполнения: 28.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Седых А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.05.2021 г.
3023 | 651 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2021-05-18 09:55 | 2021-05-18 12:49 | 3.4.7.3.5, Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10кВ №7 РП 10 кВ Альпика произошло из-за возникновения КЗ в результате пробоя изоляции жил фаз «А», «В», «С» участка КЛ 10кВ КТП 716 - КТП 709 в целом месте вследствие изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции жил фаз «А», «В», «С» участка КЛ 10кВ КТП 716 - КТП 709 РП 10 кВ Альпика в целом месте произошло из-за изменения структуры материала в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: снижение сопротивления изоляции жил на КЛ 10кВ КТП 716 - КТП 709 РП Альпика KS010-0003805 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной (обход) осмотр трассы на участке КЛ 10кВ КТП 716 - КТП 709 РП 10 кВ Альпика. Срок исполнения: 28.05.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Вициенко Н.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.05.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 18.06.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Вициенко Н.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.05.2021 г.
3024 | 650 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2021-05-18 09:50 | 2021-05-18 11:10 | 3.4.7.3.5, Отключение на РП 72 действием МТЗ ВВ 10 кВ КЛ 10 кВ ТП 494 каб.А ПС 110 кВ Дубовое произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 10 кВ ТП 1099-ТП 542 ПС 110 кВ Дубовое в соединительной муфте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции КЛ 10 кВ ТП 1099-ТП 542 ПС 110 кВ Дубовое произошло при пробое изоляции в соединительной муфте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции соединительной муфты на КЛ 10 кВ ТП 1099-ТП 542 ПС 110 кВ Дубовое КЛ 10 кВ ТП 1099-ТП 542 ПС 110 кВ Дубовое | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ ТП 1099-ТП 542 ПС 110 кВ Дубовое. Срок исполнения: 28.05.2021 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.05.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 04.06.2021 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.05.2021 г.
3025 | 236 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2021-05-18 09:30 | 2021-05-18 11:25 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 515 (Крячково) произошло в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №6-№7 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. | 4.12, схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №6-№7 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 0,4кВ №7 ТП 016 (ул.Добролюбова) пролет опор №6-№7 | Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку ДКР в пролете опор №6-№7 ВЛ 0,4кВ №7 ТП 016 (ул.Добролюбова). Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: мастер Бураков А. А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.05.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру о необходимости эксплуатации ВЛ в соответствии с НТД. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инжеер РЭС Усин В.О. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.05.2021 г.
3026 | 235 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2021-05-18 08:55 | 2021-05-18 10:50 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП 101 (ул.Ошская) произошло в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №7-№8 веткой дерева, принесенной при порывах ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка дерева со следами перекрытия найдена под проводами ВЛ. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №7-№8 веткой дерева, принесенной при порывах ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка дерева со следами перекрытия найдена под проводами ВЛ | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 101 (ул.Ошская) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: мастер Бураков А. А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.05.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №2 ТП 101 (ул.Ошская), остальным недостаткам определить объем и срок устранения Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: мастер Бураков А. А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.05.2021 г.
3027 | 247 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2021-05-18 08:47 | 2021-05-18 10:12 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП-63 Локомотивные сады в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №5-№6 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 0,4кВ №1 ВЛ 0,4кВ №1 КТП-63 Локомотивные сады. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. | 4.12, Схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №5-№6 ВЛ 0,4кВ №1 КТП-63 Локомотивные сады ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 0,4кВ №1 ВЛ 0,4кВ №1 КТП-63 Локомотивные сады. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 0,4кВ №1 КТП-63 Локомотивные сады пролет опор №5-№6 | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку ДКР в пролете опор №5-№6 ВЛ 0,4кВ №1 КТП-63 Локомотивные сады. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Скуляков В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.06.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерскому составу о неукоснительном соблюдении требований НТД по эксплуатации электроустановок. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Силуянов М.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.06.2021 г.
3028 | 74 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго |  |  | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 35кВ Нерль - Нагорское произошло по причине междуфазного КЗ в результате падения дерева на провода ВЛ-35кВ в пролёте опор №114-115, упавшей из вне охранной зоны ВЛ 35кВ Нерль - Нагорское, под воздействием сильного порывистого ветра, при прохождении атмосферного фронта по территории Кашинского района Тверской области. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №114-115 ВЛ 35кВ Нерль - Нагорское из вне охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 35кВ Нерль - Нагорское действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 35кВ Нерль - Нагорское. Срок исполнения: 18.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛ КПБ Кувшинов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.06.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 35кВ Нерль - Нагорское, устранить выявленные дефекты. Срок исполнения: 25.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛ КПБ Кувшинов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.06.2021 г.
3029 | 457 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» Унечский РЭС | 2021-05-18 08:35 | 2021-05-18 09:15 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ 10кВ Ф.113 ПС Мглин к ЛР-22 произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации | 4.12, Отключение МВ ф.113 ПС Мглин произошло в результате КЗ на КЛ 10кВ Ф.113 ПС Мглин к ЛР-22 вследствие нарушения электрической изоляции | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр отключенного оборудования по фидеру. Срок исполнения: 18.05.2021 г. Ответственное лицо: Унечский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 10кВ Ф.113 ПС Мглин к ЛР-22 Срок исполнения: 20.05.2021 г. Ответственное лицо: Унечский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.05.2021 г.
3030 | 498 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Рославльский РЭС | 2021-05-18 08:32 | 2021-05-18 10:17 | 3.4.7.3.4, Причиной приведшей к падению сломанного под действием порывистого ветра дерева с границы охранной зоны ВЛ-10кВ №1001 ПС 35/10кВ Савеево на провода в пролете опор №83 - №84, послужило несвоевременное выявление и вырубка дерева, угрожающего падением на провода. | 4.4.3, МВ-10кВ ВЛ-10кВ №1001 ПС 35/10кВ ПС Савеево отключился в результате схлестывания проводов, из-за механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №83 - №84 с возникновением междуфазного КЗ и последующим обрывом трех проводов марки АС-25 в этом пролете. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременно вырублено угрожающее падением на провода дерева в пролете опор №83 - №84 на ВЛ-10кВ №1001 ПС 35/10кВ ПС Савеево VS010-9670732 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-10кВ №1001 ПС 35/10кВ Савеево проходящих в лесной местности, с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев. Срок исполнения: 30.07.2021 г. Ответственное лицо: Ст. мастер Козырев А.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.07.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №1001 ПС 35/10кВ Савеево разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений и назначением ответственных лиц и сроков устранения. Срок исполнения: 30.07.2021 г. Ответственное лицо: Ст. мастер Козырев А.Г. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Провести вырубку угрожающих падением на провода деревьев в пролёте опор №82 - №83 - №84 ВЛ-1001 ПС 35/10кВ Савеево. Срок исполнения: 30.07.2021 г. Ответственное лицо: Ст. мастер Козырев А.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.05.2021 г.
3031 | 349 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» | 2021-05-18 08:30 | 2021-05-18 09:05 | 3.4.13.2, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №9 ул. Лесная с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.1 КТП-20 ф.1002 ПС Рогнединская произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.1 КТП-20 ф.1002 ПС Рогнединская с медным проводом потребителя на доме №9 ул. Лесная. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 18.05.2021 г. Ответственное лицо: Дубровский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом. Срок исполнения: 18.05.2021 г. Ответственное лицо: Дубровский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.05.2021 г.
3032 | 461 | ПАО «МРСК Центра» АО «БрянскЭлектро» Почепский РЭС | 2021-05-18 07:43 | 2021-05-18 08:30 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ 10кВ ТП0762 - ТП0764 произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Отключение МВ ф.1013 ПС Жирятинская произошло в результате КЗ на КЛ 10кВ ТП0762 - ТП0764 вследствие длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр КВЛ 10кВ ф.1013 ПС Жирятинская. Срок исполнения: 18.05.2021 г. Ответственное лицо: Почепский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.05.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 10кВ ТП0762 - ТП0764 Срок исполнения: 20.05.2021 г. Ответственное лицо: Почепский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.05.2021 г.
3033 | 412 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Шарьинский РЭС | 2021-05-18 04:31 | 2021-05-18 05:16 | 3.4.8.5.3, По заявке МЧС, для безопасного тушения возгорания дома № 46 ул. С.Громова в РУ 0,4 кВ КТП № 28 отключен АВ 0,4 кВ № 6. |  | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ ЗТП№28 Ударников в месте возникновения пожара жилого дома №46 ул. С.Громова. Срок исполнения: 28.05.2021 г. Ответственное лицо: Кучин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.05.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ-0,4кВ ЗТП№28 Ударников принять меры к устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 31.05.2021 г. Ответственное лицо: Кучин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.05.2021 г.
3034 | 483 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, В результате падения ветви дерева из вне охранной зоны ВЛ-10кВ №3 ПС Звягинки при ветровой нагрузки, на провода фаз "А" и "В" в пролете опор №12-13, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания на ВЛ-10кВ №3, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева при ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ-10кВ №3 ПС Звягинки на провода фаз "А" и "В" в пролете опор №12-13, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания на ВЛ-10кВ №3, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №3 ПС 35/10кВ Звягинки по всей длине. Срок исполнения: 26.06.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.06.2021 г. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №3 ПС 35/10кВ Звягинки и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 26.06.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.06.2021 г.
3035 | 311 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Тербунский РЭС | 2021-05-17 22:15 | 2021-05-17 22:40 | 3.4.7.3.4, Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода в пролёте опор № 21-22 ВЛ-0,4 кВ ф. № 1 от КТП 250 кВА № 008 с. Тербуны. Сильный порывистый ветер. | 4.4.3, Механическое воздействие при падении ветки дерева на провода в пролёте опор № 21-22 ВЛ-0,4 кВ ф. № 1 от КТП 250 кВА № 008 с. Тербуны. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода. на ВЛ-0,4 кВ ф. № 1 от КТП 250 кВА № 008 с. Тербуны ВЛ-0,4 кВ ф. № 1 от КТП 250 кВА № 008 с. Тербуны | Мероприятие: Техническое Провести осмотр ИТР на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ-0,4 кВ ф. № 1 от КТП 250 кВА № 008 с. Тербуны. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Соцков Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.06.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ИТР ВЛ-0,4 кВ ф. № 1 от КТП 250 кВА № 008 с. Тербуны устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Соцков Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.06.2021 г.
3036 | 310 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Усманский РЭС | 2021-05-17 21:50 | 2021-05-17 23:32 | 3.4.7.3.4, Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода ВЛ-10 кВ № 15 Верхняя Колыбелка в пролете опор № 10/86-10/87. Сильный порывистый ветер. | 4.4.3, Механическое воздействие на провода в пролете опор № 10/86-10/87 при падении ветки дерева растущего в охранной зоне ВЛ-10 кВ № 15 Верхняя Колыбелка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на ВЛ. на ВЛ-10 кВ № 15 Верхняя Колыбелка ВЛ-10 кВ № 15 Верхняя Колыбелка | Мероприятие: Техническое Провести осмотр ИТР на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на ВЛ 10 кВ Куликовский лесхоз. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Дикарев С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.06.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ИТР произвести вырубку (обрезку крон) деревьев угрожающих падением на ВЛ 10 кВ Куликовский лесхоз. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Дикарев С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.06.2021 г.
3037 | 423 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2021-05-17 21:21 | 2021-05-17 22:40 | 3.4.7.3.5, В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ 6 кВ на целом месте участка КЛ 6 кВ ТП-153 - ТП-199. (Кабель в эксплуатации с 1962 года). Последнее плановое испытание КЛ 6 кВ ТП-153 - ТП-199 было проведено 02.05.2021 мастером бригады по диагностике электрооборудования Костромского РЭС Гершановичем Н.В. Кабель испытания выдержал, дефектов не выявлено. | 4.12, Междуфазное замыкание жил КЛ 6 кВ ТП-153 - ТП-199 на целом месте участка КЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Из-за снижения сопротивления изоляции произошел электрический пробой КЛ на целом месте. на КЛ-6кВ РП-2 магис.205 KS006-9440626 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый тепловизионный контроль концевых кабельных муфт КЛ-6 кВ ТП-153 - ТП-199. Срок исполнения: 15.06.2021 г. Ответственное лицо: Зайцев Олег Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр концевых разделок в ТП КЛ-6 кВ ТП-153 - ТП-199. Срок исполнения: 15.06.2021 г. Ответственное лицо: Зайцев Олег Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.06.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам тепловизионного контроля концевых кабельных муфт КЛ-6 кВ ТП-153 - ТП-199 и осмотра концевых разделок в ТП КЛ-6 кВ ТП-153 - ТП-199 устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 16.06.2021 г. Ответственное лицо: Зайцев Олег Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.06.2021 г.
3038 | 464 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2021-05-17 21:20 | 2021-05-17 23:00 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 231 ПС 110кВ Н. Ведуга произошло по причине кратковременного схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №12-13, вызванного механическим воздействием на провода упавшей веткой дерева, занесённой на провода из вне охранной зоны ВЛ порывом ветра до 18м/с. | 4.4.3, Кратковременный схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №12-13 по ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 231 ПС 110кВ Н. Ведуга произошел в результате механического воздействия на провода упавшей веткой дерева, занесённой на провода из вне охранной зоны ВЛ порывом ветра до 18 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП 231 ПС 110кВ Н. Ведуга на предмет наличия веток и деревьев, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 24.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Ключко Е. А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.05.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТП 231 ПС 110кВ Н. Ведуга выявленные дефекты и нарушения включить в план ремонта и ТО в 2021г. Срок исполнения: 24.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Ключко Е. А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.05.2021 г.
3039 | 423 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Погарский РЭС | 2021-05-17 21:02 | 2021-05-17 22:18 | 3.4.12.2.3, При сильном ветре произошло падение ветки с дерева, растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-0,4 ТП-15 Л1 Ф-103 ПС Андреков в пролете опор №6-7. | 4.4.3, Падение ветки дерева на провода ВЛ-0,4 ТП-15 Л1 Ф-103 ПС Андреков в пролете опор №6-7 при сильном ветре, привело к схлесту проводов, короткому замыканию ВЛ, работе ПН-2 и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток угрожающих падением на провода ВЛ-0,4 ТП-15 Л1 Ф-103 ПС Андреков в пролете опор №6-7 на деревьях растущих вне охранной зоны. Срок исполнения: 26.06.2021 г. Ответственное лицо: Бурляй Г.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.05.2021 г.
3040 | 473 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго Новоусманский РЭС | 2021-05-17 21:00 | 2021-05-17 22:49 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4кВ №1 КТП 6-16 ВЛ 10кВ №6 ПС 110кВ Радуга от действия защит произошло в результате короткого замыкания, возникшего из-за кратковременного схлестывания проводов фаз "В" и "С" в пролёте опор №4-5 сломанной веткой дерева, занесённой из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах ветра 17 м/с. | 4.4.3, Кратковременный схлест проводов фаз "В" и "С" ВЛ-0,4кВ №1 КТП 6-16 ВЛ 10кВ №6 ПС 110кВ Радуга в пролёте опор №4-5 произошел из-за ветки дерева занесённой из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах ветра 17 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП 6-16 ВЛ 10кВ №6 ПС 110кВ Радуга по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в том числе растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 24.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.06.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 КТП 6-16 ВЛ 10кВ №6 ПС 110кВ Радуга разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 24.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.06.2021 г.
3041 | 422 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2021-05-17 20:51 | 2021-05-17 22:04 | 3.4.7.3.5, В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ 6 кВ на целом месте участка КЛ 6 кВ ТП-7 - ТП-338. (Кабель в эксплуатации с 1964 года). Последнее плановое испытание КЛ 6 кВ ТП-7 - ТП-338 было проведено 03.10.2018 мастером бригады по диагностике электрооборудования Костромского РЭС Зыриным В.В. Кабель испытания выдержал, дефектов не выявлено. | 4.12, Междуфазное замыкание жил КЛ 6 кВ ТП-7 - ТП-338 на целом месте участка КЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Из-за снижения сопротивления изоляции произошел электрический пробой КЛ на целом месте. на КЛ-6кВ РП-7 магис. 718 KS006-9440394 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый тепловизионный контроль концевых кабельных муфт КЛ-6 кВ ТП-7 - ТП-338. Срок исполнения: 15.06.2021 г. Ответственное лицо: Зайцев Олег Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.06.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр концевых разделок в ТП КЛ-6 кВ ТП-7 - ТП-338. Срок исполнения: 15.06.2021 г. Ответственное лицо: Зайцев Олег Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.06.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам тепловизионного контроля концевых кабельных муфт КЛ-6 кВ ТП-7 - ТП-338 и осмотра концевых разделок в ТП КЛ-6 кВ ТП-7 - ТП-338 устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 16.06.2021 г. Ответственное лицо: Зайцев Олег Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.06.2021 г.
3042 | 467 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго Рамонский РЭС | 2021-05-17 20:35 | 2021-05-17 20:46 | 3.4.8.4, Двухфазное короткое замыкание и последующее отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП 981 ПС Верейка произошло в результате кратковременного схлестывания проводов фаз «B» и «С» в пролёте опор № 16–17 в результате наброса куска стальной проволоки на провода ВЛ посторонним лицом. | 4.4.1, Кратковременное схлестывание проводов фаз «B» и «С»» в пролёте опор № 16–17, ВЛ 0,4кВ №1 КТП 981 ПС Верейка, произошло в результате механического воздействия стороннего лица при набросе куска стальной проволоки на провода ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП 981 ПС Верейка с применением бинокля по всей длине с целью выявления дефектов после прохождения токов КЗ по проводам ВЛ. Срок исполнения: 27.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Маковкин С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.06.2021 г. Мероприятие: Организационное Через средства массовой информации довести до населения района Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» и ответственность за их нарушение. Срок исполнения: 27.06.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кривоносов И.Ф. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.06.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТП 981 ПС Верейка, при необходимости, разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов. Срок исполнения: 27.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Маковкин С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.06.2021 г.
3043 | 228 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2021-05-17 20:32 | 2021-05-17 22:18 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 305 (Старово) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №30-№31 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №30-№31 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 305 ( Старово) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.05.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.05.2021 г.
3044 | 474 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго Новоусманский РЭС | 2021-05-17 20:30 | 2021-05-17 22:08 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4кВ №1 КТП 7-19 ВЛ 10кВ №7 ПС 110кВ Восточная от действия защит произошло в результате короткого замыкания, возникшего из-за кратковременного схлестывания проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №2-3 сломанной веткой дерева, занесённой из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах ветра 17 м/с. | 4.4.3, Кратковременный схлест проводов фаз "А" и "В" ВЛ-0,4кВ №1 КТП 7-19 ВЛ 10кВ №7 ПС 110кВ Восточная в пролёте опор №2-3 произошел из-за ветки дерева, занесённой из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах ветра 17 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП 7-19 ВЛ 10кВ №7 ПС 110кВ Восточная по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в том числе растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 24.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.06.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 КТП 7-19 ВЛ 10кВ №7 ПС 110кВ Восточная разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 24.06.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.06.2021 г.
3045 | 222 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Пошехонский РЭС | 2021-05-17 20:25 | 2021-05-17 21:59 | 3.4.8.4, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 КТП 250 Мстишино по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "0 перекидки к жилому дому от опоры №11 в результате падения элемента кровли. На проводах видны следы перекрытия, доска со следами электрической дуги обнаружена на стене дома. | 4.4.1, Схлест проводов фаз "А" и "0" перекидки к жилому дому от опоры №11 в результате падения элемента кровли. На проводах видны следы перекрытия, доска со следами электрической дуги обнаружена на стене дома. | Мероприятие: Организационное Выдать предписание владельцу дома от опоры №17 о недопустимости воздействия на ЭУ РЭС ВЛ 0,4кВ №2 КТП 250 Мстишино Срок исполнения: 30.06.2021 г. Ответственное лицо: мастер Дмитриев Е.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.05.2021 г.