«Утверждаю»

Первый заместитель директора –

главный инженер филиала

ПАО «Россети Центр» - «Брянскэнерго»

Капшуков Ф.А.

«___» ____________ 2022 г.

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по проектированию строительства объекта:

«Реконструкция учебного полигона на территории ПС 110/6 кВ Сталелитейная»

- Основание выполнения работ

  - Письмо МР1-ЦА/14/1512-вп от 21.09.2021 «О внедрении технологии производства работ под напряжением», приказ №625-БР от 15.10.2021г. «О внедрении технологии производства работ под напряжением».

- Общие требования

  - Местонахождение проектируемых электроустановок филиала ПАО «Россети Центр» – «Брянскэнерго» г.Брянск, ул.Аллея Металлургов, д.6

  - Разработать проектно-сметную документацию (ПСД) и рабочую документацию (РД) одной стадией для реконструкции учебного полигона на территории ПС 110/6 кВ Сталелитейная для организации рабочего места по подготовке и отработке навыков персонала по производству работ под напряжением в электрических сетях 0,4-10 кВ, с учетом требований НТД, указанных в п. 7 настоящего ТЗ (при проектировании необходимо руководствоваться последними редакциями документов, необходимых и действующих на момент разработки ПСД, в том числе не указанных в данном ТЗ), в объеме следующих мероприятий:

- Строительство пульта питания и контроля рабочих мест;

- Строительство громкоговорящей связи;

- Строительства системы видеофиксации;

- Строительство кабельной линии 0,4кВ и средств коммутации для электроснабжения пульта питания и контроля рабочих мест;

- Строительство кабельных линий 0,4кВ питания рабочих мест;

Ориентировочные параметры строительства.

|  | Учебный полигон для работы под напряжением (далее – УПРПН) должен быть оснащен оборудованием (пультом) питания и контроля рабочих мест, со звуковой и световой сигнализацией попадания под напряжение при выполнении работ. |  |
| --- | --- | --- |
|  | УПРПН должен быть оснащен системой видеофиксации для оценки практических действий на полигоне и возможного формирования учебных фильмов. |  |
|  | УПРПН должен быть оснащен громкоговорящей связью для координации тренировочных процессов. |  |
|  | Применять линейную (сцепную, поддерживающую, натяжную, защитную и соединительную) арматуру, не требующую обслуживания, ремонта и замены в течение всего срока эксплуатации. |  |
|  | Арматуру, элементы грозозащиты ВЛ, заземление определить при проектировании. |  |
|  | Окончательные трассы прохождения линий, длины пролётов, способ прокладки, места установки оборудования определить при проектировании и согласовать с заказчиком |  |
|  | Место расположения объекта | г. Брянск, ул.Аллея Металлургов. д.6, ПС 110/6кВ Сталелитейная |

  - Этапность проектирования:

    - Предпроектное обследование с проведением изыскательских работ;

    - Разработка проектно-сметной и рабочей документации одной стадией в соответствии с требованиями действующей НТД.

    - Согласование ПСД и РД с Заказчиком, заинтересованными сторонами и надзорными органами (при необходимости, при соответствующем обосновании).

- Исходные данные для проектирования

  - План учебного полигона.

  - Поопорная схема сети 6-10 кВ и 0,4 кВ учебного полигона.

Исходные данные предоставляются Подрядчику после заключения договора в соответствии с отдельным запросом Подрядчика.

- Требования к проектированию

Проектно-сметная и рабочая документация

  - Требования к проектной документации

  - В документации предусмотреть отдельные разделы для каждого мероприятия, в том числе спецификацию, ведомость объемов работ и локальные сметные расчеты.

    - Пояснительная записка.

- реквизиты документов, на основании которых принято решение о разработке проектной документации;

- исходные данные и условия для подготовки проектной документации;

- сведения о климатической и географической характеристике района, на территории которого предполагается осуществлять строительство/реконструкцию объекта (ов) распределительной сети 0,4-10 (6) кВ.

- сведения о проектируемых объектах;

- обоснование возможности осуществления строительства объекта по этапам строительства с выделением этих этапов;

- сведения о примененных инновационных решениях. Текстовая часть пояснительной записки к проектной документации должна содержать пункт «Инновационные технологии» с информацией о перечне и стоимости инновационных решений, примененных в рамках проекта.

    - Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений.

- Привести в текстовой части

- сведения об основных электрических характеристиках и конструкции объекта электросетевого комплекса.

- описание и обоснование технических решений,

- Привести в графической части

- однолинейную схему объекта;

- компоновочные и электротехнические решения объекта. Выбор основного оборудования должен быть выполнен на основании технико-экономического обоснования с приложением обосновывающих документов по вариантам оборудования;

- чертежи конструктивных решений и оборудования, описанных в пояснительной записке.

    - Проект организации строительства:

- сведения об объемах и трудоемкости основных строительных и монтажных работ;

- перечень основных видов строительных и монтажных работ, ответственных конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения, подлежащих освидетельствованию с составлением соответствующих актов приемки перед производством последующих работ и устройством последующих конструкций;

- организационно-технологические схемы, отражающие оптимальную последовательность возведения объекта с указанием технологической последовательности работ.

    - Мероприятия по охране окружающей среды.

    - Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности.

    - Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности, в т.ч. по оснащению присоединяемых объектов средствами коммерческого учета электрической энергии, предусмотренные Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ.

  - Требования к сметной документации

    - Выполнить текстовую часть в формате пояснительной записки к сметной документации. В пояснительной записке к сметной части документации указать значения удельных показателей стоимости строительства (расширения, реконструкции, технического перевооружения) линии электропередачи (подстанции) по каждому виду вводимой мощности, для ВЛ - по протяженности в км.

    - При формировании стоимости СМР и ПНР руководствоваться Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 4 августа 2020 г. N 421/пр, а также утвержденной территориальной сметно-нормативной базой ТЕР 2001 Брянской области (ред. 2014 изм.2), информация о которой включена в федеральный реестр сметных нормативов.

    - Сметная документация, должна быть составлена в двух уровнях цен: в базисном уровне цен, определяемом на основе действующих сметных норм и цен по состоянию на 01.01.2000 г. и в текущем уровне цен, сложившемся ко времени составления смет, с применением метода пересчета базисного уровня цен в текущий, с помощью индексов изменения сметной стоимости, разработанных к сметно-нормативной базе 2001 (индексы Минстроя). В сметной документации предусмотреть затраты на содержание службы заказчика-застройщика и строительный контроль.

    - В случае применения инновационных решений, приведенных в Реестре инновационных технологий ПАО «Россети», выделенная стоимость инноваций должна оформляться Подрядчиком в «Сводной ведомости затрат по применению инновационных технологий» на основе сметных расчетов в разделе проекта «Сметная документация».

    - Стоимость оборудования и материалов в ПСД, учтенных в сметах по рыночным ценам, подтверждается комплектом прайс-листов и технико-коммерческими предложениями поставщиков на момент составления сметы. Предоставить не менее трёх вариантов ТКП от разных поставщиков.

    - В случае оснащения присоединяемых объектов средствами коммерческого учета электрической энергии, предусмотренного Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ, установка средств учета оформляется отдельной локальной сметой.

    - Согласованную Заказчиком сметную документацию представить в 4 экземплярах на бумажном носителе и в электронном виде в 2 экземплярах на USB - носителе: один в формате PDF, а второй в формате Excel и ГРАНД-Смета, либо в другом числовом формате, совместимым с ГРАНД-Смета, позволяющем вести накопительные ведомости по локальным сметам (совместно с проектной документацией);

    - Сметная стоимость по видам работ не должна превышать Укрупненные нормативы цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в части объектов электросетевого хозяйства, утвержденные приказом Министерства энергетики РФ от 17 января 2019 г. №10.

  - Требования к рабочей документации

При выполнении рабочей документации необходимо   руководствоваться положениями ГОСТ Р 21.1101-2013. Рабочая документация включает в себя следующие документы и материалы:

    - Рабочие чертежи, предназначенные для производства строительных и монтажных работ (схемы принципиальные, схемы или таблицы подключения, планы расположения электрооборудования, прокладки электрических сетей и сетей заземления (зануления), кабельный (кабельнотрубный) журнал, ведомость заполнения труб кабелями, разработанные для проектируемого объекта чертежи конструкций и деталей, изготавливаемых в монтажной зоне и т.п.);

    - Электротехнические решения: установочные чертежи, электрические принципиальные и монтажные схемы.

    - Ведомости объемов работ (строительно-монтажных и пуско-наладочных).

    - Прилагаемые документы:

- спецификации оборудования, изделий и материалов по ГОСТ 21.110-95;

- опросные листы;

- рабочие чертежи конструкций и деталей и т.д.

    - В спецификации предусмотреть комплектование объекта проектирования информационными и предупреждающими знаками в соответствии с распоряжением ПАО «Россети» от 09.11.2019 года №501р «Об утверждении требований к информационным знакам», ЗИП и аварийный резерв (при обосновании).

  - Требования к оформлению проектной документации

    - Оформить предварительное размещение объекта строительства, с согласованием местоположения с заказчиком.

    - Выполнить заказные спецификации на основное и вторичное электротехническое оборудование, ЗИП, материалы и инструменты согласовав их с Заказчиком.

    - Согласованную Заказчиком и всеми заинтересованными лицами проектную документацию (ПД и РД одной стадией) предоставить в 3 экземплярах на бумажном носителе и в электронном виде в 2 экземплярах на USB - носителе: один в формате PDF, второй – в редактируемых форматах МS Officе, AutoCAD, NanoCAD и др. Кроме того, чертежи принципиальных, монтажных схем РЗА, входящих в состав проектной документации, предоставлять в электронном виде в формате Microsoft Visio.

    - Электронная версия документации должна соответствовать ведомости основного комплекта проектной документации и комплектоваться отдельно по каждому тому. Наименования файлов томов, сшивов чертежей должны соответствовать названию документации, представленной на бумажных носителях.

    - Не допускается передача проектной документации в формате PDF с пофайловым разделением страниц.

    - В проектной документации должны использоваться утвержденные диспетчерские наименования объектов.

    - Разработанная проектно-сметная и рабочая документация является собственностью Заказчика, и передача ее третьим лицам без его согласия запрещается.

  - Требования к применяемым техническим решениям и оборудованию

    - При реализации проекта в приоритетном порядке следует рассматривать технические решения с применением оборудования, конструкций, материалов и технологий отечественного производства.

    - Выбор типов и марок оборудования и материалов осуществляется по согласованию с Заказчиком.

    - При проектировании объектов принять основные требования к оборудованию в соответствии с Типовыми техническими заданиями на поставку оборудования ПАО «Россети Центр», окончательно уточнить на стадии проектирования.

    - Всё применяемое электротехническое оборудование и материалы отечественного и зарубежного производства должны быть новыми (дата изготовления не более полугода), ранее не использованными, соответствовать требованиям технической политики ПАО «Россети», а также поставляемое электротехническое оборудование отечественного и зарубежного производства должно быть аттестовано ПАО «Россети» до момента поставки оборудования (при условии наличия в перечнях оборудования и материалов, подлежащих аттестации).

    - Необходимость применения оборудования импортного производства должна быть обоснована исключительно на основании технико-экономического сравнения с отечественными аналогами.

    - Для российских производителей – наличие положительного заключения МВК, ТУ, или иные документы, подтверждающие соответствие техническим требованиям.

    - Для импортного оборудования, а также для отечественного оборудования, выпускаемого для других отраслей и ведомств – наличие сертификатов соответствия функциональных и технических показателей оборудования условиям эксплуатации и действующим отраслевым требованиям.

    - По всем видам оборудования Подрядчик должен предоставить полный комплект технической и эксплуатационной документации на русском языке, подготовленной в соответствии с ГОСТ 34.003-90, ГОСТ 34.201 –89, ГОСТ 27300-87, ГОСТ 2.601 по монтажу, наладке, пуску, сдаче в эксплуатацию, обеспечению правильной и безопасной эксплуатации, технического обслуживания поставляемого оборудования.

    - Оборудование и материалы должны функционировать в непрерывном режиме круглосуточно в течение установленного срока службы (до списания), который (при условии проведения требуемых технических мероприятий по обслуживанию) должен быть не менее 25 лет.

Основные требования к пульту питания и контроля рабочих мест:

| Показатель | Значение / Заданные характеристики |
| --- | --- |
| Назначение | для подачи напряжения 0,4кВ на рабочее место УПРПН |
| Питание пультов | трехфазное 380 В (50 Гц) |
| Мощность | не более 40 Вт |
| Напряжение питания рабочих мест | - на ВЛ 0,4кВ от КТПН 1/63 – линейное 0,4кВ; - на ВЛИ 0,4кВ от КТПН 2/63 – линейное 0,4 кВ; |
| Пороговое значение тока отключения рабочего места | регулируемое 0,3–4 мА |
| Задержка времени отключения рабочего места при превышении порового значения тока | не более 25 мс |
| Защита | исключить возможность подачи на рабочие места напряжения, при котором ток замыкания будет превышать 4,3 мА даже в случае неисправности пульта |
| Контролируемые пути протекания тока | «фаза- земля», «фаза- фаза» |
| Сигнализация | предусмотреть световую и звуковую сигнализацию ошибки персонала |
| Отображение на пульте | - наличие напряжения пофазно; - значение линейных и фазных напряжений; - наличие замыканий. |
| Питание Пультов | Определить при проектировании, точку подключения согласовать с заказчиком |
| Место установки | Определить при проектировании и согласовать с заказчиком |

Основные требования к устройству громкоговорящей связи

| Показатель | Значение / Заданные характеристики |
| --- | --- |
| Соответствие | ГОСТ 24214-80; СТО 56947007-33.060.20.222-2016 |
| Система громкой связи и оповещения состоит из | Микрофона, Усилительного оборудования, коммутационное оборудование, Громкоговоритель. |
| Громкоговоритель | Рупорный громкоговоритель 30/15 Вт, 380 Гц-6.5 кГц, d280х250 мм, алюминий, |
| Усилительного оборудования | Усилитель мощности 60 Вт, 3 микрофонных/2 линейных входа, линейный выход стерео, 220В |
| Описание оборудования | - Передача речевых сообщений осуществлять с помощью настольного микрофона; - Для привлечения внимания перед подачей речевого сообщения возможно включение тонального сигнала; - В системе применять два рупорных громкоговорителя в уличном исполнении, мощностью 30 Вт каждый - Питание осуществляется от сети 220В. |
| Места для установки | Определить при проектировании и согласовать с заказчиком |

Основные требования к системе видеофиксации

| Показатель | Значение / Заданные характеристики |
| --- | --- |
| Соответствие | ГОСТ Р 57145-2016 |
| Количество камер | 4 шт. |
| Угол обзора | Не менее 70О С |
| Ночное видение | Не менее 30м. |
|  | - разрешением не ниже 1920x1080 (2 Мпкс); - миниатюрным купольным антивандальным исполнением; - скоростью трансляции видеоизображения не ниже 25 кадр/с (при указанном разрешении); - компрессией MPEG-4 Part 10 (H.264); - питанием 12 В; |
| Оборудование | - Камеры; - Устройства видеорегистрации; - Коммутатор IP видеокамер; - Источники бесперебойного питания; - Распределительные шкафы для подвода внешнего электропитания. |
| Степень защиты | Не менее IP68 |
| Места для установки | Определить при проектировании и согласовать с заказчиком |

Основные требования к кабельной линии 0,4кВ электроснабжения пульта питания и контроля рабочих мест:

| Показатель | Значение / Заданные характеристики |
| --- | --- |
| Назначение | для электроснабжения пульта питания и управления рабочих мест |
| Напряжение питания | трехфазное 380 В, предусмотреть наличие стабилизатора напряжения для стабилизации напряжения питания пульта в пределах не более ±5% от номинального |
| Протяженность | 300 м |
| Тип провода | Кабель с медной жилой |
| Сечение | Не менее 4 х 1,5 мм2 |
| Точка подключения | Определить при проектировании и согласовать с заказчиком |
| Защита | Питающий кабель подключается через коммутационный аппарат к трехфазной сети 380 В с глухозаземленной нейтралью. Номинал предохранителей питающей сети до коммутационного аппарата должен быть не более 10А. |
| Место установки | Определить при проектировании и согласовать с заказчиком |

Основные требования к кабельным линиям 0,4кВ питания рабочих мест:

| Показатель | Значение / Заданные характеристики |
| --- | --- |
| Назначение | для подачи напряжения на рабочие места |
| Количество линий | 2 |
| Напряжение питания | трехфазное 380 В |
| Протяженность | 700 м |
| Тип провода | Кабель с медной жилой |
| Сечение | Не менее 4 х 0,75 мм2, с изоляцией, рассчитанной на применение при напряжении 10кВ. |
| Точка подключения | Определить при проектировании и согласовать с заказчиком |
| Место установки | Определить при проектировании и согласовать с заказчиком |

- Требования к подрядной организации

Подрядная организация:

- должна обладать необходимыми профессиональными знаниями и опытом при выполнении аналогичных проектных и строительно-монтажных, пусконаладочных работ не менее 3 лет;

- должна быть членом саморегулируемой организации в области проектирования и строительства, соответствующей виду выполняемых работ согласно ТЗ;

- имеет право привлекать специализированные Субподрядные организации, по согласованию с Заказчиком.

- Сроки выполнения работ

  - Сроки выполнения работ:

Проектные работы: начало – с даты подписания договора, окончание - в течение 30 дней с даты подписания договора.

Оплата производится в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания сторонами актов приёма работ.

- Основные нормативно-технические документы, определяющие требования к проектированию и строительству

Нормативные акты федерального уровня:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 №87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;

- Федеральный закон «Об обеспечении единства измерений» от 26.06.2008 №102-ФЗ;

- Федеральный закон «О техническом регулировании» от 27.12.2002 №184-ФЗ;

- Федеральный закон «О связи» от 07.07.2003 №126-ФЗ;

- Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 №7;

- Федеральный закон от 21.07.2011 N 256-ФЗ «О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса»;

- Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля 2008г. N123 - ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

- ГОСТ Р 21.1101 -2009 «Основные требования к ПД и РД».

Отраслевые НТД:

- Правила устройства электроустановок;

- Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей;

- Методические указания по устойчивости энергосистем, утвержденные приказом Минэнерго России от 30.06.2003 № 277;

- Методические рекомендации по проектированию развития энергосистем, утвержденные приказом Минэнерго России от 30.06.2003 № 281;

ОРД и НТД ПАО «Россети»:

- «Положение о единой технической политике ПАО «Россети» в электросетевом комплексе»;

- Руководящие указания по выбору объемов телеинформации при проектировании систем технологического управления электрическими сетями», СТО 56947007-29.240.034-2008;

- Общие требования к системам противоаварийной и режимной автоматики, релейной защиты и автоматики. Телеметрической информации, технологической связи в ЕЭС России, утвержденные приказом ОАО РАО «ЕЭС России» от 11.02.2008 №57;

- Стандарт организации ОАО «СО ЕЭС» «Правила предотвращения развития и ликвидации нарушений нормального режима электрической части энергосистем», СТО 59012820.29.240.007-2008;

Данный список НТД не является полным и окончательным. При проектировании и строительстве необходимо руководствоваться последними редакциями документов, действующих на момент разработки ПСД и выполнении СМР(ПНР), в т.ч. включенными в актуальный Перечень нормативной технической (технологической) документации, используемой в производственно-хозяйственной деятельности ПАО «Россети Центр».

| Начальник управления распределительных сетей |  | Дерий В.В. |
| --- | --- | --- |
| Начальник управления корпоративных и технологических автоматизированных систем управления |  | Шандлер А.А. |
| Заместитель главного инженера по эксплуатации |  | Скоробреха С.А. |

Приложение 1