“УТВЕРЖДАЮ”

| Номер ТЗ | 203E_26 |
| --- | --- |
| Номер материала SAP | 2326530 |

Первый заместитель директора –

главный инженер филиала

ПАО «Россети Центр» - «Воронежэнерго»

__________________________ А.А. Бурков

“__10___” _________11________ 2021 г.

- ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку опоры мет. ВЛ 0,4 кВ типа УМз04-7-90 с фундам.325х5х3000мм.

Лот № 203Е

- Общая часть.

ПАО «Россети Центр» производит закупку опор.

2.   Предмет конкурса.

Поставщик обеспечивает поставку опор на склады получателя – филиала ПАО «Россети Центр»:

| Филиал | Вид транспорта Авто/жд | Точка поставки | Срок поставки* | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Воронежэнерго | Авто, ж/д | 394026, г. Воронеж, ул. 9 Января, 205 | 30 | 62 |

*в календарных днях, с момента заключения договора

- Технические требования продукции.

Технические данные опор должны соответствовать параметрам и быть не ниже значений, приведенных в таблице 1 и 2:

Таблица 1

| Наименование параметра | Опора |
| --- | --- |
|  | УМз04-7-90 |
| Действующий норматив | Патент №138695. Патентообладатель ПАО «Россети Центр» |
| Класс напряжения, кВ | 0.4 |
| Тип опоры | Анкерно-угловая |
| Исполнение стойки | Одностоечное, на базе стальной конической стойки |
| Количество цепей ЛЭП | 1 |
| Высота, м | 7 |
| Масса стойки (с учетом цинкового покрытия и метизов), кг | 209,22 |
| Толщина стального листа, мм, не менее | 4 |
| Количество граней | 8 |
| Марка провода | СИП2 3х70+1х70+2х16 |
| Макс. угол поворота оси ВЛ, град. | 90 |
| Расчетный изгибающий момент, тс*м, не менее | 11,128 |
| Ветровой район | IV |
| Район по гололеду | II |
| Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150 | У1 |
| Гарантийный срок эксплуатации, месяцев, не менее | 60 |
| Срок службы, лет, не менее | 50 |
| Наличие Российских Сертификатов безопасности и соответствия | + |
| - Конструкции опор ЛЭП должны удовлетворять требованиям ГОСТ 23118-2019 - Опоры должны устанавливаться в любые типы грунтов - Каждая партия изделия должна снабжаться паспортом - Поставляемые изделия должны быть экологически безопасны и не должны наносить вред окружающей среде. - На каждой опоре должно быть указано: завод-изготовитель, год выпуска, марка изделия. - Опоры должны быть рассчитаны для применения в агрессивных и неагрессивных средах - Фундамент должен соответствовать характеристикам, указанным в Таблице 2 - Нижняя часть фундамента высотой 25 см не должна быть закрашена в целях соблюдения нормируемой величины сопротивления заземляющего устройства опор |  |

Таблица 2

| Обозначение | Труба |  |  | Фланец |  | Отверстие |  |  | Ребра |  | Крышка |  | Отв. ввода кабеля |  |  |  | Масса |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dt | st | Lt | Dt | sf | N | d | Dh | sg | Hg | dc | sc | Z | B | H | исп | оголовок | 1 мп трубы | Кг |
| УМз04-7-90 ФТ | 325 | 5 | 3000 | 490 | 20 | 8 | 27 | 410 | 5 | 205 | 100 | 5 | - | - | - | - | 29,87 | 39,46 | 139,37 |

- Общие требования.

4.1. К поставке допускаются опоры, отвечающие следующим требованиям:

- продукция должна быть новой, ранее не использованной;

- для российских производителей - наличие ТУ, подтверждающих соответствие техническим требованиям;

- для импортных производителей, а также для отечественных, выпускающих опоры для других отраслей и ведомств - сертификаты соответствия функциональных и технических показателей условиям эксплуатации и действующим отраслевым требованиям;

- сертификация должна быть проведена в соответствии с Постановлением Госстандарта РФ от 16 июля 1999 N 36 "О правилах проведения сертификации электрооборудования" (с изменениями от 3 января 2001 г., 21 августа 2002 г.);

- опоры, не использовавшиеся ранее на энергообъектах ПАО «Россети Центр» (выводимые на рынок зарубежные или отечественные опытные образцы) допускаются к рассмотрению как альтернативный вариант;

- продукция должна соответствовать требованиям технической политики ПАО «Россети»;

- наличие выданных уполномоченными органами Федерального Агентства по Техническому Регулированию и Метрологии действующих (на момент поставки стоек) деклараций (сертификатов) соответствия требованиям безопасности;

- наличие заключения о соответствии требованиям СанПиН и другим документам, устанавливающим требования к качеству и экологической безопасности продукции.

  - К договору на поставку должна прилагаться проектная документация, содержащая решения по конструктивной части промежуточных и анкерных опор.

  - Стойки опор должны быть изготовлены из листовой стали методом гнутья.

  - Все элементы стальных опор должны быть оцинкованы способом горячего цинкования с толщиной покрытия не менее 80-100 мкм в соответствии со СНиП 2.03.11-85 «Защита строительных конструкций от коррозии».

  - Фундаменты стальных стоек должны иметь битумное покрытие толщиной не менее 3 мм или иметь другое изоляционное покрытие в соответствии со СНиП 2.03.11-85, конструкции фундаментов должны быть покрашены не менее 2 раз двухкомпонентной, модифицированной эпоксидной краской с толщиной сухой плёнки не менее 250 мкм.

  - Комплектность поставки.

- стойки стальные многогранные;

- фундаменты;

- метизы для сборки опоры;

Характеристики, количество, типы и марки материалов должны соответствовать проектной документации.

  - Опоры должны соответствовать требованиям «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ) (7-е издание) и требованиям:

- ГОСТ 23118-2019 «Конструкции стальные строительные. Общие технические условия».

4.8. Упаковка, транспортирование, условия и сроки хранения.

Упаковка, транспортирование, условия и сроки хранения опор должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя опор, ГОСТ 14192 - 96 или соответствующих МЭК. Погрузочно-разгрузочные работы должны производиться в соответствии с требованиями ГОСТ 12.3.009-76. Порядок отгрузки, специальные требования к таре и упаковке должны быть определены в договоре на поставку опор.

Способ укладки и транспортировки опор должен предотвратить их повреждение или порчу во время перевозки и погрузке/разгрузке, а также воздействие осадков во время перевозки и при открытом хранении.

  - Срок изготовления опор должен быть не более полугода от момента поставки.

4.10. Опоры должны соответствовать патенту №138695. Патентообладатель - ПАО «Россети Центр». Производитель обязан произвести лицензионное отчисление за каждую единицу реализованной продукции (опора в сборе, включая фундамент) в соответствие с заключенным лицензионным договором.

- Гарантийные обязательства.

Гарантия на поставляемые опоры должна распространяться не менее чем на 60 месяцев. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента их ввода в эксплуатацию. Поставщик должен за свой счет и в сроки, согласованные с Покупателем, устранять любые дефекты, выявленные в период гарантийного срока. В случае выхода опоры из строя, Поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 10 календарных дней со дня получения письменного извещения Покупателя. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

- Требования к надежности и живучести продукции.

Опоры должны обеспечивать эксплуатационные показатели в течение установленного срока службы (до списания), который (при условии проведения требуемых технических мероприятий по обслуживанию) должен быть не менее 50 лет.

- Маркировка, состав технической и эксплуатационной документации.

Маркировка опор должна содержать следующие данные:

- наименование изготовителя;

- год выпуска;

- марку опоры;

- массу опоры;

- длину в метрах;

- номер партии.

Маркировка должна быть нанесена краской по трафарету на расстоянии не ниже 3-х метров от заглубляемого в грунт нижнего торца опоры.

По всем видам опор Поставщик должен предоставить полный комплект технической и эксплуатационной документации на русском языке, подготовленной в соответствии с ГОСТ 34.003-90, ГОСТ 34.201–89, ГОСТ 27300-87, ГОСТ 2.601-2019 по монтажу, обеспечению правильной и безопасной эксплуатации, технического обслуживания поставляемых опор.

Предоставляемая Поставщиком техническая и эксплуатационная документация для каждой партии опор должна включать:

- паспорт товара;

- сертификат качества;

- сертификат соответствия.

- Правила приемки продукции.

Каждая партия опор должна пройти входной контроль, осуществляемый представителями филиалов ПАО «Россети Центр» и ответственными представителями Поставщика при получении их на склад.

В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, Поставщик обязан за свой счет заменить поставленную продукцию.

Начальник УРС                                                               В.Л. Битаров