## Лист1
Приложение к ТЗ на ремонт силовых трансформаторов 3-4-5-6 габаритов
Детализация объемов работ по ремонту силовых трансформаторов 3-4-5-6 габаритов филиала ПАО "МРСК Центра" - "Липецкэнерго" на 2018 год
Филиал | Наименование участка СПС УВС | Наименование ПС | Тип (марка) силового трансформатора | Мощность, кВА | Класс U, кВ | № вышестоящего ТМ в SAP* | № единицы оборудования в SAP | Наименование и перечень работ** | Месяц выполнения работ |  | Примечание
[9 empty] | начало | окончание
Липецкэнерго | Липецкий участок СПС | ПС 35/10кВ Сошки | Трансформатор ТМН-4000/35/10 | 4000 | 35 | PS035-001680 | 300000690885 | Ремонт по 2 группе сложности без смены обмоток, без разборки активной части трехфазного двухобмоточного трансформатора 4000 35кВ. Замена: масломерных стекол (круглые) - 2 шт. | май | май
Расшиновка и ошиновка трансформатора 4000 кВА
Ремонт бака трансформатора мощностью 4000 кВА. Чистка и промывка наружных поверхностей бака. Зачистка мест трещин под сварку, заварка трещин. замена уплотнений Замена: кран шаровый для слива масла Д 50мм - 1 шт, краны шаровые Д25 мм - 3 шт, резина МБС 5 - 10 кг, МБС 8-20 кг, МБС 10-30 кг.
Замена термосигнализатора. Замена: термосигнализатор ТКП-160 - 1 шт.
Радиаторы прямотрубные и с гнутыми трубами расстояние между центрами патрубков до 1200 мм, двурядный. Ремонт 2гр сложности :Разборка, осмотр, дефектация, очистка внутренних поверхностей, заварка, замена дефектных уплотнений, ремонт кранов, промывка. Сборка, испытания.Замена: шиберных кранов Д-80мм.-8шт , резина МБС 5-5 кг, МБС 8-5 кг, МБС 10-10 кг.
Вводы съемные класса напряжения до 35 кВ. До 630 А. Ремонт: Разборка, очистка поверхностей изоляторов, замена уплотнений. Сборка. Замена: резина МБС 5-1 кг, МБС 8-1 кг, МБС 10-3 кг.
Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью за 2 раза. Материал: ветошь-10кг, шлифшкурка 2мм-2м², краска серая 40 кг
Восстановление и сушка сорбентов. Сушка силикагеля и цеолита. Цеолит - 0,1 т. Замена: силикагель КСК - 0,1 т.
Термосифонные фильтры тип ТФ-100 2 гр. сложности ремонта Разборка , осмотр, дефектация, очистка поверхностей сеток, замена силикагеля и дефектных уплотнений. Сборка, испытания Замена: шиберных кранов Д-50мм - 2шт, силикагель индикаторный - 0,5кг, силикагель КСК - 0,1 т.
Обработка трансформаторного масла: Заливка масла. Масло трансформаторное ГК - 0,35 т.
Обработка трансформаторного масла: Сушка и очистка. Масло трансформаторное ГК - 3 т, цеолит -0,1 т.
Замена газового реле силового трансформатора с заменой вторичных цепей с металлорукавом. Замена: кабель КВВГЭнг 5х1.5-30 м, металлорукав Д 20мм - 30 м, газовое реле РЗТ - 50 - 1шт.
Замена струйного реле силового трансформатора с заменой вторичных цепей с металлорукавом. Замена: Кабель КВВГЭнг 5х1.5-10 м, металлорукав Д 20мм-10 м, струйное реле РСТ-25 - 1шт.
Контакторы переключающих устройств РПН тип РНТА-35/125. Ремонт контакторов РПН 2 гр. сложности : Осмотр, устранение дефектов (без разборки), чистка контактов, подтяжка болтовых соединений, регулировка. Замены датчика температуры. Материал: ветошь-5 кг, шлифшкурка-0 мм - 1м², термостат КТО 01142.0-00 - 1 шт, кран шаровый Д 25 мм -1 шт, труба стальная Д 25 мм-1м, литол (банка 2.1кг)-1шт. Электродвигатель - 1 шт.
Очистка маслоприемной чаши, заливка железобетона, формирование опалубки (5х6м)-22 м. Материал: бетон - 4 м³
Замена гравийной засыпки. Замена: Щебень гранитный 40-70 мм - 1 м³
Липецкэнерго | Елецкий участок СПС | ПС 35/10кВ Талица | Трансформатор ТМ-2500/35/10 | 2500 | 35 | PS035-001080 | 300000688223 | Работы связанные с разгерметизацией трансформатора при ремонте узлов ТМ- 2500/35. | май | май
Ремонт вводов до 35кВ до 630А. Замена шпилек НН диаметр 14мм (3шт)
Ремонт термосифонного фильтра ТФ- 100. Замена силикагеля. Замена затворов дисковых поворотных на затворы на ЗДП1-50 (2шт)
Ремонт радиаторов 180см, прямотрубных, 2 рядных. Замена затворов дисковых поворотных на затворы на ЗДП1-80 (12шт). (Устранение течи масла газовой или электросваркой.) Замена 1 радиатора.
Расшиновка, ошиновка тр-ра.
Ремонт бака трансформатора: Ремонт маслоотборного устройства. Устранение течи масла из под крышки трансформатора , распорных болтов , фланцев газоотводных труб,из под газового реле Выставить подъём , необходимый для поступления газа к газовому реле трансформатора.
Замена ТКП-160
Ремонт расширителя диаметром до 1000мм. Техническое обслуживание воздухоосушительного фильтра. Вынос ВОФ на уровень доступный для обслуживания. Замена газового реле на РЗТ-50 . Устранение течи масла сварного шва. Замена кранов 50мм -1шт
Ремонт переключающих устройств ПБВ, класс напряжения 35кВ
Сушка и очистка трансформаторного масла.
Покраска тр-ра.
Липецкэнерго | Елецкий участок СПС | ПС 35/10кВ Талица | Трансформатор ТМ-2500/35/10 | 2500 | 35 | PS035-001080 | 300000688226 | Работы связанные с разгерметизацией трансформатора при ремонте узлов ТМ- 2500/35. | май | май
Ремонт вводов до 35кВ до 630А. Замена шпилек НН диаметр 14мм (3шт)
Ремонт термосифонного фильтра ТФ- 100. Замена силикагеля. Замена затворов дисковых поворотных на затворы на ЗДП1-50 (2шт)
Ремонт радиаторов 180см, прямотрубных, 2 рядных. Замена затворов дисковых поворотных на затворы на ЗДП1-80 (12шт). (Устранение течи масла газовой или электросваркой.)
Расшиновка, ошиновка тр-ра.
Ремонт бака трансформатора: Ремонт маслоотборного устройства. Устранение течи масла из под крышки трансформатора , распорных болтов , фланцев газоотводных труб,из под газового реле Выставить подъём , необходимый для поступления газа к газовому реле трансформатора.
Замена ТКП-160
Ремонт расширителя диаметром до 1000мм. Техническое обслуживание воздухоосушительного фильтра. Вынос ВОФ на уровень доступный для обслуживания. Замена газового реле на РЗТ-50 . Устранение течи масла сварного шва. Замена кранов 50мм -1шт
Ремонт переключающих устройств ПБВ, класс напряжения 35кВ
Сушка и очистка трансформаторного масла.
Покраска тр-ра.
Липецкэнерго | Липецкий участок СПС | ПС 35/10кВ Новочеркутино | Трансформатор ТМН-4000/35/10 | 4000 | 35 | PS035-001824 | 300000688000 | Ремонт по 2 группе сложности без смены обмоток, без разборки активной части трехфазного двухобмоточного трансформатора 4000 35кВ. Замена: масломерных стекол (круглое) - 1 шт. | июнь | июнь
Расшиновка и ошиновка трансформатора 4000 кВА
Ремонт бака трансформатора мощностью 4000 кВА. Чистка и промывка наружных поверхностей бака. Зачистка мест трещин под сварку, заварка трещин. замена уплотнений Замена: кран шаровый для слива масла Д 50мм - 1 шт, краны шаровые Д25 мм - 3 шт, резина МБС 5 - 10 кг, МБС 8-20 кг, МБС 10-30 кг.
Замена термосигнализатора. Замена: термосигнализатор ТКП-160 - 1 шт.
Радиаторы прямотрубные и с гнутыми трубами расстояние между центрами патрубков до 1200 мм, двурядный. Ремонт 2гр сложности :Разборка, осмотр, дефектация, очистка внутренних поверхностей, заварка, замена дефектных уплотнений, ремонт кранов, промывка. Сборка, испытания.Замена: шиберных кранов Д-80мм.-8шт , резина МБС 5-5 кг, МБС 8-5 кг, МБС 10-10 кг.
Вводы съемные класса напряжения до 35 кВ. До 630 А. Ремонт: Разборка, очистка поверхностей изоляторов, замена уплотнений. Сборка. Замена: резина МБС 5-1 кг, МБС 8-1 кг, МБС 10-3 кг.
Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью за 2 раза. Материал: ветошь-10кг, шлифшкурка 2мм-2м², краска серая 40 кг
Восстановление и сушка сорбентов. Сушка силикагеля и цеолита. Цеолит - 0,1 т. Замена: силикагель КСК - 0,1 т.
Термосифонные фильтры тип ТФ-100 2 гр. сложности ремонта Разборка , осмотр, дефектация, очистка поверхностей сеток, замена силикагеля и дефектных уплотнений. Сборка, испытания Замена: шиберных кранов Д-50мм - 2шт, силикагель индикаторный - 0,5кг, силикагель КСК - 0,1 т.
Обработка трансформаторного масла: Заливка масла. Масло трансформаторное ГК - 0,35 т.
Обработка трансформаторного масла: Сушка и очистка. Масло трансформаторное ГК - 3 т, цеолит -0,1 т.
Замена газового реле силового трансформатора с заменой вторичных цепей с металлорукавом. Замена: кабель КВВГЭнг 5х1.5-20 м, металлорукав Д 20мм - 20 м, газовое реле РЗТ - 50 - 1шт.
Замена струйного реле силового трансформатора с заменой вторичных цепей с металлорукавом. Замена: Кабель КВВГЭнг 5х1.5-10 м, металлорукав Д 20мм-10 м, струйное реле РСТ-25 - 1шт.
Контакторы переключающих устройств РПН тип РНТА-35/125. Ремонт контакторов РПН 2 гр. сложности : Осмотр, устранение дефектов (без разборки), чистка контактов, подтяжка болтовых соединений, регулировка. Замены датчика температуры. Материал: ветошь-5 кг, шлифшкурка-0 мм - 1м², термостат КТО 01142.0-00 - 1 шт, литол (банка 2.1кг)-1шт.
Очистка маслоприемной чаши, заливка железобетона, формирование опалубки (5х6м)-22 м. Материал: бетон - 2 м³
Замена гравийной засыпки. Замена: Щебень гранитный 40-70 мм - 3 м³
Липецкэнерго | Елецкий участок СПС | ПС 110/35/10кВ Гороховская | Трансформатор ТДТН-16000/110/35/10 | 16000 | 110 | PS110-000824 | 300000689009 | Работы связанные с разгерметизацией трансформатора при ремонте узлов ТДТН-10000/110 - 1 шт. | июнь | июнь
Замена вводов герметичных, класс напряжения 110кВ (шт.) - 3 шт.
Ремонт вводов до 35 Кв до 630А. - 7 шт.
Ремонт термосифонного фильтра ТФ-160. Устранение течи масла из под резиновых уплотнений поворотных дисковых затворов ЗДП1-80(4шт)Замена силикагеля. - 2 шт.
Ремонт радиаторов 200см 2-х рядных - 5 шт. Устрание течи масла из резиновых уплотнений здисковых поворотных затворов на радиаторахх - 10 шт.
Расшиновка,ошиновка тр-ра - 1 цикл
Ремонт бака трансформатора: Ремонт маслоотборного устройства; Ремонт задвижки ДУ-80; Устранение течей технолоогических люков,фланца РПН типа РС 3; Ремонт крана ДУ-50 на технологическом патрубке - 1 шт.
Замена ТКП-160 - 2 шт.
Ремонт расширителя диаметром до 1500мм: Замена газового реле на РЗТ-80; Замена струйного реле, РЗТ 25; Замена затвора дискового поворотного ЗДП1-80.(1шт); Замена маслоуказательных стекол на расширителе бака и РПН на стрелочные маслоуказатели - 2 шт. прокладка контрольного кабеля; Устранение течей запорной арматуры; Замена фланцевых вентилей на маслопроводах ДУ-25 мм (4 шт.) ; Устранение течей масла газоотводных труб. - 1 шт.
Обслуживание воздухоосушительного фильтра - 2 шт.
Ремонт системы охлаждения трансформатора типа "Д": Замена двигателей обдува (10шт.); Замена металлорукава на кабелях питания двигателей (50 м). - 4 шт.
Выставить положение положение крышки тр-ра к газовому реле в соответствии требованиям ПТЭ п 5.3.2
Сушка и очистка трансформаторного масла. - 20 т
Покраска трансформатора - 150 м²
Липецкэнерго | Липецкий участок СПС | ПС 35/10кВ Московка | Трансформатор ТМН-1600/35/10 | 1600 | 35 | PS035-001603 | 300000687266 | Ремонт по 2 группе сложности без смены обмоток, без разборки активной части трехфазного двухобмоточного трансформатора 1600 35кВ. Замена: масломерных стекол (круглое) - 1 шт., стрелочного маслоуказателя - МС-2 - 1шт. | июль | июль
Расшиновка и ошиновка трансформатора 1600 кВА
Ремонт бака трансформатора мощностью 1600 кВА. Чистка и промывка наружных поверхностей бака. Зачистка мест трещин под сварку, заварка трещин. замена уплотнений Замена: кран шаровый для слива масла Д 50мм - 1 шт, краны шаровые Д25 мм - 3 шт, резина МБС 5 - 10 кг, МБС 8-20 кг, МБС 10-30 кг.
Замена термосигнализатора. Замена: термосигнализатор ТКП-160 - 1 шт.
Радиаторы прямотрубные и с гнутыми трубами расстояние между центрами патрубков до 1200 мм, двурядный. Ремонт 2гр сложности :Разборка, осмотр, дефектация, очистка внутренних поверхностей, заварка, замена дефектных уплотнений, ремонт кранов, промывка. Сборка, испытания.Замена: шиберных кранов Д-80мм.-8шт , резина МБС 5-5 кг, МБС 8-5 кг, МБС 10-10 кг.
Вводы съемные класса напряжения до 35 кВ. До 630 А. Ремонт: Разборка, очистка поверхностей изоляторов, замена уплотнений. Сборка. Замена: резина МБС 5-1 кг, МБС 8-1 кг, МБС 10-3 кг.
Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью за 2 раза. Материал: ветошь-10кг, шлифшкурка 2мм-2м², краска серая 40 кг
Восстановление и сушка сорбентов. Сушка силикагеля и цеолита. Цеолит - 0,1 т. Замена: силикагель КСК - 0,1 т.
Термосифонные фильтры тип ТФ-100 2 гр. сложности ремонта Разборка , осмотр, дефектация, очистка поверхностей сеток, замена силикагеля и дефектных уплотнений. Сборка, испытания Замена: шиберных кранов Д-50мм - 2шт, силикагель индикаторный - 1кг, силикагель КСК - 0,1 т.
Обработка трансформаторного масла: Заливка масла. Масло трансформаторное ГК - 0,35 т.
Обработка трансформаторного масла: Сушка и очистка. Масло трансформаторное ГК - 3 т, цеолит -0,1 т.
Замена газового реле силового трансформатора с заменой вторичных цепей с металлорукавом. Замена: кабель КВВГЭнг 5х2.5-30 м, металлорукав Д 20мм - 30 м, газовое реле РГТ - 50 - 1шт.
Замена струйного реле силового трансформатора с заменой вторичных цепей с металлорукавом. Замена: Кабель КВВГЭнг 5х2.5-10 м, металлорукав Д 20мм-10 м, струйное реле РСТ-25 - 1шт.
Контакторы переключающих устройств РПН тип РНТА-35/125. Ремонт контакторов РПН 2 гр. сложности : Осмотр, устранение дефектов (без разборки), чистка контактов, подтяжка болтовых соединений, регулировка.Замены датчика температуры. Материал: ветошь-5 кг, шлифшкурка-0 мм - 1м², термостат КТО 01142.0-00 - 1 шт, кран шаровый Д 25 мм -1 шт, литол (банка 2.1кг)-1шт.
Устранить течь масла из РПН
Очистка маслоприемной чаши, заливка железобетона, формирование опалубки (5х6м)-22 м. Материал: бетон - 2 м³
Замена гравийной засыпки. Замена: Щебень гранитный 40-70 мм - 3 м³
Липецкэнерго | Елецкий участок СПС | ПС 110/35/10кВ Тербуны | Трансформатор ТДТН-10000/110/35/10 | 10000 | 110 | PS110-000827 | 300002695399 | Работы связанные с разгерметизацией трансформатора при ремонте узлов ТДТН-10000/110 | июль | июль
Ремонт контактора переключающего устройства типа РС4
Ремонт избирателей переключающих устройств РПН, тип РС-4-35/400: 1группа сложности. Замена изношенных поднивжных и неподвижных контактов
Ремонт привода переключающего устройства РПН , тип МЗ- 4, замена счетчика переключения
Ремонт вводов до 35 кВ до 630А.
Ремонт термосифонного фильтра ТФ-160.Замена затворов дисковых поворотных на затворы ЗДП1-80(4шт) Замена силикагеля.
Ремонт радиаторов 200см 2-х рядных.Замена затворов дисковых поворотных на затворы ЗДП1-80(4шт) (Устранение течи масла газовой или электросваркой)
Расшиновка,ошиновка тр-ра
Ремонт бака трансформатора:Ремонт маслоотборного устройства.Ремонт задвижки ДУ-80.Устранение течей технолоогических люков,фланца РПН типа РС 4,замена технологического крана ДУ-50 на крышке т-ра, замена крана ДУ-50 на технологическом патрубке.
Замена ТКП-160
Ремонт расширителя диаметром до 1500мм.Замена газового реле на РЗТ-80.Замена струйного реле.Замена затвора дискового поворотного ЗДП1-80.(1шт ) Замена стрелочного маслоуказателя бака РПН и сил. трансформатора ,прокладка контрольного кабеля,устранение течей запорной арматуры.Обслуживание воздухоосушительного фильтра, замена фланцевых вентилей на маслопроводах ду-25 мм в кол. 4 шт.
Ремонт системы охлаждения трансформатора типа "Д".Замена двигателей обдува-4шт.Замена пробковых предохранителей на автоматические выключатели, замена кабелей питания двигателей.
Выставить положение крышки тр-ра к газовому реле в соответствии требованиям ПТЭ п 5.3.2
Сушка и очистка трансформаторного масла
Покраска трансформатора
Липецкэнерго | Липецкий участок СПС | ПС 35/10кВ Речная | Трансформатор ТМН-4000/35/10 | 4000 | 35 | PS035-002264 | 300000690724 | Ремонт по 2 группе сложности без смены обмоток, без разборки активной части трехфазного двухобмоточного трансформатора 4000 35кВ. Замена: масломерных стекол (круглое) - 2 шт. | август | август
Расшиновка и ошиновка трансформатора 4000 кВА
Ремонт бака трансформатора мощностью 4000 кВА. Чистка и промывка наружных поверхностей бака. Зачистка мест трещин под сварку, заварка трещин. замена уплотнений Замена: кран шаровый для слива масла Д 80мм - 1 шт, краны шаровые Д25 мм - 4 шт, труба металлическая Ø 25 мм - 2 м, резина МБС 5 - 10 кг, МБС 8-20 кг, МБС 10-30 кг.
Замена термосигнализатора. Замена: термосигнализатор ТКП-160 - 1 шт.
Радиаторы прямотрубные и с гнутыми трубами расстояние между центрами патрубков до 1200 мм, двурядный. Ремонт 2гр сложности :Разборка, осмотр, дефектация, очистка внутренних поверхностей, заварка, замена дефектных уплотнений, ремонт кранов, промывка. Сборка, испытания.Замена: шиберных кранов Д-80мм.-9шт , резина МБС 5-5 кг, МБС 8-5 кг, МБС 10-10 кг.
Вводы съемные класса напряжения до 35 кВ. До 630 А. Ремонт: Разборка, очистка поверхностей изоляторов, замена уплотнений. Сборка. Замена: резина МБС 5-1 кг, МБС 8-1 кг, МБС 10-3 кг.
Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью за 2 раза. Материал: ветошь-10кг, шлифшкурка 2мм-2м², краска серая 40 кг
Восстановление и сушка сорбентов. Сушка силикагеля и цеолита. Цеолит - 0,1 т. Замена: силикагель КСК - 0,1 т.
Термосифонные фильтры тип ТФ-100 2 гр. сложности ремонта Разборка , осмотр, дефектация, очистка поверхностей сеток, замена силикагеля и дефектных уплотнений. Сборка, испытания Замена: шиберных кранов Д-50мм - 2шт, силикагель индикаторный - 1кг, силикагель КСК - 0,1 т.
Обработка трансформаторного масла: Заливка масла. Масло трансформаторное ГК - 0,35 т.
Обработка трансформаторного масла: Сушка и очистка. Масло трансформаторное ГК - 3 т, цеолит -0,1 т.
Замена газового реле силового трансформатора с заменой вторичных цепей с металлорукавом. Замена: кабель КВВГЭнг 5х2.5-30 м, металлорукав Д 20мм - 30 м, газовое реле РЗТ - 80 - 1шт.
Замена струйного реле силового трансформатора с заменой вторичных цепей с металлорукавом. Замена: Кабель КВВГЭнг 5х2.5-10 м, металлорукав Д 20мм-10 м, струйное реле РСТ-25 - 1шт.
Контакторы переключающих устройств РПН тип РНТА-35/125. Ремонт контакторов РПН 2 гр. сложности : Осмотр, устранение дефектов (без разборки), чистка контактов, подтяжка болтовых соединений, регулировка. Монтаж патрубка для отбора масла из РПН с краном. Замены датчика температуры. Материал: ветошь-5 кг, шлифшкурка-0 мм - 1м², термостат КТО 01142.0-00 - 1 шт, кран шаровый Д 25 мм -1 шт, труба стальная Д 25 мм-2м, литол (банка 2.1кг)-1шт.
Очистка маслоприемной чаши, заливка железобетона, формирование опалубки (6х6м)-24 м. Материал: бетон - 4 м³
Замена гравийной засыпки. Замена: Щебень гранитный 40-70 мм - 1 м³
Липецкэнерго | Лебедянский участок СПС | ПС 110/10кВ Ольховец | ТМН-2500/110/10 | 2500 | 110 | PS110-000868 | 300000687508 | Работы, связанные с разгерметизацией трансформатора при ремонте и замене узлов, независимо от мощности: класс напряжения 110 кВ, вид защиты масла трансформатора - воздухоосушителем | сентябрь | сентябрь
Замена вводов герметичных, класс напряжения 110кВ (вводГБМТ-110/630 3 шт)
Техническое обслуживание ВОФ с заменой индикаторного силикагеля 1 кг
Ремонт термосифонных фильтров, тип ТФ-100, ТФ-160: 2 группа сложности.Замена: шиберные краны D-80 мм 2шт. силикагель КСКГ-3956-76 ГОСТ 7 кг:
Ремонт радиаторов прямотрубных и с гнутыми трубами, расстояние между центрами патрубков свыше 1880 до 2285мм, двухрядный радиатор: 2 группа сложности.Листовая резина техническая, 6 мм.2-м².Замена сливной задвижки . Затвор дисковый поворотный ЗДП1-80.2-шт
Расшиновка и ошиновка трансформатора мощностью: свыше 6300 до 25000кВА
Ремонт контакторов переключающих устройств РПН, тип РНТ-13/35: 2 группа сложности
Ремонт бака трансформатора мощностью: свыше 10000 до 16000кВА.С заменой уплотнений. Листовая резина техническая, 6 мм. мм.Замена сливной задвижки . Затвор дисковый поворотный ЗДП1-80 1 шт,затвор дисковый поворотный ДУ80 1 шт
Замена ТКП-160
Замена газового реле силового трансформатора с заменой вторичных цепей .Реле РС 1000(флянец Ø50 мм) 1 шт
Замена струйного реле силового трансформатора с заменой вторичных цепей .РГТ-80 1 шт
Ремонт выхлопной трубы диаметром свыше 100 до 250мм.С заменой уплотнения (резина МБС 6 мм) 3 м2
Ремонт выхлопной трубы диаметром свыше 100 до 250мм.С заменой уплотнения (резина МБС 6 мм) 3 м2
Сушка и очистка трансформаторного масла 23 т. Долив масла 2 т
Ремонт маслоприемной чаши с покраской:(цемент М 500 0,3 т. Строительный песок 0,7 т)
Замена гравийной засыпки (Щебень гранитный 40-70 мм 2,5 м3 )
Ремонт лакокрасочного покрытия: на 1-й слой(Эмаль ПФ-133 RAL-7040 (серая)
Ремонт лакокрасочного покрытия: на каждый последующий слой(Эмаль ПФ-133 RAL-7040 (серая)
Итого по филиалу ПАО "МРСК Центра" - "Липецкэнерго" - 9шт.
** - Приводится ориентировочный перечень работ , объем ремонта по каждому конкретному трансформатору определяется Подрядчиком после вскрытия трансформатора и согласования с Заказчиком

## Лист2
Приложение к ТЗ на ремонт силовых трансформаторов 3-4-5-6 габаритов
Детализация объемов работ по ремонту силовых трансформаторов 3-4-5-6 габаритов филиала ПАО "МРСК Центра" - "Липецкэнерго" на 2016 год
Филиал | Наименование участка СПС УВС | Наименование ПС | Тип (марка) силового трансформатора | Мощность, кВА | Класс U, кВ | № вышестоящего ТМ в SAP* | № единицы оборудования в SAP | Наименование и перечень работ** | Месяц выполнения работ |  | Примечание
[9 empty] | начало | окончание
Липецкэнерго | Липецкий участок СПС | ПС 35/10кВ Вперед | ТМН-4000/35/10 | 4000 | 35 | PS035-001695 | 300000690546 | Ремонт по 2 группе сложности без смены обмоток, без разборки активной части трехфазного двухобмоточного трансформатора 4000кВА, 35кВ Замена масламерных стекол-2шт. | май | май
[8 empty] | Расшиновка и ошиновка трансформатора 4000 кВА | май | май
[8 empty] | Ремонт бака трансформатора мощностью свыше 1800 до 4000 кВА. Чистка и промывка внутренних и наружных поверхностей бака. Зачистка мест трещин под сварку, заварка трещин. Правка вмятин, замена уплотнений. Замена: сливной задвижки ДУ-100мм., термосигнализатора ТКП-160-1шт., кранов шаровых Д25мм.-3шт. | май | май
[8 empty] | Радиаторы прямотрубные и с гнутыми трубами расстояние между центрами патрубков до 1200 мм, двурядный. Ремонт 2гр сложности: Разборка, осмотр, дефектация, очистка внутренних поверхностей, заварка, замена дефектных уплотнений, ремонт кранов, промывка. Сборка, испытания.Замена шиберных кранов Д-80мм.-8шт. | май | май
[8 empty] | Вводы съемные класса напряжения до 35 кВ. До 630 А. Ремонт: Разборка, очистка поверхностей изоляторов, токоведущих элементов, изоляционных деталей. Ремонт (замена) дефектных деталей, замена уплотнений. Сборка. | май | май
[8 empty] | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью за 2 раза | май | май
[8 empty] | Восстановление и сушка сорбентов. Сушка силикагеля и цеолита | май | май
[8 empty] | Термосифонные фильтры тип ТФ-40 2 гр. сложности ремонта Разборка , осмотр, дефектация, очистка поверхностей сеток, замена силикагеля и дефектных уплотнений. Сборка, испытания Замена шаровых кранов Д-80мм.-2шт. | май | май
[8 empty] | Обработка трансформаторного масла: Заливка масла. | май | май
[8 empty] | Обработка трансформаторного масла: Сушка и очистка. | май | май
[8 empty] | Переключающие устройства РС-4 : Ремонт, разборка, осмотр, дефектация, устранение дефектов с заменой изношенных деталей. Сборка, регулировка. Монтаж двигателя привода РПН | май | май
[8 empty] | Замена газового реле силового трансформатора с заменой вторичных цепей с металлорукавом | май | май
[8 empty] | Замена струйного реле силового трансформатора с заменой вторичных цепей с металлорукавом | май | май
[8 empty] | Монтаж маслоприемника: очистка маслоприемной чаши, монтаж опалубки, армирование и заливка бетона | май | май
Липецкэнерго | Липецкий участок СПС | ПС 35/10кВ Петровская | ТМ-2500/35/10 | 2500 | 35 | PS035-001797 | 300000687993 | Ремонт по 2 группе сложности без смены обмоток, без разборки активной части трехфазного двухобмоточного трансформатора 2500кВА, 35кВ Замена масломерных стекол-2шт. | июнь | июнь
[8 empty] | Расшиновка и ошиновка трансформатора до 25000 кВА | июнь | июнь
[8 empty] | Ремонт бака трансформатора мощностью свыше 1800 до 4000 кВА. Чистка и промывка внутренних и наружных поверхностей бака. Зачистка мест трещин под сварку, заварка трещин. Правка вмятин, замена уплотнений. Замена: сливной задвижки ДУ-100мм., кранов шаровых Д25мм.-3шт. | июнь | июнь
[8 empty] | Радиаторы прямотрубные и с гнутыми трубами расстояние между центрами патрубков до 1200 мм, двурядный. Ремонт 2гр сложности: Разборка, осмотр, дефектация, очистка внутренних поверхностей, заварка, замена дефектных уплотнений, ремонт кранов, промывка. Сборка, испытания. | июнь | июнь
[8 empty] | Вводы съемные класса напряжения до 35 кВ до 630 А. Ремонт: Разборка, очистка поверхностей изоляторов.Ремонт, замена уплотнений. Сборка. | июнь | июнь
[8 empty] | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью за 2 раза | июнь | июнь
[8 empty] | Восстановление и сушка сорбентов. Сушка силикагеля и цеолита | июнь | июнь
[8 empty] | Термосифонные фильтры тип ТФ-40 2 гр. сложности ремонта Разборка , замена уплотнений. Сборка, испытания. | июнь | июнь
[8 empty] | Обработка трансформаторного масла: Заливка масла. | июнь | июнь
[8 empty] | Замена газового реле силового трансформатора с заменой вторичных цепей с металлорукавом. | июнь | июнь
[8 empty] | Замена гравийной засыпки полностью | июнь | июнь
[8 empty] | Ремонт маслоприемной чаши с заделкой швов по всему периметру и покраской (размер чаши 4м х 4м) | июнь | июнь
Липецкэнерго | Липецкий участок СПС | ПС 35/10кВ Ярлуково | ТМ-3200/35/10 | 3200 | 35 | PS035-001662 | 300000690556 | Ремонт по 2 группе сложности без смены обмоток, без разборки активной части трехфазного двухобмоточного трансформатора 3200кВА, 35кВ Замена масломерных стекол-2шт. | июнь | июнь
[8 empty] | Расшиновка и ошиновка трансформатора 3200 кВА | июнь | июнь
[8 empty] | Ремонт бака трансформатора мощностью 3200 кВА. Чистка и промывка внутренних и наружных поверхностей бака. Зачистка мест трещин под сварку, заварка трещин. Правка вмятин, замена уплотнений. Замена: сливной задвижки ДУ-100мм., термосигнализатора ТКП-160-1шт., кранов шаровых Д25мм.-3шт. | июнь | июнь
[8 empty] | Радиаторы прямотрубные и с гнутыми трубами расстояние между центрами патрубков до 1200 мм, двурядный. Ремонт 2гр сложности: Разборка, осмотр, дефектация, очистка внутренних поверхностей, заварка, замена дефектных уплотнений, ремонт кранов, промывка. Сборка, испытания.Замена шиберных кранов Д-80мм.-12шт. | июнь | июнь
[8 empty] | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью за 2 раза | июнь | июнь
[8 empty] | Восстановление и сушка сорбентов. Сушка силикагеля и цеолита | июнь | июнь
[8 empty] | Термосифонные фильтры тип ТФ-40 2 гр. сложности ремонта Разборка , осмотр, дефектация, очистка поверхностей сеток, замена силикагеля и дефектных уплотнений. Сборка, испытания Замена шиберных кранов Д-80мм.-2шт. | июнь | июнь
[8 empty] | Обработка трансформаторного масла: Заливка масла. | июнь | июнь
[8 empty] | Обработка трансформаторного масла: Сушка и очистка. | июнь | июнь
[8 empty] | Переключающие устройства ПБВ : Ремонт, разборка, осмотр, дефектация, устранение дефектов с заменой изношенных деталей. Сборка, регулировка. | июнь | июнь
[8 empty] | Замена газового реле силового трансформатора с заменой вторичных цепей с металлорукавом | июнь | июнь
[8 empty] | Замена ввода 10 кВ | июнь | июнь
[8 empty] | Замена ввода 35 кВ | июнь | июнь
[8 empty] | Замена гравийной засыпки полностью | июнь | июнь
[8 empty] | Ремонт маслоприемной чаши с монтажом опалубки, армированием и заливкой бетона (размер чаши 4м х 4м) | июнь | июнь
Липецкэнерго | Липецкий участок СПС | ПС 35/6кВ Грязи-Город | ТМ-5600/35/6 | 5600 | 35 | PS035-001699 | 300000690531 | Ремонт по 2 группе сложности без смены обмоток, без разборки активной части трехфазного двухобмоточного трансформатора 5600кВА, 35кВ Замена масламерных стекол-2шт. | июль | июль
[8 empty] | Расшиновка и ошиновка трансформатора 5600 кВА | июль | июль
[8 empty] | Ремонт бака трансформатора мощностью свыше 1800 до 4000 кВА. Чистка и промывка внутренних и наружных поверхностей бака. Зачистка мест трещин под сварку, заварка трещин. Правка вмятин, замена уплотнений. Замена: сливной задвижки ДУ-100мм., термосигнализатора ТКП-160-1шт., кранов шаровых Д25мм.-3шт. | июль | июль
[8 empty] | Радиаторы прямотрубные и с гнутыми трубами расстояние между центрами патрубков до 1200 мм, двурядный. Ремонт 2гр сложности: Разборка, осмотр, дефектация, очистка внутренних поверхностей, заварка, замена дефектных уплотнений, ремонт кранов, промывка. Сборка, испытания.Замена шиберных кранов Д-80мм.-12шт. | июль | июль
[8 empty] | Вводы съемные класса напряжения до 6 кВ. Ремонт: Разборка, очистка поверхностей изоляторов, токоведущих элементов, изоляционных деталей. Ремонт (замена) дефектных деталей, замена уплотнений. Сборка. | июль | июль
[8 empty] | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью за 2 раза | июль | июль
[8 empty] | Восстановление и сушка сорбентов. Сушка силикагеля и цеолита | июль | июль
[8 empty] | Термосифонные фильтры тип ТФ-40 2 гр. сложности ремонта Разборка , осмотр, дефектация, очистка поверхностей сеток, замена силикагеля и дефектных уплотнений. Сборка, испытания Замена шаровых кранов Д-80мм.-2шт. | июль | июль
[8 empty] | Обработка трансформаторного масла: Заливка масла. | июль | июль
[8 empty] | Обработка трансформаторного масла: Сушка и очистка. | июль | июль
[8 empty] | ПБВ Переключающие устройства РС-4 : Ремонт, разборка, осмотр, дефектация, устранение дефектов с заменой изношенных деталей. Сборка, регулировка. | июль | июль
[8 empty] | Замена газового реле силового трансформатора с заменой вторичных цепей с металлорукавом | июль | июль
[8 empty] | Монтаж маслоприемника: очистка маслоприемной чаши, монтаж опалубки, армирование и заливка бетона | июль | июль
[8 empty] | Замена вводов 35 кВ | июль | июль
Липецкэнерго | Елецкий участок СПС | ПС 110/35/10 кВ Набережное | ТДТН-10000/110 | 10000 | 110 | PS110-000825 | 300000686917 | Работы, связанные с разгерметизацией трансформатора при ремонте и замене узлов, независимо от мощности: класс напряжения 110 кВ, вид защиты масла трансформатора - воздухоосушителем | июль | июль
[8 empty] | Ремонт вводов негерметичных, класс напряжения 110кВ: 2 группа сложности | июль | июль
[8 empty] | Ремонт вводов съемных класса напряжения до 35кВ, номинальный ток до 630А | июль | июль
[8 empty] | Ремонт термосифонных фильтров, тип ТФ-100, ТФ-160: 2 группа сложности | июль | июль
[8 empty] | Ремонт радиаторов прямотрубных и с гнутыми трубами, расстояние между центрами патрубков свыше 1880 до 2285мм, двухрядный радиатор: 2 группа сложности | июль | июль
[8 empty] | Расшиновка и ошиновка трансформатора мощностью: свыше 6300 до 25000кВА | июль | июль
[8 empty] | Ремонт бака трансформатора мощностью: свыше 6300 до 10000кВА | июль | июль
[8 empty] | Замена ТКП-160 | июль | июль
[8 empty] | Ремонт расширителей трансформаторов без пленочной защиты масла, диаметр расширителя свыше 1000мм: 2 группа сложности | июль | июль
[8 empty] | Замена электродвигателя обдува | июль | июль
[8 empty] | Сушка и очистка трансформаторного масла | июль | июль
[8 empty] | Ремонт лакокрасочного покрытия: на 1-й слой | июль | июль
[8 empty] | Ремонт лакокрасочного покрытия: на каждый последующий слой | июль | июль
Липецкэнерго | Липецкий участок СПС | ПС 110/35/10 кВ Добринка | ТДТН-10000/110/35/10 | 10000 | 110 | PS110-001171 | 300000689873 | Ремонт по 2 группе сложности без смены обмоток, без разборки активной части трехфазного трёхобмоточного трансформатора 10000 110кВ | август | август
[8 empty] | Расшиновка и ошиновка трансформатора 10000 кВА | август | август
[8 empty] | Ремонт бака трансформатора мощностью 10000 кВА. Чистка и промывка наружных поверхностей бака. Зачистка мест трещин под сварку, заварка трещин. замена уплотнений Замена: термосигнализатора ТКП-160-2шт. | август | август
[8 empty] | Радиаторы прямотрубные и с гнутыми трубами расстояние между центрами патрубков до 1200 мм, двурядный. Ремонт 2гр сложности :Разборка, осмотр, дефектация, очистка внутренних поверхностей, заварка, замена дефектных уплотнений, ремонт кранов, промывка. Сборка, испытания.Замена шиберных кранов Д-80 мм.-8шт. | август | август
[8 empty] | Вводы съемные класса напряжения до 35 кВ. До 630 А. Ремонт: Разборка, очистка поверхностей изоляторов, замена уплотнений. Сборка. | август | август
[8 empty] | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью за 2 раза | август | август
[8 empty] | Восстановление и сушка сорбентов. Сушка силикагеля и цеолита | август | август
[8 empty] | Термосифонные фильтры тип ТФ-100 2 гр. сложности ремонта Разборка , осмотр, дефектация, очистка поверхностей сеток, замена силикагеля и дефектных уплотнений. Сборка, испытания Замена шиберных кранов Д-80мм.-2шт. | август | август
[8 empty] | Замена газового реле силового трансформатора с заменой вторичных цепей с металлорукавом. | август | август
[8 empty] | Замена струйного реле силового трансформатора с заменой вторичных цепей с металлорукавом. | август | август
[8 empty] | Контакторы переключающих устройств РПН тип РС-4 Ремонт контакторов РПН 2 гр. сложности : Осмотр, устранение дефектов (без разборки), чистка контактов, подтяжка болтовых соединений, регулировка. | август | август
[8 empty] | Замена указателя уровня масла расширителя | август | август
[8 empty] | Замена маслонаполненных вводов 110 кВ на сухие ввода 110 кВ | август | август
Липецкэнерго | Лебедянский участок СПС | ПС 110/35/10кВ Астапово | ТДТН-16000/110/35/10 | 16000 | 110 | PS110-001086 | 300000688252 | Работы, связанные с разгерметизацией трансформатора при ремонте и замене узлов, независимо от мощности: класс напряжения 110 кВ, вид защиты масла трансформатора - воздухоосушителем | август | август
[8 empty] | Замена вводов герметичных, класс напряжения 110кВ | август | август
[8 empty] | Ремонт вводов съемных класса напряжения до 35кВ, номинальный ток до 630А | август | август
[8 empty] | Ремонт термосифонных фильтров, тип ТФ-100, ТФ-160: 2 группа сложности | август | август
[8 empty] | Ремонт радиаторов прямотрубных и с гнутыми трубами, расстояние между центрами патрубков свыше 1880 до 2285мм, двухрядный радиатор: 2 группа сложности | август | август
[8 empty] | Расшиновка и ошиновка трансформатора мощностью: свыше 6300 до 25000кВА | август | август
[8 empty] | Ремонт контакторов переключающих устройств РПН, тип РНТ-13/35: 2 группа сложности | август | август
[8 empty] | Ремонт бака трансформатора мощностью: свыше 10000 до 16000кВА | август | август
[8 empty] | Замена ТКП-160 | август | август
[8 empty] | Ремонт расширителей трансформаторов без пленочной защиты масла, диаметр расширителя свыше 1000мм: 2 группа сложности | август | август
[8 empty] | Ремонт выхлопной трубы диаметром свыше 100 до 250мм | август | август
[8 empty] | Замена охладителей типа ДЦ Тип АБ63А4ВУ1 с крыльчаткой, кол-во 8шт. | август | август
[8 empty] | Сушка и очистка трансформаторного масла | август | август
[8 empty] | Ремонт лакокрасочного покрытия: на 1-й слой | август | август
[8 empty] | Ремонт лакокрасочного покрытия: на каждый последующий слой | август | август
Липецкэнерго | Лебедянский участок СПС | ПС 35/10кВ Ведное | ТМ-2500/35/10 | 2500 | 35 | PS035-001580 | 300000688100 | Ремонт переключающих устройств ПБВ, класс напряжения 35кВ | август | август
[8 empty] | Регенерация трансформаторного масла (с сушкой) | август | август
[8 empty] | Замена газового реле | август | август
[8 empty] | Ремонт термосифонных фильтров, тип ТФ-100, ТФ-160: 2 группа сложности | август | август
[8 empty] | Техническое обслуживание ВОФ | август | август
[8 empty] | Ремонт бака трансформатора мощностью: свыше 1800 до 4000кВА | август | август
[8 empty] | Ремонт расширителей трансформаторов без пленочной защиты масла, диаметр расширителя свыше 1000мм: 2 группа сложности | август | август
[8 empty] | Замена ТКП-160 | август | август
[8 empty] | Ремонт лакокрасочного покрытия: на 1-й слой | август | август
[8 empty] | Ремонт лакокрасочного покрытия: на каждый последующий слой | август | август
[8 empty] | Ремонт вводов съемных класса напряжения до 35кВ, номинальный ток до 630А | август | август
[8 empty] | Ремонт предохранительной трубы диаметром свыше 100 до 250мм | август | август
Липецкэнерго | Липецкий участок СПС | ПС 110/35/10кВ Хлевное | ТДТН-16000/110/35/10 | 16000 | 110 | PS110-001151 | 300000690741 | Ремонт по 2 группе сложности без смены обмоток, без разборки активной части трехфазного трёхобмоточного трансформатора 16000 110кВ | сентябрь | сентябрь
[8 empty] | Расшиновка и ошиновка трансформатора 16000 кВА | сентябрь | сентябрь
[8 empty] | Ремонт бака трансформатора мощностью 16000 кВА. Чистка и промывка внутренних и наружных поверхностей бака. Зачистка мест трещин под сварку, заварка трещин. замена уплотнений Замена: термосигнализатора ТКП-160-2шт, замена сливной задвижки ДУ-80 мм, задвижки для подключения маслоочистительной установки ДУ-50 мм, задвижки для присоединения фильтр пресса ДУ-50 мм, кранов шаровых ДУ-25 мм, шиберного крана ДУ-80 мм | сентябрь | сентябрь
[8 empty] | Радиаторы прямотрубные и с гнутыми трубами расстояние между центрами патрубков до 1200 мм, двурядный. Ремонт 2гр сложности :Разборка, осмотр, дефектация, очистка внутренних поверхностей, заварка, замена дефектных уплотнений, ремонт кранов, промывка. Сборка, испытания.Замена шиберных кранов Д-80 мм.-8шт. | сентябрь | сентябрь
[8 empty] | Вводы съемные класса напряжения до 35 кВ. До 630 А. Ремонт: Разборка, очистка поверхностей изоляторов, токоведущих элементов, изоляционных деталей. Ремонт (замена) дефектных деталей, замена уплотнений. Сборка. | сентябрь | сентябрь
[8 empty] | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью за 2 раза | сентябрь | сентябрь
[8 empty] | Восстановление и сушка сорбентов. Сушка силикагеля и цеолита | сентябрь | сентябрь
[8 empty] | Термосифонные фильтры тип ТФ-100 2 гр. сложности ремонта Разборка , осмотр, дефектация, очистка поверхностей сеток, замена силикагеля и дефектных уплотнений. Сборка, испытания Замена шиберных кранов Д-80мм.-2шт. | сентябрь | сентябрь
[8 empty] | Замена газового реле силового трансформатора с заменой вторичных цепей с металлорукавом. | сентябрь | сентябрь
[8 empty] | Замена струйного реле силового трансформатора с заменой вторичных цепей с металлорукавом. | сентябрь | сентябрь
[8 empty] | Контакторы переключающих устройств РПН тип РС-4 Ремонт контакторов РПН 2 гр. сложности : Осмотр, устранение дефектов (без разборки), чистка контактов, подтяжка болтовых соединений, регулировка. | сентябрь | сентябрь
[8 empty] | Ремонт обдува. Двигатель АБ63А4ВУ1 с крыльчаткой 2шт | сентябрь | сентябрь
Липецкэнерго | Лебедянский участок СПС | ПС 35/10кВ Воскресеновка | ТМ-1600/35/10 | 1600 |  | PS035-001242 | 300000688097 | Ремонт переключающих устройств ПБВ, класс напряжения 35кВ | сентябрь | сентябрь
[8 empty] | Регенерация трансформаторного масла (с сушкой) | сентябрь | сентябрь
[8 empty] | Замена газового реле | сентябрь | сентябрь
[8 empty] | Ремонт термосифонных фильтров, тип ТФ-100, ТФ-160: 2 группа сложности | сентябрь | сентябрь
[8 empty] | Техническое обслуживание ВОФ | сентябрь | сентябрь
[8 empty] | Ремонт бака трансформатора мощностью: свыше 1800 до 4000кВА | сентябрь | сентябрь
[8 empty] | Ремонт расширителей трансформаторов без пленочной защиты масла, диаметр расширителя свыше 1000мм: 2 группа сложности | сентябрь | сентябрь
[8 empty] | Замена ТКП-160 | сентябрь | сентябрь
[8 empty] | Ремонт лакокрасочного покрытия: на 1-й слой | сентябрь | сентябрь
[8 empty] | Ремонт лакокрасочного покрытия: на каждый последующий слой | сентябрь | сентябрь
[8 empty] | Ремонт вводов съемных класса напряжения до 35кВ, номинальный ток до 630А | сентябрь | сентябрь
[8 empty] | Ремонт предохранительной трубы диаметром свыше 100 до 250мм | сентябрь | сентябрь
Липецкэнерго | Лебедянский участок СПС | ПС 35/10кВ Воскресеновка | ТМ-1600/35/10 | 1600 |  | PS035-001242 | 300000688098 | Ремонт переключающих устройств ПБВ, класс напряжения 35кВ | сентябрь | сентябрь
[8 empty] | Регенерация трансформаторного масла (с сушкой) | сентябрь | сентябрь
[8 empty] | Замена газового реле | сентябрь | сентябрь
[8 empty] | Ремонт термосифонных фильтров, тип ТФ-100, ТФ-160: 2 группа сложности | сентябрь | сентябрь
[8 empty] | Техническое обслуживание ВОФ | сентябрь | сентябрь
[8 empty] | Ремонт бака трансформатора мощностью: свыше 1800 до 4000кВА | сентябрь | сентябрь
[8 empty] | Ремонт расширителей трансформаторов без пленочной защиты масла, диаметр расширителя свыше 1000мм: 2 группа сложности | сентябрь | сентябрь
[8 empty] | Замена ТКП-160 | сентябрь | сентябрь
[8 empty] | Ремонт лакокрасочного покрытия: на 1-й слой | сентябрь | сентябрь
[8 empty] | Ремонт лакокрасочного покрытия: на каждый последующий слой | сентябрь | сентябрь
[8 empty] | Ремонт вводов съемных класса напряжения до 35кВ, номинальный ток до 630А | сентябрь | сентябрь
[8 empty] | Ремонт предохранительной трубы диаметром свыше 100 до 250мм | сентябрь | сентябрь
Итого по филиалу ОАО "МРСК Центра" - "Липецкэнерго" - 11шт.
** - Приводится ориентировочный перечень работ , объем ремонта по каждому конкретному трансформатору определяется Подрядчиком после вскрытия трансформатора и согласования с Заказчиком
Заместитель директора по техническим вопросам - главный инженер _______________________ / ______________________________
[8 empty] | подпись | Ф.И.О.

## Лист3
Филиал | Наименование участка СПС УВС | Наименование ПС | Тип (марка) силового трансформатора | Мощность, кВА | Класс U, кВ | № вышестоящего ТМ в SAP* | № единицы оборудования в SAP | Наименование и перечень работ** | Месяц выполнения работ |  | Примечание
[9 empty] | начало | окончание
Липецкэнерго | Липецкий участок СПС | ПС 35/10кВ Конь-Колодезь | Трансформатор ТМ-2500/35/10 | 2500 | 35 | PS035-001657 | 300000690504 | Ремонт по 2 группе сложности без смены обмоток, без разборки активной части трехфазного двухобмоточного трансформатора 2500кВА, 35кВ Замена: масломерных стекол - 1шт. | май | май
Расшиновка и ошиновка трансформатора до 2500 кВА
Ремонт бака трансформатора мощностью свыше 1800 до 4000 кВА. Чистка и промывка наружных поверхностей бака. Зачистка мест трещин под сварку, заварка трещин. Правка вмятин, замена уплотнений. Замена: сливной задвижки ДУ-80мм - 1 шт, резина МБС-5, 8, 10 мм - 50 кг
Замена термосигнализатора. Замена: термосигнализатор ТКП-160 - 1 шт.
Радиаторы прямотрубные и с гнутыми трубами расстояние между центрами патрубков до 1200 мм, двурядный. Ремонт 2гр сложности: Разборка, осмотр, дефектация, очистка внутренних поверхностей, заварка, замена дефектных уплотнений, ремонт кранов, промывка. Сборка, испытания. Замена: шиберных кранов Ду-80- 13 шт, резина МБС-5, 8, 10 мм - 10 кг, радиатор (чертеж 5ВБ.423.592) - 2 шт.
Вводы съемные класса напряжения до 35 кВ до 630 А. Ремонт: Разборка, очистка поверхностей изоляторов.Ремонт, замена уплотнений. Сборка. Замена: резина МБС-5, 8 мм - 5 кг
Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью за 2 раза. Материал: салфетки - 50 шт, ветошь - 8 кг, шлифшкурка 0,2 мм - 4 м2, эмаль ПФ-133 RAL7040 - 50 кг.
Восстановление и сушка сорбентов. Сушка силикагеля и цеолита. Цеолит-0,1т, Замена: силикагель КСК - 0,1т.
Термосифонные фильтры тип ТФ-40 2 гр. сложности ремонта Разборка , замена уплотнений. Сборка, испытания. Замена: кран шиберный Ø 50 мм - 2 шт, силикагель КСКГ - 0,2 т, силикагель индикаторный - 0,2 кг.
Обработка трансформаторного масла: Сушка и очистка. Цеолит - 0,1 т. Масло трансформаторное ГК - 2,6 т.
Обработка трансформаторного масла: Заливка масла. Замена: масло трансформаторное ГК - 0,175 т.
Замена газового реле силового трансформатора с заменой вторичных цепей с металлорукавом. Замена: газовое реле РГТ-50 - 1шт, КВВГЭнг 7х2,5 - 50 м, металлорукав d25 - 50 м.
Замена гравийной засыпки. Замена: Щебень гранитный 40-70 мм - 2 м3
Ремонт маслоприемной чаши с покраской. Материал: цемент М500 - 0,1 т, строительный песок - 0,3 т, краска белая акриловая ВД-АК фасадная - 10 кг.
Липецкэнерго | Елецкий участок СПС | ПС 35/10 кВ Захаровка | Трансформатор ТМ-2500/35/10 | 2500 | 35 | PS035-001087 | 300000687118 | Работы связанные с разгерметизацией трансформатора при ремонте узлов ТМ- 2500/35. | май | май
Ремонт вводов до 35кВ до 630А.
Ремонт термосифонного фильтра ТФ- 100. Замена силикагеля. Замена затворов дисковых поворотных на затворы на ЗДП1-50 (2шт)
Ремонт радиаторов 180см, прямотрубных, 2 рядных. Замена затворов дисковых поворотных на затворы на ЗДП1-80 (8шт). (Устранение течи масла газовой или электросваркой.)
Расшиновка, ошиновка тр-ра.
Ремонт бака трансформатора: Ремонт маслоотборного устройства. Устранение течи масла из под крышки трансформатора , распорных болтов , фланцев газоотводных труб. Выставить подъём , необходимый для поступления газа к газовому реле трансформатора.
Замена ТКП-160
Ремонт расширителя диаметром до 1000мм. Техническое обслуживание воздухоосушительного фильтра. Замена газового реле на РЗТ-50 ,замена струйного реле на РЗТ-25. Замена затвора дискового поворотного на ЗДП-1-50 (1шт) Устранение течи масла сварного шва. Замена кранов 25мм- 3шт Замена кранов 50мм -1шт
Ремонт привода РПН типпа МЗ-4. Установка щитка местного управления,заменить конечный выключатель крайней электрической блокировки . Устранение течи масла с редуктора, ревизия пускателей,ревизия блокировки привода, замена смазки редуктора.Прокладка кабеля дистанционного управления РПН.
Сушка и очистка трансформаторного масла.
Покраска тр-ра.
Липецкэнерго | Елецкий участок СПС | ПС 35/10кВ Трубетчино | Трансформатор ТМ-2500/35/10 | 2500 | 35 | PS035-001674 | 300000687685 | Ремонт по 2 группе сложности без смены обмоток, без разборки активной части трехфазного двухобмоточного трансформатора 2500 35кВ | май | май
Расшиновка и ошиновка трансформатора 2500 кВА
Ремонт бака трансформатора мощностью 2500 кВА. Чистка и промывка внутренних и наружных поверхностей бака.
Радиаторы прямотрубные и с гнутыми трубами расстояние между центрами патрубков до 1200 мм, двурядный. Ремонт 2гр сложности: разборка, осмотр, дефектация, очистка внутренних поверхностей, замена дефектных уплотнений, промывка. Сборка, испытания.
Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью за 2 раза. Материал: ветошь-10кг, шлифшкурка 2мм - 2м², краска серая - 40 кг
Вводы съемные класса напряжения до 35 кВ. До 630 А. Ремонт: Разборка, очистка поверхностей изоляторов, замена уплотнений. Сборка. Замена: шпильки для вводов НН М12х250 (чертеж 5вб.516.327) - 3 шт, изоляторы ПНТ 10/250 - 3 шт
Термосифонные фильтры тип ТФ-40 2 гр. сложности ремонта Разборка , осмотр, дефектация, очистка поверхностей сеток, замена силикагеля и дефектных уплотнений. Сборка, испытания. Замена: силикагель индикаторный - 0,5 кг, силикагель КСКГ - 200 кг.
Обработка трансформаторного масла: Сушка и очистка. Цеолит - 0,1 т. Масло трансформаторное ГК - 2,212 т.
Обработка трансформаторного масла: заливка масла. Замена: масло трансформаторное ГК -0,175 т.
Замена газового реле силового трансформатора Замена: газовое реле РГТ-50 - 1шт; металлорукав d20 - 30 м, кабель КВВГЭнг 7х2,5 - 30 м
Липецкэнерго | Липецкий участок СПС | ПС 35/10кВ Троицкая | Трансформатор ТМ-2500/35/10 | 2500 | 35 | PS035-001661 | 300000690031 | Ремонт по 2 группе сложности без смены обмоток, без разборки активной части трехфазного двухобмоточного трансформатора 2500кВА, 35кВ Замена масломерных стекол - 1 шт. | июнь | июнь
Расшиновка и ошиновка трансформатора до 2500 кВА
Ремонт бака трансформатора мощностью свыше 1800 до 4000 кВА. Чистка и промывка наружных поверхностей бака. Зачистка мест трещин под сварку, заварка трещин. Правка вмятин, замена уплотнений. Замена: сливной задвижки ДУ-90мм - 1 шт, резина МБС-5, 8, 10 мм - 30 кг
Замена термосигнализатора. Замена: термосигнализатор ТКП-160 - 1 шт.
Радиаторы прямотрубные и с гнутыми трубами расстояние между центрами патрубков до 1200 мм, двурядный. Ремонт 2гр сложности: Разборка, осмотр, дефектация, очистка внутренних поверхностей, заварка, замена дефектных уплотнений, ремонт кранов, промывка. Сборка, испытания. Замена: шиберных кранов Ду-90 - 12 шт, резина МБС-5, 8, 10 мм - 30 кг
Вводы съемные класса напряжения до 35 кВ до 630 А. Ремонт: Разборка, очистка поверхностей изоляторов, ремонт шпилек вводов 6 кВ. Ремонт, замена уплотнений, замена шпилек НН. Сборка. Замена: резина МБС-5, 8, 10 мм - 10 кг, шпильки вводов НН М12х245 L=43(чертеж 5ВБ516.327) - 3 шт, изолятор СБ-0292К - 3 шт.
Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью за 2 раза. Материал: салфетки - 50 шт, ветошь - 8 кг, шлифшкурка 0,2 мм - 4 м2, эмаль ПФ-133 RAL7040 - 50 кг.
Термосифонные фильтры тип ТФ-40 2 гр. сложности ремонта Разборка , замена уплотнений. Сборка, испытания. Замена: кран шиберный Ø 50 мм - 2 шт, силикагель КСКГ - 0,1 т, силикагель индикаторный - 1 кг.
Обработка трансформаторного масла: Заливка масла. Замена: масло трансформаторное ГК - 2,7 т.
Обработка трансформаторного масла: Сушка и очистка. Цеолит - 0,1 т. Масло трансформаторное ГК - 2,7т.
Замена газового реле силового трансформатора с заменой вторичных цепей с металлорукавом. Замена: газовое реле РГЗ-66 - 1шт, ВВГ 4х2,5 - 50 м, металлорукав d25 - 50 м.
Замена и промывка гравийной засыпки. Замена: Щебень гранитный 40-70 мм - 1 м3
Ремонт маслоприемной чаши с покраской. Материал: кирпич - 0,25 м3, цемент М500 - 0,1 т, строительный песок - 0,3 т
Липецкэнерго | Липецкий участок СПС | ПС 35/10кВ Ярлуково | Трансформатор ТМН-4000/35/10 | 4000 | 35 | PS035-001662 | 300000690557 | Ремонт по 2 группе сложности без смены обмоток, без разборки активной части трехфазного двухобмоточного трансформатора 4000 35кВ. Замена: масломерных стекол (плоское) - 2 шт. | июнь | июнь
Расшиновка и ошиновка трансформатора 4000 кВА
Ремонт бака трансформатора мощностью 4000 кВА. Чистка и промывка наружных поверхностей бака. Зачистка мест трещин под сварку, заварка трещин. замена уплотнений Замена: кран шаровый для слива масла Д 50мм - 1 шт, краны шаровые Д25 мм - 3 шт, труба металлическая Ø 25 мм - 2 м, резина МБС 5 - 10 кг, МБС 8-20 кг, МБС 10-30 кг.
Замена термосигнализатора. Замена: термосигнализатор ТКП-160 - 1 шт.
Радиаторы прямотрубные и с гнутыми трубами расстояние между центрами патрубков до 1200 мм, двурядный. Ремонт 2гр сложности :Разборка, осмотр, дефектация, очистка внутренних поверхностей, заварка, замена дефектных уплотнений, ремонт кранов, промывка. Сборка, испытания.Замена: шиберных кранов Д-80мм.-8шт , резина МБС 5-5 кг, МБС 8-5 кг, МБС 10-10 кг.
Вводы съемные класса напряжения до 35 кВ. До 630 А. Ремонт: Разборка, очистка поверхностей изоляторов, замена уплотнений. Сборка. Замена: резина МБС 5-1 кг, МБС 8-1 кг, МБС 10-3 кг.
Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью за 2 раза. Материал: ветошь-10кг, шлифшкурка 2мм-2м², краска серая 40 кг
Восстановление и сушка сорбентов. Сушка силикагеля и цеолита. Цеолит - 0,1 т. Замена: силикагель КСК - 0,1 т.
Термосифонные фильтры тип ТФ-100 2 гр. сложности ремонта Разборка , осмотр, дефектация, очистка поверхностей сеток, замена силикагеля и дефектных уплотнений. Сборка, испытания Замена: шиберных кранов Д-50мм - 2шт, силикагель индикаторный - 1кг, силикагель КСКГ - 0,1 т.
Обработка трансформаторного масла: Заливка масла. Масло трансформаторное ГК - 0,35 т.
Обработка трансформаторного масла: Сушка и очистка. Масло трансформаторное ГК - 3 т, цеолит -0,1 т.
Замена газового реле силового трансформатора с заменой вторичных цепей с металлорукавом. Замена: кабель КВВГЭнг 5х2.5-30 м, металлорукав Д 20мм - 30 м, газовое реле РЗТ - 50 - 1шт.
Замена струйного реле силового трансформатора с заменой вторичных цепей с металлорукавом. Замена: Кабель КВВГЭнг 5х2.5-10 м, металлорукав Д 20мм-10 м, струйное реле РСТ-25 - 1шт.
Контакторы переключающих устройств РПН тип РНТА-35/125. Ремонт контакторов РПН 2 гр. сложности : Осмотр, устранение дефектов (без разборки), чистка контактов, подтяжка болтовых соединений, регулировка. Монтаж патрубка для отбора масла из РПН с краном. Замены датчика температуры. Материал: ветошь-5 кг, шлифшкурка-0 мм - 1м², термостат КТО 01142.0-00 - 1 шт, кран шаровый Д 25 мм -1 шт, труба стальная Д 25 мм-1м, литол (банка 2.1кг)-1шт.
Очистка маслоприемной чаши, заливка железобетона, формирование опалубки (5х6м)-22 м. Материал: железобетон - 4 м²
Замена гравийной засыпки. Замена: Щебень гранитный 40-70 мм - 3 м³
Липецкэнерго | Лебедянский участок СПС | ПС 35/10кВ Агроном | ТМН-4000/35/10 | 4000 | 35 | PS035-001185 | 300000688117 | Ремонт переключающих устройств ПБВ, класс напряжения 35кВ | июнь | июнь
Регенирация масла тр-ра (5,2)т долив масла в трансформатор (1т)
Замена газового реле (трубопровод Ø50 мм) реле РГТ-50 1 шт
Ремонт термосифонных фильтров, тип ТФ-100, ТФ-160,2 группа сложности.Замена: шиберные краны D-80 мм 2шт. силикагель КСКГ-3956-76 ГОСТ 7 кг:
Ремонт обслуживание ВОФ с заменой индикаторного силикагеля 1 кг .
Ремонт бака трансформатора мощностью: свыше 1800 до 4000кВА с заменой уплотнений. Листовая резина техническая, 6 мм.2-м².Замена сливной задвижки . Затвор дисковый поворотный ЗДП1-80.2-шт
Ремонт расширителей трансформаторов без пленочной защиты масла, диаметр расширителя свыше 1000мм: 2 группа сложности
Замена термосигнализатора ТСМ или аналог (ТКП-160,) 1 шт
Ремонт лакокрасочного покрытия: на 1-й слой
Ремонт лакокрасочного покрытия: на каждый последующий слой
Ремонт вводов съемных класса напряжения до 35кВ, номинальный ток до 630А.С заменой контактного плашечного зажима (флажковый) 6 шт
Ремонт предохранительной трубы диаметром свыше 100 до 250мм с заменой уплотнения (резина МБС 6 мм)2-м²
Замена гравийной засыпки (Щебень гранитный 40-70 мм)
Ремонт маслоприемной чаши с покраской:(цемент М 500 0,2 т.Строительный песок 0,3 т)
Липецкэнерго | Лебедянский участок СПС | ПС 110/35/10кВ Компрессорная | ТДТН-16000/110/35/10 | 16000 | 110 | PS110-001092 | 300000688334 | Работы, связанные с разгерметизацией трансформатора при ремонте и замене узлов, независимо от мощности: класс напряжения 110 кВ, вид защиты масла трансформатора - воздухоосушителем | июнь | июнь
Замена вводов герметичных, класс напряжения 110кВ( Ввода 110 кВ ГКПТII-60-110/630)3 шт
Ремонт вводов съемных класса напряжения до 35кВ, номинальный ток до 630А с заменой плашечных зажимов 6 шт(контактный зажим плашечный (флажковый)
Ремонт обслуживание ВОФ с заменой индикаторного силикагеля 1 кг.
Ремонт термосифонных фильтров, тип ТФ-100, ТФ-160,2 группа сложности.Замена: шиберные краны D-80 мм 2 шт силикагель КСКГ-3956-76 ГОСТ- 25 кг:
Ремонт радиаторов прямотрубных и с гнутыми трубами, расстояние между центрами патрубков свыше 1880 до 2285мм, двухрядный радиатор: 2 группа сложности.Разборка, осмотр, дефектация, очистка внутренних поверхностей, заварка, замена дефектных уплотнений, ремонт кранов, промывка. Сборка, испытания. Замена шиберных кранов Ду-80- 8 шт
Расшиновка и ошиновка трансформатора мощностью: свыше 6300 до 25000кВА
Ремонт контакторов переключающих устройств РПН, тип РНТ-13/35: 2 группа сложности
Ремонт бака трансформатора мощностью: свыше 10000 до 16000кВА.С заменой уплотнений. Листовая резина техническая, 6 мм. мм.Замена сливной задвижки . Затвор дисковый поворотный ЗДП1-80 1 шт,затвор дисковый поворотный ДУ80 1 шт
Замена термосигнализатора ТСМ или аналог (ТКП-160,) 1 шт
Замена газового реле силового трансформатора с заменой вторичных цепей .Реле РС 1000(флянец Ø50 мм) 1 шт
Замена струйного реле силового трансформатора с заменой вторичных цепей .РГТ-80 1 шт
Ремонт расширителей трансформаторов без пленочной защиты масла, диаметр расширителя свыше 1000мм: 2 группа сложности
Ремонт выхлопной трубы диаметром свыше 100 до 250мм.С заменой уплотнения (резина МБС 6 мм) 3 м2
Замена охладителей типа ДЦ с заменой Эл.двигатель охлаждения Тип АБ63А4ВУ1 с крыльчаткой 8 шт
Сушка и очистка трансформаторного масла
Ремонт лакокрасочного покрытия: на 1-й слой
Ремонт лакокрасочного покрытия: на каждый последующий слой
Ремонт маслоприемной чаши с покраской
Ремонт маслоприемной чаши с покраской:(цемент М 500 0,3 т. Строительный песок 0,7 т)
Замена гравийной засыпки (Щебень гранитный 40-70 мм)
Липецкэнерго | Лебедянский участок СПС | ПС 35/10кВ Сапрыкино | ТМ-1600/35/10 | 1600 | 35 | PS035-001233 | 300000688039 | Ремонт переключающих устройств ПБВ, класс напряжения 35кВ | июль | июль
Регенирация масла тр-ра (2,5)т долив масла в трансформатор 0,5 т
Замена газового реле (трубопровод Ø50 мм) реле РГТ-50 -1 шт
Ремонт термосифонных фильтров, тип ТФ-100, ТФ-160,2 группа сложности.Замена: шиберные краны D-80 мм 2 шт, силикагель КСКГ-3956-76 ГОСТ.7 кг:
Ремонт обслуживание ВОФ с заменой индикаторного силикагеля .1 кг
Ремонт бака трансформатора мощностью: свыше 630 до 1800 кВА.С заменой уплотнений. Листовая резина техническая, 6 мм.2 м².Замена сливной задвижки . Затвор дисковый поворотный ЗДП1-50 1 шт,затвор дисковый поворотный ДУ50 1 шт
Ремонт расширителей трансформаторов без пленочной защиты масла, диаметр расширителя свыше 1000мм: 2 группа сложности
Замена термосигнализатора ТСМ или аналог (ТКП-160,) 1 шт
Ремонт лакокрасочного покрытия: на 1-й слой
Ремонт лакокрасочного покрытия: на каждый последующий слой
Ремонт вводов съемных класса напряжения до 35кВ, номинальный ток до 630А.С заменой контактного плашечного зажима (флажковый) 6 шт
Ремонт предохранительной трубы диаметром свыше 100 до 250мм с заменой уплотнения (резина МБС 6 мм)2 м²
Замена гравийной засыпки (Щебень гранитный 40-70 мм)
Липецкэнерго | Лебедянский участок СПС | ПС 35/10кВ Пиково | ТМ-2500/35/10 | 2500 | 35 | PS035-001460 | 300000688047 | Ремонт переключающих устройств ПБВ, класс напряжения 35кВ | июль | июль
Регенирация масла тр-ра (2,5)т долив масла в трансформатор 0,5 т
Замена газового реле (трубопровод Ø50 мм) реле РГТ-50 1 шт
Ремонт термосифонных фильтров, тип ТФ-100, ТФ-160: 2 группа сложности.Замена уплотнений из МБС резины 6 мм 2-м²,силикагель КСКГ-3956-76 .7 кг ГОСТ.шиберные краны D-80 мм 2 шт
Техническое обслуживание ВОФ с заменой индикаторного силикагеля 1 кг
Ремонт бака трансформатора мощностью: свыше 630 до 1800 кВА с заменой уплотнений. Листовая резина техническая 6 . мм 2-м².Замена сливной задвижки затвор дисковый поворотный ЗДП1-80 1 шт,шиберные краны D-50 мм 1 шт
Ремонт расширителей трансформаторов без пленочной защиты масла, диаметр расширителя свыше 1000мм: 2 группа сложности
Замена термосигнализатора ТСМ или аналог (ТКП-160,) 1 шт
Ремонт лакокрасочного покрытия: на 1-й слой
Ремонт лакокрасочного покрытия: на каждый последующий слой
Ремонт вводов съемных класса напряжения до 35кВ, номинальный ток до 630А.С заменой контактного плашечного зажима (флажковый) 6 шт
Ремонт предохранительной трубы диаметром свыше 100 до 250мм с заменой уплотнения (резина МБС 8 мм)2-м²
Замена гравийной засыпки: (Щебень гранитный 40-70 мм)
Ремонт маслоприемной чаши с покраской:(цемент М 500 0,2 т.Строительный песок 0,3 т)
Липецкэнерго | Лебедянский участок СПС | ПС 110/35/10кВ Компрессорная | ТДТН-16000/110/35/10 | 16000 | 110 | PS110-001092 | 300000688335 | Работы, связанные с разгерметизацией трансформатора при ремонте и замене узлов, независимо от мощности: класс напряжения 110 кВ, вид защиты масла трансформатора - воздухоосушителем | июль | июль
Ремонт вводов съемных класса напряжения до 35кВ, номинальный ток до 630А с заменой плашечных зажимов 6 шт(контактный зажим плашечный (флажковый)
Ремонт обслуживание ВОФ с заменой индикаторного силикагеля 1 кг.
Ремонт термосифонных фильтров, тип ТФ-100, ТФ-160,2 группа сложности.Замена: шиберные краны D-80 мм 2 шт силикагель КСКГ-3956-76 ГОСТ- 25 кг:
Ремонт радиаторов прямотрубных и с гнутыми трубами, расстояние между центрами патрубков свыше 1880 до 2285мм, двухрядный радиатор: 2 группа сложности.Разборка, осмотр, дефектация, очистка внутренних поверхностей, заварка, замена дефектных уплотнений, ремонт кранов, промывка. Сборка, испытания. Замена шиберных кранов Ду-80- 8 шт
Расшиновка и ошиновка трансформатора мощностью: свыше 6300 до 25000кВА
Ремонт контакторов переключающих устройств РПН, тип РНТ-13/35: 2 группа сложности
Ремонт бака трансформатора мощностью: свыше 10000 до 16000кВА.С заменой уплотнений. Листовая резина техническая, 6 мм. мм.Замена сливной задвижки . Затвор дисковый поворотный ЗДП1-80 1 шт,затвор дисковый поворотный ДУ80 1 шт
Замена термосигнализатора ТСМ или аналог (ТКП-160,) 1 шт
Замена газового реле силового трансформатора с заменой вторичных цепей .Реле РС 1000(флянец Ø50 мм) 1 шт
Замена струйного реле силового трансформатора с заменой вторичных цепей .РГТ-80 1 шт
Ремонт расширителей трансформаторов без пленочной защиты масла, диаметр расширителя свыше 1000мм: 2 группа сложности
Ремонт выхлопной трубы диаметром свыше 100 до 250мм.С заменой уплотнения (резина МБС 6 мм) 3 м2
Замена охладителей типа ДЦ с заменой Эл.двигатель охлаждения Тип АБ63А4ВУ1 с крыльчаткой 8 шт
Сушка и очистка трансформаторного масла
Ремонт лакокрасочного покрытия: на 1-й слой
Ремонт лакокрасочного покрытия: на каждый последующий слой
Ремонт маслоприемной чаши с покраской:(цемент М 500 0,3 т. Строительный песок 0,7 т)
Замена гравийной засыпки (Щебень гранитный 40-70 мм)
Липецкэнерго | Липецкий участок СПС | ПС 110/6кВ Трубная-2 | Трансформатор ТРДН(С)-25000/110/6 | 25000 | 110 | PS110-001654 | 300002018698 | Ремонт по 2 группе сложности без смены обмоток, без разборки активной части трехфазного трёхобмоточного трансформатора 25000 110кВ | август | август
Расшиновка и ошиновка трансформатора 25000 кВА
Ремонт бака трансформатора мощностью 25000 кВА. Чистка и промывка наружных поверхностей бака. Зачистка мест трещин под сварку, заварка трещин. замена уплотнений, замена и ревизия ВОФ Замена: сливной задвижки ДУ-90 мм - 1 шт, кран шаровый Д25 - 4 шт, кран шаровый Д50 - 1 шт, резина МБС-5, 8, 10 мм - 50 кг, ВОФ (чертеж 5АС.465.016.01) - 1 шт
Замена термосигнализатора. Замена: термосигнализатор ТКП-160 - 2 шт, металлорукав d25 - 30 м, кабель ВВГ 4х2,5 - 30 м.
Радиаторы прямотрубные и с гнутыми трубами расстояние между центрами патрубков до 1200 мм, двурядный. Ремонт 2гр сложности :Разборка, осмотр, дефектация, очистка внутренних поверхностей, заварка, замена дефектных уплотнений, ремонт кранов, промывка. Сборка, испытания. Замена: шиберные краны Д-90 мм -8 шт, резина МБС-5, 8, 10 мм - 10 кг
Вводы съемные класса напряжения до 35 кВ. До 630 А. Ремонт: Разборка, очистка поверхностей изоляторов, токоведущих элементов, изоляционных деталей. Ремонт (замена) дефектных деталей, замена уплотнений. Сборка. Замена: резина МБС - 5, 8, 10 мм - 5 кг
Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью за 2 раза. Материал: салфетка техническая 40х40 см - 50 шт, ветошь - цветной трикотаж - 10 кг, шлифшкурка 2 мм - 3 м2, краска серая PAL-7040 - 65 кг.
Восстановление и сушка сорбентов. Сушка силикагеля и цеолита. Цеолит-0,1 т, Замена: силикагель КСКГ - 0,5 т.
Обработка трансформаторного масла: Заливка масла. Замена: масло трансформаторное ГК - 0,525т.
Обработка трансформаторного масла: Сушка и очистка. Масло трансформаторное ГК - 14,912 т. Цеолит-0,1 т
Термосифонные фильтры тип ТФ-100 2 гр. сложности ремонта Разборка , осмотр, дефектация, очистка поверхностей сеток, замена силикагеля и дефектных уплотнений. Сборка, испытания Замена: силикагель индикаторный - 1,5 кг, силикагель КСКГ - 350 кг, шиберный кран d80 мм - 2 шт.
Замена газового реле силового трансформатора с заменой вторичных цепей с металлорукавом. Замена: газовое реле РГТ-80 - 1 шт, КВВГЭнг 7х2,5 - 70 м, металлорукав d25 - 70м
Контакторы переключающих устройств РПН тип РС-4 Ремонт контакторов РПН 2 гр. сложности : Осмотр, устранение дефектов (без разборки), чистка контактов, подтяжка болтовых соединений, регулировка. Материал: Салфетки - 10 шт, ветошь - 5 кг, шлифшкурка 0 мм - 1 м2, термостат КТО 01142.0-00 - 1 шт, литол 2,1кг-банка - 1 шт.
Ремонт обдува. Замена: Двигатель АБ63А4ВУ1 с крыльчаткой - 8 шт, автомат АП-50 25А - 4 шт, металлорукав d25 - 30 м, распределительная коробка - 4 шт, кабель ВВГ 4х2,5 - 30 м.
Замена гравийной засыпки, очистка маслоприемной чаши. Замена: щебень гранитный 40-70 мм - 7 м3
Замена вторичных цепей к указателям уровня масла на расширительном баке. Замена: Металлорукав d25 - 15 м, кабель ВВГ 4х2,5 - 15 м.
Липецкэнерго | Липецкий участок СПС | ПС 110/35/10кВ Казинка | Трансформатор ТДТН-16000/110/35/10 | 16000 | 110 | PS110-001152 | 300000690477 | Ремонт по 2 группе сложности без смены обмоток, без разборки активной части трехфазного трёхобмоточного трансформатора 16000 110кВ | август | август
Расшиновка и ошиновка трансформатора 16000 кВА
Ремонт бака трансформатора мощностью 16000 кВА. Чистка и промывка наружных поверхностей бака. Зачистка мест трещин под сварку, заварка трещин. замена уплотнений Замена: резина МБС 5,8,10 мм - 35 кг,
Замена термосигнализатора. Замена: термосигнализатор ТКП-160 - 1 шт.
Радиаторы прямотрубные и с гнутыми трубами расстояние между центрами патрубков до 1200 мм, двурядный. Ремонт 2гр сложности :Разборка, осмотр, дефектация, очистка внутренних поверхностей, заварка, замена дефектных уплотнений, ремонт кранов, промывка. Сборка, испытания.Замена: шиберных кранов Д-80мм - 8шт, резина МБС 5,8,10 мм - 10 кг, кран шаровый Ø 25 мм - 4 шт.
Вводы съемные класса напряжения до 35 кВ. До 630 А. Ремонт: Разборка, очистка поверхностей изоляторов, замена уплотнений. Сборка. Замена: резина МБС 5,8,10 мм - 5 кг.
Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью за 2 раза. Материал: салфетка техническая 40х40 см - 50 шт, ветошь - цветной трикотаж - 10 кг, шлифшкурка 2 мм - 2 м2, краска серая PAL-7040 - 40 кг.
Восстановление и сушка сорбентов. Сушка силикагеля и цеолита. Цеолит-0,1 т, Замена: силикагель КСК - 0,3 т.
Термосифонные фильтры тип ТФ-100 2 гр. сложности ремонта Разборка , осмотр, дефектация, очистка поверхностей сеток, замена силикагеля и дефектных уплотнений. Сборка, испытания Замена силикагель индикаторный - 1 кг, силикагель КСКГ - 300 кг. Шиберный кран d80 мм - 4 шт.
Обработка трансформаторного масла: Заливка масла. Замена: масло трансформаторное ГК - 0,35 т.
Обработка трансформаторного масла: Сушка и очистка. Масло трансформаторное ГК - 19,5 т. Цеолит-0,1 т, присадка ИОНОЛ
Замена газового реле силового трансформатора с заменой вторичных цепей с металлорукавом. Замена: газовое реле РГТ-80, КВВГЭнг 7х2,5 - 60 м, металлорукав d25 - 50м
Замена струйного реле силового трансформатора с заменой вторичных цепей с металлорукавом. Замена: струйное реле РСТ-25 - 1 шт, КВВГЭнг 7х2,5 - 60 м, металлорукав d25 - 50 м.
Контакторы переключающих устройств РПН тип РС-4 Ремонт контакторов РПН 2 гр. сложности : Осмотр, устранение дефектов (без разборки), чистка контактов, подтяжка болтовых соединений, регулировка. Материал: Салфетки - 10 шт, ветошь - 5кг, шлифшкурка 0 мм - 1 м2, термостат КТО 01142.0-00 - 1 шт, литол 2,1кг-банка - 1 шт.
Замена электродвигателей обдува с крыльчаткой. Замена: Двигатель АБ63А4ВУ1 с крыльчаткой - 8 шт, автомат ВА47-29, 10А - 4 шт, металлорукав d25 - 30 м, распределительная коробка - 4 шт, кабель ВВГ 4х4 - 20 м, кабель ВВГ 4х2,5 - 10 м.
Замена гравийной засыпки, очистка маслоприемной чаши. Замена: щебень гранитный 40-70 мм - 3 м3
Липецкэнерго | Липецкий участок СПС | ПС 35/10кВ Талицкий Чамлык | Трансформатор ТМ-4000/35/10 | 4000 | 35 | PS035-001794 | 300000687988 | Ремонт по 2 группе сложности без смены обмоток, без разборки активной части трехфазного двухобмоточного трансформатора 4000 35кВ | август | август
Расшиновка и ошиновка трансформатора 4000 кВА
Ремонт бака трансформатора мощностью 4000 кВА. Чистка и промывка наружных поверхностей бака, замена уплотнений. Ремонт проодборной точки. Замена: кран для слива масла Д100 - 1 шт, резина МБС10 - 2 кг, резина МБС5 - 1 кг.
Замена термосигнализатора. Замена: термосигнализатор ТКП-160 - 1 шт.
Радиаторы прямотрубные и с гнутыми трубами расстояние между центрами патрубков до 1200 мм, двурядный. Ремонт 2гр сложности: разборка, осмотр, дефектация, очистка внутренних поверхностей, замена дефектных уплотнений, ремонт сливных кранов, промывка. Сборка, испытания. Замена: резина МБС8 - 10 кг, кран шибирный Д100 - 8 шт.
Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью за 2 раза. Материал: ветошь-10кг, шлифшкурка 2мм - 2м², краска серая PAL-7040 - 50 кг
Расширители трансформаторов без пленочной защиты масла: разборка, осмотр, дефектация, очистка поверхностей, замена дефектных уплотнений, ремонт (замена) маслоуказателя, воздухоосушителя, заварка трещин расширительного бака. Сборка, испытания. Замена: маслоуказательное стекло - 1 шт.
Вводы съемные класса напряжения до 35 кВ. До 630 А. Ремонт: Разборка, очистка поверхностей изоляторов, замена уплотнений. Сборка. Замена: резина МБС10 - 4 кг.
Термосифонные фильтры тип ТФ-40 2 гр. сложности ремонта Разборка , осмотр, дефектация, очистка поверхностей сеток, замена силикагеля и дефектных уплотнений. Сборка, испытания. Замена: силикагель индикаторный - 0,5 кг, силикагель КСКГ - 200 кг, кран шиберный Д60 - 2 шт
Восстановление и сушка сорбентов. Сушка силикагеля и цеолита. Цеолит-0.1т, Замена: силикагель КСКГ-0.2т.
Обработка трансформаторного масла: заливка масла. Замена: масло трансформаторное ГК -0,175 т.
Замена газового реле силового трансформатора Замена: газовое реле РГТ-80 - 1шт, металлорукав d25 - 30 м, кабель КВВГЭнг 7х2,5 - 30 м.
Замена гравийной засыпки. Замена: щебень гранитный 40-70 мм - 2 м³