“УТВЕРЖДАЮ”

| Номер ТЗ | 306H39 |
| --- | --- |
| Номер материала SAP | 20011806 |

Первый заместитель директора -

главный инженер филиала

ОАО «МРСК Центра» - «Курскэнерго»

_______________________ /  В.И. Истомин /

“_______” ___________________ 2015 г.

- ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку линейных разъединителей РЛНД-10/400  Лот № 306F

- Предмет конкурса.

Поставщик обеспечивает поставку изделий на склад получателя – филиала ОАО «МРСК Центра» - «Курскэнерго» в объемах и в сроки установленные данным ТЗ:

| Филиал | Марка | Количество,шт. | Точка поставки | Срок поставки * |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Курскэнерго | Разъединитель РЛНД-10/400 |  | Курская область, Курский р-н, п. Ворошнево, центральные склады филиала ОАО "МРСК Центра" - "Курскэнерго" | 60 |

*в календарных днях, с момента заключения договора

- Технические требования к продукции.

  - Технические требования, характеристики и количество изделий должны соответствовать параметрам и быть не ниже значений приведенных в таблице:

| Наименование изделия | Наименование параметра | Технические требования и характеристики изделия |
| --- | --- | --- |
| Разъединитель РЛНД-10/400 | ГОСТ Р 52726-2007 |  |
|  | Номинальное напряжение, кВ | 10 |
|  | Наибольшее рабочее напряжение, кВ, не менее | 12 |
|  | Номинальная частота, Гц | 50 |
|  | Номинальный ток, А | 400 |
|  | Ток динамической стойкости, кА, не менее | 25 |
|  | Ток термической стойкости, кА, не менее | 10 |
|  | Время протекания тока термической стойкости (для главных ножей), с, не менее | 3 |
|  | Наибольшее усилие, прилагаемое к приводу при длине рукоятке оперирования вместе с удлинителем не более 1,0 м, Н | 245 |
|  | Допустимая механическая нагрузка на выводы с учетом влияния ветра и гололеда, не менее, Н | 200 |
|  | Тип | Горизонтально – поворотный (РЛНД-10/400) |
|  | Число полюсов | 3 |
|  | Число заземлителей на полюс | один (со стороны подвижного) |
|  | Материал изоляторов | Фарфор |
|  | Длина пути утечки внешней изоляции, не менее, см | 45 |
|  | Тип изолятора | ИСП-0,8/10-IV УХЛ1 |
|  | Электрическое сопротивление главного контура, Ом | 127х10-6 |
|  | Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69 | У1 |
|  | Высота установки над уровнем моря, м, н более | 1000 |
|  | Гарантийный срок эксплуатации, месяцев, не менее | 36 |
|  | Ресурс по механической стойкости, циклов B-О, не менее | 10000 |
|  | Срок службы до среднего ремонта, лет, не менее | 15 |
|  | Срок службы, лет, не менее | 30 |

- Общие требования.

  - К поставке допускаются изделия, отвечающие следующим требованиям:

- продукция должна быть новой, ранее не использованной;

- для российских производителей - наличие ТУ, подтверждающих соответствие техническим требованиям;

- для импортных производителей, а так же для отечественных, выпускающих изделия  для других отраслей и ведомств - сертификаты соответствия функциональных и технических показателей условиям эксплуатации и действующим отраслевым требованиям;

- сертификация должна быть проведена в соответствии с Постановлением Госстандарта РФ от 16 июля 1999 N 36 "О правилах проведения сертификации электрооборудования" (с изменениями от 3 января 2001 г., 21 августа 2002 г.);

- изделия,  впервые поставляемые заводом - изготовителем для нужд ОАО «МРСК Центра», должны иметь положительное заключение об опытной эксплуатации сроком не менее одного года и опыт применения в энергосистемах РФ (возможен опыт применения в странах таможенного союза - Белоруссии и Казахстана) сроком не менее трех лет;

- продукция должна пройти обязательную аттестацию в аккредитованном Центре ОАО «Холдинг МРСК»;

- продукция должна соответствовать требованиям технической политики ОАО «МРСК Центра»;

- наличие выданных уполномоченными органами Федерального Агентства по Техническому Регулированию и Метрологии действующих (на момент поставки изделий) деклараций (сертификатов) соответствия требованиям безопасности;

- наличие заключения о соответствии требованиям СанПиН и другим документам, устанавливающим требования к качеству и экологической безопасности продукции.

  - Участник закупочных процедур на право заключения договора на поставку изделий для нужд ОАО «МРСК Центра» обязан предоставить в составе своего предложения документацию (технические условия, руководство по эксплуатации и т.п.) на конкретный вид продукции, заверенную производителем. Данный документ должен подтверждать технические характеристики, заявленные поставщиком оборудования в техническом предложении.

  - Изделия должны соответствовать требованиям:

- ГОСТ 15150-69 «Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды»;

  - Упаковка, транспортирование, условия и сроки хранения.

Упаковка, маркировка, транспортирование, условия и сроки хранения изделий  должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя изделий,  ГОСТ 23216, ГОСТ 14192 – 96 или соответствующих МЭК. Погрузочно-разгрузочные работы должны производиться в соответствии с требованиями ГОСТ 12.3.009-76. Порядок отгрузки, специальные требования к таре и упаковке должны быть определены в договоре на поставку продукции.

Способ укладки и транспортировки изделий должен предотвратить их повреждение или порчу во время перевозки и погрузке/разгрузке, а также воздействие осадков во время перевозки и при открытом хранении.

Упаковка изделий должна производиться в соответствии с требованиями нормативно-технической документации на конкретные типы изделий.

  - Каждая партия изделий должна подвергаться приемо-сдаточным испытаниям в соответствие с действующими требованиями.

3.6. В комплект поставки изделий должно входить:

- изделия конкретного типа;

- паспорт по нормативной документации, утвержденной в установленном порядке;

- техническое описание и эксплуатационные документы, утвержденные в установленном порядке на русском языке;

- сертификат соответствия и свидетельство о приемке на поставляемые изделия, на русском языке.

3.7. Срок изготовления изделий должен быть не более полугода от момента поставки.

- Гарантийные обязательства.

Гарантия на поставляемые изделия должна распространяться не менее чем на 36 месяцев. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента их ввода в эксплуатацию. Поставщик должен за свой счет  и  сроки, согласованные с Покупателем, устранять любые дефекты, выявленные в период гарантийного срока. В случае выхода изделий из строя, Поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 5 календарных дней со дня получения письменного извещения Покупателя. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

- Требования к надежности и живучести продукции.

Изделия должны обеспечивать эксплуатационные показатели в течение установленного срока службы (до списания), который (при условии проведения требуемых технических мероприятий по обслуживанию) должен быть не менее 3 лет.

- Маркировка, состав технической и эксплуатационной  документации.

Маркировка изделий, содержание и способ нанесения ее указывается в стандартах или технических условиях на изделия конкретных типов.

Маркировка изделий производится непосредственно на изделии.

Маркировка изделий должна быть разборчивой и прочной, качество маркировки должно сохраняться при эксплуатации, транспортировании и хранении изделий в режимах и условиях, установленных соответствующими и стандартами или техническими условиями на изделия конкретных серий и типов.

По всем видам изделий Поставщик должен предоставить полный комплект технической и эксплуатационной  документации на русском языке, подготовленной в соответствии с ГОСТ 34.003-90, ГОСТ 34.201–89, ГОСТ 27300-87, ГОСТ 2.601-2006 по монтажу, обеспечению правильной и безопасной эксплуатации, технического обслуживания поставляемых изделий.

- Сроки и очередность поставки продукции.

Поставка изделий, входящих в предмет Договора, должна быть выполнена согласно графику, утвержденному Покупателем. Изменение сроков поставки изделий возможно по решению ЦКК ОАО «МРСК Центра». Изменение сроков поставки по договору оформляется в соответствии условиями договора поставки и действующим законодательством.

- Требования к Поставщику.

Наличие документов, подтверждающих возможность осуществления поставок изделий (в соответствии с требованиями конкурсной документации).

- Правила приемки продукции.

Каждая партия изделий должна пройти входной контроль, осуществляемый представителями филиала ОАО «МРСК Центра» - «Курскэнерго» и ответственными представителями Поставщика при получении их на склад.

В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, Поставщик обязан за свой счет заменить поставленную продукцию.

ЗГИ – начальник УРС                                                                    Г.Л. Узеринов