| “УТВЕРЖДАЮ” Номер ТЗ | 301B8 |
| --- | --- |
| Номер материала SAP | 2222134 |

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_______________________ /_____________

## “_______” ____________________ 20_____ г.

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку трансформатора напряжения (ТН НАМИ-6-95 УХЛ2 )

Лот № 301В

- Технические требования к оборудованию.

- Трансформаторы напряжения  должны иметь антирезонансное исполнение.

- Технические данные трансформаторов напряжения должны быть не ниже значений, приведенных в таблице:

| Наименование параметра ТН серии НАМИ |  | НАМИ-6-95 УХЛ2 |
| --- | --- | --- |
| Номинальное напряжение обмоток, кВ | первичной | 6 |
|  | вторичной основной | 0,1 |
|  | вторичной дополнительной | 0,1 |
| Наибольшее рабочее напряжение первичной обмотки частоты 50 Гц, кВ |  | 7,2 |
| Номинальная трехфазная мощность ВА основной вторичной обмотки при измерении междуфазных напряжений в классах точности | 0,5 | 200 |
|  | 1 | 300 |
|  | 3 | 600 |
| Номинальная трехфазная мощность, ВА, основной вторичной обмотки при измерении фазных напряжений в классе точности 3,0 |  | 30 |
| Номинальная мощность, ВА, дополнительной вторичной обмотки в классе 3,0 |  | 30 |
| Предельная трехфазная мощность, ВА, первичной обмотки |  | 1000 |
| Предельная трехфазная мощность, ВА, основной вторичной обмотки |  | 900 |
| Предельная трехфазная мощность, ВА, дополнительной вторичной обмотки |  | 100 |
| Схема и группа соединения обмоток |  | Ун/Ун/П-0 |
| Высота установки над уровнем моря, не более, м |  | 1000 |
| Температура окружающего воздуха, °С |  | -20 |
| Группа механического исполнения |  | М6 |
| Длина пути утечки внешней изоляции, см |  | 20 |
| Средняя наработка на отказ, не менее, ч |  | 4,4x10^6 |
| Установленный срок службы, не менее, лет |  | 30 |
| Гарантийный срок службы, лет |  | 3 |
| Тип внешней изоляции |  | фарфоровая |
| Тип внутренней изоляции |  | маслобарьерная |
| Полная масса, кг |  | 93 |
| Масса масла, кг |  | 16 |
| Габаритные размеры, мм |  | 482x349x575 |
| Установочные размеры, мм |  | 286x344 |

- Общие требования.

  - К поставке допускается оборудование, отвечающее следующим требованиям:

- наличие деклараций (сертификатов), подтверждающих соответствие функциональных и технических показателей оборудования условиям эксплуатации и действующим отраслевым (национальным) требованиям. Сертификация должна быть проведена в соответствии с Постановлением Госстандарта РФ от 16 июля 1999 г. № 36 "О правилах проведения сертификации электрооборудования" (с изменениями от 3 января 2001 г., 21 августа 2002 г.);

- для российских производителей – наличие ТУ, подтверждающих соответствие техническим требованиям;

- поставляемое электротехническое оборудование отечественного и зарубежного производства  должно иметь аттестацию аккредитованного Центра ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Холдинг МРСК»;

- оборудование, впервые поставляемое для нужд ОАО «МРСК Центра», должно иметь положительное заключение об опытной эксплуатации в ОАО «МРСК Центра» сроком не менее 1 года или опыт применения в энергосистемах РФ (возможен опыт применения в странах таможенного союза - Белоруссии и Казахстана) сроком не менее трех лет;

- оборудование, не использовавшееся ранее на энергообъектах (выводимые на рынок зарубежные или отечественные опытные образцы) допускается к рассмотрению как альтернативный вариант.

  - Участник закупочных процедур на право заключения договора на поставку электротехнического оборудования для нужд ОАО «МРСК Центра» обязан предоставить в составе своего предложения документацию (технические условия, руководство по эксплуатации и т.п.) на конкретный вид продукции, заверенную производителем. Данный документ должен подтверждать технические характеристики, заявленные поставщиком оборудования в техническом предложении.

  - Оборудование должно соответствовать требованиям «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ)  и требованиям стандартов МЭК и ГОСТ:

- ГОСТ 1983-2001 «Трансформаторы напряжения. Общие технические условия».

- ГОСТ 15543.1-89 «Изделия электротехнические. Общие требования в части стойкости к климатическим внешним воздействующим факторам».

- ГОСТ 15150-69 «Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды».

  - Оборудование должно быть включено в Государственный реестр средств измерений РФ, иметь действующий сертификат соответствия и отметку о проведении первичной/заводской поверки.

  - Срок действия поверки не должен превышать (на момент закупки) 6 месяцев.

  - Комплектность поставки измерительных трансформаторов напряжения:

- трансформатор напряжения в сборке;

- руководство по монтажу и эксплуатации;

  - Комплектность запасных частей, расходных материалов, принадлежностей.

Поставщик должен предоставить комплект запасных частей, расходных материалов и принадлежностей (ЗИП). Объем запасных частей должен гарантировать выполнение требований по готовности и ремонтопригодности оборудования в течение гарантийного срока эксплуатации.

  - Упаковка, транспортирование, условия и сроки хранения.

Упаковка, маркировка, временная антикоррозионная защита, транспортирование, условия и сроки хранения всех устройств, запасных частей и расходных материалов должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя изделия и требованиям ГОСТ 14192, ГОСТ 23216 и ГОСТ 15150-69 или соответствующих МЭК. Порядок отгрузки, специальные требования к таре и упаковке должны быть определены в договоре на поставку оборудования.

- Гарантийные обязательства.

Гарантия на поставляемое оборудование должна распространяться не менее чем на 60 месяцев. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента ввода оборудования в эксплуатацию. Поставщик должен за свой счет  и  сроки, согласованные с Покупателем , устранять любые дефекты в поставляемом оборудовании, материалах и выполняемых работах, выявленные в период гарантийного срока. В случае выхода из строя оборудования поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения Покупателя. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов. Поставщик должен осуществлять послегарантийное обслуживание в течение 10 лет на заранее оговоренных условиях.

- Требования к надежности и живучести оборудования.

Оборудование должно функционировать в непрерывном режиме круглосуточно в течение установленного срока службы (до списания), который (при условии проведения требуемых технических мероприятий по обслуживанию) должен быть не менее 30 лет.

- Состав технической и эксплуатационной  документации.

По всем видам оборудования Поставщик должен предоставить полный комплект технической и эксплуатационной  документации на русском языке, подготовленной в соответствии с ГОСТ 27300-87, ГОСТ 2.601 по монтажу, наладке, пуску, сдаче в эксплуатацию, обеспечению правильной и безопасной эксплуатации, технического обслуживания поставляемого оборудования.

Предоставляемая Поставщиком техническая и эксплуатационная документация для каждого комплекта трансформаторов напряжения должна включать:

- паспорт;

- комплект электрических схем;

- руководство по эксплуатации;

- Сроки и очередность поставки оборудования.

Поставка оборудования, входящего в предмет Договора, должна быть выполнена  согласно графика, утвержденного Покупателем. Изменение сроков поставки оборудования возможно по решению ЦКК ОАО «МРСК Центра» и оформляется в соответствии с условиями договора поставки и действующим законодательством.

- Требования к Поставщику.

Наличие документов, подтверждающих возможность осуществления поставок указанного оборудования (в соответствии с требованиями конкурсной документации).

- Правила приемки оборудования.

Все поставляемое оборудование проходит входной контроль, осуществляемый представителями филиалов ОАО «МРСК Центра» и ответственными представителями Поставщика при получении оборудования на склад.

В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, Поставщик обязан за свой счет заменить поставленную продукцию.

- Стоимость продукции.

В стоимость должна быть включена доставка до склада Покупателя.

_____________________ /________________________________/_____________________

должность                                    подпись                                            Фамилия И.О.