«УТВЕРЖДАЮ»

Заместитель генерального директора

по цифровой трансформации

ПАО «Россети Центр»

__________________ В.О. Акуличев

«____» _______________ 2023 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № БП16-0084/2023/ЦП

на выполнение

научно-исследовательской и опытно-конструкторской работы (НИОКР)

«Разработка российского изоляционного пероксидносшиваемого компаунда для силовых кабелей на напряжение 110 кВ»

Москва, 2023

- Актуальность, значимость, цели и задачи НИОКР

  - Актуальность и практическая значимость НИОКР

На сегодняшний день отечественные производители кабельно-проводниковой продукции на класс напряжения 110 кВ и выше в полной мере освоили технологию производства кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена (далее – СПЭ изоляция), имеют соответствующее оборудование и компетенции. Однако, при производстве кабелей на указанные классы напряжения для производства изоляции используется сырьё исключительно импортного происхождения.

Эта ситуация обусловлена многими факторами:

- освоение технологии производства кабеля с СПЭ изоляцией происходило на импортном оборудовании и по импортным технологическим процессам с применением рекомендованных материалов;

- объём рынка материалов для производства кабеля с СПЭ изоляцией значительно меньше производственной мощности даже одной установки по выпуску изолирующих материалов, следовательно, не было целесообразности в производстве отечественных материалов в условиях доступности проверенных импортных материалов;

- сложности с переходом на альтернативные материалы - необходимость проведения дорогостоящих и длительных испытаний с целью подтверждения заявленных характеристик кабеля;

- несмотря на происходящие процессы разрушения сложившихся цепочек поставок материалов, в настоящее время сохраняется некоторая возможность получения импортных материалов, но риск их полного прекращения реален как никогда ранее.

Начиная с 2014 года данная проблематика неоднократно становилась темой обсуждения в различных инстанциях и научном сообществе, но, к сожалению, не было принято никакого решения.

В условиях распада производственных цепочек, начало которого было положено еще в 2020 году под влиянием антипандемийных ограничений, отсутствие сшитого полиэтилена полностью отечественного производства ставит под удар энергетическую безопасность страны. В этой ситуации производство критически важной продукции в РФ должно учитывать в первую очередь стратегические цели и задачи, а экономическая целесообразность учитываться как вспомогательный критерий.

Критическая потребность в отечественном изоляционном материале (пероксидносшиваемом компаунде) для производства кабеля 110 кВ и выше очевидна, учитывая объёмы электросетевого хозяйства страны.

  - Цель работы

Разработка отечественного изоляционного пероксидносшиваемого компаунда и изготовление опытного образца кабеля 110 кВ с изоляцией из сшитого полиэтилена, проведение типовых и ресурсных испытаний изготовленного кабеля в составе кабельной системы на подтверждение его соответствия стандартам ГОСТ Р МЭК 60840 и группе стандартов ПАО «Россети».

  - Задачи НИОКР (ключевые результаты):

    - Разработка требований к исходному сырью - полиэтилену высокого давления особой чистоты;

    - Разработка требований к пероксидносшиваемым компаундам;

    - Разработка технологического процесса изготовления пероксидносшиваемых компаундов;

    - Изготовление пероксидносшиваемых компаундов;

    - Проведение электрофизических и электрохимических испытаний пероксидносшиваемых компаундов;

    - Разработка требований к упаковке и хранению исходного сырья и пероксидносшиваемым компаундам;

    - Разработка технологического процесса производства кабеля 110 кВ с использованием отечественных пероксидносшиваемых компаундов;

    - Изготовление кабеля на класс напряжения 110 кВ нормированных сечений от 185 мм2 до 2 000 мм2.

    - Проведение приемо-сдаточных и типовых испытаний кабеля 110 кВ в составе кабельной системы (кабель, концевые муфты, соединительные транспозиционная муфты, муфты элегазового ввода);

    - Проведение ресурсных испытаний кабеля 110 кВ в составе кабельной системы (кабель, концевые муфты, соединительные транспозиционные муфты, муфты элегазового ввода).

- Применение и использование результатов работы

Результаты, полученные в ходе выполнения НИОКР по теме «Разработка российского изоляционного пероксидносшиваемого компаунда для силовых кабелей на напряжение 110 кВ» могут быть использованы заводами – изготовителями кабельно-проводниковой продукции и электросетевыми компаниями для обеспечения более высокого уровня технологической безопасности энергосистемы РФ от влияния недружественных стран.

- Взаимосвязь с предшествующими работами

Отсутствуют.

- Содержание работы

Таблица 1

| Этап | Название этапа | Описание работ по этапу | Срок, месяц (Т - дата подписания договора) | Результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Информационно- патентный поиск | - Выполнение патентного поиска на предмет патентной чистоты результатов НИОКР в пределах РФ в соответствии с требованиями, указанными в Приложении 1 к ТЗ. - Обзор отечественного и зарубежного опыта производства пероксидосшиваемых компаундов. - Разработка основных технических решений и ТЭО по пероксидносшиваемым компаундам и образцам кабелей. | Т+3 мес. | - Согласованный с Заказчиком Регламент проведения патентного поиска - Информационный отчет об обзоре отечественного и зарубежного опыта производства пероксидосшиваемых компаундов. - Основные технические решения и ТЭО, согласованные с Заказчиком. |
| 2 | Разработка технологической документации для создания пероксидносшиваемых компаундов. | - Разработка технических требований к исходному сырью - полиэтилену высокого давления особой чистоты. - Разработка технических требований к пероксидносшиваемым компаундам. - Разработка требований к упаковке и хранению исходного сырья и пероксидносшиваемых компаундов. - Разработка технологического процесса изготовления пероксидносшиваемых компаундов. - Разработка технологической документации на изготовление пероксидносшиваемых компаундов. - Закупка исходного сырья и изготовление опытной партии пероксидносшиваемых компаундов. - Проведение испытаний и исследований пероксидносшиваемых компаундов. | Т+6 мес. | - Технические требования к исходному сырью – полиэтилену высокого давления особой чистоты. - Технические требования к пероксидносшиваемым компаундам. - Требования к упаковке и хранению исходного сырья и пероксидносшиваемых компаундов. - Порядок технологического процесса изготовления пероксидносшиваемых компаундов. - Технологическая документация на изготовление пероксидносшиваемых компаундов. - Отчет о закупке исходного сырья и произведенных партиях пероксидносшиваемых компаундов. - Отчет с протоколом проведенных исследований и испытаний. |
| 3 | Изготовление опытных образцов кабеля 110 кВ | - Разработка технической документации на изготовление опытных образцов кабеля. - Отработка технологии наложения изоляции с изготовлением опытных образцов. - Разработка программы и методики лабораторных испытаний (ПМИ-1). - Изготовление опытных образцов кабеля сечений от 185 мм2 до 2000 мм2, в т.ч. для проведения типовых и ресурсных (предквалификационных) испытаний. - Проведение лабораторных испытаний. - Актуализация технологической документации для создания пероксидносшиваемых компаундов. - Разработка программ типовых и ресурсных (предквалификационных) испытаний. | Т+9 мес. | - Техническая документация на изготовление опытных образцов кабеля. - Отчет об отработке технологии наложения изоляции на опытных образцах кабеля. - Программы и методики лабораторных испытаний (ПМИ-1). - Акты об изготовлении опытных образцов кабелей. - Протоколы лабораторных испытаний опытных образцов кабеля. - Отчёт о выборе лучшего опытного образца кабеля для проведения типовых и ресурсных испытаний. - Разработанные программы типовых и ресурсных (предквалификационных) испытаний. |
| 4 | Выбор кабельной арматуры | - Выбор наиболее подходящих марок серийно выпускаемой отечественной кабельной арматуры и анализ производственных возможностей отечественных производителей кабельной арматуры 110 кВ. - Выбор производителя кабельной арматуры для проведения испытаний. - Определение состава кабельной арматуры для проведения типовых и ресурсных (предквалификационных) испытаний. - Заказ кабельной арматуры для типовых и ресурсных (предквалификационных) испытаний (2 комплекта). | Т+10 мес. | - Отчет о выборе марок серийно выпускаемой отечественной кабельной арматуры и результатах анализа производственных возможностей отечественных производителей кабельной арматуры 110 кВ. - Технико-экономическое обоснование выбора производителя кабельной арматуры. - Перечень арматуры, необходимой для проведения типовых и ресурсных (предквалификационных) испытаний. - Акт о проведении закупки арматуры (2 комплекта). |
| 5 | Проведение типовых испытаний | - Монтаж испытательного стенда для проведения типовых электрических и неэлектрических испытаний. - Проведение типовых неэлектрических и электрических испытаний кабельной системы (кабель,концевые муфты, соединительные транспозиционные муфты, муфты элегазового ввода). | Т+18 мес. | - Акт готовности стенда для типовых электрических испытаний. - Протокол типовых неэлектрических испытаний. Протокол типовых электрических испытаний. |
| 6 | Проведение предквалификационных испытаний | - Монтаж испытательного стенда для проведения предквалификационных испытаний. 2. Проведение предквалификационных испытаний. | Т+26 мес. | - Акт готовности стенда для предквалификационных испытаний. - Промежуточные протоколы предквалификационных испытаний (через каждые три месяца). - Заключительный протокол предквалификационных испытаний. - Акт приемочной комисии. Товарная накладная (ТОРГ-12) приема-передачи кабеля и арматуры |
| 7 | Оформление результатов НИОКР | - Оформление РИД, подача заявок в Роспатент. - Формирование презентационного видеоролика о результатах НИОКР с кратким описанием выполненных работ и полученных результатов. - Подготовка и публикация от имени Заказчика статей (2 шт.) в отраслевых изданиях, определенных Заказчиком. - Корректировка нормативно-технической документации (ТУ) на изоляционный пероксидносшиваемый компаунд для силовых кабелей высокого напряжения 110 кВ. - Корректировка нормативно-технической документации (ТУ) на кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена на номинальное напряжение 110 кВ. - Оформление итогового отчёта с информацией о выполнении всех требований ТЗ с наименованием документа. - Подготовка презентаций для рассмотрения на ТС Заказчика и НТС ПАО «Россети» по итогу выполнения всего НИОКР. - Выбор производителя для организации сертификации разработанного пероксидносшиваемого компаунда и силовых кабелей высокого напряжения 110 кВ, изготовленных с применением компаунда. - Оформление итогового отчета с информацией о выполнении всех требований ТЗ с наименованием документа | Т+27 мес. | - Одобренная ФИПС заявка на получение охранного документа на имя ПАО «Россети Центр» (с оформлением в бумажном виде). - Презентационный видеоролик о результатах НИОКР с кратким описанием выполненных работ и полученных результатов. - 2 (две) научно- технические статьи по тематике выполненного НИОКР для публикации в отраслевых научно- технических журналах, определенных Заказчиком. - Утвержденные ТУ на изоляционный пероксидносшиваемый компаунд для силовых кабелей высокого напряжения 110 кВ. - Утвержденные ТУ на кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена на номинальное напряжение 110 кВ. - Итоговый отчет, содержащий информацию о выполнении требований ТЗ с наименованием документа. - Презентации, научно-технический отчет об оценке применения разработанного продукта и планируемого экономического эффекта. - Отчёт о выборе производителя для организации сертификации разработанного пероксидносшиваемого компаунда и силовых кабелей высокого напряжения 110 кВ, изготовленных с применением компаунда. - Итоговый отчет с информацией о выполнении всех требований ТЗ с наименованием документа. |

- Сроки выполнения работ

Срок начала выполнения НИОКР (Т) – Дата подписания договора.

Срок окончания выполнения НИОКР (Т+27) – 27 месяцев с даты подписания договора.

- Научные, технические, экономические, организационные и другие требования к выполнению работы и ее результатам.

  - Общие требования

    - Технические решения НИОКР должны основываться на применении оборудования, материалов, программного обеспечения и систем, включенных в официальные отраслевые реестры отечественной продукции, опубликованных на информационных ресурсах Минпромторга России, Минцифры России.

    - Работы проводятся в соответствии с требованиями настоящего Технического задания. Все отклонения от указанных в Техническом задании требований и параметров должны быть письменно согласованы с Заказчиком.

    - При разработке, оформлении и изложении конструкторской документации, проведении испытаний должны учитываться требования действующих нормативно-технических документов, в том числе:

- ГОСТ 2.105-95 «ЕСКД. Общие требования к текстовым документам (с изменением № 1)»;

- ГОСТ 2.004-88 «Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Общие требования к выполнению конструкторских и технологических документов на печатающих и графических устройствах вывода ЭВМ»;

- ГОСТ 8.417-2002 «Государственная система обеспечения единства измерений (ГСИ). Единицы величин (с Поправками)»;

- ОСТ 2.503-90 «Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Правила внесения изменений (с изменением № 1)»;

- ГОСТ 2.316-1008 «Единая система конструкторской документации. Правила нанесения надписей, технических требований и таблиц на графических документах. Общие положения»;

- ГОСТ 2.109-73 «Единая система конструкторской документации. Основные требования к чертежам»; ОСТ 2.106-96 «Единая система конструкторской документации (ЕСКД).Текстовые документы (с изменением № 1)».

  - Требования к презентационному видеоролику о результатах НИОКР

    - Разработка и согласование с Заказчиком сценария видеоролика.

    - Осуществление видеосъёмки на объектах испытания.

    - Продолжительность видеоролика не менее 300 секунд.

    - Видеоролик должен начинаться и заканчиваться анимированной заставкой с логотипом Заказчика.

    - Запрещается использовать видео, аудио, фото-содержимое и прочее, защищенное авторским правом. В случае использования такого сопровождения должно быть предоставлено письменное разрешение правообладателя материалов на их использование.

    - Характеристики видеоролика приведены в таблице 2

Таблица 2

| № п/п | Параметр | Требуемое значение |
| --- | --- | --- |
| Требования к видео |  |  |
|  | Формат | Ultra HD 4K |
|  | Кодек | Н.265 |
|  | Формат файла | *.mp4 или другой по согласованию с Заказчиком |
|  | Разрешение | 3840×2160 пикселей (по горизонтали) |
|  | Формат пикселя | 1,0 квадратный |
|  | Частота кадров | Не менее 60р (кадров в секунду) |
|  | Тип развертки | Прогрессивная (без полей) |
|  | Глубина цвета | Не менее 32 бит |
|  | Битрейт | Не менее 58-65 Мбит/с |
| Требования к аудио |  |  |
|  | Кодек: | AAC |
|  | Частота дискретизации: | 48 kHz |
|  | Режим аудио (количество каналов): | Stereo |
|  | Битрейт: | 320 Kbps (320 Кб/c) |
|  | Пиковый уровень: | -12dB |

6.3. Технические требования к материалу изоляции для кабелей на номинальное напряжение 110 кВ (таблица 3).

Таблица 3

| Характеристика | Требование | Метод испытаний |
| --- | --- | --- |
| Плотность, кг/м3 | 917 ÷ 922 | ГОСТ IEC 60811-606 |
| Индекс расплава (190°С/2.16 кг) | 2,1 ± 0,2 | ГОСТ IEC 60811-511 |
| Прочность при разрыве, МПа | Более 16 | ГОСТ IEC 60811-501 |
| Относительное удлинение при разрыве, % | Более 400 |  |
| Изменение прочности и относительного удлинения при разрыве после старения 168 часов, 135 0С | Менее 20 % | ГОСТ IEC 60811-501 ГОСТ IEC 60811-401 |
| Тепловая деформация (температура 200 0С, нагрузка 0,2 МПа) - деформация под нагрузкой; - остаточная деформация после снятия нагрузки | Менее 100 % Менее 5% | ГОСТ IEC 60811-507 |
| Удельное объемное электрическое сопротивление при 20 0С, Ом·см | Не менее 10 16 | ГОСТ 6433.2-71 |
| Диэлектрическая проницаемость при 20 0С | Не более 2,3 | ГОСТ 22372-77 |
| Тангенс угла диэлектрических потерь при 20 0С | Не более 0,00030 |  |
| Электрическая прочность при 50 Гц, МВ/м | Не менее 30 | ГОСТ 6433.3-71 |
| Размер посторонних включений, мкм | Не более 100 | Определяется производителем материала |
| Температура окислительной индукции, 0С | Не менее 230 | ГОСТ Р 56756-2015 |

Примечание: все характеристики, за исключением плотности, индекса расплава, размеров посторонних включений, определяются на образцах материала в сшитом состоянии.

6.4. Технические требования к кабелю на номинальное напряжение 110 кВ.

6.4.1 Назначение и область применения:

6.4.1.1 Кабели предназначены для передачи и распределения электрической энергии в трехфазных сетях на номинальное напряжение 64/110 кВ с максимальным линейным напряжением 126 кВ частотой 50 Гц;

6.4.1.2 Кабели предназначены для стационарной прокладки на трассах с неограниченной разностью уровней.

6.4.1.3 Максимальная длительно-допустимая температура жилы – 90 0С; максимально допустимая температура жилы при кратковременных перегрузках – 130 0С

6.4.1.4 Срок службы кабелей составляет не менее 30 лет при соблюдении потребителем (заказчиком) условий транспортирования, хранения, прокладки (монтажа) и эксплуатации, указанных в нормативной документации. Срок службы исчисляют с даты ввода кабелей в эксплуатацию. Фактический срок службы кабелей не ограничивается указанным сроком службы, а определяется техническим состоянием кабеля.

6.4.2 Технические требования к изоляции и оболочке

6.4.2.1 Требования к материалам изоляции и оболочки.

Характеристики изоляции должны соответствовать указанным в таблице 4.

Таблица 4

| Наименование характеристики | Значение |
| --- | --- |
| 1 До старения |  |
| 1.1 Прочность при разрыве, Н/мм2, не менее | 12,5 |
| 1.2 Относительное удлинение при разрыве, %, не менее | 200 |
| 2 После старения в термостате: |  |
| 2.1 Температура, °С | 135 ± 3 |
| 2.2 Продолжительность, ч | 168 |
| 2.3 Отклонение* значения прочности при разрыве, %, не более | ± 25 |
| 2.4 Отклонение* значения относительного удлинения при разрыве, %, не более | ± 25 |
| 3 После старения на образцах готового кабеля (проверка совместимости материалов) |  |
| 3.1 Температура, °С | 100 ± 2 |
| 3.2 Продолжительность, ч | 168 |
| 3.3 Отклонение* значения прочности при разрыве, %, не более 3.4 Отклонение* значения относительного удлинения при разрыве, %, не более | ± 25 ± 25 |
| 4 Тепловая деформация |  |
| 4.1 Относительное удлинение после выдержки в термостате в течение 15 мин при температуре воздуха (200 ± 3) °С и растягивающей нагрузке 20 Н/см2, %, не более | 175 |
| 4.2 Относительное удлинение после снятия нагрузки и охлаждения, %, не более | 15 |
| 5 Усадка после выдержки в термостате при температуре (130 ± 3) °С в течение 6 ч (расстояние между отметками L = 200 мм), %, не более | 4,5 |
| * Отклонение – разность между средним значением, полученным после старения, и средним значением, полученным до старения, выраженная в процентах последнего. |  |

Требования к материалам оболочки представлены в таблице 5

Таблица 5

| Наименование характеристики | Значение для оболочки из ПЭВП |
| --- | --- |
| 1 До старения | 12,5 300 |
| 1.1 Прочность при разрыве, Н/мм2, не менее |  |
| 1.2 Относительное удлинение при разрыве, %, не менее |  |
| 2 После старения в термостате: |  |
| 2.1 Температура, °С | 110 ± 2 |
| 2.2 Продолжительность, сут | 10 |
| 2.4 Относительное удлинение при разрыве, %, не менее | 300 |
| 3 После старения на образцах готового кабеля в термостате: |  |
| 3.1 Температура, °С | 100 ± 2 |
| 3.2 Продолжительность, сут | 7 |
| 3.4 Относительное удлинение при разрыве, %, не менее | 300 |
| 4 Усадка после выдержки в термостате при температуре (80 ± 2) °С в течение 5 ч (пять циклов нагрева и пять циклов охлаждения), %, не более | 3 |
| 5 Стойкость к продавливанию при повышенной температуре: 5.1 Температура, °С 5.2 Глубина продавливания, %, не более | 110 ± 2 50 |
| 6 Содержание сажи, % | 2,5±0,5 |

6.4.2.2 Требования к конструкции кабеля

6.4.2.2.1 Токопроводящая жила кабелей должна быть многопроволочной, круглой формы, уплотненной и соответствовать классу 2 по ГОСТ 22483. Токопроводящая жила может быть выполнена с продольной герметизацией. Токопроводящие жилы сечением 800 и 1000 мм2 допускается изготавливать сегментированными. Токопроводящие жилы сечением выше 1000 мм2 должны быть изготовлены сегментированными. Максимальное сечение токопроводящей жилы – 2000 мм2. Поверх токопроводящей жилы допускается наложение слоя полимерных лент.

6.4.2.2.2 Поверх токопроводящей жилы или слоя электропроводящих полимерных лент должен быть наложен экструзией экран из электропроводящей полимерной сшитой композиции. Номинальная толщина будет определяться в ходе проведения НИОКР.

Разница между максимальной и минимальной толщинами экрана, измеренными в одном поперечном сечении, не должна превышать 1 мм.

6.4.2.2.3 Поверх экрана должна быть наложена изоляция из полимерной композиции на основе сшитого полиэтилена. Номинальная толщина будет определяться в ходе проведения НИОКР.

Разность между максимальным δмакс и минимальным δмин значениями толщины изоляции, измеренными в одном сечении, выраженная в процентах от максимального значения толщины изоляции, должна быть не более 15 %:

.                                            (1)

Причем минимальное δмин значение толщины изоляции должно быть не меньше 90% номинальной толщины:

.                                            (2)

6.4.2.2.4 Поверх изоляции должен быть наложен экструдированный экран из электропроводящей сшитой полимерной композиции. Номинальные толщины будут определяться в ходе проведения НИОКР. Разница между максимальной и минимальной толщиной экрана, измеренной в одном сечении, не должна превышать 0,7 мм.

6.4.2.2.5 Отношение минимального (dmin) к максимальному диаметру (dmax) по наружному электропроводящему слою поверх изоляции кабеля в одном сечении должно быть не менее 0,95:

(3)

6.4.2.2.6 На внутренней поверхности электропроводящих полимерных экранов не должно быть выступов высотой более 60 мкм. Отношение высоты выступа к максимальному размеру его основания должно быть не более 1/3. В изоляции кабелей на не должно быть полостей размером более 60 мкм, инородных включений размером более 80 мкм. Не допускаются выступы изоляции внутрь электропроводящего экрана по жиле высотой более 150 мкм.

6.4.2.2.7 В кабелях с продольной герметизацией, поверх экрана по изоляции должен быть наложен слой из электропроводящей водоблокирующей полимерной ленты.

В кабелях остальных марок поверх экрана по изоляции должен быть наложен слой из электропроводящей полимерной ленты.

6.4.2.2.8 Поверх слоя электропроводящих лент во всех кабелях должен быть наложен экран из медных проволок. Поверх медных проволок  экрана должна быть спирально наложена медная лента. Максимальное расстояние между проволоками экрана должно быть не более 10 мм. Разрывы медной ленты и проволок экрана не допускаются.

Сечение медной ленты включается в сечение экрана. Максимальное сечение медной ленты не должно превышать 10 % от сечения экрана.

Сечение медного экрана определяется в зависимости от величины токов короткого замыкания и времени их действия.

По требованию заказчика (потребителя) в экран из медных проволок может быть встроен распределенный волоконно-оптический датчик температуры. Количество и тип оптических модулей зависит от условий их использования и согласуется с заказчиком (потребителем). Соответствие технических характеристик оптических модулей  техническим требованиям заказчика проверяется после изготовления кабеля, результаты измерений прилагаются к протоколам приемосдаточных испытаний.

6.4.2.2.9 Поверх медного экрана должен быть наложен разделительный слой из полимерных лент. В кабелях с продольной герметизацией – из водоблокирующих полимерных лент, в качестве дополнительной защиты поверх разделительного слоя допускается наложение полимерной ленты. В кабелях с радиальной герметизацией – из электропроводящих водоблокирующих полимерных лент, в качестве дополнительной защиты поверх разделительного слоя допускается наложение тканой электропроводящей полимерной ленты.

В кабелях с радиальной герметизацией поверх разделительного слоя должна быть наложена с перекрытием ламинированная алюмополимерная лента с номинальной толщиной слоя алюминия не менее 0,1 мм. Шов алюмополимерной ленты должен быть сварен или склеен.

6.4.2.2.10 Допускается изготовлять усиленную полиэтиленовую оболочку с продольными ребрами жесткости. Высота ребер не менее 1,5 мм, ширина не менее 4 мм, расстояние между основаниями ребер 3-4 мм.

Номинальная толщина наружной оболочки определяется в ходе проведения НИОКР.

Минимальная толщина оболочки должна удовлетворять требованию:

.                                            (4)

где: δмин – минимальная толщина оболочки

δном – номинальная толщина оболочки

На поверхности наружной оболочки не должно быть вмятин, пузырей, выводящих толщину оболочки за нижнее предельное отклонение, а также наплывов. Оболочка не должна иметь трещин, видимых при внешнем осмотре.

6.4.2.2.11 По требованию заказчика (потребителя) на поверхность наружной оболочки из полиэтилена допускается нанесение электропроводящего слоя.

6.4.2.2.12 На поверхности оболочки или на полупроводящем слое поверх изоляции, или на специальной ленте под оболочкой не более, чем через каждые 1000 мм должны быть нанесены отличительный индекс предприятия-изготовителя, год выпуска и марка кабеля.

6.4.2.3 Требования к электрическим параметрам

6.4.2.3.1 Электрические характеристики кабеля должны соответствовать требованиям стандарта ГОСТ Р МЭК 60840.

6.4.2.3.2 Электрическое сопротивление токопроводящей жилы постоянному току (кроме жилы сечением 350 мм2) должно соответствовать ГОСТ 22483.

Электрическое сопротивление токопроводящей жилы сечением 350 мм2 постоянному току, пересчитанное на длину 1 км и температуру 20 ºС, не должно превышать: для медной жилы – 0,0543 Ом, для алюминиевой жилы – 0,0890 Ом.

6.4.2.3.3 Кабели на строительной длине должны выдерживать испытание переменным напряжением 160 кВ с частотой 50 Гц в течение не менее 30 мин.

6.4.2.3.4 Уровень частичных разрядов, измеренный на строительной длине кабелей при переменном напряжении 96 кВ частотой 50 Гц, должен быть не более 5 пКл.

6.4.2.3.5 Наружная оболочка кабелей должна выдерживать испытание на проход переменным напряжением не менее 20 кВ одной из частот в диапазоне от 50 до 106 Гц. Время приложения испытательного напряжения – не менее 0,1 с.

6.4.2.3.6 Значение тангенса угла диэлектрических потерь  кабелей, измеренное на образцах при температуре нагрева жилы от 95 ºС до 100 ºС и напряжении 64 кВ должно быть не более 0,001.

6.4.2.3.7 Кабели должны выдержать испытание грозовым импульсным напряжением 10-ю импульсами положительной и 10-ю импульсами отрицательной полярности амплитудой 550 кВ при температуре токопроводящей жилы от 95 ºС до 100 ºС.

После испытания импульсным напряжением кабели должны выдержать испытание переменным напряжением 160 кВ в течение 15 мин при температуре (20±15) ºС.

6.4.2.3.8 Кабели должны выдержать 20 суточных циклов нагрева и охлаждения с приложением между жилой и металлическим экраном переменного напряжения 128 кВ частотой 50 Гц для кабелей.

6.4.2.3.9 Уровень частичных разрядов, измеренный на образце кабеля при температуре нагрева жилы от 95 ºС до 100 ºС, а также при температуре кабеля, равной температуре окружающей среды при напряжении 96 кВ должен быть не более 5 пКл.

6.4.2.3.10 Испытания по 6.4.2.3.6– 6.4.2.3.9 должны проводиться на одном образце длиной не менее 10 м, исключая концевые разделки, отобранном после испытаний по 6.4.2.4.1. Допускается определение тангенса угла диэлектрических потерь (см. 6.4.2.3.6) проводить на отдельном образце.

6.4.2.3.11 Удельное объемное электрическое сопротивление экструдированных электропроводящих экранов кабеля должно быть не более 1000 Ом*м для экрана поверх токопроводящей жилы и не более 500 Ом*м для экрана поверх изоляции.

6.4.2.3.12 Образец кабеля в комплекте с соединительными и концевыми муфтами (кабельная сборка) должен выдержать испытания в течение не менее 8760 ч переменным напряжением 109 кВ.

В течение этих испытаний кабель должен быть подвергнут не менее чем 180 суточным циклам нагрева и охлаждения.

6.4.2.3.13 После испытаний по 6.4.2.3.12 образец кабеля при температуре жилы от 90 ºС до 95 ºС должен выдержать испытание грозовым импульсным напряжением положительной и отрицательной полярности амплитудой 550 кВ (10 циклов положительной и 10 циклов отрицательной полярности).

Допускается проводить испытание на кабельной сборке.

6.4.2.3.14 После испытаний по 6.4.2.3.13 кабельная сборка должна быть размонтирована, и ее элементы подвергнуты внешнему осмотру. На элементах кабельной сборки не должно быть повреждений (следов электрических разрядов, проникновения влаги, утечек жидкостей, коррозии, вредной усадки).

6.4.2.4 Требования к механическим параметрам

6.4.2.4.1 Кабели должны быть стойкими к навиванию. Номинальный диаметр цилиндра Dц, на который должен быть навит отрезок кабеля, должен быть рассчитан по формуле:

(5)

где Dн – наружный диаметр кабеля, мм;

d – диаметр жилы кабеля, мм.

Верхнее предельное отклонение от номинального диаметра цилиндра 5 %, нижнее – не нормируется, согласовывается с производителем.

6.4.2.5 Требования по стойкости к внешним воздействующим факторам

6.4.2.5.1 Кабели с наружной оболочкой из полиэтилена должны быть стойкими к воздействию пониженной температуры окружающей среды до минус 60 ºС.

6.4.2.5.2 При повреждениях кабеля с продольной или с продольной и радиальной герметизацией, длина проникновения воды под оболочкой не должна превышать 3000 мм в каждую сторону от места повреждения.

6.4.2.6 Требования к маркировке

6.4.2.6.1 Маркировка кабелей должна соответствовать требованиям ГОСТ 18690-2012.

6.4.2.6.2 На поверхности наружной оболочки кабелей не более чем через каждые 1000 мм должны быть нанесены кодовое обозначение или наименование предприятия-изготовителя, год выпуска и марка кабеля.

Маркировка должна быть отчетливой и нестираемой.

6.4.2.7 Требования к упаковке, транспортированию и хранению

6.4.2.7.1 Упаковка кабелей должна соответствовать требованиям ГОСТ 18690-2012.

6.4.2.7.2 Кабели должны быть намотаны на барабаны. Диаметр шейки барабана должен быть не менее 15 Dн.

6.4.2.7.3 Концы кабеля должны быть защищены от проникновения влаги.

6.4.2.7.4 Барабан с кабелем должен быть обшит сплошным рядом досок в соответствии с ГОСТ 5151-79.

6.4.2.7.5 Транспортирование и хранение кабелей должны соответствовать требованиям ГОСТ 18690-2012.

6.4.2.7.6 Условия транспортирования кабелей в части воздействия климатических факторов внешней среды должны соответствовать ОЖ3 по ГОСТ 15150-69.

6.4.2.7.7 Условия хранения кабелей должны соответствовать группе 8 (ОЖ3) по ГОСТ 15150-69.

Допускается хранение кабелей на барабанах в обшитом виде на открытых площадках  не более двух лет, в закрытых помещениях (складах) – не более пяти лет. При использовании кабеля в качестве ремонтного резерва допускается хранение кабелей на барабанах в обшитом виде, в закрытых помещениях (складах) не более 30 лет.

6.4.2.8 Требования к сроку службы

6.4.2.8.1 Срок службы кабеля должен составлять не менее 30 лет.

6.4.2.9 Отдельные требования могут быть уточнены в процессе разработки.

  - Требования к отчётным документам

    - При разработке, оформлении и изложении отчетных материалов должны учитываться требования действующих нормативно-технических документов, в том числе:

- ГОСТ Р 15.000-94 «Система разработки и постановки продукции на производство. Основные положения»;

- ГОСТ 15.101-98 (15.101-2016) «Система разработки и постановки продукции на производство. Порядок выполнения научно-исследовательских работ»;

- ГОСТ Р 15.201-2000 «Система разработки и постановки продукции на производство. Продукция производственно-технического назначения. Порядок разработки и постановки на производство»;

- ГОСТ 2.116-84 «Карта технического уровня и качества продукции»;

- ГОСТ Р 15.011-96 «Система разработки и постановки продукции на производство. Патентные исследования. Содержание и порядок проведения»;

- ГОСТ 7.32-2017 «СИБИД. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления»;

- ГОСТ 2.118-73 «Единая система конструкторской документации. Техническое предложение»;

- ГОСТ 2.103-68 «Единая система конструкторской документации. Стадии разработки»;

- ОСТ 153-00.0-002-98 «Порядок разработки и постановки на производство продукции производственно-технологического назначения для топливно- энергетического комплекса».

    - Основной текст отчетных материалов оформляется на русском языке, печатным (машинным) способом с использованием персонального компьютера (ЭВМ).

    - Набор текста в отчетных материалах производится в текстовом редакторе в файловых форматах doc или docx.

    - Страницы в отчетных материалах должны соответствовать стандартному формату А4 (210 × 297 мм). В обоснованных случаях допускается использовать другой формат А3 (297 × 420 мм), при этом листы должны быть укомплектованы в едином документе (формате).

    - Основной текст документа должен иметь размер шрифта в 14 пунктов. Если в документе более 150 страниц, то основной текст документа должен иметь размер шрифта в 12 пунктов.

    - Номер страницы должен находиться на вертикальной оси страницы в верхнем колонтитуле.

    - Конструкторская документация оформляется с использованием графического редактора NanoCAD или в редакторах аналогах по согласованию с Заказчиком.

    - Все отчетные материалы, включая протоколы, акты, конструкторскую эксплуатационную, должны быть продублированы в формате pdf в цветном виде.

    - Текст должен быть кратким, точным, не допускающим различных толкований, логически последовательным. Ошибки, опечатки, графические неточности, помарки, повреждения листов не допускаются. Вносить в текст отчетных материалов отдельные слова, формулы, знаки, буквы, символы, графики, рисунки рукописным способом не допускается.

    - Для наглядности и удобства изложения применяют таблицы, графический материал, схемы, формулы.

    - В документации должны применяться общепринятые условные обозначения, единицы величин, символы и сокращения.

    - В тексте наравне с русским, допускается использовать латинский и греческий алфавит, для обозначения сокращения, формул, величин, символов и т.п.

    - В отчете о патентном поиске, анализе действующих нормативно- технических документов, отечественных и зарубежных публикаций, при наличии текста на иностранном языке, приводится перевод данного текста на русский язык.

    - Документы для защиты интеллектуальной собственности, полученной в ходе выполнения работы, оформляются в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации (Федеральной службы по интеллектуальной собственности Российской Федерации).

    - Отчетная документация должна соответствовать требованиям действующих документов национальной и межгосударственной систем стандартизации в части структуры и оформления.

    - Результаты работ (отчетные материалы) на бумажных носителях представляются в виде оформленных сшитых томов. На титульном листе должны быть оригинальные печати организации разработчика и подлинные подписи руководителя организации. На следующей странице должны быть подписи руководителя работ и основных исполнителей.

    - Отчет по каждому этапу в электронном виде должен быть представлен на USB-накопителе или на внешнем твердотельном накопителе (SSD – диске) и должны содержать отчетные материалы:

- в формате файла с расширением pdf;

- в формате файла с расширением doc, docx и т.д;

- файл должен включать в себя все страницы отчета (тома);

- титульный лист на накопителе должен содержать указание номера договора и его названия, а также номера этапа и его названия.

    - Итоговый пакет документов, содержащий отчеты по всем этапам работ, предоставляется на внешнем твердотельном накопителе (SSD – диске) емкостью не менее 500 Гб, и должен содержать согласованные отчеты по каждому из завершенных этапов работ.

  - Требования к патентной чистоте

    - Исполнитель обязан соблюдать патентные права, регулирующие защиту изобретения или технологии, согласно законодательству РФ, которое предоставляет владельцу патента монопольные права на его использование на определенный срок на территории страны, где патент выдан. Согласно вышеуказанного, Исполнитель обеспечивает непопадание использованного технического решения под действие патентов Российской Федерации, зарегистрированных на третьи лица.

- Требования к приемке и передаче результатов работ

  - Приемка работ осуществляется поэтапно в соответствии с распределением, указанным в разделе 4 настоящего ТЗ.

  - Выполнение второго и последующего этапов должно начинаться после завершения предыдущего.

  - Исполнитель подготавливает две статьи для публикования в отраслевых электротехнических изданиях, определенных Заказчиком, и обеспечивает публикацию после согласования с Заказчиком.

  - Исполнитель, не позднее, чем за 10 рабочих дней до даты окончания работ в целом или по этапу, представляет Заказчику для рассмотрения отчетные материалы, указанные в разделе 5 настоящего Технического задания, на бумажном носителе и в электронном виде (USB-накопителе или на внешнем твердотельном накопителе (SSD – диске) с сопроводительным письмом.

  - Заказчик, в течение 10 рабочих дней с даты получения отчетных материалов, проводит рассмотрение и согласование отчетных материалов. В случае наличия замечаний в отчетных материалах Заказчик направляет их Исполнителю на доработку. Направление замечаний осуществляется посредством направления Заказчиком письма Исполнителю. В случае согласования отчетных материалов Заказчик подписывает Акт приема - передачи выполненных работ.

  - По завершении всего договора Исполнитель предоставляет:

-	итоговый отчёт с информацией о выполнении всех требований ТЗ с наименованием документа, в котором подтверждается отчётная информация (с предоставлением отчётных материалов);

-	акт приема-передачи выполненных работ по всему договора.

  - Результаты работы подлежат представлению и защите на Техническом совещании Заказчика и ПАО «Россети» (по требованию Заказчика) с проведением Исполнителем презентации результатов работ (Исполнитель готовит презентацию и проводит защиту НИОКР). Сроки проведения определяются Заказчиком дополнительно.

  - К участию в рассмотрении результатов работ на Техническом совещании Заказчика могут быть привлечены профильные специалисты Центра компетенции, определенного при исполнении Регламента формирования и реализации программы НИОКР группы компаний «Россети», утвержденного приказом ПАО «Россети» от 28.08.2019 № 173 (далее – Регламент).

  - По итогам успешной защиты результатов работ на Техническом совещании Заказчика, отчетные материалы (научно-технические отчеты) по отдельным этапам и работе в целом должны быть переданы в Департамент технической политики ПАО «Россети» с целью учета и формирования Базы НИОКР ПАО «Россети» согласно требований Регламента.

- Требования к защите прав на результаты работ

  - Исполнитель перед началом работ обязан уведомить Заказчика о перечне собственных РИД, которые будет использоваться при выполнении настоящего НИОКР.

  - Исполнитель в рамках 1 этапа НИОКР обязуется провести патентный поиск в отечественных и зарубежных базах данных в области предмета проводимой научной работы с подготовкой соответствующего отчета о патентном поиске.

  - Заказчику с момента подписания Актов приема-передачи выполненных работ (в отдельности по каждому этапу) переходят исключительные права на объекты интеллектуальной собственности, право собственности на все материальные носители и право на получение патента на объекты интеллектуальной деятельности, полученные в результате выполненных этапов работ. Вознаграждение за переход исключительного права включено в цену договора и отдельно не оплачивается.

  - Автор (группа авторов), творческим трудом которого (которых) получены результаты интеллектуальной деятельности, сохраняют за собой право авторства и иные личные неимущественные права, предусмотренные действующим законодательством. Авторские вознаграждения за использование результата интеллектуальной деятельности включены в цену договора и отдельно не оплачиваются.

  - Исполнитель в рамках выполнения работ обязуется подготовить, согласовать и передать Заказчику необходимые документы для защиты интеллектуальной собственности, полученной в ходе выполнения работы, в объеме в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

  - В случае соответствия отчета о НИОКР по настоящему Договору требованиям Федерального закона от 29.12.1994 г. №77-ФЗ «Об обязательном экземпляре документов», Исполнитель в течение 30 календарных дней с даты подписания Акта сдачи-приемки результатов работ, направляет обязательный экземпляр отчёта в орган научно-технической информации федерального органа исполнительной власти в сфере научной, научно-технической и инновационной деятельности, определяемый Правительством Российской Федерации, после дополнительно согласования с Заказчиком отправляемых материалов. Копию письма о направление отчета в орган научно-технической информации федерального органа исполнительной власти в сфере научной, научно-технической и инновационной деятельности Исполнитель в течение 5 календарных дней направляет Заказчику.

- Гарантийное обязательство

  - Исполнитель предоставляет гарантийное сопровождение результатов в течение 60 (шестьдесят) месяцев с даты подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ по НИОКР. Гарантийное сопровождение заключается в устранении за свой счет выявленных в процессе эксплуатации недостатков в результатах, а также неточностей в технической и эксплуатационной документации, в консультировании персонала Заказчика по использованию результатов работ.

  - При обнаружении в процессе эксплуатации недостатков в результатах работ, неточностей в документации Заказчик направляет Исполнителю письменное уведомление в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты их обнаружения.

  - Исполнитель обязуется в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения от Заказчика уведомления направить письменный ответ Заказчику с указанием срока устранения недостатков.

  - Гарантийное сопровождение, включая консультирование персонала, входит в стоимость договора и отдельно Заказчиком не оплачивается.