## Лист1 (2)
Приложение №1
к договору подряда
№ ___________ от __________
Публичное акционерное общество
"Россети Центр и Приволжье"
филиал "Нижновэнерго"
ПОДРЯДЧИК |  | ЗАКАЗЧИК
Исполняющий обязанности первого заместителя директора -
Главного инженера филиала
ПАО "Россети Центр и Приволжье" -
"Нижновэнерго"
_________________/__________/ |  |  |  |  | /А.И. Киселев/
| 2021 г. |  |  | 10.11.2021 г.
Техническое задание
на ремонт воздушных линий 35-110 кВ
г. Н.Новгород
2021 год

## Лист2
1. Месторасположение и характеристика объектов
ВРЭС | Диспетчерское наименование | Характеристика электроустановки |  |  | Адрес (административный район, город) | Адрес ПО филиала | Пункты перебазировки |  | Расстояние, км
|  | Назначение ЛЭП (связь центров питания) | Протяженность, км |  |  |  | Начальный | Конечный | От базы ПО/РЭС до объекта ремонта по |  | От места въезда на линию до середины ремонтируемого участка по трассе линии
|  |  | Трасса | Цепи |  |  |  |  | Шоссейной дороге | Грунтовой дороге
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
АВРЭС | ВЛ 110 кВ Лесогорская-1 ( Панфилово-Арзамас-500 ) | От ПС "Панфилово-" до ПС "Арзамасская" | 45.668 | 45.868 | Арзамасский р-н | ПО "Арзамасские электрические сети", 607220, г. Арзамас, ул. Севастопольская, д. 44 | База ПО АВРЭС 607220, г. Арзамас, ул. Севастопольская, д. 44 | Условная середина (пр.оп. №33-34) | 25 | 0.1 | 1.5
АВРЭС | Отпайка от ВЛ 110 кВ Лесогорская-1 (Панфилово-Арзамас-500) на ПС Новоселки | опора № ПС "Новоселки" | 3.23 | 3.23 | Арзамасский р-н | ПО "Арзамасские электрические сети", 607220, г. Арзамас, ул. Севастопольская, д. 44 | База ПО АВРЭС 607220, г. Арзамас, ул. Севастопольская, д. 44 | Условная середина (пр.оп. №24-25) | 15 | 0.4 | 0.8
БВРЭС | ВЛ 110 кВ "Сокольская" (Бриляковская - Сокольская), инв.№120300312879 | От ПС "Бриляковская" до ПС "Сокольская" | 43.7 | 43.7 | Сокольский район | Балахнинский высоковольтный район электрических сетей", 606400, г. Балахна, ул. Свердлова, д. 29 | База БВРЭС | Условная середина оп.171 | 90 | 0 | 1.3
БВРЭС | ВЛ 35 кВ № 3590 (Бриляковская - Сокольская), инв.№120300313348 | От ПС "Бриляковская" до ПС "Сокольская" | 0.96 | 43.7 | Сокольский район | Балахнинский высоковольтный район электрических сетей", 606400, г. Балахна, ул. Свердлова, д. 29 | База БВРЭС | Условная середина оп.171 | 90 | 0 | 1.3
БВРЭС | ВЛ 110 кВ "Малаховская-2" (НиГЭС - Малаховская) инв.№120300312059 | От НиГЭС до ПС "Малаховская" | 3.09 | 5.05 | Городецкий район | Балахнинский высоковольтный район электрических сетей", 606400, г. Балахна, ул. Свердлова, д. 29 | База БВРЭС | Условная середина оп.12 | 21 | 0 | 0
БВРЭС | ВЛ 110 кВ "ГЭС - ЗМЗ" инв.№120300131339 | От НиГЭС до ГПП-2 ЗМЗ | 0.12 | 3.37 | Городецкий район | Балахнинский высоковольтный район электрических сетей", 606400, г. Балахна, ул. Свердлова, д. 29 | База БВРЭС | Условная середина оп.12 | 21 | 0 | 0
БВРЭС | Отпайка от ВЛ 110 кВ №155 "Малаховская - ГПП-1 ЗМЗ" на ПС "ГПП-2 ЗМЗ" инв.№120300312035 | От ПС "Малаховская" до ГПП-2 ЗМЗ | 2 | 2 | Городецкий район | Балахнинский высоковольтный район электрических сетей", 606400, г. Балахна, ул. Свердлова, д. 29 | База БВРЭС | Условная середина оп.2 | 18 | 0 | 0.3
ДВРЭС | ВЛ 110 кВ №131 "Печёрская - Моховые Горы" Инв № 150300011003, 150300011034. | От ПС "Печерская" до ПС "Моховые Горы" | 6.23 | 6.23 | Борский р-н | "ДВРЭС", 606000, г. Дзержинск, пр. Ленина, д. № 98 | База РЭС | Условная середина (пр. оп. № 80-81) | 48 | 1 | 1
КВРЭС | Отпайка от ВЛ 110 кВ №119 «Новогорьковская ТЭЦ-Д.Константиново» на ПС «Буревестник» инв.№140300003755 | От НГТЭЦ до ПС "Буревестник" | 20.4 | 21.4 | Павловский р-н | Кстовский высоковольтный РЭС, 607650, г. Кстово, ул. Магнистральная, д. №2"А" | Кстовский высоковольтный РЭС, 607650, г. Кстово, ул. Магнистральная, д. №2"А" | Условная середина (пр.оп. №68-69) | 55 | 4 | 1.5
КВРЭС | ВЛ 35 кВ №9Ц "НГТЭЦ-Восточная", инв.№140300000320 | От ПС "НГТЭЦ" до ПС "Восточная" | 4 | 4 | Кстовский р-н | ПО "Кстовские электрические сети", 607650, г. Кстово, ул. Магнистральная, д. №2"А" | Кстовский высоковольтный РЭС, 607650, г. Кстово, ул. Магнистральная, д. №2"А" | Условная середина (пр.оп. №34-35) | 10 | 4 | 1.5
СВРЭС | ВЛ 110кВ Лысково-Княгинино инв. № 140300000325 | От ПС "Лысково" до ПС "Княгинино" | 27 | 1 | г.Сергач | Сергачский ВРЭС 607510, г.Сергач, ул. Выездная, д.18. | Сергачский ВРЭС 607510, г.Сергач, ул. Выездная, д.18. | Условная середина (пр.оп. №135-136) | 27 | 0 | 27
УВРЭС | ВЛ 110 кВ Шахунья - Вахтан с отпайкой на ПС Хмелевицы (ВЛ 168) инв.№170303350009 | От ПС "Шахунья" до ПС "Вахтан" отпайка на ПС "Хмелевицы" | 49.8 | 49.8 | Шахунский р-н | Уренский ВРЭС, 606800, г. Урень, ул. Ленина, д. № 268 | База Уренского ВРЭС 606800, г. Урень, ул. Ленина, д. № 268 | 81 | 75 | 0 | 8
УВРЭС | ВЛ 110 кВ Шахунья - Вахтан с отпайкой на ПС Хмелевицы (ВЛ 168) инв.№170303350009 | От ПС "Шахунья" до ПС "Вахтан" отпайка на ПС "Хмелевицы" | 49.8 | 49.8 | Шахунский р-н | Уренский ВРЭС, 606800, г. Урень, ул. Ленина, д. № 268 | База Уренского ВРЭС 606800, г. Урень, ул. Ленина, д. № 268 | Опора №139 | 120 | 5 | 2
УВРЭС | ВЛ 35 кВ Ветлуга - Белышево (ВЛ 3508) инв. №170303540002 | ВЛ 35 кВ Ветлуга - Белышево (ВЛ 3508) инв. №170303540002 | 17.7 | 17.7 | Ветлужский | Уренский ВРЭС, 606800, г. Урень, ул. Ленина, д. № 268 | База Уренского ВРЭС 606800, г. Урень, ул. Ленина, д. № 268 | Опора №1 | 62 | 1 | 0.1
УВРЭС | ВЛ 35 кВ № 3505 "Воскресенская-Сысуево" Инв. № 150300011201 | От ПС "Воскресенская" до ПС "Сысуево" | 28.1 | 28.1 | Воскресенский р-н | г. Семенов | Участок РЭС | Условная середина (пр.оп. №86-87) | 30 | 1 | 0.5
УВРЭС | ВЛ 110 кВ № 160 "Семеновская-Шалдеж" инв.№ 150300111021 | От ПС "Семеновская" до ПС "Шалдеж" | 15.33 | 15.53 | Семеновский р-н | г. Семенов | Участок РЭС | Условная середина (пр.оп. №46-47) | 5 | 0 | 0
УВРЭС | Отпайка от ВЛ 110 кВ №164 "Быструха - Урень" до ПС "Шеманиха" инв.№ 150300011111 | От ПС "Быструха" до ПС "Урень" | 33 | 0.33 | Краснобаковский р-н | г. Семенов | Участок РЭС | Условная середина (пр.оп. №1-2) | 20 | 10 | 1
ЦВРЭС | ВЛ 110кВ "Блочная - 12" инв № 180300030076 | От ПС "Заречная" до ПС "ТЭЦ ГАЗ" | 7.98 | 7.98 | г.Н.Новгород, Ленинский район | Центральный ВРЭС, 603115, г.Нижний Новгород , ул.Генкиной д.31 | База Ценрального ВРЭС 603044, г.Нижний Новгород , ул.Березовская, д.45Б | оп.9 | 11.16 | 0 | 5.08
ЦВРЭС | Отпайка от ВЛ 110кВ "Молитовская" на ПС "Теплообменник" инв №180300030073 | От ПС "Молитовская" , "Заречная" до ПС "Теплообменник" | 3.07 | 3.47 | г.Н.Новгород, Ленинский район | Центральный ВРЭС, 603115, г.Нижний Новгород , ул.Генкиной д.31 | База Ценрального ВРЭС 603044, г.Нижний Новгород , ул.Березовская, д.45Б | Пр.оп.9-13 | 9.36 | 0 | 4.58
ЮВРЭС | ВЛ 110 кВ "Радуга-Кулебаки 1", инв. №190311900/01, 190311900/02 сист. 130000011861 130000011862 | От ПС "Радуга" до ПС "Кулебаки" | 30.25 | 30.25 | Выксунский, Кулебакский р-ны. | Южный ВРЭС , 607100, г.Навашино, ул. Льва Толстого, д 31 | База РЭС | Условная середина (пр.оп. № 79-80) | 30 | 10 | 5

## Лист3
2. Объемы и сроки выполнения работ, потребность в основных материалах, изделиях, конструкциях, оборудовании
№ п/п | ПО | Месяц | Диспетчерское наименование электроустановки | Перечень планируемых работ | Единица измерения | Объем работ | Потребность в материалах (оборудовании) |  |  |  | Наименование усложняющего фактора | Примечание
[7 empty] | Наименование (марка) | Единица измерения | Количество на единицу | Количество НА ОБЪЕМ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | АВРЭС | Февраль | ВЛ 110 кВ Лесогорская-1 ( Панфилово-Арзамас-500 ) | Замена провода марки АС-120/27 на участке опор №28-46 с применением АГП | км/пр | 4.5 | Провод АС-120/27 | км/пр/тонна | 1 | 13.5 | ВЛ проходит по пахатным сельхозполям, и находится на совместном подвесе с действующей ВЛ-110кВ Арзамас-Панфилово
2 | АВРЭС | Февраль | ВЛ 110 кВ Лесогорская-1 ( Панфилово-Арзамас-500 ) | Установка птицезащитных устройств на участке опор № 28-46 ( 2шт.- метал, жб - 17шт) | шт | 57 | Устройство птицезащитное ЗП-АП2-2 | шт | 1 | 57 | ВЛ проходит по пахатным сельхозполям, и находится на совместном подвесе с действующей ВЛ-110кВ Арзамас-Панфилово
3 | АВРЭС | Февраль | ВЛ 110 кВ Лесогорская-1 ( Панфилово-Арзамас-500 ) | Установка гасителей вибрации на участке опор № 28-46 с применением АГП без опускания провода на землю | шт | 114 | Гаситель вибрации ГВУ-1,2-1,6 | шт | 1 | 114 | ВЛ проходит по пахатным сельхозполям, и находится на совместном подвесе с действующей ВЛ-110кВ Арзамас-Панфилово
4 | АВРЭС | Февраль | Отпайка от ВЛ 110 кВ Лесогорская-1 (Панфилово-Арзамас-500) на ПС Новоселки | Замена провода марки АЖ-120 на АС-120/27 на участке опор №12-21 с применением АГП | км/пр | 1.867 | Провод АС-120/27 | км/пр/тонна | 1 | 5.6 | ВЛ находится на совместном подвесе с действующей Отпайкой от ВЛ 110 кВ Лесогорская-2 на ПС Новоселки
5 | БВРЭС | июль | ВЛ 110 кВ "Сокольская"(Бриляковская-Сокольская)/ВЛ 35 кВ № 3590 "Бриляковская-Сокольская" | Перевозка негабаритного груза (стойка железобетонная) | шт | 3 | Стойка железобетонная СК22.1-2.1 | шт/тонна | 1/4,894 | 3/14.682 |  | Расстояние транспортировки 90 км.
6 | БВРЭС | июль | ВЛ 110 кВ "Сокольская"(Бриляковская-Сокольская)/ВЛ 35 кВ № 3590 "Бриляковская-Сокольская" | Замена промежуточной двухцепной железобетонной опоры №168/168,171/171,174/174 на двухцепную железобетонную (1 стойка на опору) с применением АГП | шт. | 3 | Стойка железобетонная СК22.1-2.1 | шт | 1 | 3 |  | Тип опоры ПБ110-12 (3шт. ж.б. промежуточные опоры)
[7 empty] | Металлоконструкции к опоре, в том числе: | тонн | 0.51 | 1.53
[7 empty] | Траверса Б4с-1 | шт | 2 | 6
[7 empty] | Траверса Б5С | шт | 2 | 6
[7 empty] | Траверса Б3-с1 | шт | 2 | 6
[7 empty] | Спецболт Б74 | шт | 5 | 15
[7 empty] | Спецболт Б1057 | шт | 1 | 3
[7 empty] | Тросостойка Б34с-1 | шт | 1 | 3
[7 empty] | Подпятник П2 | шт | 1 | 3
[7 empty] | Полухомут Б30-1 | шт | 2 | 6
[7 empty] | Лестница межтраверсная | комплект | 1 | 3
7 | БВРЭС | июль | ВЛ 110 кВ "Сокольская"(Бриляковская-Сокольская)/ВЛ 35 кВ № 3590 "Бриляковская-Сокольская" | Установка ригеля к промежуточной двухцепной железобетонной опоре №168/168,171/171,174/174 (1 ригель на опору) | шт. | 3 | Ригель Р1-А | шт/м.куб | 1/0,2 | 3/0,6
[7 empty] | Деталь крепления ригеля КР-5 | комплект | 1 | 3
8 | БВРЭС | июль | Л 110 кВ "Сокольская"(Бриляковская-Сокольская)/ВЛ 35 кВ № 3590 "Бриляковская-Сокольская" | Монтаж контура заземления двухцепной железобетонной опоры №168/168,171/171,174/174 | шт. | 3 | Стержень заземления с ТДЦ 1,5м ШИП | шт. | 10 | 30
[7 empty] | Втулка переходная ТДЦ ШИП | шт. | 10 | 30
[7 empty] | Наконечник универсальный (90град) ШИП | шт. | 2 | 6
[7 empty] | Головка удароприемная ШИП | шт. | 1 | 3
[7 empty] | Эмаль ПФ-115 черная | кг | 0.25 | 0.75
[7 empty] | Круг стальной (горизонтальный заземлитель) d 16мм | кг | 10 | 30
[7 empty] | Электроды сварочные | кг | 0.1 | 0.3
9 | БВРЭС | июль | ВЛ 110 кВ "Сокольская"(Бриляковская-Сокольская) | Замена поддерживающих изолирующих подвесок провода на двухцепной опоре №168/168,171/171,174/174 (3 подвески на опору по 8 изоляторов в каждой) с применением АГП | подвеска | 9 | Изолятор ПС-70Е | шт | 8 | 72
10 | БВРЭС | июль | ВЛ 110 кВ "Сокольская"(Бриляковская-Сокольская) | Замена сцепной арматуры поддерживающей изолирующей подвески провода на двухцепной опоре №168/168,171/171,174/174 | комплект | 9 | Узел крепления КГП-7-2Б | шт | 1 | 9
[7 empty] | Ушко У1К-7-16 | шт | 1 | 9
[7 empty] | Зажим поддерживающий ПГН-2-6 | шт | 1 | 9
11 | БВРЭС | июль | ВЛ 110 кВ "Сокольская"(Бриляковская-Сокольская) | Установка гасителей вибрации на провод марки АС-70/11 на опорах №168/168,171/171,174/174 с применением АГП без опускания провода на землю | шт. | 18 | Гаситель вибрации ГВУ-1,2-1,6 | шт | 1 | 18
12 | БВРЭС | июль | ВЛ 110 кВ "Сокольская"(Бриляковская-Сокольская) | Установка антиприсадочных птицезащитных устройств на опорах №168/168,171/171,174/174 | шт | 9 | Антиприсадочное птицезащитное устройство АПЗУ-П-1-1 | шт | 1 | 9
13 | БВРЭС |  | ВЛ 35 кВ № 3590 "Бриляковская-Сокольская" | Замена поддерживающих изолирующих подвесок провода на двухцепной опоре №168/168,171/171,174/174 (3 подвески на опору по 4 изолятора в каждой) | подвеска | 9 | Изолятор ПС-70Е | шт | 4 | 36
14 | БВРЭС | июль | ВЛ 35 кВ № 3590 "Бриляковская-Сокольская" | Замена сцепной арматуры поддерживающей изолирующей подвески провода на двухцепной опоре №168/168,171/171,174/174 | комплект | 9 | Узел крепления КГП-7-2Б | шт | 1 | 9
[7 empty] | Ушко У1К-7-16 | шт | 1 | 9
[7 empty] | Зажим поддерживающий ПГН-2-6 | шт | 1 | 9
15 | БВРЭС | июль | ВЛ 35 кВ № 3590 "Бриляковская-Сокольская" | Установка гасителей вибрации на провод марки АС-70/11 на опорах №168/168,171/171,174/174 с применением АГП без опускания провода на землю | шт. | 18 | Гаситель вибрации ГВУ-1,2-1,6 | шт | 1 | 18
16 | БВРЭС | июль | ВЛ 110 кВ "Сокольская"(Бриляковская-Сокольская) | Замена сцепной арматуры поддерживающей изолирующей подвески грозотроса на двухцепной опоре №168/168,171/171,174/174 | комплект | 3 | Узел крепления КГП-7-2Б | шт | 1 | 3
[7 empty] | Ушко У1К-7-16 | шт | 1 | 3
[7 empty] | Зажим поддерживающий ПГ-1-11 | шт | 1 | 3
17 | БВРЭС | июль | ВЛ 110 кВ "Сокольская"(Бриляковская-Сокольская) | Установка гасителей вибрации на грозозащитный трос марки С-50 на опорах №168/168,171/171,174/174 с применением АГП | шт. | 3 | Гаситель вибрации ГВУ-0,6-0,8 | шт | 2 | 6
18 | БВРЭС | сентябрь | ВЛ 110 кВ "Малаховская-2" (НиГЭС - Малаховская)/ВЛ 110 кВ "ГЭС - ЗМЗ" | Замена грозозащитного троса в пролете опор № 11/11-13/13 | км | 0.4 | Грозотрос ГТК20-0/50-9.1 | км | 1 | 0.4 | Населенная местность. Пересечение с автодорогой в пр.оп.11-12, пересечение с ВЛ-0.4кВ в пр.оп.11-12, пересечение с не электрифицированной железной дорогой в пр.оп.11-12 | (3шт. Металлические анкерные опоры) |  |  | 2
19 | БВРЭС | сентябрь | ВЛ 110 кВ "Малаховская-2" (НиГЭС - Малаховская)/ВЛ 110 кВ "ГЭС - ЗМЗ" | Замена натяжных изолирующих подвесок грозотроса на опорах №11/11,13/13 (1 подвеска на опору по 1 изолятору в каждой) с применением АГП | подвеска | 2 | Изолятор ПС-70Е | шт | 1 | 2 |  | (2шт. Металлические анкерные опоры) |  |  | 2
20 | БВРЭС | сентябрь | ВЛ 110 кВ "Малаховская-2" (НиГЭС - Малаховская)/ВЛ 110 кВ "ГЭС - ЗМЗ" | Замена сцепной арматуры натяжных изолирующих подвесок грозотроса на опорах № 11/11,13/13 | комплект | 2 | Скоба СКД-10-1 | шт | 2 | 4 |  |  |  |  | 2
[7 empty] | Звено ПРР-7-1 | шт | 1 | 2 |  |  |  |  | 2
[7 empty] | Звено ПТМ-7-3 | шт | 1 | 2 |  |  |  |  | 10
[7 empty] | Ушко У1-7-16 | шт | 1 | 2 |  |  |  |  | 2
[7 empty] | Серьга СР-7-16 | шт | 1 | 2 |  |  |  |  | 8
[7 empty] | Зажим клиновой НКК-1-1Б | шт | 1 | 2 |  |  |  |  | 8
[7 empty] | Зажим соединительный плашечный ПС-2-1 | шт | 1 | 2 |  |  |  |  | 6
21 | БВРЭС | сентябрь | ВЛ 110 кВ "Малаховская-2" (НиГЭС - Малаховская)/ВЛ 110 кВ "ГЭС - ЗМЗ" | Установка гасителей вибрации на грозозащитный трос марки ГТК20-0/50-9.1 на опорах № 11/11,13/13 с применением АГП | шт | 2 | Гаситель вибрации ГВУ-0,6-0,8 | шт | 1 | 2
22 | БВРЭС | сентябрь | ВЛ 110 кВ "Малаховская-2" (НиГЭС - Малаховская)/ВЛ 110 кВ "ГЭС - ЗМЗ" | Замена натяжных изолирующих подвесок грозотроса на опорах №12/12 (2 подвески на опору по 1 изолятору в каждой) с применением АГП | подвеска | 2 | Изолятор ПС-70Е | шт | 1 | 2 |  | (Металлическая анкерная опора) |  |  | 1
23 | БВРЭС | сентябрь | ВЛ 110 кВ "Малаховская-2" (НиГЭС - Малаховская)/ВЛ 110 кВ "ГЭС - ЗМЗ" | Замена сцепной арматуры натяжных изолирующих подвесок грозотроса на опоре № 12/12 | комплект | 2 | Скоба СКД-10-1 | шт | 2 | 4 |  |  |  |  | 2
[7 empty] | Звено ПРР-7-1 | шт | 1 | 2 |  |  |  |  | 2
[7 empty] | Звено ПТМ-7-3 | шт | 1 | 2
[7 empty] | Ушко У1-7-16 | шт | 1 | 2
[7 empty] | Серьга СР-7-16 | шт | 1 | 2
[7 empty] | Зажим клиновой НКК-1-1Б | шт | 1 | 2
[7 empty] | Зажим соединительный плашечный ПС-2-1 | шт | 1 | 2
24 | БВРЭС | сентябрь | ВЛ 110 кВ "Малаховская-2" (НиГЭС - Малаховская)/ВЛ 110 кВ "ГЭС - ЗМЗ" | Установка гасителей вибрации на грозозащитный трос марки ГТК20-0/50-9.1 на опоре № 12/12 с применением АГП | шт | 2 | Гаситель вибрации ГВУ-0,6-0,8 | шт | 1 | 2
25 | БВРЭС | сентябрь | ВЛ 110 кВ "Малаховская-2" (НиГЭС - Малаховская)/Отпайка от ВЛ 110 кВ №155 "Малаховская - ГПП-1 ЗМЗ" на ПС "ГПП-2 ЗМЗ" | Замена грозозащитного троса в пролете опор № 21/3-23/1 с применением АГП | км | 0.5 | Грозотрос ГТК20-0/50-9.1 | км | 1 | 0.5 | Болотистая местность | (3шт. Металлические анкерные опоры)
26 | БВРЭС | сентябрь | ВЛ 110 кВ "Малаховская-2" (НиГЭС - Малаховская)/Отпайка от ВЛ 110 кВ №155 "Малаховская - ГПП-1 ЗМЗ" на ПС "ГПП-2 ЗМЗ" | Замена натяжных изолирующих подвесок грозотроса на опорах №21/3,23/1 (1 подвеска на опору по 1 изолятору в каждой) с применением АГП | подвеска | 2 | Изолятор ПС-70Е | шт | 1 | 2 | Болотистая местность | (2шт. Металлические анкерные опоры)
27 | БВРЭС | сентябрь | ВЛ 110 кВ "Малаховская-2" (НиГЭС - Малаховская)/Отпайка от ВЛ 110 кВ №155 "Малаховская - ГПП-1 ЗМЗ" на ПС "ГПП-2 ЗМЗ" | Замена сцепной арматуры натяжных изолирующих подвесок грозотроса на опорах № №21/3,23/1 | комплект | 2 | Скоба СКД-10-1 | шт | 2 | 4 | Болотистая местность
[7 empty] | Звено ПРР-7-1 | шт | 1 | 2
[7 empty] | Звено ПТМ-7-3 | шт | 1 | 2
[7 empty] | Ушко У1-7-16 | шт | 1 | 2
[7 empty] | Серьга СР-7-16 | шт | 1 | 2
[7 empty] | Зажим клиновой НКК-1-1Б | шт | 1 | 2
[7 empty] | Зажим соединительный плашечный ПС-2-1 | шт | 1 | 2
28 | БВРЭС | сентябрь | ВЛ 110 кВ "Малаховская-2" (НиГЭС - Малаховская)/Отпайка от ВЛ 110 кВ №155 "Малаховская - ГПП-1 ЗМЗ" на ПС "ГПП-2 ЗМЗ" | Установка гасителей вибрации на грозозащитный трос марки ГТК20-0/50-9.1 на опорах № №21/3,23/1 с применением АГП | шт | 2 | Гаситель вибрации ГВУ-0,6-0,8 | шт | 1 | 2 | Болотистая местность
29 | БВРЭС | сентябрь | ВЛ 110 кВ "Малаховская-2" (НиГЭС - Малаховская)/Отпайка от ВЛ 110 кВ №155 "Малаховская - ГПП-1 ЗМЗ" на ПС "ГПП-2 ЗМЗ" | Замена натяжных изолирующих подвесок грозотроса на опорах №22/2 (2 подвески на опору по 1 изолятору в каждой) с применением АГП | подвеска | 2 | Изолятор ПС-70Е | шт | 1 | 2 | Болотистая местность | (Металлическая анкерная опора)
30 | БВРЭС | сентябрь | ВЛ 110 кВ "Малаховская-2" (НиГЭС - Малаховская)/Отпайка от ВЛ 110 кВ №155 "Малаховская - ГПП-1 ЗМЗ" на ПС "ГПП-2 ЗМЗ" | Замена сцепной арматуры натяжных изолирующих подвесок грозотроса на опоре № №22/2 | комплект | 2 | Скоба СКД-10-1 | шт | 2 | 4 | Болотистая местность
[7 empty] | Звено ПРР-7-1 | шт | 1 | 2
[7 empty] | Звено ПТМ-7-3 | шт | 1 | 2
[7 empty] | Ушко У1-7-16 | шт | 1 | 2
[7 empty] | Серьга СР-7-16 | шт | 1 | 2
[7 empty] | Зажим клиновой НКК-1-1Б | шт | 1 | 2
[7 empty] | Зажим соединительный плашечный ПС-2-1 | шт | 1 | 2
31 | БВРЭС | сентябрь | ВЛ 110 кВ "Малаховская-2" (НиГЭС - Малаховская)/Отпайка от ВЛ 110 кВ №155 "Малаховская - ГПП-1 ЗМЗ" на ПС "ГПП-2 ЗМЗ" | Установка гасителей вибрации на грозозащитный трос марки ГТК20-0/50-9.1 на опоре № №22/2 с применением АГП | шт | 2 | Гаситель вибрации ГВУ-0,6-0,8 | шт | 1 | 2 | Болотистая местность
32 | ДВРЭС | Август | ВЛ 110 кВ №131 "Печёрская - Моховые Горы" Инв № 150300011003, 150300011034. | Перевозка негабаритного груза (стойка железобетонная) | шт | 5 | Стойка железобетонная СК22.1-2.1 | шт/тонна | 1/4,847 | 5/24.235 | ВЛ расположена в городской черте. | Расстояние транспортировки 48 км. В том числе по территории Нижнего Новгорода.
33 | ДВРЭС | Август | ВЛ 110 кВ №131 "Печёрская - Моховые Горы" Инв № 150300011003, 150300011034. | Замена промежуточной одноцепной деревянной П-образной опоры ПД-110 № 55,56,57,58,59 на одноцепную железобетонную опору тип ПБ110-15 | шт. | 5 | Стойка железобетонная СК22.1-2.1 | шт | 1 | 5 | ВЛ расположена в городской черте. | Тип опоры ПБ110-15
[7 empty] | Металлоконструкции к опоре, в том числе: | тонн | 0.25 | 1
[7 empty] | Траверса Б4С-1 | шт | 2 | 10
[7 empty] | Траверса Б5С | шт | 1 | 5
[7 empty] | Спецболт Д32 | шт | 2 | 10
[7 empty] | Спецболт Б1056 | шт | 2 | 10
[7 empty] | Тросостойка Б33С-1 | шт | 1 | 5
[7 empty] | Подпятник П2 | шт | 1 | 5
[7 empty] | Лестница межтраверсная | комплект | 1 | 5
[7 empty] | Мастика гидроизоляционная | кг | 4 | 20
34 | ДВРЭС | Август | ВЛ 110 кВ №131 "Печёрская - Моховые Горы" Инв № 150300011003, 150300011034. | Установка ригеля одноцепной промежуточной железобетонной опоры № 55,56,57,58,59 (2 ригеля на опору) | шт. | 10 | Ригель АР-5 | шт | 2 | 10 | ВЛ расположена в городской черте.
[7 empty] | Крепление ригеля | комплект | 2 | 10
35 | ДВРЭС | Август | ВЛ 110 кВ №131 "Печёрская - Моховые Горы" Инв № 150300011003, 150300011034. | Монтаж контура заземления железобетонной опоры № 55,56,57,58,59 | контур | 5 | Круг диаметром 18 мм | кг | 25 | 125 | ВЛ расположена в городской черте.
[7 empty] | Электроды сварочные | кг | 0.1 | 0.5
36 | ДВРЭС | Август | ВЛ 110 кВ №131 "Печёрская - Моховые Горы" Инв № 150300011003, 150300011034. | Установка птицезащитных устройств по 3 шт на опору | шт | 5 | Птицезащитные устройства АПЗУ-П-1-1 | шт | 3 | 15 | ВЛ расположена в городской черте.
37 | ДВРЭС | Август | ВЛ 110 кВ №131 "Печёрская - Моховые Горы" Инв № 150300011003, 150300011034. | Установка верхнего защитного изолятора U-120AD в гирлянду на железобетонной опоре № № 55,56,57,58,59 (3 изолятора на опору по 1-му изолятору в каждой гирлянде) | оп | 5 | Изолятор U-120AD | шт | 3 | 15 | ВЛ расположена в городской черте.
38 | ДВРЭС | Август | ВЛ 110 кВ №131 "Печёрская - Моховые Горы" Инв № 150300011003, 150300011034. | Замена поддерживающих изолирующих подвесок провода на железобетонной опоре № № 55,56,57,58,59 (3 подвески на опору по 7 изоляторов в каждой) | подвеска | 15 | Изолятор ПС-70Е | шт | 7 | 105 | ВЛ расположена в городской черте.
39 | ДВРЭС | Август | ВЛ 110 кВ №131 "Печёрская - Моховые Горы" Инв № 150300011003, 150300011034. | Замена сцепной арматуры поддерживающих изолирующих подвесок провода на железобетонной оп.№ № 55,56,57,58,59 | комплект | 15 | Узел крепления КГП-7-2Б | шт. | 1 | 15 | ВЛ расположена в городской черте.
[7 empty] | Ушко У1-7-16 | шт. | 1 | 15
[7 empty] | Зажим поддерживающий ПГН-2-6 | шт. | 1 | 15
40 | ДВРЭС | Август | ВЛ 110 кВ №131 "Печёрская - Моховые Горы" Инв № 150300011003, 150300011034. | Замена сцепной арматуры грозотроса на промежуточной железобетонной оп.№ № 55,56,57,58,59 (подвеска поддерживающая) | комплект | 5 | Узел крепления КГП-7-2Б | шт. | 1 | 5 | ВЛ расположена в городской черте.
[7 empty] | Ушко У1-7-16 | шт. | 1 | 5
[7 empty] | Зажим поддерживающий ПГН-2-6 | шт | 1 | 5
41 | ДВРЭС | Август | ВЛ 110 кВ №131 "Печёрская - Моховые Горы" Инв № 150300011003, 150300011034. | Установка гасителей вибрации на провод типа АС-185/29 опор № 55,56,57,58,59 | шт. | 30 | Гаситель вибрации ГВУ-1.6-2.4 | шт | 1 | 30 | ВЛ расположена в городской черте.
42 | ДВРЭС | Август | ВЛ 110 кВ №131 "Печёрская - Моховые Горы" Инв № 150300011003, 150300011034. | Установка гасителей вибрации на грозозащитный трос опор № 55,56,57,58,59 | шт. | 10 | Гаситель вибрации ГВУ-0,6-0,8 | шт | 1 | 10 | ВЛ расположена в городской черте.
43 | ДВРЭС | Август | ВЛ 110 кВ №131 "Печёрская - Моховые Горы" Инв № 150300011003, 150300011034. | Перевозка демонтированных материалов опор № 55,56,57,58,59 | шт | 15 | траверса деревянная 6 м. | шт/тонна | 1/0.23 | 15/3.45 | ВЛ расположена в городской черте.
[5 empty] | шт | 10 | Приставкаа железобетонная | шт/тонна | 1/0.32 | 10/3.2 | ВЛ расположена в городской черте.
[5 empty] | шт | 10 | стойка деревянная 11 м. | шт/тонна | 1/0.41 | 10/4.1 | ВЛ расположена в городской черте.
44 | ДВРЭС | Август | ВЛ 110 кВ №131 "Печёрская - Моховые Горы" Инв № 150300011003, 150300011034. | Перевозка негабаритного груза (стойка железобетонная) | шт | 2 | Стойка железобетонная СК22.1-2.1 | шт/тонна | 1/4,847 | 2/9.694 | ВЛ расположена в городской черте.
45 | ДВРЭС | Август | ВЛ 110 кВ №131 "Печёрская - Моховые Горы" Инв № 150300011003, 150300011034. | Замена анкерной одноцепной деревянной анкерной опоры АД110 № 41 на одноцепную анкерную железобетонную опору тип 1,2 УБ110-3 | шт. | 1 | Стойка железобетонная СК22.2-1.1 | шт. | 2 | 2 | Опора ВЛ расположена в городской черте., в стесненных условиях. | Тип опоры 1,2 УБ 110-3 с оттяжками
[7 empty] | Металлоконструкции к опоре, в том числе: | тонн | 1.98 | 1.98
[7 empty] | Подпятник П2 | шт. | 2 | 2
[7 empty] | Пояс С33 | шт. | 4 | 4
[7 empty] | Пояс С43 | шт. | 2 | 2
[7 empty] | Связь С56 | шт. | 4 | 4
[7 empty] | Связь С61 | шт. | 1 | 1
[7 empty] | Связь С63 | шт. | 2 | 2
[7 empty] | Связь С64 | шт. | 2 | 2
[7 empty] | Полухомут С109 | шт. | 2 | 2
[7 empty] | Полухомут С111 | шт. | 2 | 2
[7 empty] | Оттяжка С117 | шт. | 2 | 2
[7 empty] | Спецболт С118 | шт. | 2 | 2
[7 empty] | Спецболт С119 | шт. | 6 | 6
[7 empty] | Спецболт С120 | шт. | 2 | 2
[7 empty] | Спецболт С123 | шт. | 4 | 4
[7 empty] | Анкерная плита оттяжки АЦ-1 | шт | 4 | 4
[7 empty] | Лестница межтраверсная | комплект | 1 | 1
[7 empty] | Мастика гидроизоляционная | кг | 8 | 8
46 | ДВРЭС | Август | ВЛ 110 кВ №131 "Печёрская - Моховые Горы" Инв № 150300011003, 150300011034. | Установка птицезащитных устройств на опору № 41 | шт | 6 | Птицезащитные устройства АПЗУ-П-1-1 | шт | 1 | 6 | ВЛ расположена в городской черте.
47 | ДВРЭС | Август | ВЛ 110 кВ №131 "Печёрская - Моховые Горы" Инв № 150300011003, 150300011034. | Установка ригеля двухцепной промежуточной железобетонной опоры № 41 (4 ригеля на опору) | шт. | 4 | Ригель АР-5 | комплект | 4 | 4 | Опора ВЛ расположена в городской черте., в стесненных условиях.
[7 empty] | Крепление ригеля | шт | 4 | 4
48 | ДВРЭС | Август | ВЛ 110 кВ №131 "Печёрская - Моховые Горы" Инв № 150300011003, 150300011034. | Монтаж контура заземления железобетонной опоры № 41 | контур | 1 | Круг диаметром 18 мм | кг | 25 | 25 | Опора ВЛ расположена в городской черте., в стесненных условиях.
[7 empty] | Электроды сварочные | кг | 0,1 | 0.1
49 | ДВРЭС | Август | ВЛ 110 кВ №131 "Печёрская - Моховые Горы" Инв № 150300011003, 150300011034. | Установка верхнего защитного изолятора U-120AD в гирлянду на железобетонной опоре № 41 (3 изолятора на опору по 1-му изолятору в каждой гирлянде) | оп | 1 | Изолятор U-120AD | шт. | 3 | 3 | Опора ВЛ расположена в городской черте., в стесненных условиях.
50 | ДВРЭС | Август | ВЛ 110 кВ №131 "Печёрская - Моховые Горы" Инв № 150300011003, 150300011034. | Замена поддерживающих изолирующих подвесок шлейфов проводов на железобетонной опоре № № 41 (3 подвески на опору по 8 изоляторов в каждой) | подвеска | 3 | Изолятор ПС-70Е | шт. | 8 | 24 | Опора ВЛ расположена в городской черте., в стесненных условиях.
51 | ДВРЭС | Август | ВЛ 110 кВ №131 "Печёрская - Моховые Горы" Инв № 150300011003, 150300011034. | Замена натяжных изолирующих подвесок проводов на железобетонной опоре № 41 (6 подвески на опору по 9 изоляторов в каждой) | подвеска | 6 | Изолятор ПСВ-120Б | шт. | 9 | 54 | Опора ВЛ расположена в городской черте., в стесненных условиях.
52 | ДВРЭС | Август | ВЛ 110 кВ №131 "Печёрская - Моховые Горы" Инв № 150300011003, 150300011034. | Замена сцепной арматуры поддерживающих изолирующих подвесок шлейфов проводов на железобетонной опоре № № 41 | комплект | 3 | Узел крепления КГП-7-2Б | шт. | 1 | 3 | Опора ВЛ расположена в городской черте., в стесненных условиях.
[7 empty] | Ушко У1-7-16 | шт. | 1 | 3
[7 empty] | Зажим поддерживающий ПГН-2-6 | шт | 1 | 3
53 | ДВРЭС | Август | ВЛ 110 кВ №131 "Печёрская - Моховые Горы" Инв № 150300011003, 150300011034. | Замена сцепной арматуры натяжных изолирующих подвесок провода на железобетонной оп.№ № 41 | комплект | 6 | Скоба СКД-12-1 | шт. | 4 | 24 | Опора ВЛ расположена в городской черте., в стесненных условиях.
[7 empty] | Скоба СК-12-1А | шт. | 3 | 18
[7 empty] | Серьга СР-12-16 | шт. | 2 | 12
[7 empty] | Ушко У1-12-16 | шт. | 1 | 6
[7 empty] | Промзвено ПРР-12-1 | шт. | 1 | 6
[7 empty] | Зажим натяжной болтовой НБ-3-6 | шт | 1 | 6
54 | ДВРЭС | Август | ВЛ 110 кВ №131 "Печёрская - Моховые Горы" Инв № 150300011003, 150300011034. | Замена натяжных изолирующих подвесок грозотроса на железобетонной опоре № 41 (2 подвески на опору по 1 изолятору в каждой) | подвеска | 2 | Изолятор ПС-120Б | шт. | 1 | 2 | Опора ВЛ расположена в городской черте., в стесненных условиях.
55 | ДВРЭС | Август | ВЛ 110 кВ №131 "Печёрская - Моховые Горы" Инв № 150300011003, 150300011034. | Замена сцепной арматуры натяжных изолирующих подвесок грозозащитного троса на железобетонной оп.№ № 41 | комплект | 2 | Скоба СКД-12-1 | шт. | 4 | 4 | Опора ВЛ расположена в городской черте., в стесненных условиях.
[7 empty] | Серьга СР-12-16 | шт. | 2 | 2
[7 empty] | Ушко У1-12-16 | шт. | 2 | 2
[7 empty] | Промзвено ПРР-12-1 | шт. | 2 | 2
[7 empty] | Натяжной зажим НКК-1-1Б | шт | 2 | 2
56 | ДВРЭС | Август | ВЛ 110 кВ №131 "Печёрская - Моховые Горы" Инв № 150300011003, 150300011034. | Установка гасителей вибрации на провод типа АС-185/29 оп.№ 41 | шт. | 6 | Гаситель вибрации ГВУ-1,6-2.4 | шт | 6 | 6 | Опора ВЛ расположена в городской черте., в стесненных условиях.
57 | ДВРЭС | Август | ВЛ 110 кВ №131 "Печёрская - Моховые Горы" Инв № 150300011003, 150300011034. | Установка гасителей вибрации на грозозащитный трос оп.№ 41 | шт. | 2 | Гаситель вибрации ГВУ-0,6-0,8 | шт | 2 | 2 | Опора ВЛ расположена в городской черте., в стесненных условиях.
58 | ДВРЭС | Август | ВЛ 110 кВ №131 "Печёрская - Моховые Горы" Инв № 150300011003, 150300011034. | Перевозка демонтированных материалов опора№ 41 | шт | 6 | траверса деревянная 6 м. | шт/тонна | 1/0.23 | 6/1.38 | ВЛ расположена в городской черте.
[5 empty] | шт | 4 | Приставкаа железобетонная | шт/тонна | 1/0.32 | 4/1.28 | ВЛ расположена в городской черте.
[5 empty] | шт | 4 | стойка деревянная 11 м. | шт/тонна | 1/0.41 | 6/2.46 | ВЛ расположена в городской черте.
59 | КВРЭС | Август | Отпайка от ВЛ 110 кВ №119 «Новогорьковская ТЭЦ-Д.Константиново» на ПС «Буревестник» | Замена анкерной одноцепной деревянной опоры № 1 на металлическую анкерной опору | шт. | 1 | Металлическая опора У110-1 | шт/т | 1/5.235 | 1/5.235
60 | КВРЭС | Август | Отпайка от ВЛ 110 кВ №119 «Новогорьковская ТЭЦ-Д.Константиново» на ПС «Буревестник» | Установка фундаментов металлической одноцепной опоры № 1 в том числе: | опор | 1
|  |  |  | Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2 | м.куб | 400
|  |  |  | Доработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 | м.куб | 4.5
|  |  |  | Устройство щебеночного основания под фундамент одноцепной металлической опоры № 1 | м.куб | 6 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 5-10 мм | т./м3 | 10,5/6 | 10,5/6
|  |  |  | Установка железобетонных фундаментов опоры № 1 | м.куб | 3.4 | Фундамент Ф3-АМ | шт./т/м3 | 2/4.3/1.7 | 2/8.6/3.4
|  |  |  | Установка железобетонных фундаментов опоры № 1 | м.куб | 5 | Фундамент Ф5-АМ | шт./т/м3 | 2/6.3/2.5 | 2/12.6/5
|  |  |  | Гидроизоляция железобетонных фундаментов металлической опоры № 1 | т | 0.2 | Битумная мастика | т | 0.2 | 0.2
|  |  |  | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 1 | м.куб | 390.1
|  |  |  | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2 | м.куб | 390.1
61 | КВРЭС | Август | Отпайка от ВЛ 110 кВ №119 «Новогорьковская ТЭЦ-Д.Константиново» на ПС «Буревестник» | Устройство дополнительного контура заземления одноцепных металлических опор № 1 | контур | 4 | Круг диаметром 18 мм ( вес 2кг-1м) | кг | 25 | 100
[7 empty] | Электроды сварочные | кг | 0.1 | 0.4
62 | КВРЭС | Август | Отпайка от ВЛ 110 кВ №119 «Новогорьковская ТЭЦ-Д.Константиново» на ПС «Буревестник» | Замена натяжных изолирующих подвесок провода на одноцепной опоре № 1 (6 подвесок на опору по 10 изоляторов в каждой) | подвеска | 6 | Изолятор ПС-70Е | шт | 10 | 60
63 | КВРЭС | Август | Отпайка от ВЛ 110 кВ №119 «Новогорьковская ТЭЦ-Д.Константиново» на ПС «Буревестник» | Замена сцепной арматуры натяжной изолирующей подвески провода на одноцепной опоре № 1 | комплект | 6 | Серьга СР 12-16 | шт | 1 | 6 |  |  | СР 12-16 -6шт | Для всех натяжных подвесок по ТЗ. Для проводов сечением до 120мм оставить НБ 2-6, У1-7-16.
[7 empty] | Скоба СК 12-1а | шт | 2 | 12 |  |  | СК 12-1а -12шт
[7 empty] | Ушко У1-7-16 | шт | 1 | 6 |  |  | ПТМ 12-2 , ПРР 12-1 по 6шт
[7 empty] | Натяжной зажим НБ-2-6 | шт | 1 | 6
64 | КВРЭС | Август | Отпайка от ВЛ 110 кВ №119 «Новогорьковская ТЭЦ-Д.Константиново» на ПС «Буревестник» | Установка отводных изолирующих подвесок провода на одноцепной опоре № 1 (3 подвески на опору по 9 изоляторов в каждой) | подвеска | 3 | Изолятор ПС-70Е | шт | 9 | 27
65 | КВРЭС | Сентябрь | Отпайка от ВЛ 110 кВ №119 «Новогорьковская ТЭЦ-Д.Константиново» на ПС «Буревестник» | Демонтаж существующего провода в анкерном пролете марки АС-70/11 в пролете №1-2 | 3 провода 1000м. | 0.333
66 | КВРЭС | Сентябрь | Отпайка от ВЛ 110 кВ №119 «Новогорьковская ТЭЦ-Д.Константиново» на ПС «Буревестник» | Монтаж существующего провода в анкерном пролете марки АС-70/11 в пролете №1-2 | 3 провода 1000м. | 0.333
67 | КВРЭС | Август | Отпайка от ВЛ 110 кВ №119 «Новогорьковская ТЭЦ-Д.Константиново» на ПС «Буревестник» | Установка сцепной арматуры отводной изолирующей подвески провода на одноцепной опоре № 1 | комплект | 3 | Узел крепления КГП-7-2В | шт | 1 | 3
[7 empty] | Ушко У1-7-16 | шт | 1 | 3
[7 empty] | Отводная консоль (металлоконструкции уголок 80х80 с толщиной стенки 8 мм - 31 метр) | кг | 100 | 300
[7 empty] | Зажим поддерживающий ПГН-3-5 | шт | 1 | 3
68 | КВРЭС | Август | Отпайка от ВЛ 110 кВ №119 «Новогорьковская ТЭЦ-Д.Константиново» на ПС «Буревестник» | Сварка шлейфов провода марки АС-70/11 на анкерной опоре № 1 | шлейф | 3 | Термитный патрон ПАС-70 | шт | 1 | 3
[7 empty] | Спички термитные | коробка | 1 | 1
69 | КВРЭС | Август | Отпайка от ВЛ 110 кВ №119 «Новогорьковская ТЭЦ-Д.Константиново» на ПС «Буревестник» | Усиление шлейфов провода марки АС-70/11 с помощью зажимов соединительных спирального типа ШС на анкерной опоре № 1 | шлейф | 3 | Зажим соединительный спирального типа ШС-11,4-01 | шт | 2 | 6
[7 empty] | Провод АС-70/11 | м | 1 | 3
70 | КВРЭС | Август | Отпайка от ВЛ 110 кВ №119 «Новогорьковская ТЭЦ-Д.Константиново» на ПС «Буревестник» | Установка гасителей вибрации на провод марки АС-70/11 на опоре № 1 | шт | 6 | Гаситель вибрации ГВУ-0,8-1,2 | шт | 1 | 6
71 | КВРЭС | Август | Отпайка от ВЛ 110 кВ №119 «Новогорьковская ТЭЦ-Д.Константиново» на ПС «Буревестник» | Замена анкерной одноцепной деревянной опоры № 138 на металлическую анкерной опору | шт. | 1 | Металлическая опора У110-1 | шт/т | 1/5.235 | 1/5.235
72 | КВРЭС | Август | Отпайка от ВЛ 110 кВ №119 «Новогорьковская ТЭЦ-Д.Константиново» на ПС «Буревестник» | Установка фундаментов металлической одноцепной опоры № 138 в том числе: | опор | 1
|  |  |  | Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2 | м.куб | 400
|  |  |  | Доработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 | м.куб | 4.5
|  |  |  | Устройство щебеночного основания под фундамент одноцепной металлической опоры № 138 | м.куб | 6 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 5-10 мм | т./м3 | 10,5/6 | 10,5/6
|  |  |  | Установка железобетонных фундаментов опоры № 138 | м.куб | 6.8 | Фундамент Ф3-АМ | шт./т/м3 | 4/4.3/1.7 | 4/17.2/6.8
|  |  |  | Гидроизоляция железобетонных фундаментов металлической опоры № 138 | т | 0,2 | Битумная мастика | т | 0.2 | 0.2
|  |  |  | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 1 | м.куб | 391.7
|  |  |  | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2 | м.куб | 391.7
73 | КВРЭС | Август | Отпайка от ВЛ 110 кВ №119 «Новогорьковская ТЭЦ-Д.Константиново» на ПС «Буревестник» | Устройство дополнительного контура заземления одноцепных металлических опор № 138 | контур | 4 | Круг диаметром 18 мм ( вес 2кг-1м) | кг | 25 | 100
[7 empty] | Электроды сварочные | кг | 0.1 | 0.4
74 | КВРЭС | Август | Отпайка от ВЛ 110 кВ №119 «Новогорьковская ТЭЦ-Д.Константиново» на ПС «Буревестник» | Замена натяжных изолирующих подвесок провода на одноцепной опоре № 138 (6 подвесок на опору по 10 изоляторов в каждой) | подвеска | 6 | Изолятор ПС-70Е | шт | 10 | 60
75 | КВРЭС | Август | Отпайка от ВЛ 110 кВ №119 «Новогорьковская ТЭЦ-Д.Константиново» на ПС «Буревестник» | Замена сцепной арматуры натяжной изолирующей подвески провода на одноцепной опоре № 138 | комплект | 6 | Серьга СР 12-16 | шт | 1 | 6
[7 empty] | Скоба СК 12-1а | шт | 2 | 12
[7 empty] | Ушко У1-7-16 | шт | 1 | 6
[7 empty] | Натяжной зажим НБ-2-6 | шт | 1 | 6
76 | КВРЭС | Август | Отпайка от ВЛ 110 кВ №119 «Новогорьковская ТЭЦ-Д.Константиново» на ПС «Буревестник» | Сварка шлейфов провода марки АС-70/11 на анкерной опоре № 138 | шлейф | 3 | Термитный патрон ПАС-70 | шт | 1 | 3
[7 empty] | Спички термитные | коробка | 1 | 1
77 | КВРЭС | Август | Отпайка от ВЛ 110 кВ №119 «Новогорьковская ТЭЦ-Д.Константиново» на ПС «Буревестник» | Установка поддерживающих изолирующих подвесок провода шлейфа на одноцепной анкерной опоре №138 (2 подвески на опору по 9 изоляторов в каждой) | подвеска | 2 | Изолятор ПС-70Е | шт | 9 | 18
78 | КВРЭС | Август | Отпайка от ВЛ 110 кВ №119 «Новогорьковская ТЭЦ-Д.Константиново» на ПС «Буревестник» | Установка сцепной арматуры поддерживающих изолирующих подвесок провода шлейфа на одноцепной анкерной опоре №138 | комплект | 2 | Серьга СР-7-16 | шт | 1 | 2
[7 empty] | Ушко У1-7-16 | шт | 1 | 2
[7 empty] | Узел крепления КГП-7-1 | шт | 1 | 2
[7 empty] | Зажим поддерживающий ПГН-2-6 | шт | 1 | 2
79 | КВРЭС | Август | Отпайка от ВЛ 110 кВ №119 «Новогорьковская ТЭЦ-Д.Константиново» на ПС «Буревестник» | Усиление шлейфов провода марки АС-70/11 с помощью зажимов соединительных спирального типа ШС на анкерной опоре № 138 | шлейф | 3 | Зажим соединительный спирального типа ШС-11,4-01 | шт | 2 | 6
[7 empty] | Провод АС-70/11 | м | 1 | 3
80 | КВРЭС | Август | Отпайка от ВЛ 110 кВ №119 «Новогорьковская ТЭЦ-Д.Константиново» на ПС «Буревестник» | Установка гасителей вибрации на провод марки АС-70/11 на опоре № 138 | шт | 6 | Гаситель вибрации ГВУ-0,8-1,2 | шт | 1 | 6
81 | КВРЭС | Август | Отпайка от ВЛ 110 кВ №119 «Новогорьковская ТЭЦ-Д.Константиново» на ПС «Буревестник» | Перевозка негабаритного груза (стойка железобетонная) | шт | 2 | Стойка железобетонная СК22.2-1.1 | шт/тонна | 1/6,09 | 3/18,27
82 | КВРЭС | Август | Отпайка от ВЛ 110 кВ №119 «Новогорьковская ТЭЦ-Д.Константиново» на ПС «Буревестник» | Замена анкерной одноцепной деревянной опоры № 129 на одноцепную железобетонную (2 стойки на опору) | шт | 1 | Стойка железобетонная СК22.2-1.1 | шт | 2 | 2 | Пересечение с автодорогой в пролетах опор № 129-130 | Тип опоры УБ110-13 с оттяжками
[7 empty] | Металлоконструкции к опоре, в том числе: | тонна | 0.6 | 0.6
[7 empty] | Траверса Б10-1С | шт | 4 | 4
[7 empty] | Траверса Б20С-1 | шт | 2 | 2
[7 empty] | Связь Б133 | шт | 1 | 1
[7 empty] | Связь Б134 | шт | 2 | 2
[7 empty] | Спецболт П16 | шт | 4 | 4
[7 empty] | Спецболт Д32 | шт | 2 | 2
[7 empty] | Спецболт Б74 | шт | 2 | 2
[7 empty] | Спецболт Б75 | шт | 4 | 4
[7 empty] | Тросодержатель Б42 | шт | 2 | 2
[7 empty] | Подпятник П2 | шт | 2 | 2
[7 empty] | Анкерная плита оттяжки АЦ-1 | шт | 2 | 2
[7 empty] | Оттяжка Б135 | шт | 2 | 2
[7 empty] | Вилка Б545 | шт | 2 | 2
[7 empty] | Зажим КС-185 | шт | 4 | 4
[7 empty] | Лестница межтраверсная | комплект | 2 | 2
83 | КВРЭС | Август | Отпайка от ВЛ 110 кВ №119 «Новогорьковская ТЭЦ-Д.Константиново» на ПС «Буревестник» | Устройство дополнительного контура заземления анкерной одноцепной железобетонной опоры №129 | шт. | 2 | Круг диаметром 18 мм ( вес 2кг-1м) | кг | 25 | 50 | Пересечение с автодорогой в пролетах опор № 129-130
[7 empty] | Электроды сварочные | кг | 0.1 | 0.2
84 | КВРЭС | Август | Отпайка от ВЛ 110 кВ №119 «Новогорьковская ТЭЦ-Д.Константиново» на ПС «Буревестник» | Замена натяжных изолирующих подвесок провода на одноцепной анкерной опоре №129 (6 подвесок на опору по 10 изоляторов в каждой) | подвеска | 6 | Изолятор ПС-70Е | шт | 10 | 60 | Пересечение с автодорогой в пролетах опор № 129-130
85 | КВРЭС | Август | Отпайка от ВЛ 110 кВ №119 «Новогорьковская ТЭЦ-Д.Константиново» на ПС «Буревестник» | Замена сцепной арматуры натяжной изолирующей подвески провода на одноцепной анкерной опоре №129 | комплект | 6 | Серьга СР 12-16 | шт. | 1 | 6 | Пересечение с автодорогой в пролетах опор № 129-130
[7 empty] | Скоба СК 12-1а | шт. | 2 | 12
[7 empty] | ПТР-12-1 | шт. | 1 | 6
[7 empty] | Звено ПР-7-6 | шт. | 1 | 6
[7 empty] | Ушко У1-7-16 | шт. | 1 | 6
[7 empty] | Зажим натяжной НБ-2-6 | шт. | 1 | 6
86 | КВРЭС | Август | Отпайка от ВЛ 110 кВ №119 «Новогорьковская ТЭЦ-Д.Константиново» на ПС «Буревестник» | Установка гасителей вибрации на провод марки АС-70/11 на одноцепной анкерной опоре №129 | шт | 6 | Гаситель вибрации ГВУ-0,8-1,2 | шт | 1 | 6 | Пересечение с автодорогой в пролетах опор № 129-130
87 | КВРЭС | Август | Отпайка от ВЛ 110 кВ №119 «Новогорьковская ТЭЦ-Д.Константиново» на ПС «Буревестник» | Установка поддерживающих изолирующих подвесок провода шлейфа на одноцепной анкерной опоре №129 (2 подвески на опору по 9 изоляторов в каждой) | подвеска | 2 | Изолятор ПС-70Е | шт | 9 | 18 | Пересечение с автодорогой в пролетах опор № 129-130 | При замене А-образной опоры на анкерную ж/б требуется монтаж дополнительных изолирующих подвесок для шлейфа правой, (верхней) фазы
88 | КВРЭС | Август | Отпайка от ВЛ 110 кВ №119 «Новогорьковская ТЭЦ-Д.Константиново» на ПС «Буревестник» | Установка сцепной арматуры поддерживающих изолирующих подвесок провода шлейфа на одноцепной анкерной опоре №129 | комплект | 2 | Серьга СР-7-16 | шт | 1 | 2
[7 empty] | Ушко У1-7-16 | шт | 1 | 2
[7 empty] | Узел крепления КГП-7-1 | шт | 1 | 2
[7 empty] | Зажим поддерживающий ПГН-2-6 | шт | 1 | 2
89 | КВРЭС | Август | Отпайка от ВЛ 110 кВ №119 «Новогорьковская ТЭЦ-Д.Константиново» на ПС «Буревестник» | Установка ригеля одноцепной анкерной железобетонной опоры №129 (2 ригеля на опору) | шт. | 2 | Ригель Р1-А | шт/м.куб | 1/0,2 | 2/0,4 | Пересечение с автодорогой в пролетах опор № 129-130
[7 empty] | Деталь крепления ригеля КР-5 | комплект | 1 | 2
90 | КВРЭС | Август | Отпайка от ВЛ 110 кВ №119 «Новогорьковская ТЭЦ-Д.Константиново» на ПС «Буревестник» | Сварка шлейфов провода марки АС-70/11 на анкерной опоре №129 | шлейф | 3 | Термитный патрон ПАС-70 | шт | 1 | 3 | Пересечение с автодорогой в пролетах опор № 129-130
[7 empty] | Спички термитные | коробка | 1 | 1
91 | КВРЭС | Август | Отпайка от ВЛ 110 кВ №119 «Новогорьковская ТЭЦ-Д.Константиново» на ПС «Буревестник» | Усиление шлейфов провода марки АС-70/11 с помощью зажимов соединительных спирального типа ШС на анкерной опоре №129 | шлейф | 3 | Провод АС-70/11 | км/пр/тонна | 0,002/0,00037 | 0,006/0,00111 | Пересечение с автодорогой в пролетах опор № 129-130
[7 empty] | Зажим соединительный спирального типа ШС-11,4-01 | шт | 2 | 6
92 | КВРЭС | Август | Отпайка от ВЛ 110 кВ №119 «Новогорьковская ТЭЦ-Д.Константиново» на ПС «Буревестник» | Замена АП образной анкерной деревянной опоры № 135 на железобетонную анкерную опору с оттяжкой (1 стойка на опору) | шт. | 1 | Стойка железобетонная СК22.2-1.1 | шт. | 1 | 1 |  | Тип опоры УБ35-110 11 (у) с оттяжками
[7 empty] | Металлоконструкции к опоре, в том числе: | тонн | 0.4 | 0.4
[7 empty] | Подпятник П2 | шт. | 1 | 1
[7 empty] | Траверса ТВ 267 | шт. | 2 | 2
[7 empty] | Траверса ТВ 269 | шт. | 1 | 1
[7 empty] | Хомут Х251 | шт. | 2 | 2
[7 empty] | Спецболт Б251 | шт. | 4 | 4
[7 empty] | Спецболт Б253 | шт. | 1 | 1
[7 empty] | Спецболт Б254 | шт. | 1 | 1
[7 empty] | Оттяжка ОТ 251 | шт | 2 | 2
[7 empty] | Анкерная плита оттяжки АЦ-1 | шт | 2 | 2
93 | КВРЭС | Сентябрь | Отпайка от ВЛ 110 кВ №119 «Новогорьковская ТЭЦ-Д.Константиново» на ПС «Буревестник» | Установка поддерживающих изолирующих подвесок провода на железобетонной опоре № 135 (3 подвесок на опору по 8 изолятора в каждой) | гирлянда | 3 | Изолятор ПС-70Е | шт | 8 | 24 |  |  | 63
94 | КВРЭС | Сентябрь | Отпайка от ВЛ 110 кВ №119 «Новогорьковская ТЭЦ-Д.Константиново» на ПС «Буревестник» | Установка сцепной арматуры для поддерживающих подвесок на железобетонных опорах № № 135 (3 подвески на опору по 8 изолятора в каждой) | комплект | 3 | Узел крепления КГП-7-1 | шт. | 1 | 3
[7 empty] | Серьга СР-7-16 | шт. | 1 | 3
[7 empty] | Ушко У1-7-16 | шт. | 1 | 3
[7 empty] | Зажим поддерживающий ПГН-2-6 | шт. | 1 | 3
95 | КВРЭС | Сентябрь | Отпайка от ВЛ 110 кВ №119 «Новогорьковская ТЭЦ-Д.Константиново» на ПС «Буревестник» | Замена натяжных изолирующих подвесок провода на железобетонной опоре № 135 (6 подвесок на опору по 9 изолятора в каждой) | подвеска | 6 | Изолятор ПС-70Е | шт. | 9 | 54
96 | КВРЭС | Сентябрь | Отпайка от ВЛ 110 кВ №119 «Новогорьковская ТЭЦ-Д.Константиново» на ПС «Буревестник» | Замена сцепной арматуры натяжных изолирующих подвесок провода на железобетонной опоре № 135 (6 комплетов на опору ) | комплект | 6 | Серьга СР 12-16 | шт | 1 | 6
[7 empty] | Скоба СК 12-1а | шт | 1 | 6
[7 empty] | Звено ПРР-7-1 | шт | 1 | 6
[7 empty] | Звено ПТМ-7-3 | шт | 1 | 6
[7 empty] | Серьга СР-7-16 | шт | 1 | 6
[7 empty] | Ушко У1-7-16 | шт | 1 | 6
[7 empty] | Звено ПР-12-16 | шт | 1 | 6
[7 empty] | Зажим натяжной НБ-2-6 | шт | 1 | 6
97 | КВРЭС | Сентябрь | Отпайка от ВЛ 110 кВ №119 «Новогорьковская ТЭЦ-Д.Константиново» на ПС «Буревестник» | Установка гасителей вибрации на провода марки АС-70/11 на опоре № 135 (6 шт на опору ) | шт. | 6 | Гаситель вибрации ГВУ-0,8-1,2 | шт. | 1 | 6
98 | КВРЭС | Сентябрь | Отпайка от ВЛ 110 кВ №119 «Новогорьковская ТЭЦ-Д.Константиново» на ПС «Буревестник» | Установка ригеля одноцепной железобетонной опоры № 135 (1 ригель на опору) | шт. | 1 | Ригель Р1-А | шт/м.куб | 1/0,2 | 1/0,2
[7 empty] | Деталь крепления ригеля КР-5 | шт. | 1 | 1
99 | КВРЭС | Сентябрь | Отпайка от ВЛ 110 кВ №119 «Новогорьковская ТЭЦ-Д.Константиново» на ПС «Буревестник» | Монтаж контура заземления железобетонной опоры № 135 | шт. | 1 | Круг диаметром 16 мм | кг | 25 | 25
[7 empty] | Электроды сварочные | кг | 0.1 | 0.1
100 | КВРЭС | Август | ВЛ 35 кВ №9Ц «НГТЭЦ-Восточная» | Перевозка негабаритного груза (стойка железобетонная) | шт | 1 | Стойка ж/б центрифугир. СК 22.1-1.1 | шт/тонна | 1/6,09 | 1/6,09
101 | КВРЭС | Август | ВЛ 35 кВ №9Ц «НГТЭЦ-Восточная» | Замена АП образных анкерных деревянных опор № 26 на железобетонные анкерные опоры с оттяжкой (1 стойка на опору) | шт. | 1 | Траверса Б4С-1 | шт. | 2 | 2 | Заболоченная местность. | Тип опоры ПБ110-1
[7 empty] | Стойка ж/б центрифугир. СК 22.1-1.1 | шт. | 1 | 1
[7 empty] | Траверса Б5С | шт. | 1 | 1
[7 empty] | Болт специальный П-16 | шт. | 2 | 2
[7 empty] | Болт специальный Д32 3.407-131 | шт. | 1 | 1
[7 empty] | Болт специальный Б1056 3.407-131 | шт. | 2 | 2
[7 empty] | Тросодержатель Б31-1 3.407-131 | шт. | 1 | 1
102 | КВРЭС | Август | ВЛ 35 кВ №9Ц «НГТЭЦ-Восточная» | Замена поддерживающих изолирующих подвесок провода на железобетонной опоре № №26 (3 гирлянды на опору по 4 изолятора в каждой) | гирлянда | 3 | Изолятор ПС-70Е | шт | 4 | 12 | Заболоченная местность. |  | 63
103 | КВРЭС | Август | ВЛ 35 кВ №9Ц «НГТЭЦ-Восточная» | Установка сцепной арматуры для поддерживающих подвесок на железобетонных опорах №№26 (3 подвески на опору по 9 изолятора в каждой) | комплект | 3 | Узел крепления КГП-7-1 | шт. | 1 | 3 | Заболоченная местность.
[7 empty] | Серьга СР-7-16 | шт. | 1 | 3
[7 empty] | Ушко У1-7-16 | шт. | 1 | 3
[7 empty] | Зажим поддерживающий ПГН-3-5 | шт. | 1 | 3
104 | КВРЭС | Август | ВЛ 35 кВ №9Ц «НГТЭЦ-Восточная» | Установка гасителей вибрации на провода марки АС-70/11 на опоре №№26 (6 шт на опору ) | шт. | 6 | Гаситель вибрации ГВУ-1,2-1,6 | шт. | 1 | 6 | Заболоченная местность.
105 | КВРЭС | Август | ВЛ 35 кВ №9Ц «НГТЭЦ-Восточная» | Установка ригеля одноцепной железобетонной опоры №№26 (1 ригель на опору) | шт. | 1 | Ригель Р1-А | шт/м.куб | 1/0,2 | 1/0,2 | Заболоченная местность.
[7 empty] | Деталь крепления ригеля КР-5 | шт. | 1 | 1
106 | КВРЭС | Август | ВЛ 35 кВ №9Ц «НГТЭЦ-Восточная» | Монтаж контура заземления железобетонной опоры №26 | шт. | 1 | Круг диаметром 16 мм | кг | 25 | 25 | Заболоченная местность.
[7 empty] | Электроды сварочные | кг | 0.1 | 0.1
107 | КВРЭС | Август | ВЛ 35 кВ №9Ц «НГТЭЦ-Восточная» | Обустройство подъездных путей | км. | 0.1 |  |  |  |  | Заболоченная местность
108 | СВРЭС | Апрель | ВЛ 110 кВ Лысково-Княгинино | Замена анкерной деревянной АП_образной опоры № 136 на анкерную ж/бетонную | шт. | 1 | Стойка СК22.2-1.1 | шт. | 2 | 2
[7 empty] | Металлоконструкции к опоре, в том числе | тн. | 0.599 | 0.599
[7 empty] | Траверса Б10-1с | шт. | 4 | 4
[7 empty] | Траверса Б20с -1 | шт. | 2 | 2
[7 empty] | Связь В133 | шт. | 1 | 1
[7 empty] | Связь В134 | шт. | 2 | 2
[7 empty] | Спецболт П16 | шт. | 2 | 2
[7 empty] | Спецболт Д32 | шт. | 2 | 2
[7 empty] | Спецболт Б74 | шт. | 4 | 4
[7 empty] | Тросодержатель Б42 | шт. | 2 | 2
[7 empty] | Подпятник | шт. | 2 | 2
109 | СВРЭС | Апрель | ВЛ 110 кВ Лысково-Княгинино | Монтаж контура заземления анкерной ж/бетонной опоры № 136 из круглого прута | контур | 2 | Электроды | кг | 0.3 | 0.6
[7 empty] | Круг диаметром 16 мм | кг | 10 | 20
110 | СВРЭС | Апрель | ВЛ 110 кВ Лысково-Княгинино | Замена натяжной изолирующей подвески провода опоры № 136 (6 подвесок на опору по 9 изоляторов в каждой) | подвесок | 6 | Изолятор ПС-70Е | шт | 9 | 54
111 | СВРЭС | Апрель | ВЛ 110 кВ Лысково-Княгинино | Замена обводной изолирующей подвески провода опоры № 136 (6 подвесок на опору по 8 изолятору в каждой) | подвесок | 6 | Изолятор ПС-70Е | шт | 8 | 48
112 | СВРЭС | Апрель | ВЛ 110 кВ Лысково-Княгинино | Замена сцепной арматуры натяжной изолирующей подвески провода опоры № 136 | шт. | 6 | Серьга СР-7-16 | шт. | 1 | 6
[7 empty] | Скоба СК-7-1А | шт. | 2 | 12
[7 empty] | Промежуточное звено ПР-7-6 | шт. | 1 | 6
[7 empty] | Ушко У1-7-16 | шт. | 1 | 6
[7 empty] | Натяжной зажим НБ-2-6 | шт. | 1 | 6
113 | СВРЭС | Апрель | ВЛ 110 кВ Лысково-Княгинино | Замена сцепной арматуры обводной изолирующей подвески провода опоры № 136 | шт. | 6 | Узел крепления КГП-7-2Б | шт. | 1 | 6
[7 empty] | Поддерживающий зажим ПГН-3-5 | шт. | 1 | 6
114 | СВРЭС | Апрель | ВЛ 110 кВ Лысково-Княгинино | Сварка шлейфов провода АС-95/16 на анкерной опоре № 136 | шт. | 3 | Термитный патрон ПАС-120 | шт. | 3 | 3
[7 empty] | Термоспички | кор. | 1 | 1
115 | СВРЭС | Апрель | ВЛ 110 кВ Лысково-Княгинино | Установка гасителей вибрации на провод АС-95/16 на опоре № 136 | шт. | 8 | Гаситель вибрации ГВУ-0,6-0,8 | шт. | 1 | 8
116 | СВРЭС | Апрель | ВЛ 110 кВ Лысково-Княгинино | Установка ригелей на опоре № 136 | шт. | 2 | Ригель Р-1А | шт/м3. | 2 | 2
[7 empty] | Крепление ригеля | шт. | 2 | 2
117 | СВРЭС | Апрель | ВЛ 110 кВ Лысково-Княгинино | Замена деревянной П-образной опоры № 135 на ж/бетонную | шт. | 1 | Стойка ж/б центрифугир. СК 22.1-1.1 | шт. | 1 | 1
[7 empty] | Траверса Б4С-1 | шт. | 2 | 2
[7 empty] | Траверса Б5С | шт. | 1 | 1
[7 empty] | Болт специальный П-16 | шт. | 6 | 6
[7 empty] | Болт специальный Д32 3.407-131 | шт. | 1 | 1
[7 empty] | Болт специальный Б1056 3.407-131 | шт. | 2 | 2
[7 empty] | Тросодержатель Б31-1 3.407-131 | шт. | 1 | 1
118 | СВРЭС | Апрель | ВЛ 110 кВ Лысково-Княгинино | Монтаж контура заземления анкерной ж/бетонной опоры № 135 из круглого прута | контур | 1 | Электроды | кг | 0.2 | 0.2
[7 empty] | Круг диаметром 16 мм | кг | 10 | 10
119 | СВРЭС | Апрель | ВЛ 110 кВ Лысково-Княгинино | Замена поддерживающей изолирующей подвески провода опоры № 135 (3 подвеси на опору по 8 изоляторов в каждой) | подвес | 3 | Изолятор ПС-70Е | шт. | 8 | 24
120 | СВРЭС | Апрель | ВЛ 110 кВ Лысково-Княгинино | Замена сцепной арматуры натяжной изолирующей подвески провода опоры № 135 | шт. | 3 | Серьга СР-7-16 | шт. | 1 | 3
[7 empty] | Скоба СК-7-1А | шт. | 2 | 6
[7 empty] | Промежуточное звено ПР-7-6 | шт. | 1 | 3
[7 empty] | Ушко У1-7-16 | шт. | 1 | 3
[7 empty] | Натяжной зажим НБ-2-6 | шт. | 1 | 3
121 | СВРЭС | Апрель | ВЛ 110 кВ Лысково-Княгинино | Установка гасителей вибрации на провод АС-95/16 на опоре № 135 | шт. | 8 | Гаситель вибрации ГВУ-0,6-0,8 | шт. | 8 | 8
122 | УВРЭС | Март | ВЛ 110 кВ Шахунья - Вахтан с отпайкой на ПС Хмелевицы (ВЛ 168) инв.№170303350009 | Замена одноцепной промежуточной железобетонной опоры №139 на одноцепную промежуточную железобетонную опору | шт. | 1 | Стойка железобетонная СК22.1-2.0 | шт. | 1 | 1 | Работа выполняется с отключениемВЛ 110 кВ Шахунья - Вахтан с отпайкой на ПС Хмелевицы (ВЛ 168) | Тип опоры ПБ-110-11
[7 empty] | Металлоконструкции к опоре, в том числе: | тонн | 0.42 | 0.42
[7 empty] | Траверса Б4 | шт. | 1 | 1
[7 empty] | Траверса Б5 | шт. | 2 | 2
[7 empty] | Подпятник П2 | шт. | 1 | 1
[7 empty] | Тросодержатель Б32 | шт. | 1 | 1
[7 empty] | Спецболт Б54 | шт. | 1 | 1
[7 empty] | Спецболт Б55 | шт. | 2 | 2
[7 empty] | Спецболт Б56 | шт. | 4 | 4
[7 empty] | Лестница межтраверсная | комплект | 1 | 1
| УВРЭС | Март | ВЛ 110 кВ Шахунья - Вахтан с отпайкой на ПС Хмелевицы (ВЛ 168) инв.№170303350009 | Замена поддерживающей изолирующей подвески провода на промежуточной опоре № 139 (1 подвеска на опору по 7 изоляторов в каждой) | подвеска | 3 | Изолятор ПС-70 | шт. | 7 | 21
| УВРЭС | Март | ВЛ 110 кВ Шахунья - Вахтан с отпайкой на ПС Хмелевицы (ВЛ 168) инв.№170303350009 | Замена сцепной арматуры поддерживающей изолирующей подвески провода на промежуточной опоре № 139 | шт. | 3 | Узел крепления КГП-7-2В | шт. | 3 | 9
[7 empty] | Серьга СР-7-16 | шт. | 3 | 9
[7 empty] | Ушко У1-7-16 | шт. | 3 | 9
[7 empty] | Зажим поддерживающий ПГН-2-6 | шт. | 1 | 3
123 | УВРЭС | Март | ВЛ 110 кВ Шахунья - Вахтан с отпайкой на ПС Хмелевицы (ВЛ 168) инв.№170303350009 | Перевозка негабаритного груза (стойка железобетонная) | шт | 1 | Стойка железобетонная СК22.1-2.0 | шт/тонна | 1/5,141 | 1/5,141
124 | УВРЭС | Март | ВЛ 110 кВ Шахунья - Вахтан с отпайкой на ПС Хмелевицы (ВЛ 168) инв.№170303350009 | Замена одноцепной промежуточной железобетонной опоры №81 на одноцепную промежуточную железобетонную опору | шт. | 1 | Стойка железобетонная СК22.1-2.0 | шт. | 1 | 1 | Работа выполняется с отключениемВЛ 110 кВ Шахунья - Вахтан с отпайкой на ПС Хмелевицы (ВЛ 168) | Тип опоры ПБ-110-11
[7 empty] | Металлоконструкции к опоре, в том числе: | тонн | 0.42 | 0.42
[7 empty] | Траверса Б4 | шт. | 1 | 1
[7 empty] | Траверса Б5 | шт. | 2 | 2
[7 empty] | Подпятник П2 | шт. | 1 | 1
[7 empty] | Тросодержатель Б32 | шт. | 1 | 1
[7 empty] | Спецболт Б54 | шт. | 1 | 1
[7 empty] | Спецболт Б55 | шт. | 2 | 2
[7 empty] | Спецболт Б56 | шт. | 4 | 4
[7 empty] | Лестница межтраверсная | комплект | 1 | 1
| УВРЭС | Март | ВЛ 110 кВ Шахунья - Вахтан с отпайкой на ПС Хмелевицы (ВЛ 168) инв.№170303350009 | Замена поддерживающей изолирующей подвески провода на промежуточной опоре № 81 (1 подвеска на опору по 7 изоляторов в каждой) | подвеска | 3 | Изолятор ПС-70 | шт. | 7 | 21
| УВРЭС | Март | ВЛ 110 кВ Шахунья - Вахтан с отпайкой на ПС Хмелевицы (ВЛ 168) инв.№170303350009 | Замена сцепной арматуры поддерживающей изолирующей подвески провода на промежуточной опоре № 81 | шт. | 3 | Узел крепления КГП-7-2В | шт. | 3 | 9
[7 empty] | Серьга СР-7-16 | шт. | 3 | 9
[7 empty] | Ушко У1-7-16 | шт. | 3 | 9
[7 empty] | Зажим поддерживающий ПГН-2-6 | шт. | 1 | 3
125 | УВРЭС | Май | ВЛ 110 кВ Шахунья - Вахтан с отпайкой на ПС Хмелевицы (ВЛ 168) инв.№170303350009 | Перевозка негабаритного груза (стойка железобетонная) | шт | 1 | Стойка железобетонная СК22.1-2.0 | шт/тонна | 1/5,141 | 1/5,141
126 | УВРЭС | июль | ВЛ 35 кВ Ветлуга - Белышево (ВЛ 3508) инв. №170303540002 | Замена анкерной деревянной опоры №1 на анкерную железобетонную опору | шт | 1 | Талреп М20 ОС УГ | шт | 4 | 4 |  | Тип опоры АУБ-35 1В
[7 empty] | Плита анкерная ПА2-2 | шт | 3 | 3
[7 empty] | Подпятник П1-3 | шт | 1 | 1
[7 empty] | Стойка железобетонная вибрированная СВ-164-10.3 | шт | 1 | 1
[7 empty] | Траверса В6С 3.407.1-163.1-15 | шт | 1 | 1
[7 empty] | Траверса В5с | шт | 1 | 1
[7 empty] | Оттяжка В 60 | шт | 4 | 4
[7 empty] | Оттяжка В 61 | шт | 1 | 1
| УВРЭС | июль | ВЛ 35 кВ Ветлуга - Белышево (ВЛ 3508) инв. №170303540002 | Замена натяжной олирующей подвески провода на промежуточной опоре № 1 (2 подвеска на опору по 4 изоляторов в каждой) | подвеска | 6 | Изолятор ПС-70 | шт. | 4 | 24
| УВРЭС | июль | ВЛ 35 кВ Ветлуга - Белышево (ВЛ 3508) инв. №170303540002 | Замена сцепной арматуры натяжной изолирующей подвески провода на промежуточной опоре № 1 | шт. | 6 | Узел крепления КГП 7-1 | шт | 3 | 18
[7 empty] | Ушко У1-7-16 | шт | 3 | 18
[7 empty] | Серьга СР-7-16 | шт | 3 | 18
[7 empty] | Зажим натяжной клиновой НКК-1-1Б (клин №1) | шт | 1 | 3
[7 empty] | Зажим плашечный ПС-1-1 | шт | 1 | 3
| УВРЭС | июль | ВЛ 35 кВ Ветлуга - Белышево (ВЛ 3508) инв. №170303540002 | Установка гасителей вибрации на провод типа АС-185/29 оп.№ 1 | шт. | 3 | Гаситель вибрации ГВУ-1,6-11-400 | шт | 1 | 3
127 | УВРЭС | Июль | ВЛ 35 кВ Ветлуга - Белышево (ВЛ 3508) инв. №170303540002 | Перевозка негабаритного груза (стойка железобетонная) | шт | 1 | Стойка железобетонная СВ-164-10.3 | шт/тонна | 1\3,55 | 1\3,55
128 | УВРЭС | Август | ВЛ 35 кВ № 3505 "Воскресенская-Сысуево" Инв. № 150300011201 | Замена промежуточной деревянной П-обр. опоры с грозотросом на одноцепную железобетонную опору № 2 | шт. | 1 | Стойка железобетонная СК22.1-1.1 | шт. | 1 | 1 | Опора № 2 пересечение с а/д на МариЭл | Тип опоры ПБ35-1.1
[7 empty] | Металлоконструкции к опоре, в том числе: | тонна | 0.21 | 0.21
[7 empty] | Траверса ТВ-250 | шт. | 1 | 1
[7 empty] | Траверса ТВ-251 | шт. | 1 | 1
[7 empty] | Траверса ТВ-270 | шт. | 1 | 1
[7 empty] | Спецболт Б-250 | шт. | 2 | 2
[7 empty] | Спецболт Б-252 | шт. | 2 | 2
[7 empty] | Спецболт Б1056 | шт. | 2 | 2
[7 empty] | Тросостойка ТС-250 | шт. | 1 | 1
[7 empty] | Подпятник П2 | шт. | 1 | 1
[7 empty] | Лестница межтраверсная | шт. | 1 | 1
|  |  |  | Устройство дополнительного контура заземления железобетонной опоры № 2 | контур | 1 | Круг диаметром 18 мм ( вес 2кг-1м) | кг | 25 | 25
[7 empty] | Электроды сварочные | кг | 0.1 | 0.1
|  |  |  | Установка ригеля к промежуточной одноцепной железобетонной опоре № 2 (1 ригель на опору) | шт. | 1 | Ригель Р1-А | шт/м.куб | 1/0,2 | 1/0,2
[7 empty] | Деталь крепления ригеля КР-5 | комплект | 1 | 1
|  |  |  | Замена поддерживающих изолирующих подвесок провода на одноцепной опоре № 2 (3 двойные подвески на опору по 6 изоляторов в каждой) | подвеска | 3 | Изолятор ПС-70Е | шт | 6 | 18
|  |  |  | Монтаж сцепной арматуры поддерживающей изолирующей подвески провода на одноцепной опоре № 2 | комплект | 3 | Узел крепления КГП-7-2Б | шт | 2 | 6
[7 empty] | Ушко УС-7-16 | шт. | 3 | 6
[7 empty] | Коромысло 2КУ-12-1 | шт. | 1 | 3
[7 empty] | Скоба СК-7-1 | шт. | 1 | 3
[7 empty] | Зажим поддерживающий ПГН-2-6 | шт. | 1 | 3
|  |  |  | Монтаж сцепной подвески грозозащитного троса на одноцепной опоре № 2 | комплект | 1 | Узел крепления КГП-7-2Б | шт | 1 | 1
[7 empty] | Ушко У1-7-16 | шт. | 1 | 1
[7 empty] | Зажим поддерживающий ПГН-2-6 | шт. | 1 | 1
|  |  |  | Установка гасителей вибрации на провод типа АС-70/11 на одноцепной опоре № 2 | шт | 6 | Гаситель вибрации ГВУ-0,6-0,8 | шт | 6 | 6
|  |  |  | Перевозка негабаритного груза (стойка железобетонная) | шт | 1 | Стойка железобетонная СК22.1-1.1 | шт/тонна | 1/4,819 | 3/14,457
129 | УВРЭС | февраль | ВЛ 110 кВ № 160 "Семеновская-Шалдеж" инв.№ 150300111021 | Замена АП образной деревянной опоры № 84,88 на железобетонную анкерную одностоечную одноцепную опору с оттяжками тип УБ 110-11 | шт. | 2 | Стойка железобетонная СК22.3-1.1 | шт. | 1 | 2 |  | Тип опоры УБ110-11 с оттяжками
[7 empty] | Металлоконструкции к опоре, в том числе: | тонн | 1.54 | 3.08
[7 empty] | Подпятник П2 | шт. | 1 | 2
[7 empty] | Траверса Б20с-1 | шт. | 1 | 2
[7 empty] | Траверса Б21с-1 | шт. | 1 | 2
[7 empty] | Полухомут Б564П | шт. | 1 | 2
[7 empty] | Полухомут Б515-2 | шт. | 2 | 4
[7 empty] | Шайба Б1059 | шт. | 2 | 4
[7 empty] | Спецболт Б55 | шт. | 1 | 2
[7 empty] | Спецболт Б72 | шт. | 1 | 2
[7 empty] | Спецболт Б73 | шт. | 1 | 2
[7 empty] | Спецболт Д 32 | шт. | 1 | 2
[7 empty] | Оттяжка Б110-1 | шт | 2 | 4
[7 empty] | Оттяжка Б111-1 | шт | 2 | 4
[7 empty] | Оттяжка Б112-1 | шт | 1 | 2
[7 empty] | Анкерная плита оттяжки АЦ-1 | шт | 3 | 6
[7 empty] | Лестница межтраверсная | комплект | 1 | 2
130 | УВРЭС | февраль | ВЛ 110 кВ № 160 "Семеновская-Шалдеж" инв.№ 150300111021 | Устройство дополнительного контура заземления железобетонной опоры № 84,88 | контур | 2 | Круг диаметром 18 мм ( вес 2кг-1м) | кг | 25 | 50
[7 empty] | Электроды сварочные | шт | 0.1 | 0.2
131 | УВРЭС | февраль | ВЛ 110 кВ № 160 "Семеновская-Шалдеж" инв.№ 150300111021 | Установка ригеля анкерных одноцепных железобетонных опор № 84,88 (1 ригель на опору) | шт. | 2 | Ригель АР-5 | шт | 1 | 2
[7 empty] | Крепление ригеля КР-5 | комплект | 1 | 2
132 | УВРЭС | февраль | ВЛ 110 кВ № 160 "Семеновская-Шалдеж" инв.№ 150300111021 | Установка натяжных изолирующих подвесок провода на железобетонных анкерных опорах № 84,88 (2 шт.) (6 подвесок на опору по 9 изоляторов в каждой) | шт. | 12 | Изолятор ПС-70Е | шт. | 54 | 108
133 | УВРЭС | февраль | ВЛ 110 кВ № 160 "Семеновская-Шалдеж" инв.№ 150300111021 | Установка обводных изолирующих подвесок провода на железобетонных анкерных опорах № 84,88 (2 шт.) (3 подвески на опору по 8 изоляторов в каждой №№ 84,88) | шт. | 6 | Изолятор ПС-70Е | шт. | 24 | 48
134 | УВРЭС | февраль | ВЛ 110 кВ № 160 "Семеновская-Шалдеж" инв.№ 150300111021 | Монтаж сцепной арматуры поддерживающих изолирующих подвесок шлейфов проводов на железобетонной опоре № № 84,88 | комплект | 6 | Узел крепления КГП-7-2Б | шт. | 3 | 6
[7 empty] | Ушко У1-7-16 | шт. | 3 | 6
[7 empty] | Зажим поддерживающий ПГН-2-6 | шт | 3 | 6
135 | УВРЭС | февраль | ВЛ 110 кВ № 160 "Семеновская-Шалдеж" инв.№ 150300111021 | Монтаж сцепной арматуры натяжных изолирующих подвесок провода на железобетонной оп.№ № 84,88 | комплект | 12 | Скоба СКД-12-1 | шт. | 12 | 24
[7 empty] | Серьга СР-12-16 | шт. | 6 | 12
[7 empty] | Ушко У1-12-16 | шт. | 6 | 12
[7 empty] | Зажим натяжной болтовой НБ-2-6 | шт | 6 | 12
136 | УВРЭС | февраль | ВЛ 110 кВ № 160 "Семеновская-Шалдеж" инв.№ 150300111021 | Монтаж натяжных изолирующих подвесок грозотроса на железобетонной опоре № 84,88,89 (1 подвеска на опору по 1 изолятору в каждой) | подвеска | 4 | Изолятор ПС-70Е | шт. | 1 | 4
137 | УВРЭС | февраль | ВЛ 110 кВ № 160 "Семеновская-Шалдеж" инв.№ 150300111021 | Монтаж сцепной арматуры натяжных изолирующих подвесок грозозащитного троса на железобетонной оп.№ № 84,88,89 | комплект | 4 | Скоба СКД-12-1 | шт. | 2 | 8
[7 empty] | Серьга СР-12-16 | шт. | 1 | 4
[7 empty] | Ушко У1-12-16 | шт. | 1 | 4
[7 empty] | Натяжной зажим НКК-1-1Б | шт | 1 | 4
138 | УВРЭС | февраль | ВЛ 110 кВ № 160 "Семеновская-Шалдеж" инв.№ 150300111021 | Установка гасителей вибрации на провод типа АС-70/11 оп.№ 84,85,86,87,88 | шт. | 30 | Гаситель вибрации ГВУ-1,2-1,6 | шт | 6 | 30
139 | УВРЭС | февраль | ВЛ 110 кВ № 160 "Семеновская-Шалдеж" инв.№ 150300111021 | Установка гасителей вибрации на грозозащитный трос оп.№ 84,85,86,87,88,89 | шт. | 10 | Гаситель вибрации ГВУ-0,6-0,8 | шт | 1 | 10
140 | УВРЭС | февраль | ВЛ 110 кВ № 160 "Семеновская-Шалдеж" инв.№ 150300111021 | Перевозка негабаритного груза (стойка железобетонная) | шт | 2 | Стойка железобетонная СК22.3-1.1 | шт/тонна | 1/6,821 | 2/13,642
141 | УВРЭС | февраль | ВЛ 110 кВ № 160 "Семеновская-Шалдеж" инв.№ 150300111021 | Монтаж грозозащитного троса марки ГТК 20-0/50-9,1/60 в пролете опор № 84-89 | км. | 0.8 | грозозащитный трос ГТК 20-0/50-9,1/60 | км. | 0.8 | 0.8
142 | УВРЭС | февраль | ВЛ 110 кВ № 160 "Семеновская-Шалдеж" инв.№ 150300111021 | Замена деревянной П-обр. опоры № 85,86,87 на одноцепную железобетонную | шт. | 3 | Стойка железобетонная СК22.1-1.1 | шт. | 1 | 3 |  | Тип опоры ПБ110-11
[7 empty] | Металлоконструкции к опоре, в том числе: | тонна | 0.21 | 0.63
[7 empty] | Траверса Б4с-1 | шт. | 2 | 6
[7 empty] | Траверса Б5С | шт. | 1 | 3
[7 empty] | Спецболт П16 | шт. | 2 | 6
[7 empty] | Спецболт Д32 | шт. | 1 | 3
[7 empty] | Спецболт Б1056 | шт. | 2 | 6
[7 empty] | Тросодержатель Б31-1 | шт. | 1 | 3
[7 empty] | Подпятник П2 | шт. | 1 | 3
[7 empty] | Лестница межтраверсная | шт. | 1 | 3
143 | УВРЭС | февраль | ВЛ 110 кВ № 160 "Семеновская-Шалдеж" инв.№ 150300111021 | Устройство дополнительного контура заземления железобетонной опоры № 85,86,87 | контур | 3 | Круг диаметром 18 мм ( вес 2кг-1м) | кг | 25 | 75
[7 empty] | Электроды сварочные | кг | 0.1 | 0.3
144 | УВРЭС | февраль | ВЛ 110 кВ № 160 "Семеновская-Шалдеж" инв.№ 150300111021 | Установка ригеля к промежуточной одноцепной железобетонной опоре № 85,86,87 (1 ригель на опору) | шт. | 1 | Ригель Р1-А | шт/м.куб | 1/0,2 | 3/0,6
[7 empty] | Деталь крепления ригеля КР-5 | комплект | 1 | 3
145 | УВРЭС | февраль | ВЛ 110 кВ № 160 "Семеновская-Шалдеж" инв.№ 150300111021 | Замена поддерживающих изолирующих подвесок провода на одноцепной опоре № 85,86,87 (3 подвески на опору по 8 изоляторов в каждой) | подвеска | 9 | Изолятор ПС-70Е | шт | 24 | 72
146 | УВРЭС | февраль | ВЛ 110 кВ № 160 "Семеновская-Шалдеж" инв.№ 150300111021 | Замена сцепной арматуры поддерживающей изолирующей подвески провода на одноцепной опоре № 85,86,87 | комплект | 9 | Узел крепления КГП-7-2Б | шт | 3 | 9
[7 empty] | Ушко У1-7-16 | шт. | 3 | 9
[7 empty] | Зажим поддерживающий ПГН-3-5 | шт. | 3 | 9
147 | УВРЭС | февраль | ВЛ 110 кВ № 160 "Семеновская-Шалдеж" инв.№ 150300111021 | Перевозка негабаритного груза (стойка железобетонная) | шт | 1 | Стойка железобетонная СК22.1-1.1 | шт/тонна | 1/4,819 | 3/14,457
148 | УВРЭС | июль | Отпайка от ВЛ 110 кВ №164 "Быструха - Урень" до ПС "Шеманиха" инв.№ 150300011111 | Замена АП образной деревянной опоры № 2 на железобетонную анкерную одностоечную одноцепную опору с оттяжками тип УБ 110-11 | шт. | 1 | Стойка железобетонная СК22.3-1.1 | шт. | 1 | 1 |  | Тип опоры УБ110-11 с оттяжками
[7 empty] | Металлоконструкции к опоре, в том числе: | тонн | 1.54 | 1.54
[7 empty] | Подпятник П2 | шт. | 1 | 1
[7 empty] | Траверса Б20с-1 | шт. | 1 | 1
[7 empty] | Траверса Б21с-1 | шт. | 1 | 1
[7 empty] | Полухомут Б564П | шт. | 1 | 1
[7 empty] | Полухомут Б515-2 | шт. | 2 | 2
[7 empty] | Шайба Б1059 | шт. | 2 | 2
[7 empty] | Спецболт Б55 | шт. | 1 | 1
[7 empty] | Спецболт Б72 | шт. | 1 | 1
[7 empty] | Спецболт Б73 | шт. | 1 | 1
[7 empty] | Спецболт Д 32 | шт. | 1 | 1
[7 empty] | Оттяжка Б110-1 | шт | 2 | 2
[7 empty] | Оттяжка Б111-1 | шт | 2 | 2
[7 empty] | Оттяжка Б112-1 | шт | 1 | 1
[7 empty] | Анкерная плита оттяжки АЦ-1 | шт | 3 | 3
[7 empty] | Лестница межтраверсная | комплект | 1 | 1
149 | УВРЭС | июль | Отпайка от ВЛ 110 кВ №164 "Быструха - Урень" до ПС "Шеманиха" инв.№ 150300011111 | Устройство дополнительного контура заземления железобетонной опоры № 2 | контур | 1 | Круг диаметром 18 мм ( вес 2кг-1м) | кг | 25 | 25
[7 empty] | Электроды сварочные | шт | 0.1 | 0.1
131 | УВРЭС | июль | Отпайка от ВЛ 110 кВ №164 "Быструха - Урень" до ПС "Шеманиха" инв.№ 150300011111 | Установка ригеля анкерных одноцепных железобетонных опор № 2 (1 ригель на опору) | шт. | 1 | Ригель АР-5 | шт | 1 | 1
[7 empty] | Крепление ригеля КР-5 | комплект | 1 | 1
151 | УВРЭС | июль | Отпайка от ВЛ 110 кВ №164 "Быструха - Урень" до ПС "Шеманиха" инв.№ 150300011111 | Установка натяжных изолирующих подвесок провода на железобетонных анкерных опорах № 2 (1 шт.) (6 подвесок на опору по 9 изоляторов в каждой) | шт. | 6 | Изолятор ПС-70Е | шт. | 54 | 54
152 | УВРЭС | июль | Отпайка от ВЛ 110 кВ №164 "Быструха - Урень" до ПС "Шеманиха" инв.№ 150300011111 | Установка обводных изолирующих подвесок провода на железобетонных анкерных опорах № 2 (1 шт.) (3 подвески на опору по 8 изоляторов в каждой № 2) | шт. | 3 | Изолятор ПС-70Е | шт. | 24 | 24
153 | УВРЭС | июль | Отпайка от ВЛ 110 кВ №164 "Быструха - Урень" до ПС "Шеманиха" инв.№ 150300011111 | Монтаж сцепной арматуры поддерживающих изолирующих подвесок шлейфов проводов на железобетонной опоре № 2 | комплект | 3 | Узел крепления КГП-7-2Б | шт. | 3 | 3
[7 empty] | Ушко У1-7-16 | шт. | 3 | 3
[7 empty] | Зажим поддерживающий ПГН-2-6 | шт | 3 | 3
154 | УВРЭС | июль | Отпайка от ВЛ 110 кВ №164 "Быструха - Урень" до ПС "Шеманиха" инв.№ 150300011111 | Монтаж сцепной арматуры натяжных изолирующих подвесок провода на железобетонной оп.№ 2 | комплект | 6 | Скоба СКД-12-1 | шт. | 12 | 12
[7 empty] | Серьга СР-12-16 | шт. | 6 | 6
[7 empty] | Ушко У1-12-16 | шт. | 6 | 6
[7 empty] | Зажим натяжной болтовой НБ-2-6 | шт | 6 | 6
155 | УВРЭС | июль | Отпайка от ВЛ 110 кВ №164 "Быструха - Урень" до ПС "Шеманиха" инв.№ 150300011111 | Монтаж натяжных изолирующих подвесок грозотроса на железобетонной опоре № 2 (1 подвеска на опору по 1 изолятору в каждой) | подвеска | 1 | Изолятор ПС-70Е | шт. | 1 | 1
156 | УВРЭС | июль | Отпайка от ВЛ 110 кВ №164 "Быструха - Урень" до ПС "Шеманиха" инв.№ 150300011111 | Монтаж сцепной арматуры натяжных изолирующих подвесок грозозащитного троса на железобетонной оп.№ 2 | комплект | 1 | Скоба СКД-12-1 | шт. | 2 | 2
[7 empty] | Серьга СР-12-16 | шт. | 1 | 1
[7 empty] | Ушко У1-12-16 | шт. | 1 | 1
[7 empty] | Натяжной зажим НКК-1-1Б | шт | 1 | 1
157 | УВРЭС | июль | Отпайка от ВЛ 110 кВ №164 "Быструха - Урень" до ПС "Шеманиха" инв.№ 150300011111 | Установка гасителей вибрации на провод типа АС-70/11 оп.№ 2 | шт. | 3 | Гаситель вибрации ГВУ-1,2-1,6 | шт | 3 | 3
158 | УВРЭС | июль | Отпайка от ВЛ 110 кВ №164 "Быструха - Урень" до ПС "Шеманиха" инв.№ 150300011111 | Установка гасителей вибрации на грозозащитный трос оп.№ 2 | шт. | 1 | Гаситель вибрации ГВУ-0,6-0,8 | шт | 1 | 1
159 | УВРЭС | июль | Отпайка от ВЛ 110 кВ №164 "Быструха - Урень" до ПС "Шеманиха" инв.№ 150300011111 | Перевозка негабаритного груза (стойка железобетонная) | шт | 1 | Стойка железобетонная СК22.3-1.1 | шт/тонна | 1/6,821 | 1/6,821
160 | ЦВРЭС | июль | ВЛ 110кВ Блочная - 12 ("Заречная-ТЭЦ ГАЗ") / ВЛ 110кВ "Заречная - 2" (Заречная-ТЭЦ ГАЗ) | Перевозка негабаритного груза (стойка железобетонная) | шт | 1 | Стойка железобетонная СК26.1-1.1 | шт/тонна | 1/6,821 | 1/6,821 | Территория городов, поселков
161 | ЦВРЭС | июль | ВЛ 110кВ Блочная - 12 ("Заречная-ТЭЦ ГАЗ") / ВЛ 110кВ "Заречная - 2" (Заречная-ТЭЦ ГАЗ) | Замена двухцепной промежуточной железобетонной опоры № 9/ 9 на двухцепную промежуточную железобетонную опору. | шт. | 1 | Стойка железобетонная СК26.1-1.1 | шт. | 1 | 1 | Территория городов, поселков | Тип опоры ПБ110-8
[7 empty] | Металлоконструкции к опоре, в том числе: | тонн | 0.525 | 0.525
[7 empty] | Траверса Б4 | шт. | 4 | 4
[7 empty] | Траверса Б5 | шт. | 2 | 2
[7 empty] | Подпятник П2 | шт. | 1 | 1
[7 empty] | Тросостойка Б35 | шт. | 1 | 1
[7 empty] | Спецболт Б55 | шт. | 2 | 2
[7 empty] | Спецболт Б56 | шт. | 4 | 4
[7 empty] | Лестница межтраверсная | комплект | 1 | 1
162 | ЦВРЭС | июль | ВЛ 110кВ Блочная - 12 ("Заречная-ТЭЦ ГАЗ") / ВЛ 110кВ "Заречная - 2" (Заречная-ТЭЦ ГАЗ) | Установка ригеля двухцепной промежуточной железобетонной опоры № 9/ 9 (2 ригеля на опору) | шт. | 2 | Ригель Р1-А | шт/м.куб | 1/0,2 | 2/0,4 | Территория городов, поселков
[7 empty] | Деталь крепления ригеля КР-5 | шт. | 1 | 2
163 | ЦВРЭС | июль | ВЛ 110кВ Блочная - 12 ("Заречная-ТЭЦ ГАЗ") | Замена поддерживающей изолирующей подвески провода на промежуточной опоре № 9 (3 подвески на опору по 8 изоляторов в каждой) | подвеска | 3 | Изолятор ПС-120Б | шт. | 8 | 24 | Территория городов, поселков
164 | ЦВРЭС | июль | ВЛ 110кВ "Заречная - 2" (Заречная-ТЭЦ ГАЗ) | Замена поддерживающей изолирующей подвески провода на промежуточной опоре № 9 (3 подвески на опору по 8 изоляторов в каждой) | подвеска | 3 | Изолятор ПС-120Б | шт. | 8 | 24 | Территория городов, поселков
165 | ЦВРЭС | июль | ВЛ 110кВ Блочная - 12 ("Заречная-ТЭЦ ГАЗ") | Замена сцепной арматуры поддерживающей изолирующей подвески провода на промежуточной опоре № 9 | шт. | 3 | Узел крепления КГП-12-1 | шт. | 1 | 3 | Территория городов, поселков
[7 empty] | Серьга СР-12-16 | шт. | 1 | 3
[7 empty] | Зажим поддерживающий ПГН-5-3 | шт. | 1 | 3
166 | ЦВРЭС | июль | ВЛ 110кВ "Заречная - 2" (Заречная-ТЭЦ ГАЗ) | Замена сцепной арматуры поддерживающей изолирующей подвески провода на промежуточной опоре № 9 | шт. | 3 | Узел крепления КГП-12-1 | шт. | 1 | 3 | Территория городов, поселков
[7 empty] | Серьга СР-12-16 | шт. | 1 | 3
[7 empty] | Зажим поддерживающий ПГН-5-3 | шт. | 1 | 3
167 | ЦВРЭС | июль | ВЛ 110кВ Блочная - 12 ("Заречная-ТЭЦ ГАЗ") / ВЛ 110кВ "Заречная - 2" (Заречная-ТЭЦ ГАЗ) | Замена сцепной арматуры поддерживающей изолирующей подвески грозотроса на опоре № 9/ 9 | шт. | 1 | Узел крепления КГП-7-2В | шт. | 1 | 1 | Территория городов, поселков
[7 empty] | Зажим поддерживающий ПГ 2-11Д | шт. | 1 | 1
168 | ЦВРЭС | июль | ВЛ 110кВ Блочная - 12 ("Заречная-ТЭЦ ГАЗ") | Установка гасителей вибрации на провод опоры № 9 | шт. | 6 | Гаситель вибрации ГВУ-1,6-2,4 | шт. | 1 | 6 | Территория городов, поселков
169 | ЦВРЭС | июль | ВЛ 110кВ "Заречная - 2" (Заречная-ТЭЦ ГАЗ) | Установка гасителей вибрации на провод опоры № 9 | шт. | 6 | Гаситель вибрации ГВУ-1,6-2,4 | шт. | 1 | 6 | Территория городов, поселков
170 | ЦВРЭС | июль | ВЛ 110кВ Блочная - 12 ("Заречная-ТЭЦ ГАЗ") / ВЛ 110кВ "Заречная - 2" (Заречная-ТЭЦ ГАЗ) | Установка гасителей вибрации на грозотрос опоры № 9/ 9 | шт. | 2 | Гаситель вибрации ГВУ-0,6-0,8 | шт. | 1 | 2 | Территория городов, поселков
171 | ЦВРЭС | июль | ВЛ 110кВ Блочная - 12 ("Заречная-ТЭЦ ГАЗ") / ВЛ 110кВ "Заречная - 2" (Заречная-ТЭЦ ГАЗ) | Монтаж контура заземления железобетонной опоры № 9/ 9 | контур | 1 | Круг диаметром 18 мм ( вес 2кг-1м) | кг | 25 | 25 | Территория городов, поселков
[7 empty] | Электроды сварочные | кг | 0.1 | 0.1
172 | ЦВРЭС | июль | ВЛ 110кВ Блочная - 12 ("Заречная-ТЭЦ ГАЗ") / ВЛ 110кВ "Заречная - 2" (Заречная-ТЭЦ ГАЗ) | Установка информационных и предупреждающих плакатов и знаков на опоре № 9/ 9 | шт. | 5 | Плакат 230х300 мм с информацией об размерах охранной зоны | шт. | 1 | 1 | Территория городов, поселков
[7 empty] | Плакат 300х400 мм с информацией о диспетчерским наименованием ВЛ | шт. | 2 | 2
[7 empty] | Знак "Осторожно электрические напряжение" | шт. | 2 | 2
[7 empty] | Лента бандажная F207 | м | 10 | 10
[7 empty] | Скрепа-бугель NB20 | шт. | 6 | 6
173 | ЦВРЭС | июль | ВЛ 110кВ Блочная - 12 ("Заречная-ТЭЦ ГАЗ") / ВЛ 110кВ "Заречная - 2" (Заречная-ТЭЦ ГАЗ) | Перевозка негабаритного груза (стойка железобетонная) | шт | 1 | Стойка железобетонная СК26.1-1.1 | шт/тонна | 1/6,821 | 1/6,821 | Территория городов, поселков
174 | ЦВРЭС | июль | ВЛ 110кВ Блочная - 12 ("Заречная-ТЭЦ ГАЗ") / ВЛ 110кВ "Заречная - 2" (Заречная-ТЭЦ ГАЗ) | Замена двухцепной промежуточной железобетонной опоры № 10/ 10 на двухцепную промежуточную железобетонную опору. | шт. | 1 | Стойка железобетонная СК26.1-1.1 | шт. | 1 | 1 | Территория городов, поселков | Тип опоры ПБ110-8
[7 empty] | Металлоконструкции к опоре, в том числе: | тонн | 0.525 | 0.525
[7 empty] | Траверса Б4 | шт. | 4 | 4
[7 empty] | Траверса Б5 | шт. | 2 | 2
[7 empty] | Подпятник П2 | шт. | 1 | 1
[7 empty] | Тросостойка Б35 | шт. | 1 | 1
[7 empty] | Спецболт Б55 | шт. | 2 | 2
[7 empty] | Спецболт Б56 | шт. | 4 | 4
[7 empty] | Лестница межтраверсная | комплект | 1 | 1
175 | ЦВРЭС | июль | ВЛ 110кВ Блочная - 12 ("Заречная-ТЭЦ ГАЗ") / ВЛ 110кВ "Заречная - 2" (Заречная-ТЭЦ ГАЗ) | Установка ригеля двухцепной промежуточной железобетонной опоры № 10/ 10 (2 ригеля на опору) | шт. | 2 | Ригель Р1-А | шт/м.куб | 1/0,2 | 2/0,4 | Территория городов, поселков
[7 empty] | Деталь крепления ригеля КР-5 | шт. | 1 | 2
176 | ЦВРЭС | июль | ВЛ 110кВ Блочная - 12 ("Заречная-ТЭЦ ГАЗ") | Замена поддерживающей изолирующей подвески провода на промежуточной опоре № 10 (3 подвески на опору по 8 изоляторов в каждой) | подвеска | 3 | Изолятор ПС-120Б | шт. | 8 | 24 | Территория городов, поселков
177 | ЦВРЭС | июль | ВЛ 110кВ "Заречная - 2" (Заречная-ТЭЦ ГАЗ) | Замена поддерживающей изолирующей подвески провода на промежуточной опоре № 10 (3 подвески на опору по 8 изоляторов в каждой) | подвеска | 3 | Изолятор ПС-120Б | шт. | 8 | 24 | Территория городов, поселков
178 | ЦВРЭС | июль | ВЛ 110кВ Блочная - 12 ("Заречная-ТЭЦ ГАЗ") | Замена сцепной арматуры поддерживающей изолирующей подвески провода на промежуточной опоре № 10 | шт. | 3 | Узел крепления КГП-12-1 | шт. | 1 | 3 | Территория городов, поселков
[7 empty] | Серьга СР-12-16 | шт. | 1 | 3
[7 empty] | Зажим поддерживающий ПГН-5-3 | шт. | 1 | 3
1789 | ЦВРЭС | июль | ВЛ 110кВ "Заречная - 2" (Заречная-ТЭЦ ГАЗ) | Замена сцепной арматуры поддерживающей изолирующей подвески провода на промежуточной опоре № 10 | шт. | 3 | Узел крепления КГП-12-1 | шт. | 1 | 3 | Территория городов, поселков
[7 empty] | Серьга СР-12-16 | шт. | 1 | 3
[7 empty] | Зажим поддерживающий ПГН-5-3 | шт. | 1 | 3
180 | ЦВРЭС | июль | ВЛ 110кВ Блочная - 12 ("Заречная-ТЭЦ ГАЗ") / ВЛ 110кВ "Заречная - 2" (Заречная-ТЭЦ ГАЗ) | Замена сцепной арматуры поддерживающей изолирующей подвески грозотроса на опоре № 10/ 10 | шт. | 1 | Узел крепления КГП-7-2В | шт. | 1 | 1 | Территория городов, поселков
[7 empty] | Зажим поддерживающий ПГ 2-11Д | шт. | 1 | 1
181 | ЦВРЭС | июль | ВЛ 110кВ Блочная - 12 ("Заречная-ТЭЦ ГАЗ") | Установка гасителей вибрации на провод опоры № 10 | шт. | 6 | Гаситель вибрации ГВУ-1,6-2,4 | шт. | 1 | 6 | Территория городов, поселков
182 | ЦВРЭС | июль | ВЛ 110кВ "Заречная - 2" (Заречная-ТЭЦ ГАЗ) | Установка гасителей вибрации на провод опоры № 10 | шт. | 6 | Гаситель вибрации ГВУ-1,6-2,4 | шт. | 1 | 6 | Территория городов, поселков
183 | ЦВРЭС | июль | ВЛ 110кВ Блочная - 12 ("Заречная-ТЭЦ ГАЗ") / ВЛ 110кВ "Заречная - 2" (Заречная-ТЭЦ ГАЗ) | Установка гасителей вибрации на грозотрос опоры № 10/ 10 | шт. | 2 | Гаситель вибрации ГВУ-0,6-0,8 | шт. | 1 | 2 | Территория городов, поселков
184 | ЦВРЭС | июль | ВЛ 110кВ Блочная - 12 ("Заречная-ТЭЦ ГАЗ") / ВЛ 110кВ "Заречная - 2" (Заречная-ТЭЦ ГАЗ) | Монтаж контура заземления железобетонной опоры № 10/ 10 | контур | 1 | Круг диаметром 18 мм ( вес 2кг-1м) | кг | 25 | 25 | Территория городов, поселков
[7 empty] | Электроды сварочные | кг | 0.1 | 0.1
185 | ЦВРЭС | июль | ВЛ 110кВ Блочная - 12 ("Заречная-ТЭЦ ГАЗ") / ВЛ 110кВ "Заречная - 2" (Заречная-ТЭЦ ГАЗ) | Установка информационных и предупреждающих плакатов и знаков на опоре № 10/ 10 | шт. | 5 | Плакат 230х300 мм с информацией об размерах охранной зоны | шт. | 1 | 1 | Территория городов, поселков
[7 empty] | Плакат 300х400 мм с информацией о диспетчерским наименованием ВЛ | шт. | 2 | 2
[7 empty] | Знак "Осторожно электрические напряжение" | шт. | 2 | 2
[7 empty] | Лента бандажная F207 | м | 10 | 10
[7 empty] | Скрепа-бугель NB20 | шт. | 6 | 6
186 | ЦВРЭС | июнь | Отпайка от ВЛ 110кВ "Молитовская" (Заречная-Молитовская) на ПС "Теплообменник" | Перевозка негабаритного груза (стойка железобетонная) | шт/тонна | 1/6,821 | Стойка железобетонная СК26.1-1.1 | шт/тонна | 1/6,821 | 1/6,821 | Территория городов, поселков, пересеч с а/д
187 | ЦВРЭС | июнь | Отпайка от ВЛ 110кВ "Молитовская" (Заречная-Молитовская) на ПС "Теплообменник" | Демонтаж проводов (АС-120/19) с промежуточной металлической опоры № 11 | м/шт | 2100/6 |  |  |  |  | Территория городов, поселков, пересеч с а/д
188 | ЦВРЭС | июнь | Отпайка от ВЛ 110кВ "Молитовская" (Заречная-Молитовская) на ПС "Теплообменник" | Демонтаж грозотроса ( 9.2 МЗ-В-ОЖ-Н-Р) с промежуточной металлической опоры № 11 | м/шт | 350/1 |  |  |  |  | Территория городов, поселков, пересеч с а/д
189 | ЦВРЭС | июнь | Отпайка от ВЛ 110кВ "Молитовская" (Заречная-Молитовская) на ПС "Теплообменник" | Демонтаж двухцепной промежуточной металлической опоры № 11 | шт/т | 1/1,63 |  |  |  |  | Территория городов, поселков, пересеч с а/д
190 | ЦВРЭС | июнь | Отпайка от ВЛ 110кВ "Молитовская" (Заречная-Молитовская) на ПС "Теплообменник" | Перевозка лома черных металлов (опора промежуточная П) | т | 1,63 |  |  |  |  | Территория городов, поселков, пересеч с а/д
191 | ЦВРЭС | июнь | Отпайка от ВЛ 110кВ "Молитовская" (Заречная-Молитовская) на ПС "Теплообменник" | Установка двухцепной промежуточной железобетонной опоры № 11 | шт. | 1 | Стойка железобетонная СК26.1-1.1 | шт. | 1 | 1 | Территория городов, поселков, пересеч с а/д | Тип опоры ПБ110-8
[7 empty] | Металлоконструкции к опоре, в том числе: | тонн | 0.525 | 0.525 | Территория городов, поселков, пересеч с а/д
[7 empty] | Траверса Б4 | шт. | 4 | 4 | Территория городов, поселков, пересеч с а/д
[7 empty] | Траверса Б5 | шт. | 2 | 2 | Территория городов, поселков, пересеч с а/д
[7 empty] | Подпятник П2 | шт. | 1 | 1 | Территория городов, поселков, пересеч с а/д
[7 empty] | Тросостойка Б35 | шт. | 1 | 1 | Территория городов, поселков, пересеч с а/д
[7 empty] | Спецболт Б55 | шт. | 2 | 2 | Территория городов, поселков, пересеч с а/д
[7 empty] | Спецболт Б56 | шт. | 4 | 4 | Территория городов, поселков, пересеч с а/д
[7 empty] | Лестница межтраверсная | комплект | 1 | 1 | Территория городов, поселков, пересеч с а/д
192 | ЦВРЭС | июнь | Отпайка от ВЛ 110кВ "Молитовская" (Заречная-Молитовская) на ПС "Теплообменник" | Установка ригеля двухцепной промежуточной железобетонной опоры № 11 (2 ригеля на опору) | шт. | 2 | Ригель Р1-А | шт/м.куб | 1/0,2 | 2/0,4 | Территория городов, поселков, пересеч с а/д
[7 empty] | Деталь крепления ригеля КР-5 | шт. | 1 | 2 | Территория городов, поселков, пересеч с а/д
193 | ЦВРЭС | июнь | Отпайка от ВЛ 110кВ "Молитовская" (Заречная-Молитовская) на ПС "Теплообменник" | Монтаж поддерживающей изолирующей подвески провода на промежуточной опоре № 11 (6 подвесок на опору по 8 изоляторов в каждой) | подвеска | 6 | Изолятор ПС-70 | шт. | 8 | 48 | Территория городов, поселков, пересеч с а/д
194 | ЦВРЭС | июнь | Отпайка от ВЛ 110кВ "Молитовская" (Заречная-Молитовская) на ПС "Теплообменник" | Монтаж сцепной арматуры поддерживающей изолирующей подвески провода на промежуточной опоре № 11 | шт. | 6 | Узел крепления КГП-7-2В | шт. | 1 | 6 | Территория городов, поселков, пересеч с а/д
[7 empty] | Ушко У1-7-16 | шт. | 1 | 6 | Территория городов, поселков, пересеч с а/д
[7 empty] | Зажим поддерживающий ПГН-3-5 | шт. | 1 | 6 | Территория городов, поселков, пересеч с а/д
195 | ЦВРЭС | июнь | Отпайка от ВЛ 110кВ "Молитовская" (Заречная-Молитовская) на ПС "Теплообменник" | Монтаж сцепной арматуры поддерживающей изолирующей подвески грозотроса на опоре № 11 | шт. | 1 | Узел крепления КГП-7-2В | шт. | 1 | 1 | Территория городов, поселков, пересеч с а/д
[7 empty] | Зажим поддерживающий ПГ 2-11Д | шт. | 1 | 1 | Территория городов, поселков, пересеч с а/д
196 | ЦВРЭС | июнь | Отпайка от ВЛ 110кВ "Молитовская" (Заречная-Молитовская) на ПС "Теплообменник" | Монтаж проводов (АС-120/19) на вновь установленную двухцепную промежуточную железобетонную опору № 11 | м/шт | 2100/6 |  |  |  |  | Территория городов, поселков, пересеч с а/д
197 | ЦВРЭС | июнь | Отпайка от ВЛ 110кВ "Молитовская" (Заречная-Молитовская) на ПС "Теплообменник" | Монтаж грозотроса ( 9.2 МЗ-В-ОЖ-Н-Р) на вновь установленную двухцепную промежуточную железобетонную опору № 11 | м/шт | 350/1 |  |  |  |  | Территория городов, поселков, пересеч с а/д
198 | ЦВРЭС | июнь | Отпайка от ВЛ 110кВ "Молитовская" (Заречная-Молитовская) на ПС "Теплообменник" | Монтаж контура заземления железобетонной опоры № 11 | контур | 1 | Круг диаметром 18 мм ( вес 2кг-1м) | кг | 25 | 25 | Территория городов, поселков, пересеч с а/д
[7 empty] | Электроды сварочные | кг | 0.1 | 0.1 | Территория городов, поселков, пересеч с а/д
199 | ЦВРЭС | июнь | Отпайка от ВЛ 110кВ "Молитовская" (Заречная-Молитовская) на ПС "Теплообменник" | Установка информационных и предупреждающих плакатов и знаков на опоре № 11 | шт. | 5 | Плакат 230х300 мм с информацией об размерах охранной зоны | шт. | 1 | 1 | Территория городов, поселков, пересеч с а/д
[7 empty] | Плакат 300х400 мм с информацией о диспетчерским наименованием ВЛ | шт. | 2 | 2 | Территория городов, поселков, пересеч с а/д
[7 empty] | Знак "Осторожно электрические напряжение" | шт. | 2 | 2 | Территория городов, поселков, пересеч с а/д
[7 empty] | Лента бандажная F207 | м | 10 | 10 | Территория городов, поселков, пересеч с а/д
[7 empty] | Скрепа-бугель NB20 | шт. | 6 | 6 | Территория городов, поселков, пересеч с а/д
200 | ЦВРЭС | июнь | Отпайка от ВЛ 110кВ "Молитовская" (Заречная-Молитовская) на ПС "Теплообменник" | Перевозка негабаритного груза (стойка железобетонная) | шт | 1 | Стойка железобетонная СК26.1-1.1 | шт/тонна | 1/6,821 | 1/6,821 | Территория городов, поселков, пересеч с а/д
201 | ЦВРЭС | июнь | Отпайка от ВЛ 110кВ "Молитовская" (Заречная-Молитовская) на ПС "Теплообменник" | Демонтаж проводов (АС-120/19) с промежуточной металлической опоры № 12 | м/шт | 2100/6 |  |  |  |  | Территория городов, поселков, пересеч с а/д
202 | ЦВРЭС | июнь | Отпайка от ВЛ 110кВ "Молитовская" (Заречная-Молитовская) на ПС "Теплообменник" | Демонтаж грозотроса (9.2 МЗ-В-ОЖ-Н-Р) с промежуточной металлической опоры № 12 | м/шт | 350/1 |  |  |  |  | Территория городов, поселков, пересеч с а/д
203 | ЦВРЭС | июнь | Отпайка от ВЛ 110кВ "Молитовская" (Заречная-Молитовская) на ПС "Теплообменник" | Демонтаж двухцепной промежуточной металлической опоры № 12 | шт/т | 1/1,63 | Опора промежуточная П | шт/т | 1/1,63 | 1/1,63 | Территория городов, поселков, пересеч с а/д
204 | ЦВРЭС | июнь | Отпайка от ВЛ 110кВ "Молитовская" (Заречная-Молитовская) на ПС "Теплообменник" | Перевозка лома черных металлов (опора промежуточная П) | т | 1,63 | Лом опоры марки П | т | 1,63 | 1,63 | Территория городов, поселков, пересеч с а/д
205 | ЦВРЭС | июнь | Отпайка от ВЛ 110кВ "Молитовская" (Заречная-Молитовская) на ПС "Теплообменник" | Установка двухцепной промежуточной железобетонной опоры № 12 | шт. | 1 | Стойка железобетонная СК26.1-1.1 | шт. | 1 | 1 | Территория городов, поселков, пересеч с а/д | Тип опоры ПБ110-8
[7 empty] | Металлоконструкции к опоре, в том числе: | тонн | 0.525 | 0.525 | Территория городов, поселков, пересеч с а/д
[7 empty] | Траверса Б4 | шт. | 4 | 4 | Территория городов, поселков, пересеч с а/д
[7 empty] | Траверса Б5 | шт. | 2 | 2 | Территория городов, поселков, пересеч с а/д
[7 empty] | Подпятник П2 | шт. | 1 | 1 | Территория городов, поселков, пересеч с а/д
[7 empty] | Тросостойка Б35 | шт. | 1 | 1 | Территория городов, поселков, пересеч с а/д
[7 empty] | Спецболт Б55 | шт. | 2 | 2 | Территория городов, поселков, пересеч с а/д
[7 empty] | Спецболт Б56 | шт. | 4 | 4 | Территория городов, поселков, пересеч с а/д
[7 empty] | Лестница межтраверсная | комплект | 1 | 1 | Территория городов, поселков, пересеч с а/д
206 | ЦВРЭС | июнь | Отпайка от ВЛ 110кВ "Молитовская" (Заречная-Молитовская) на ПС "Теплообменник" | Установка ригеля двухцепной промежуточной железобетонной опоры № 12 (2 ригеля на опору) | шт. | 2 | Ригель Р1-А | шт/м.куб | 1/0,2 | 2/0,4 | Территория городов, поселков, пересеч с а/д
[7 empty] | Деталь крепления ригеля КР-5 | шт. | 1 | 2 | Территория городов, поселков, пересеч с а/д
207 | ЦВРЭС | июнь | Отпайка от ВЛ 110кВ "Молитовская" (Заречная-Молитовская) на ПС "Теплообменник" | Монтаж поддерживающей изолирующей подвески провода на промежуточной опоре № 12 (6 подвесок на опору по 8 изоляторов в каждой) | подвеска | 6 | Изолятор ПС-70 | шт. | 8 | 48 | Территория городов, поселков, пересеч с а/д
208 | ЦВРЭС | июнь | Отпайка от ВЛ 110кВ "Молитовская" (Заречная-Молитовская) на ПС "Теплообменник" | Монтаж сцепной арматуры поддерживающей изолирующей подвески провода на промежуточной опоре № 12 | шт. | 6 | Узел крепления КГП-7-2В | шт. | 1 | 6 | Территория городов, поселков, пересеч с а/д
[7 empty] | Ушко У1-7-16 | шт. | 1 | 6 | Территория городов, поселков, пересеч с а/д
[7 empty] | Зажим поддерживающий ПГН-3-5 | шт. | 1 | 6 | Территория городов, поселков, пересеч с а/д
209 | ЦВРЭС | июнь | Отпайка от ВЛ 110кВ "Молитовская" (Заречная-Молитовская) на ПС "Теплообменник" | Монтаж сцепной арматуры поддерживающей изолирующей подвески грозотроса на опоре № 12 | шт. | 1 | Узел крепления КГП-7-2В | шт. | 1 | 1 | Территория городов, поселков, пересеч с а/д
[7 empty] | Зажим поддерживающий ПГ 2-11Д | шт. | 1 | 1 | Территория городов, поселков, пересеч с а/д
210 | ЦВРЭС | июнь | Отпайка от ВЛ 110кВ "Молитовская" (Заречная-Молитовская) на ПС "Теплообменник" | Монтаж проводов (АС-120/19) на вновь установленную двухцепную промежуточную железобетонную опору № 12 | м/шт | 2100/6 |  |  |  |  | Территория городов, поселков, пересеч с а/д
211 | ЦВРЭС | июнь | Отпайка от ВЛ 110кВ "Молитовская" (Заречная-Молитовская) на ПС "Теплообменник" | Монтаж грозотроса (9.2 МЗ-В-ОЖ-Н-Р) на вновь установленную двухцепную промежуточную железобетонную опору № 12 | м/шт | 350/1 |  |  |  |  | Территория городов, поселков, пересеч с а/д
212 | ЦВРЭС | июнь | Отпайка от ВЛ 110кВ "Молитовская" (Заречная-Молитовская) на ПС "Теплообменник" | Монтаж контура заземления железобетонной опоры № 12 | контур | 1 | Круг диаметром 18 мм ( вес 2кг-1м) | кг | 25 | 25 | Территория городов, поселков, пересеч с а/д
[7 empty] | Электроды сварочные | кг | 0.1 | 0.1 | Территория городов, поселков, пересеч с а/д
213 | ЦВРЭС | июнь | Отпайка от ВЛ 110кВ "Молитовская" (Заречная-Молитовская) на ПС "Теплообменник" | Установка информационных и предупреждающих плакатов и знаков на опоре № 12 | шт. | 5 | Плакат 230х300 мм с информацией об размерах охранной зоны | шт. | 1 | 1 | Территория городов, поселков, пересеч с а/д
[7 empty] | Плакат 300х400 мм с информацией о диспетчерским наименованием ВЛ | шт. | 2 | 2
[7 empty] | Знак "Осторожно электрические напряжение" | шт. | 2 | 2
[7 empty] | Лента бандажная F207 | м | 10 | 10
[7 empty] | Скрепа-бугель NB20 | шт. | 6 | 6
214 | ЮЭС | Июнь | ВЛ 110 кВ "Радуга-Кулебаки 1" | Перевозка негабаритного груза (стойка железобетонная) | шт | 5 | Стойка железобетонная СК22.1-2.1 | шт/тонна | 1/4,847 | 5/24,235
215 | ЮЭС | Июнь | ВЛ 110 кВ "Радуга-Кулебаки 1" | Замена промежуточных одноцепных деревянных опор №№- 46, 47, 48, 49, 50 на промежуточные железобетонные (1 стойка на опору) | шт. | 5 | Стойка железобетонная СК22.1-2.1 | шт | 1 | 5 | Производство работ на ВЛ под наведенным напряжением от ВЛ 110 кВ "Радуга-Кулебаки 1". Производство работ на болотистой местности. | Тип опоры ПБ110-15
[7 empty] | Металлоконструкции к опоре, в том числе: | тонн | 0.3 | 1.5
[7 empty] | Траверса Б4с-1 | шт | 2 | 10
[7 empty] | Траверса Б5С | шт | 1 | 5
[7 empty] | Спецболт Д32 | шт | 2 | 10
[7 empty] | Спецболт Б1056 | шт | 2 | 10
[7 empty] | Тросостойка Б33с-1 | шт | 1 | 5
[7 empty] | Подпятник П2 | шт | 1 | 5
[7 empty] | Лестница межтраверсная | комплект | 1 | 5
216 | ЮЭС | Июнь | ВЛ 110 кВ "Радуга-Кулебаки 1" | Установка ригелей промежуточных одноцепных железобетонных опор №№-46, 47, 48, 49, 50 (1 ригель на опору) | шт. | 5 | Ригель Р1-А | шт/м.куб | 1/0,2 | 5/1 | Производство работ на ВЛ под наведенным напряжением от ВЛ 110 кВ "Радуга-Кулебаки 1". Производство работ на болотистой местности.
[7 empty] | Деталь крепления ригеля КР-5 | комплект | 1 | 5
217 | ЮЭС | Июнь | ВЛ 110 кВ "Радуга-Кулебаки 1" | Устройство дополнительных контуров заземления промежуточных одноцепных железобетонных опор №№-46, 47, 48, 49, 50 | шт. | 5 | Круг диаметром 18 мм | кг | 25 | 125 | Производство работ на ВЛ под наведенным напряжением от ВЛ 110 кВ "Радуга-Кулебаки 1". Производство работ на болотистой местности.
[7 empty] | Электроды сварочные | кг | 0.1 | 0.5
218 | ЮЭС | Июнь | ВЛ 110 кВ "Радуга-Кулебаки 1" | Замена поддерживающих изолирующих подвесок провода на одноцепных железобетонных опор №№-46, 47, 48, 49, 50 (3 подвески на опору по 8 изоляторов в каждой) | подвеска | 10 | Изолятор ПС-70Е | шт | 8 | 80 | Производство работ на ВЛ под наведенным напряжением от ВЛ 110 кВ "Радуга-Кулебаки 1". Производство работ на болотистой местности. |  |  |  |  | 1 из 3 подвесок- изолятор-разрядники
219 | ЮЭС | Июнь | ВЛ 110 кВ "Радуга-Кулебаки 1" | Замена сцепной арматуры поддерживающих изолирующих подвесок провода на одноцепных железобетонных опор №№-46, 47, 48, 49, 50 | комплект | 15 | Узел крепления КГП-7-2Б | шт | 1 | 15 | Производство работ на ВЛ под наведенным напряжением от ВЛ 110 кВ "Радуга-Кулебаки 1". Производство работ на болотистой местности.
[7 empty] | Ушко У1К-7-16 | шт | 1 | 15
[7 empty] | Зажим поддерживающий ПГН-3-5 | шт | 1 | 15
220 | ЮЭС | Июнь | ВЛ 110 кВ "Радуга-Кулебаки 1" | Установка гирлянды изоляторов-разрядников типа ГИРМК-110-7хИРМК-U120AD-II-УХЛ1 на верхних фазах опор №№-46, 47, 48, 49, 50 | гирлянда | 5 | Изолятор-разрядник ИРМК-10-U120АD-II-УХЛ1 | гирлянд/шт. | 1/7 | 5/35 | Производство работ на ВЛ под наведенным напряжением от ВЛ 110 кВ "Радуга-Кулебаки 1". Производство работ на болотистой местности.
Note on E601: Шитова Надежда Вячеславовна: учла элементы в смете

## Лист 4
Приложение 1.1
к техническому заданию
Расчёт коэффициента на проезд (Кд):
№ п.п. | Диспетчерское наименование электроустановки | Расстояние |  |  | Скорость |  |  | Время в пути |  |  | Коэффициент
|  | Шоссе | Грунт | Трасса | Шоссе | Грунт | Трасса | Шоссе | Грунт | Трасса | Кд
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Арзамасский ВРЭС
1 | ВЛ 110 кВ Лесогорская-1 ( Панфилово-Арзамас-500 ), инв.№ 110300006771 | 25 | 0.1 | 1.5 | 45 | 30 | 15 | 0.55556 | 0.0033333 | 0.1 | 1.1647
2 | Отпайка от ВЛ 110 кВ Лесогорская-1 (Панфилово-Арзамас-500) на ПС Новоселки, инв.№ 110300006773 | 15 | 0.4 | 0.8 | 45 | 30 | 15 | 0.33333 | 0.013333 | 0.053333 | 1.1
ПО "АЭС" Средний Кд | [10 empty] | 1.1324
Балахнинский ВРЭС
1 | ВЛ 110 кВ "Сокольская" (Бриляковская - Сокольская), инв.№120300312879 | 90 | 0 | 1.3 | 50 | 30 | 15 | 1.8 | 0 | 0.086667 | 1.4717
2 | ВЛ 35 кВ № 3590 (Бриляковская - Сокольская), инв.№120300313348 | 90 | 0 | 1.3 | 50 | 30 | 15 | 1.8 | 0 | 0.086667 | 1.4717
3 | ВЛ 110 кВ "Малаховская-2" (НиГЭС - Малаховская) инв.№120300312059 | 21 | 0 | 0 | 50 | 30 | 15 | 0.42 | 0 | 0 | 1.105
4 | ВЛ 110 кВ "ГЭС - ЗМЗ" инв.№120300131339 | 21 | 0 | 0 | 50 | 30 | 15 | 0.42 | 0 | 0 | 1.105
5 | Отпайка от ВЛ 110 кВ №155 "Малаховская - ГПП-1 ЗМЗ" на ПС "ГПП-2 ЗМЗ" инв.№120300312035 | 18 | 0 | 0.3 | 50 | 30 | 15 | 0.36 | 0 | 0.02 | 1.095
ПО "БЭС" Средний Кд | [10 empty] | 1.1
Дзержинский ВРЭС
1 | ВЛ 110 кВ №131 "Печёрская - Моховые Горы" Инв № 150300011003, 150300011034. | 48 | 1 | 1 | 50 | 30 | 15 | 0.96 | 0.033333 | 0.066667 | 1.265
ПО "ДЭС" Средний Кд | [10 empty] | 1.265
Кстовский ВРЭС
1 | Отпайка от ВЛ 110 кВ №119 «Новогорьковская ТЭЦ-Д.Константиново» на ПС «Буревестник», инв.№140300003755 | 55 | 4 | 1.5 | 45 | 30 | 15 | 1.2222 | 0.13333 | 0.1 | 1.3639
2 | ВЛ 35 кВ №9Ц "НГТЭЦ-Восточная", инв.№140300000320 | 10 | 4 | 1.5 | 45 | 30 | 15 | 0.22222 | 0.13333 | 0.1 | 1.1139
ПО "КЭС" Средний Кд | [10 empty] | 1.2389
Сергачский ВРЭС
1 | ВЛ 110кВ Лысково-Княгинино инв. № 140300000325 | 27 | 0 | 0 | 45 | 30 | 15 | 0.6 | 0 | 0 | 1.15
ПО "СемЭС" Средний Кд | [10 empty] | 1.15
Уренский ВРЭС
1 | ВЛ 110 кВ Шахунья - Вахтан с отпайкой на ПС Хмелевицы (ВЛ 168) инв.№170303350009 | 120 | 5 | 2 | 45 | 30 | 15 | 2.6667 | 0.16667 | 0.13333 | 1.7417
2 | ВЛ 110 кВ Шахунья - Вахтан с отпайкой на ПС Хмелевицы (ВЛ 168) инв.№170303350009 | 75 | 0 | 8 | 45 | 30 | 15 | 1.6667 | 0 | 0.53333 | 1.55
3 | ВЛ 35 кВ Ветлуга - Белышево (ВЛ 3508) инв. №170303540002 | 62 | 1 | 0.1 | 45 | 30 | 15 | 1.3778 | 0.033333 | 0.0066667 | 1.3544
4 | ВЛ 35 кВ № 3505 "Воскресенская-Сысуево" Инв. № 150300011201 | 30 | 1 | 0.5 | 45 | 30 | 15 | 0.66667 | 0.033333 | 0.033333 | 1.1833
5 | ВЛ 110 кВ № 160 "Семеновская-Шалдеж" инв.№ 150300111021 | 5 | 0 | 0 | 45 | 30 | 15 | 0.11111 | 0 | 0 | 1.0278
6 | Отпайка от ВЛ 110 кВ №164 "Быструха - Урень" до ПС "Шеманиха" инв.№ 150300011111 | 20 | 10 | 1 | 45 | 30 | 15 | 0.44444 | 0.33333 | 0.066667 | 1.2111
ПО "УЭС "Средний Кд | [10 empty] | 1.1194
Центральный ВРЭС
1 | ВЛ 110кВ "Блочная - 12" инв № 180300030076 | 11.16 | 0 | 0 | 45 | 30 | 15 | 0.248 | 0 | 0 | 1.062
2 | Отпайка от ВЛ 110кВ "Молитовская" на ПС "Теплообменник" инв №180300030073 | 9.03 | 0 | 0 | 45 | 30 | 15 | 0.20067 | 0 | 0 | 1.0502
ПО "ЦЭС" Средний Кд | [10 empty] | 1.0561
Южный ВРЭС
1 | ВЛ 110 кВ "Радуга-Кулебаки 1", инв. №190311900/01, 190311900/02 сист. 130000011861 130000011862 | 30 | 10 | 5 | 45 | 30 | 15 | 0.66667 | 0.33333 | 0.33333 | 1.3333
ПО "ЦЭС" Средний Кд | [10 empty] | 1.3333

## Лист5
3. Дополнительные (прочие) условия
Работы выполняются в действующих электроустановках.
Применяемые материалы, оборудование и выполняемые работы должны удовлетворять требованиям по энергоэффективности в соответствии с Федеральным законом № 261 от 23 ноября 2009 года "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" и внутренними нормативными документами.
Для выполнения работ, указанных в настоящем техническом задании необходимы следующие ресурсы:
> Состав бригады (качественный и количественный состав бригады, перечень должностей (профессий) по разрядам с присвоенными членам бригады группам по электробезопасности);
> Машины и механизмы (виды, типы, марки машин и механизмов для перемещения грузов, подъема работников, перевозки оборудования и комплектующих к местам производства работ, а также их количество);
> Приспособления, инструменты и инвентарь (приборы, приспособления, инструменты и инвентарь, применяемый при производстве работ).
Расчёт затрат времени на доставку бригады и перегон автотранспортных средств от базы до места проведения работ и обратно приведён в Приложении 1.1. к настоящему техническому заданию
Примечание:
Все иные необходимые требования к подрядной организации, в части:
> квалификации персонала;
> выполнения и соблюдения технологии работ; | охраны труда, экологии и пожарной безопасности;
> охраны труда, экологии и пожарной безопасности;
> правил контроля и приёмки работ; | гарантий на выполненные работы
> гарантий на выполненные работы;
изложены в типовом договоре, являющемся неотъемлемой частью конкурсной документации.
Заместитель главного инженера -Начальник Управления высоковольтных сетей |  | /А.И. Киселев/
Начальник отдела анализа и управления производством Центра управления производственными активами, технического перевооружения и реконструкции |  | / Р.С. Патрин /