“УТВЕРЖДАЮ”

Первый заместитель директора - главный инженер

филиала ПАО «Россети Центр» «Смоленскэнерго»

_________________ В.В. Мордыкин

«     » ________2021 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку материалов в составе сервисной кабельной линии (СКЛ) 10кВ

Лот 204F

- Общая часть.

Филиал ПАО «Россети Центр» «Смоленскэнерго» (покупатель) производит закупку материалов в составе двух сервисных кабельных линий 10кВ (СКЛ).

Закупка производится на основании плана закупок ПАО «Россети Центр» на 2021 год.

- Предмет закупочной процедуры.

Поставщик обеспечивает поставку материалов в составе СКЛ на склад покупателя – филиала ПАО «Россети Центр» «Смоленскэнерго» в объемах и сроки установленные данным ТЗ:

| Филиал | Точка поставки | Срок поставки * | Протяженность СКЛ, м. |
| --- | --- | --- | --- |
| Смоленскэнерго | 214031, г. Смоленск, ул. Индустриальная, д.5 | 60 | 2шт по 250м |

*в календарных днях, с даты заключения договора.

В комплект поставки входят:

Два сервисных кабеля длиной 250м каждый на сервисных кабельных барабанах каждый, оснащённых раскаточно-намоточными устройствами.

- Технические требования к материалам в составе СКЛ.

  - Требования к кабелю

    - Конструкция кабеля должна обеспечивать:

- многократное использование кабеля (не менее 10 циклов раскручивания-скручивания на кабельный барабан);

- простой и надежный монтаж/демонтаж кабеля на опорах ВЛ, деревьях, строительных конструкциях и т.д.;

- возможность присоединения кабеля к воздушным или кабельным участкам линий;

- устойчивость к повышенным механическим, ветровым и гололедным нагрузкам.

    - Требования к кабелю:

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Тип кабеля | универсальный защищённый многократного раскручивания/скручивания самонесущий (с непроскальзывающей изоляцией жил) |
| Длина | 2шт по 250м |
| Номинальное напряжение | 10 кВ |
| Число фазных жил | 3 шт |
| Экранирование пучка фазных жил | да |
| Площадь сечения фазных проводников | не менее 70 мм2 |
| Номинальная толщина фазной изоляции | не менее 3,4 мм |
| Диаметр фазных проводников | не менее 9,9 мм |
| Допустимый длительный фазный ток: на воздухе / в земле(воде) | 160/190 А |
| Площадь сечения экрана | не менее 16 мм2 |
| Номинальная толщина оболочки экрана | не менее 2,4 мм |
| Сопротивление жилы удельное при 20°C | не более 0,443 Ом/км |
| Сопротивление экрана удельное при 20°C | не более 1,200 Ом/км |
| Диаметр описанной окружности | не менее 44мм |
| Масса удельная кабеля | не менее 1,5 кг/м |

Каждый из кабелей на обоих концах должен быть оснащен муфтами с наконечниками и монтажными чулками для анкерного крепления.

  - Требования к сервисному барабану

    - Конструкция барабана должна:

- предусматривать двустороннюю раскатку кабеля;

- обеспечивать жесткую фиксацию на оси раскаточно-намоточного устройства.

    - Расстояние между последними наружными витками кабеля и торцом щеки барабана (зазор с поверхностью) должно составлять не менее 150 мм. Данный запас должен обеспечивать возможность повторного сматывания кабеля на барабан непосредственно на месте монтажа, так как возврат кабеля на барабан не обеспечит плотного заводского качества намотки.

  - Требования к раскаточно-намоточному устройству

    - Раскаточно-намоточное устройство (далее - РНУ) должно обеспечивать размотку и обратную намотку силового кабеля с/на кабельный (сервисный) барабан.

    - РНУ должно обеспечивать раскатку/намотку силового кабеля на сервисный барабан со следующими массогабаритными размерами:

Диаметр щеки кабеля – до 2100 мм;

Ширина барабана – до 1250 мм;

Диаметр осевого отверстия – 80 мм;

Масса барабана с намотанным на него кабелем – до 1500 кг.

    - Для проведения операций по раскрутке/намотке силового кабеля РНУ должно быть оснащено механизм с ручным приводом, позволяющий выполнять операции одному человеку.

    - РНУ должен быть оснащен стопорным механизмом, предотвращающим самопроизвольное раскручивание сервисного барабана.

    - В составе РНУ предусмотреть устройство для равномерной укладки силового кабеля на сервисный барабан.

    - Конструкция РНУ должна быть цельной, позволяющей её погрузку-разгрузку и транспортировку с размещенным на устройстве сервисного барабаном с намотанным на него силовым кабелем с исключением вращения барабана.

- Общие требования.

  - К поставке допускаются материалы, отвечающие следующим требованиям:

- наличие деклараций (сертификатов), подтверждающих соответствие функциональных и технических показателей материалов условиям эксплуатации и действующим отраслевым (национальным) требованиям. Сертификация должна быть проведена в соответствии с Постановлением Госстандарта РФ от 16 июля 1999 г. № 36 "О правилах проведения сертификации электрооборудования" (с изменениями от 3 января 2001 г., 21 августа 2002 г.);

- для российских производителей – наличие ТУ, подтверждающих соответствие техническим требованиям;

- поставляемые материалы отечественного и зарубежного производства должны быть аттестованы ПАО «Россети» (при необходимости). Для неаттестованных материалов необходимо положительное заключение Комиссии Общества по допуску оборудования, материалов и систем.

  - Упаковка, транспортирование, условия и сроки хранения.

Упаковка, маркировка, транспортирование должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя и ГОСТ 14192-96, ГОСТ 23216-78, ГОСТ 15150-69 или соответствующих стандартах МЭК. Погрузочно-разгрузочные работы должны производиться в соответствии с требованиями ГОСТ 12.3.009-76. Порядок отгрузки, специальные требования к таре и упаковке должны быть определены в договоре на поставку материалов СКЛ.

- Гарантийные обязательства.

Гарантия на поставляемые материалы должна распространяться не менее чем на 60 месяцев. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента поставки материалов на склад филиала ПАО «Россети Центр» - «Смоленскэнерго». Поставщик должен за свой счет и сроки, согласованные с Покупателем, устранять любые дефекты в поставляемых материалах, выявленные в период гарантийного срока.

В случае выхода из строя материалов СКЛ поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения Покупателя. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

- Состав технической и эксплуатационной документации.

По всем видам материалов Поставщик должен предоставить полный комплект технической и эксплуатационной документации на русском языке, подготовленной в соответствии с ГОСТ 34.003-90, ГОСТ 34.201-89, ГОСТ 27300-87, ГОСТ 2.601 по монтажу, сдаче в эксплуатацию, обеспечению правильной и безопасной эксплуатации, технического обслуживания.

- Дополнительные требования.

  - Наличие в заводской документации информации по условиям и срокам хранения, обеспечивающим заводскую гарантию.

  - В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, при проведении входного контроля, Поставщик обязан за свой счет заменить поставленную продукцию.

  - В стоимость должна быть включена доставка до склада получателя.

Зам. начальника УРС 			 				В.В. Никитин

Исп. Кондратов А.Н. (1859)