УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель генерального директора по реализации услуг

ПАО «Россети Центр»

______________ В.В. Резакова

«___» _____________2021г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку компонентов автоматизированных систем учета электрической энергии с удаленным сбором данных

для нужд филиалов ПАО «Россети Центр» в 2022-2023 гг

г. Москва

Лист согласования

к техническому заданию на поставку компонентов автоматизированных систем учета электрической энергии с удаленным сбором данных

для нужд филиалов ПАО «Россети Центр» в 2022-2023 гг

| Наименование должности | Фамилия И.О. | Дата, подпись |
| --- | --- | --- |
| Начальник департамента реализации услуг и учета электроэнергии ПАО «Россети Центр» | Бугорский А.Ю. |  |
| Директор по корпоративным и технологическим автоматизированным системам управления - Начальник Департамента корпоративных и технологических автоматизированных систем управления ПАО «Россети Центр» | Демьянец Р.В. |  |

Оглавление

1. Общие сведения	5

1.1. Предмет закупки	5

1.2. Назначение закупки	5

1.3. Основание для поставки оборудования	5

1.4. Сроки поставки оборудования	5

1.5. Источник финансирования	5

2.	Общие технические требования	6

3. Требования к компонентам автоматизированных систем учета электроэнергии	6

Общие требования к оборудованию расширяемой системы	6

3.1. Требования к счетчикам электроэнергии	6

3.2. Требования к трансформаторам тока	7

3.3.Требования к ВШУ	8

3.4.Требования к оборудованию связи, каналообразующему оборудованию уровня ИИК и каналам связи	9

3.5.Требования к надежности и безопасности	9

3.6.  Требования к климатическому исполнению	10

3.7. Метрологические и другие требования к оборудованию	10

3.8. Требования к электромагнитной совместимости	11

3.9. Требования по эксплуатации, техническому обслуживанию, ремонту и хранению	11

3.10. Требования к совместимости поставляемого оборудования	11

4. Требования по стандартизации и унификации	11

5. Гарантийные обязательства	12

6. Приложения	12

Условные обозначения и сокращения

АРМ - автоматизированное рабочее место;

АВР - автоматический ввод резерва;

ВЛ - воздушная линия;

ВШУ - выносной шкаф учета электроэнергии;

КЛ - кабельная линия;

ЗИП - запасные части, инструменты, принадлежности;

ИВК - информационно-вычислительный комплекс верхнего уровня автоматизированной системы учета электроэнергии с удаленным сбором данных (ИВК «Пирамида-сети»);

ИВКЭ - информационно-вычислительный комплекс электроустановки (УСПД) автоматизированнной системы учета с удаленным сбором данных;

ИИК - измерительно-информационный комплекс точки учета;

МЭК - международная электротехническая комиссия;

ПО - программное обеспечение;

ТЗ - техническое задание;

ТН - трансформатор напряжения;

ТТ - трансформатор тока;

УСПД - устройство сбора и передачи данных;

Com - технологический стандарт от компании Microsoft, предназначенный для создания программного обеспечения на основе взаимодействующих распределенных компонентов;

DCom - распределенная Com технология;

Fieldbus - промышленная сеть передачи данных;

GSM - Global System for Mobile Communications, цифровой стандарт подвижной радиотелефонной (сотовой) связи 2-го поколения;

GPRS - General Packet Radio Service, технология пакетной передачи данных в сети GSM;

PLC - Power line communication, технология связи по линии электропередачи;

RF – Radio frequency, семейство технологий радиосвязи ближнего радиуса действия, использующих безлицензионные диапазоны частот;

RS-485 - стандарт передачи данных по двухпроводному полудуплексному многоточечному последовательному каналу связи;

SIM-карта - идентификационный электронный модуль абонента сети радиотелефонной (сотовой) связи;

SMTP - сетевой протокол, предназначенный для передачи электронной почты в сетях TCP/IP;

SNMP - протокол управления сетями связи на основе архитектуры TCP/IP;

TCP/IP - набор сетевых протоколов разных уровней модели сетевого взаимодействия, используемых в сетях;

UMTS - Universal Mobile Telecommunications System, технология подвижной радиотелефонной (сотовой) связи 3-го поколения.

1. Общие сведения

1.1. Предмет закупки

Право заключения договора на поставку компонентов автоматизированных систем учета электрической энергии с удаленным сбором данных для нужд филиалов ПАО «Россети Центр».

Поставщик обеспечивает поставку оборудования на склады покупателя – филиалов ПАО «Россети Центр». Объем поставки, а также иные требования к закупаемому оборудованию устанавливаются настоящим техническим заданием.

Доставка оборудования осуществляется за счет Поставщика (стоимость доставки входит в цену предложения) автомобильным транспортом на склады филиалов ПАО «Россети Центр».

Способ и условия транспортировки оборудования должны исключать возможность его повреждения или порчи во время перевозки. Поставщик обеспечивает поставку оборудования в объемах и в соответствии с номенклатурой, указанной в Приложении № 1.

При заключении договоров поставки предусмотреть при планировании поставки оборудования на 2022 год, в том числе в рамках договорных отношений между взаимозависимыми лицами группы компаний Россети, при наличии технической возможности применение на площадках альтернативного оборудования, аттестованного в установленном порядке и соответствующего требованиям ПАО «Россети».

1.2. Назначение закупки

Обеспечение потребности в компонентах автоматизированных систем учета электрической энергии для выполнения работ по развитию автоматизированных систем с удаленным сбором данных филиала ПАО «Россети Центр» в рамках исполнения обязанностей по обеспечению коммерческого учета электрической энергии (мощности) на розничных рынках, предусмотренных инвестиционной программой ПАО «Россети Центр» на 2022 -2023 гг.

1.3. Основание для поставки оборудования

План закупки ПАО «Россети Центр».

1.4. Сроки поставки оборудования

- начало поставки компонентов систем учета электрической энергии с удаленным сбором данных - не позднее 10 календарных дней с момента заключения договора;

- срок выполнения заявки 10 календарных дней;

- форма и сроки оплаты за поставку компонентов систем учета электрической энергии с удаленным сбором данных определяются договором.

1.5. Источник финансирования

В соответствии с Инвестиционной программой ПАО «Россети Центр» на 2022 -2023 гг.

1.6. Технические характеристики оборудования

- Технические характеристики приборов учета должны соответствовать 
СТО 34.01-5.1-009-2019 «Приборы учета электроэнергии. Общие технические требования» (за исключением требований к заводу-изготовителю и сервисным центрам), характеристики УСПД должны соответствовать СТО 34.01-5.1-010-2021 «Устройства сбора и передачи данных. Общие технические требования» (за исключением требований к заводу-изготовителю и сервисным центрам), технические характеристики пунктов коммерческого учета электроэнергии 6-20 кВ должны соответствовать СТО 34.01-5.1-008-2018 «Пункты коммерческого учета электроэнергии уровнем напряжения 6-20 кВ. Общие технические требования», технические характеристики шкафов учета в соответствии с разделом 3.3 данного технического задания.

К поставке допускается оборудование, включенное в Перечень оборудования, материалов и систем, допущенных к применению на объектах ДЗО ПАО «Россети» в соответствии с Методикой проведения аттестации оборудования, материалов и систем в электросетевом комплексе, утвержденной Правлением 
ПАО «Россети», либо допущенное к применению комиссией ДЗО
ПАО «Россети» по допуску оборудования, материалов и систем для применения на объектах электросетевого комплекса ДЗО ПАО «Россети» (протокол заседания Правления ОАО «Россети» от 31.03.2014 № 225пр).

- Общие технические требования

    - Продукция должна быть новой, ранее не использованной, годом выпуска не ранее 4 квартала 2021 года, поставляемые средства измерения должны иметь дату поверки не более 6 месяцев на дату поставки.

    - Типы поставляемых компонентов автоматизированных систем учета электроэнергии (приборы учета электрической энергии, измерительные трансформаторы, УСПД/контроллеры) должны быть утверждены Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии (РОССТАНДАРТ), внесены в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений и иметь действующее свидетельство об утверждении типа средств измерений.

    - Состав оборудования шкафов учета, его компоновка и технические характеристики должны соответствовать типовым техническим решениям                        ПАО «Россети» по организации учета электроэнергии.

    - Контрольные суммы ПО поставляемых приборов учета и УСПД должны соответствовать эталонным значениям, правила безопасности (доступа) встроенного ПО приборов учета должны быть настроены в соответствии с документацией разработчика встроенного ПО.

3. Требования к компонентам автоматизированных систем учета электроэнергии

Общие требования к оборудованию расширяемой системы

- Технические средства расширяемой АСУЭ, поставляемые в рамках настоящего ТЗ, должны быть изготовлены производителем в виде законченных укомплектованных изделий, для установки которых на месте эксплуатации достаточно указаний, приведенных в эксплуатационной документации, в которой нормированы метрологические характеристики измерительных каналов системы.

- Программное обеспечение, применяемые протоколы оборудования ИИК и ИВКЭ системы учета должны быть открытыми, соответствующими стандартным протоколам, применяющимся в ПАО «Россети».

3.1. Требования к счетчикам электроэнергии

- Типы корпуса поставляемых непосредственно счетчиков электроэнергии должны обеспечивать возможность их монтажа в щит учета (на 3 винта), или на DIN-рейку, или на ответвление (опору) ВЛ - в соответствии со спецификацией оборудования (Приложение №1), типы корпуса счетчиков в составе шкафов учета электроэнергии должны соответствовать их габаритам, внутренней компоновке и обеспечивать удобство эксплуатации и замены счетчиков и иных элементов шкафа. Для отображения показаний и наблюдения за индикатором функционирования, все поставляемые непосредственно или в составе шкафов приборы учета электрической энергии должны быть оборудованы встроенным дисплеем, за исключением счетчиков, предназначенных для наружной установки (в корпусе split), которые должны быть укомплектованы удаленным (выносным) дисплеем.

- Характеристики поставляемых приборов учета электроэнергии должны соответствовать СТО 34.01-5.1-009-2019 «Приборы учета электроэнергии. Общие технические требования» (за исключением требований к заводу-изготовителю и сервисным центрам).

- Поставляемые приборы учета должны быть внесены в перечень оборудования, поддерживаемого ИИС «Пирамида» (http://www.sicon.ru/prod/aiis/devices/), и иметь соответствующий акт об интеграции с ИИС «Пирамида-Сети» (копия документа должна быть предоставлена в составе заявки участника закупочной процедуры).

- В целях обеспечения дальнейшей организации сбора данных с приборов учета, поставляемых непосредственно или в составе ВШУ в соответствии с настоящим техническим заданием, они должны обладать коммуникационными интерфейсами, указанными в спецификации оборудования (Приложение №1).

- На видном месте корпуса поставляемого оборудования системы учета электроэнергии (приборы учета электроэнергии, удаленные дисплеи, шкафы учета), находящихся в зоне доступа потребителя должны быть размещены морозостойкие (с температурой наклеивания от -30 до +50 °С и температурой эксплуатации от -40 до +70 °С) наклейки с логотипом ПАО «Россети» и нанесенной шрифтом Arial (размером не менее 10 мм) следующей информацией:

- - телефон Единого контакт-центра: 8-800-220-0-220.

- 3.2. Требования к трансформаторам тока

Трансформаторы тока по техническим характеристикам должны соответствовать требованиям ГОСТ 7746-2015.

Коэффициенты трансформаторов тока должны соответствовать указанным в Приложении № 1, класс точности - 0,5S;

Межповерочный интервал трансформаторов тока должен составлять не менее 8 лет.

Трансформаторы тока должны быть поверены, иметь свидетельство о поверке, действующее на полный период межповерочного интервала с момента приобретения или отметку в паспорте о первичной заводской поверке.

Трансформаторы должны быть устойчивы к воздействию внешних механических факторов для группы механического исполнения М2 ГОСТ 30631-99. Исполнение трансформаторов по условиям установки на месте работы - встраиваемые, допускают установку в пространстве в любом положении. Контактные зажимы вторичной обмотки закрыты прозрачной пластмассовой крышкой, с возможностью опломбирования.

По способу защиты от поражения электрическим током трансформаторы должны относиться к классу 0 по ГОСТ 12.2.007.0-75 и иметь степень защиты не ниже IP00 по ГОСТ 14254-96.

3.3. Требования к ВШУ

ВШУ (выносной шкаф учета) предназначен для размещения оборудования информационно-вычислительных комплексов системы учета электроэнергии на опорах ВЛ 0,4кВ, на стенах ВРУ-0,4 кВ, на наружных стенах жилых, общественных и производственных зданий.

ВШУ должны соответствовать экологическим, санитарно-гигиеническим, противопожарным и другим нормам, действующим на территории Российской Федерации, и обеспечивать безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта. По безопасности эксплуатации ВШУ должен удовлетворять требованиям для класса защиты II по ГОСТ Р 51628-2000, ГОСТ Р 51321.1-2000.

Комплектация креплений (либо непосредственно конструкция) ВШУ должна предусматривать возможность установки шкафов как на опоры, так и на наружных стенах зданий (наличие крепежных планок, дюбелей и т.д.).

В состав ВШУ (в зависимости от конструктивных особенностей, согласно Приложению №1) входят:

- приборы учета электроэнергии непосредственного или трансформаторного включения;

- рубильник (выключатель нагрузки) до прибора учета (трансформаторов тока), номинальный ток - согласно Приложению №1;

- автоматический выключатель для ВШУ с приборами учета непосредсвенного включения, установленный после прибора учета, номинальный ток - согласно Приложению №1;

- испытательная клеммная коробка (для ВШУ с приборами учета трансформаторного включения);

- трансформаторы тока (только для ВШУ трансформаторного включения не более 400 А);

- электрические провода цепей измерения электроэнергии;

- защитный экран для опломбировки первичных токоведущих частей шкафа и вторичных цепей учета, выключателя нагрузки и трансформаторов тока (только для ВШУ трансформаторного включения не более 400 А).

Конструкция шкафа учета должна предусматривать возможность:

- визуального снятия показаний прибора учета без отпирания дверцы (наличие прозрачного окна);

- воздействия на автоматический выключатель, расположенный после прибора учета электроэнергии, без возможности оперирования выключателем нагрузки, устанавливаемым до прибора учета электроэнергии;

- установки однофазного или трехфазного прибора учета в зависимости от спецификации и автоматических выключателей на дин-рейку;

- установки модема и выносной антенны.

Для исключения несанкционированного доступа к прибору учета, на корпусе должно быть предусмотрено место для опломбирования дверцы ВШУ.

ВШУ должен иметь степень защиты IP - 54 в следующих местах сопряжения:

- по периметру примыкания дверцы к корпусу шкафа;

- в местах ввода-вывода кабелей;

- в местах крепления монтажных скоб на задней стенке шкафа;

- в конструкции замка;

- ВШУ должен быть укомплектован гермовводами в количестве не менее 2 шт.

Дверца шкафа устанавливается на петлях, при открытии должна быть неотделимой от корпуса, смотровое окно несъемное, крышка коммутационной аппаратуры поворотно-откидная.

Средний срок службы ВШУ не менее - 15 лет.

Гарантийный срок хранения и эксплуатации ВШУ не менее - 60 месяцев.

3.4.Требования к оборудованию связи, каналообразующему оборудованию уровня ИИК и каналам связи

При использовании для сбора данных с поставляемого в соответствии с номенклатурой оборудования, указанной в Приложении №1 к настоящему ТЗ, GSM технологий встроенными или внешними модемами должна обеспечиваться работа в стандарте 4G LTE.

Прибор учета может иметь модульное исполнение. При наличии у прибора учета GSM модуля передачи данных, данный модуль должен иметь возможность замены на модуль передачи данных по RF или PLC непосредственно на месте установки прибора учета, без отправки заводу изготовителю.

При использовании технологий PLC, RF должна обеспечиваться работа в сетях с автоматической маршрутизацией передаваемых пакетов данных и ретрансляции данных при автоматическом изменении конфигурации сети.

3.5.Требования к надежности и безопасности

Поставляемое оборудование по показателям надежности должно соответствовать требованиям ГОСТ 27883-88 и требованиям технического регламента Таможенного союза ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования».

- Поставляемое оборудование должно удовлетворять требованиям международных и российских нормативных документов по безопасности.

Все поставляемые компоненты автоматизированной системы учета электроэнергии должны быть защищены:

- от помех и искажений при передаче информации;

- от влияния отклонений температурных параметров, влажности, электромагнитных полей по условиям работы аппаратуры;

- от несанкционированного доступа.

- Встроенные в поставляемое оборудование программные средства должны обеспечивать многоуровневую систему защиты, как функционального программного обеспечения, так и данных. Права доступа пользователей к функциональному программному обеспечению и данным поставляемого оборудования должны быть строго разграничены и фиксированы.

- Встроенное в поставляемые счетчики электроэнергии программное обеспечение должно быть внесено в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных Российской Федерации (в составе заявки участника закупочной процедуры должно быть предоставлено свидетельство производителя поставляемых счетчиков электроэнергии, подтверждающее полномочия участника на поставку оборудования в соответствии с требованиями закупочной документации, а также факт внесения встроенного программного обеспечения поставляемых счетчиков в указанный реестр с указанием регистрационных номеров ПО в реестре, размещенном на официальном сайте оператора единого реестра российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (https://reestr.digital.gov.ru/reestr/) и готовность производителя обеспечить возможность передачи от Поставщика к Покупателю прав на обладание ПО (микропрограммным обеспечением) приборов учета. В случае отсутствия встроенного программного обеспечения счетчиков в реестре на дату подачи заявки участник предоставляет документы, полученные от производителя счетчиков, подтверждающие подачу заявки на включение встроенного в оборудование ПО в реестр и планируемую дату включения, которая должна быть ранее планируемой даты начала поставки счетчиков в адрес заказчика, а также готовность производителя обеспечить возможность передачи от Поставщика к Покупателю прав на обладание ПО (микропрограммным обеспечением) приборов учета.

- Передача от Поставщика к Покупателю прав на обладание ПО (микропрограммным обеспечением) приборов учета должна выполняться на условиях лицензионного договора (соглашения). Лицензионный договор (соглашение) должен предусматривать:

- - предмет договора путем указания на ПО (микропрограммное обеспечение), право использования которого предоставляется по договору, с указанием в соответствующих случаях номера документа, удостоверяющего исключительное право на такой результат;

- - способы использования ПО (микропрограммного обеспечения);

- - срок, на который заключается лицензионный договор (равный сроку действия исключительного права на ПО (микропрограммное обеспечение);

- отсутствие ограничений на использование ПО, в том числе на декомпиляцию кода в случаях разбора конфликтных ситуаций;

- сопровождение ПО в части устранения уязвимостей ПО, устранения ошибок (дефектов), обеспечению соответствия ПО требованиям ПАО «Россети» по безопасности информации в течение не менее 15 лет на этапе его эксплуатации;

- срок устранения уязвимостей в составе ПО с момента обнаружения – 1 месяц;

- сохранение условий лицензионного договора (соглашения) при переходе прав обладания ПО третьим лицам.

- Передача от Поставщика к Покупателю ПО (микропрограммного обеспечения) приборов учета выполняется по акту приема-передачи. В Акте должны быть зафиксированы контрольные суммы ПО, наименование и версия программного обеспечения для вычисления контрольных сумм и алгоритм их вычисления, наименование организации разработчика и организации-правообладателя, версия ПО, наименования файлов версий, ограничения на использование ПО.

3.6.  Требования к климатическому исполнению

Все поставляемое оборудование, включая блоки питания, реле и пр. должно обеспечивать свою работоспособность в диапазоне температур в соответствии с требованиями СТО 34.01-5.1-009-2019, СТО 34.01-5.1-010-2021, СТО 34.01-6.1-001-2016.

3.7. Метрологические и другие требования к оборудованию

Средства измерения, поставляемые непосредственно или входящие в состав поставляемых компонентов автоматизированных систем учета электроэнергии должны иметь:

- свидетельство об утверждении типа средств измерений Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (РОССТАНДАРТ) и описание типа средств измерений;

- паспорта (формуляры) с указанием сроков поверки с датой поверки не более 6 месяцев на дату поставки;

- руководство по монтажу;

- руководство по эксплуатации;

- руководство пользователя (для встроенного в поставляемое оборудование программного обеспечения), допускается наличие соответствующего раздела в руководстве по эксплуатации поставляемого оборудования.

3.8. Требования к электромагнитной совместимости

- Поставляемое оборудование должно удовлетворять требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

3.9. Требования по эксплуатации, техническому обслуживанию, ремонту и хранению

- поставляемые компоненты автоматизированных систем учета электроэнергии должны обеспечивать непрерывную работу в пределах срока службы при условии проведения ремонтно-восстановительных работ;

- поставляемые технические средства должны быть обслуживаемыми устройствами;

- условия хранения технических средств должны отвечать требованиям ГОСТ 15150-69.

3.10. Требования к совместимости поставляемого оборудования

- Поставляемое согласно Приложению №1 оборудование должно быть совместимо с сущесвующими ИВК филиалов на базе ПО «Пирамида-Сети» без использования дополнительного ПО, а также с ранее установленным на объектах Заказчика оборудованием без необходимости доработки установленного ранее оборудования.

4. Требования по стандартизации и унификации

Поставляемые компоненты автоматизированных систем учета электроэнергии должны соответствовать требованиям действующих нормативно-правовых документов:

  - постановление Правительства Российской Федерации от 04.05.2012 № 442 «О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и(или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии»;

  - ГОСТ 31818.11-2012 Аппаратура для измерения электрической энергии переменного тока. Общие требования. Испытания и условия испытаний. Часть 11. Счетчики электрической энергии;

  - ГОСТ 31819.21-2012 Аппаратура для измерения электрической энергии переменного тока. Частные требования. Часть 21. Статические счётчики активной энергии классов точности 1 и 2;

  - ГОСТ 31819.22-2012 Аппаратура для измерения электрической энергии переменного тока. Частные требования. Часть 22. Статические счетчики активной энергии классов точности 0,2S и 0,5S;

  - ГОСТ 31819.23-2012 Аппаратура для измерения электрической энергии переменного тока. Частные требования. Часть 23. Статические счетчики реактивной энергии;

  - ГОСТ 12434-83 Аппараты коммутационные низковольтные. Общие технические условия;

  - ГОСТ 7746-2015 «Трансформаторы тока. Общие технические условия»;

  - ГОСТ 19.101-77 «Единая система программной документации (ЕСПД). Виды программ и программных документов»;

  - ГОСТ 14254-96 «Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (Код IP)»;

  - ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»;

5. Гарантийные обязательства

Гарантии качества распространяются на все поставляемые компоненты автоматизированных систем учета электроэнергии, их конструктивные элементы.

Гарантийный срок нормальной эксплуатации (без аварий, инцидентов по причине отказа оборудования или нарушения технологических параметров его работы, работы в пределах проектных параметров и режимов) оборудования устанавливается 60 (шестьдесят) месяцев с даты подписания сторонами актов приема-передачи оборудования.

Поставщик в период гарантийного срока оборудования за свой счет обязан обеспечить замену поставленного оборудования в течение не более 14 (четырнадцати) рабочих дней с даты получения извещения от Заказчика о неисправности оборудования, либо возместить Заказчику затраты на их устранение.

При выявлении дефекта Поставщик обязан:

- обеспечить Покупателя необходимым техническими консультациями не позднее 1 (одного) часа по рабочим дням со дня обращения последнего с использованием любых доступных видов связи;

- выполнить все необходимые мероприятия по определению причины возникшего дефекта и представить Покупателю соответствующее заключение в течение 10 (десяти) рабочих дней.

Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Поставщик обязан направить своего представителя не позднее 7 (семи) рабочих дней с даты получения письменного извещения Покупателя. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

6. Приложения

Приложение 1. Спецификация поставляемого оборудования.

Приложение №1

к техническому заданию

Спецификация оборудования

| № п/п | Тип оборудования | Совместимость с установленным оборудованием |
| --- | --- | --- |
|  | Счетчики однофазные |  |
| 1 | Счетчик электроэнергии 1-фазный, split-исполнение (230 В, 10-80 А, кл.точн. 1,0/2,0), GPRS-модем |  |
| 2 | Счетчик электроэнергии 1-фазный, split-исполнение (230 В, 5-80 А, кл.точн. 1,0/2,0), (GPRS)-модем |  |
| 3 | Счетчик электроэнергии 1-фазный (230 В, 10-80А, кл. точн. 1,0/2,0,GPRS-модем) |  |
| 4 | Счетчик электроэнергии 1-фазный, (230 В, 10-60 А, кл. точн. 1,0/2,0), GPRS-технология. |  |
| 5 | Счетчик электроэнергии 1-фазный, щитовой (230 В, 5-60 А, кл.точн. 1,0/2,0), GPRS –модем, выносная антенна |  |
| 6 | Счетчик электроэнергии 1-фазный, щитовой (230 В, 5-60 А, кл.точн. 1,0/2,0), GPRS -модем+RF -модем | «ВАВИОТ», Базовая станция NB-Fi |
| 7 | Счетчик электроэнергии 1-фазный, щитовой (230 В, 5-80 А, кл.точн. 1,0/2,0), GPRS-модем |  |
|  | Выносные шкафы учета с однофазными счетчиками |  |
| 8 | ВШУ в сборе с 1-фазным счетчиком (230 В, 10-80А, кл.точн. не ниже 1.0/2.0 (Активная/Реактивная), GPRS -модем) и коммутационными аппаратами (выключатель нагрузки 1-полюсный, 63А; выключатель автоматический 1-полюсный, 63А, характеристика С) |  |
| 9 | ВШУ в сборе с 1-фазным счетчиком (230 В,10-80 А, кл.точн. 1,0/2,0, GPRS-модем) и коммутационными аппаратами (выключатель нагрузки 2-полюсный, 32 А; выключатель автоматический 2-полюсный, 32 А, характеристика С) |  |
| 10 | ВШУ в сборе с 1-фазным счетчиком (230 В, 5-100 А, кл.точн. 1,0/2,0, GSM (GPRS-модем) и коммутационными аппаратами (выключатель нагрузки 2-полюсный, 100 А; выключатель автоматический 2-полюсный, 63 А, характеристика С) |  |
| 11 | ВШУ в сборе с 1-фазным счетчиком (230 В, 5-60 А, кл.точн. 1,0/2,0, GPRS -модем+RF -модем) и коммутационными аппаратами (выключатель нагрузки 1-полюсный, 32 А; выключатель автоматический 1-полюсный, 32 А, характеристика С) | «ВАВИОТ», Базовая станция NB-Fi |
| 12 | ВШУ в сборе с 1-фазным счетчиком (230 В, 5-60 А, кл.точн. 1,0/2,0, GPRS -модем) и коммутационными аппаратами (выключатель нагрузки 1-полюсный, 32 А; выключатель автоматический 1-полюсный, 32 А, характеристика С) |  |
| 13 | ВШУ в сборе с 1-фазным счетчиком (230 В, 5-80 А, кл.точн. 1,0/2,0, GPRS-модем) и коммутационными аппаратами (выключатель нагрузки 1-полюсный, 32 А; выключатель автоматический 1-полюсный, 32 А, характеристика С) |  |
|  | Счетчики трехфазные непосредственного (прямого) включения |  |
| 14 | Счетчик электроэнергии 3-фазный, split-исполнение (3×230/400 В, 10-100 А, кл.точн. 1,0/2,0), GPRS-модем |  |
| 15 | Счетчик электроэнергии 3-фазный, split-исполнение (3×230/400 В, 5-100 А, кл.точн. 1,0/2,0), GPRS-модем |  |
| 16 | Счетчик электроэнергии 3-фазный, щитовой (3×230/400 В, 5-80 А, кл.точн. 1,0/2,0), GPRS -модем+RF -модем | «ВАВИОТ», Базовая станция NB-Fi |
| 17 | Счетчик электроэнергии 3-фазный, щитовой (3×230/400 В, 10-100 А, кл.точн. 1,0/2,0), GPRS-модем |  |
| 18 | Счетчик электроэнергии 3-фазный, щитовой (3×230/400 В, 5-100 А, кл.точн. 1,0/2,0), GPRS-модем |  |
| 19 | Счетчик электроэнергии 3-фазный, щитовой (3×230/400 В, 5-80 А, кл.точн. 1,0/2,0), GPRS-модем, выносная антенна |  |
|  | Шкафы учета с трехфазными счетчиками непосредственного (прямого) включения |  |
| 20 | ВШУ в сборе с 3-фазным счетчиком прямого включения (3×230/400 В, 5-80 А, кл.точн. 1,0/2,0, GPRS -модем+RF -модем) и коммутационными аппаратами (выключатель нагрузки 3-полюсный, 63 А; выключатель автоматический 3-полюсный, 63 А, характеристика С) | «ВАВИОТ», Базовая станция NB-Fi |
| 21 | ВШУ в сборе с 3-фазным счетчиком прямого включения (3×230/400 В, 10-100 А, кл.точн. 1,0/2,0, GPRS-модем) и коммутационными аппаратами (выключатель нагрузки 3-полюсный, 63 А; выключатель автоматический 3-полюсный, 63 А, характеристика С) |  |
| 22 | ВШУ в сборе с 3-фазным счетчиком прямого включения (3×230/400 В, 5-100 А, кл.точн. 1,0/1,0, GPRS-модем) и коммутационными аппаратами (выключатель нагрузки 3-полюсный, 63 А; выключатель автоматический 3-полюсный, 63 А, характеристика С) |  |
| 23 | ВШУ в сборе с 3-фазным счетчиком прямого включения (3×230/400 В, 5-100 А, кл.точн. 1,0/2,0, GSM (GPRS-модем) и коммутационными аппаратами (выключатель нагрузки 3-полюсный, 63 А; выключатель автоматический 3-полюсный, 32 А, характеристика С) |  |
| 24 | ВШУ в сборе с 3-фазным счетчиком прямого включения (3×230/400 В, 5-80 А, кл.точн. 1,0/2,0, GPRS-модем) выносная антенна и коммутационными аппаратами (выключатель нагрузки 3-полюсный, 63 А; выключатель автоматический 3-полюсный, 63 А, характеристика С). |  |
|  | Счетчики трехфазные полукосвенного включения |  |
| 25 | Счетчик электроэнергии 3-фазный, щитовой (3×230/400 В, 5-10 А, кл.точн. 0,5S/1,0), RS-485 |  |
| 26 | Счетчик электроэнергии 3-фазный, щитовой (3×230/400 В, 5-10 А, кл.точн. 0,5S/1,0) GPRS-модем, выносная антенна |  |
|  | Шкафы учета с трехфазными счетчиками трансформаторного (полукосвенного) включения (через измерительные трансформаторы по току и непосредственно по напряжению) и ТТ |  |
| 27 | ВШУ в сборе с 3-фазным счетчиком полукосвенного включения (3×230/400 В, 5-10 А, кл.точн. 0,5S/1,0, GPRS-модем) и испытательной клеммной коробкой |  |
| 28 | ВШУ в сборе с 3-фазным счетчиком полукосвенного включения (3×230/400 В, 5-10 А, кл.точн. 0,5S/1,0, RS-485, GPRS -модем+RF -модем), испытательной клеммной коробкой, коммутационным аппаратом (выключатель нагрузки 3-полюсный, 300 А) и трансформаторами тока 300/5 | «ВАВИОТ», Базовая станция NB-Fi |
| 29 | ВШУ в сборе с 3-фазным счетчиком полукосвенного включения (3×230/400 В, 5-10 А, кл.точн. 0,5S/1,0, GPRS-модем), испытательной клеммной коробкой, коммутационным аппаратом (выключатель нагрузки 3-полюсный, 100 А) и трансформаторами тока 100/5 |  |
| 30 | ВШУ в сборе с 3-фазным счетчиком полукосвенного включения (3×230/400 В, 5-10 А, кл.точн. 0,5S/1,0, GPRS-модем) и испытательной клеммной коробкой, коммутационным аппаратом (выключатель нагрузки 3-полюсный, 160 А) и трансформаторами тока 150/5 |  |
| 31 | ВШУ в сборе с 3-фазным счетчиком полукосвенного включения (3×230/400 В, 5-10 А, кл.точн. 0,5S/1,0, GPRS -модем), испытательной клеммной коробкой, коммутационным аппаратом (выключатель нагрузки 3-полюсный, 200 А) и трансформаторами тока 200/5 (3 шт.) |  |
| 32 | ВШУ в сборе с 3-фазным счетчиком полукосвенного включения (3×230/400 В, 5-10 А, кл.точн. 0,5S/1,0, GPRS-модем), испытательной клеммной коробкой, коммутационным аппаратом (выключатель нагрузки 3-полюсный, 250 А) и трансформаторами тока 250/5А (3шт.) |  |
| 33 | ВШУ в сборе с 3-фазным счетчиком полукосвенного включения (3×230/400 В, 5-10 А, кл.точн. 0,5S/1,0, GPRS-модем), испытательной клеммной коробкой, коммутационным аппаратом (выключатель автоматический 3-полюсный, 320 А) и трансформаторами тока 300/5 |  |
| 34 | ВШУ в сборе с 3-фазным счетчиком полукосвенного включения (3×230/400 В, 5-10 А, кл.точн. 0,5S/1,0, GPRS-модем), испытательной клеммной коробкой, коммутационным аппаратом (выключатель нагрузки 3-полюсный, 400 А) и трансформаторами тока 400/5А (3шт.) |  |
|  | Счетчики трехфазные трансформаторного (косвенного) включения (через измерительные трансформаторы по току и напряжению) |  |
| 35 | Счетчик электроэнергии 3-фазный, щитовой (3×57,7/100 В, 5-7,5 А, кл.точн. 0,5S/1,0), GPRS-модем, RS-485, Ethernet) |  |
| 36 | Счетчик электроэнергии 3-фазный, щитовой (3×57,7/100 В, 5-7,5 А, кл.точн. 0,5S/1,0), RS-485 |  |
| 37 | Счетчик электроэнергии 3-фазный, щитовой (3×57,7/100 В, 5-10 А, кл.точн. 0,5S/1,0), GPRS-модем |  |
|  | Пункты коммерческого учета 6-20 кВ |  |
| 38 | Пункт коммерческого учета электроэнергии 10 кВ (с датчиками тока на основе пояса Роговского), номинальный ток 20А, диапазон 0,02А-100А, максимальный ток 100А, класс точности (активная/реактивная) не хуже 0,5S/1,0, GPRS -модем |  |
| 39 | Пункт коммерческого учета электроэнергии 10кВ, номинальный ток 10А, диапазон 0,1А-100А, максимальный ток 100А, класс точности (активная/реактивная) не хуже 0,5S/1,0, GPRS-модем, RF-модем |  |
| 40 | Пункт коммерческого учета электроэнергии 10кВ, номинальный ток 10А, диапазон 0,1А-90А, максимальный ток 90А, класс точности (активная/реактивная) не хуже 0,5S/1,0, GPRS-модем в комплекте с УЗПН |  |
| 41 | Пункт коммерческого учета электроэнергии 10кВ, номинальный ток 10А, максимальный ток 200А, класс точности (активная/реактивная) не хуже 0,5S/1,0, GPRS-модем |  |
| 42 | Пункт коммерческого учета электроэнергии 6кВ, номинальный ток 10А, диапазон 0,1А-100А, максимальный ток 100А, класс точности (активная/реактивная) не хуже 0,5S/1,0, GPRS-модем, RF-модем |  |

Рекомендуемый срок действия лицензионного договора (и исключительного права на ПО (микропрограммное обеспечение)) составляет не менее 15 лет.