«УТВЕРЖДАЮ» Заместитель генерального директора по цифровой трансформации ПАО «Россети Центр» __________________ В.О. Акуличев «____» ____________ 2023 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №БП16-0079/2023/Ц

НА ВЫПОЛНЕНИЕ

научно-исследовательской и опытно-конструкторской работы

(НИОКР)

«Разработка программного обеспечения анализа диагностических данных оборудования цифровой подстанции»

Москва, 2023

- Актуальность, значимость, цели и задачи НИОКР

  - Актуальность и практическая значимость НИОКР

Большой объем информации, поступающий от систем диагностики высокоавтоматизированных подстанций (далее – ВАПС), позволяет полностью контролировать все системы и подсистемы ВАПС, и оперативно принимать решения о текущей ситуации, однако обработка такого количества входной информации диспетчером требует значительного количества времени, а порой просто невозможна. При этом системы диагностики различных параметров ВАПС не взаимодействуют между собой, что не позволяет использовать комплексный анализ диагностической информации. В связи с этим возникает необходимость разработки программного обеспечения сбора и анализа диагностических данных, позволяющего комплексно анализировать весь объем диагностической информации с оборудования ВАПС, направленного на повышение оперативности принятия управленческих решений в интересах предотвращения возникновения нештатных (аварийных) ситуаций или ликвидации их последствий, а также выдачи рекомендаций по предотвращению возникновения аварийных ситуаций на основе прогнозирования технического состояния оборудования ВАПС.

  - Цели и задачи НИОКР

Целями выполнения НИОКР являются:

- разработка ПО (далее – ПО) для сбора информации и оценки текущего состояния оборудования ВАПС;

- проведение оценки возможности прогнозирования технического состояния оборудования ВАПС на основе данных с оборудования ВАПС;

- разработка и оценка эффективности алгоритмов прогнозирования,  реализующего алгоритмы прогнозирования технического состояния ВАПС;

- разработка способов применения ПО в составе распределенного программно-аппаратного комплекса (далее – ПАК «Мониторинг»).

  - Задачи НИОКР:

    - Анализ существующего отечественного и зарубежного опыта по реализации оценки текущего состояния элементов ВАПС, а также возможности прогнозирования технического состояния оборудования, применяемого на ВАПС и аналогичных объектах.

    - Исследование программно-технических решений и методов сбора и оценки технического состояния, а также возможности его прогнозирования для оборудования ВАПС, в ходе которого должны быть выполнены следующие задачи:

- Анализ исходных данных по составу оборудования ВАПС и принимаемых решений по техническому обслуживанию и ремонту оборудования, обеспечивающих ликвидацию неисправностей и предотвращение отказов оборудования;

- Описание формата данных, получаемых по протоколам передачи данных от оборудования ВАПС согласно МЭК 61850;

- Формирование таблиц соответствия существующей информационной модели данных объекта опытной эксплуатации с оборудованием ВАПС объекта опытной эксплуатации;

- Оценка возможности организации информационного обмена между клиентским и серверным ПО по правилам в соответствии с IEC 61970/61968;

- Формирование перечня сигналов и требований к продолжительности сбора данных для стабильной работы алгоритмов прогнозирования технического состояния;

- Обзор возможных методов прогнозирования и выбор оборудования, для которого будет проводиться оценка текущего состояния и прогнозирование технического состояния с учетом подготовленных исходных данных;

- Выбор и обоснование математического аппарата для оценки текущего состояния и решения задач оценки текущего состояния и прогнозирования технического состояния оборудования ВАПС с учетом подготовленных исходных данных;

- Разработка алгоритмов оценки текущего состояния и алгоритмов прогнозирования технического состояния оборудования;

- Разработка программного макета, реализующего алгоритмы оценки технического состояния и прогнозирования технического состояния оборудования;

- Проведение оценки эффективности разработанных алгоритмов;

- Разработка ПО для сбора информации и оценки текущего состояния;

- Разработка ПО, реализующего алгоритмы прогнозирования технического состояния ВАПС;

- Проработка способов работы разрабатываемого ПО в составе ПАК «МОНИТОРИНГ», разработка предложений по составу аппаратной платформы;

- Разработка предложений по организации центров обработки данных (ЦОД) для сбора и анализа информации от большого количества источников данных;

- Выбор и обоснование предлагаемой к реализации архитектуры аппаратной платформы для развертывания ПАК «МОНИТОРИНГ»;

- Определение номенклатуры оборудования аппаратной платформы для развертывания ПАК «МОНИТОРИНГ»;

- Разработка схемы подключения оборудования аппаратной платформы к технологической локальной вычислительной сети (далее – ЛВС) ВАПС.

- Применение и использование результатов работы

Использование результатов работы предполагает передачу Заказчику ПАК «Мониторинг», алгоритмов оценки входящей информации и аналитики текущего и будущего состояния электрооборудования, а также оборудования аппаратной платформы для развертывания ПАК «МОНИТОРИНГ».

В результате работы должна быть выполнены следующие задачи:

- Рассмотрение применения результатов работы для качественного формирования ремонтной программы, с целью концентрации внимания на возможном нарушении в работе оборудования и систем.

- Должен быть сформирован перечень входных сигналов для оценки текущего состояния и необходимое время наблюдаемости системы для формирования прогнозных данных аналитики, с достаточным уровнем достоверности;

- Должна быть проведена оценка достоверности оценки текущего состояния и прогнозов в рамках лабораторных испытаний и опытной эксплуатации, согласно разработанной и утвержденной программы Программное изделие должно обеспечивать выполнение следующих задач:

- Организация непрерывного сбора статистических данных и мониторинга состояния подсистем и процессов ВАПС;

- Реализация постоянного автоматизированного контроля состояния ВАПС с использованием обработки статистических данных;

- Реализация мероприятий событийного управления, направленных на предотвращение возникновения нештатных (аварийных) ситуаций или минимизацию затрат на ликвидацию их последствий;

- выработка рекомендаций (предупреждений) по предотвращению возникновения аварийных ситуаций на основе анализа технического состояния оборудования, подсистем, процессов ВАПС.

По итогам выполненной работы должен быть определен потенциал дальнейшего развития и продолжения работы в соответствии с задачами развития цифровых технологий в ПАО «Россети». В качестве направлений дальнейшего развития рассматривается интеграция результатов НИОКР в виде подсистемы дистанционного мониторинга состояния диагностических систем.

Полученные результаты работы могут быть использованы в других ДЗО ПАО «Россети» для решения аналогичных задач.

- Взаимосвязь с предшествующими работами

Разработка программного обеспечения анализа диагностических данных оборудования ВАПС выполняется впервые.

Работа должна проводиться с учетом опыта и знаний, полученных при выполнении смежных работ, таких как:

- «Создание автоматизированной системы мониторинга и анализа функционирования РЗА для задач диагностики и обеспечения надежного телеуправления»;

- «Организация цифрового дистанционного управления оборудованием и устройствами РЗА электрических распределительных устройств подстанций распределительных электрических сетей»;

- «Разработка, изготовление, испытания, монтаж и ввод в опытно-промышленную эксплуатацию ПТК для контроля состояния силового электрооборудования 110-500 кВ на базе синхронизированных измерений и мониторинга параметров нормальных и аварийных режимов работы».

- Корпоративный профиль МЭК 61850 Диагностика

Исходные данные по указанным работам выдаются Заказчиком.

- Содержание работы

| Этап | Название Этапа | Описание работ по Этапу | Срок, месяц (Т -дата подписания договора) | Результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Информационно-патентный поиск и обследование объекта внедрения | - Выполнение патентного поиска на предмет патентной чистоты результатов НИОКР в пределах РФ в соответствии с требованиями, указанными в Приложении 1 к ТЗ, по решениям прогнозирования технического состояния оборудования ВАПС или подобного применяемого на аналогичных объектах. - Анализ существующего отечественного и зарубежного опыта по реализации прогнозирования технического состояния оборудования ВАПС или подобного применяемого на аналогичных объектах. - Анализ исходных данных по составу оборудования ВАПС и принимаемых решений по техническому обслуживанию и ремонту оборудования, обеспечивающих ликвидацию неисправностей и предотвращение отказов оборудования. - Описание формата данных, получаемых по протоколам передачи данных от оборудования ВАПС согласно МЭК 61850. - Формирование таблиц соответствия существующей информационной модели данных объекта опытной эксплуатации с оборудованием ВАПС объекта опытной эксплуатации. - Оценка возможности организации информационного обмена между клиентским и серверным ПО по правилам в соответствии с IEC 61970/61968. - Исследование Предложения в части программно-технических решений и методов прогнозирования технического состояния оборудования ВАПС. | Т+3 | 1. Отчет о патентном поиске в соответствии с регламентом (приложение 1 к ТЗ) 2. Научно-технический отчет, включающий: - результаты анализа существующего отечественного и зарубежного опыта по реализации прогнозирования технического состояния оборудования ВАПС или подобного применяемого на аналогичных объектах; - результаты анализа исходных данных по составу оборудования ВАПС и принимаемых решений по техническому обслуживанию и ремонту оборудования, обеспечивающих ликвидацию неисправностей и предотвращение отказов оборудования; - описание формата данных, получаемых по протоколам передачи данных от оборудования ВАПС согласно МЭК 61850; - таблицы соответствия существующей информационной модели данных объекта опытной эксплуатации с оборудованием ВАПС объекта опытной эксплуатации; - оценку возможности организации информационного обмена между клиентским и серверным ПО по правилам в соответствии с IEC 61970/61968; - предложения по программно-техническим решениям и методам прогнозирования технического состояния оборудования ВАПС |
| 2 | Разработка технорабочего проекта и рабочей документации | - Разработка и описание алгоритмов прогнозирования технического состояния оборудования. - Подготовка технорабочего проекта. - Подготовка рабочей документации на внедрение на объекте Заказчика (модернизация инженерных систем) - Оценка алгоритмов прогнозирования технического состояния оборудования | Т+8 | 1. Технорабочий проект (согласно ГОСТ -34) В том числе содержащий: - описание алгоритмов прогнозирования технического состояния оборудования; - системно-технические решения по разработке ПАК «МОНИТОРИНГ» и его внедрению на объекте Заказчика. - ПЗ об эффективности алгоритмов оценки текущего состояния и прогнозирования технического состояния оборудования 2. Рабочая документация на внедрение на объекте, содержащая: - функциональную схему ПАК «МОНИТОРИНГ»; - схему подключения оборудования ПАК «МОНИТОРИНГ» на ВАПС. Состав рабочей документации может быть уточнен в процессе разработки по согласованию с Заказчиком 3. Отчет с описанием алгоритмов оценки текущего состояния и прогнозирования технического состояния оборудования, в том числе файл с математической (расчетной) моделью.чая документация на внедрение на объекте |
| 3 | Разработка программно-аппаратного комплекса и внедрение на объекте Заказчика | - Разработка ПО в составе ПАК «МОНИТОРИНГ»: - Разработка программы проведения опытно-промышленной эксплуатации (ОПЭ) и методики предварительных испытаний для ввода в опытную эксплуатацию (ПМИ-1). - Внедрение ПАК «Мониторинг» на объекте Заказчика. | Т+13 | 1. ПО ПАК «МОНИТОРИНГ» с комплектом эксплуатационной документации. 2. Программа и методики предварительных испытаний (ПМИ-1). 3. Протоколы проведения предварительных испытаний. 4. Акт о приемке выполненных работ по итогам предварительных испытаний и справка о стоимости выполненных работ (КС-2, КС-3). 5. Программа проведения опытно-промышленной эксплуатации (ОПЭ). |
| 4 | Опытная эксплуатация и приемо-сдаточные испытания | - Опытная эксплуатация согласно ОПЭ и ПМИ-1. - Разработка программы и методики приемо-сдаточных испытаний ПМИ-2. - Проведение приемо-сдаточных испытаний согласно ПМИ-2. - Разработка руководства по эксплуатации, паспорта устройства - Разработка инструкций пользователей и программы обучения персонала. | Т+19 | 1. Заключение об итогах опытной эксплуатации с приложением протоколов. 2. Программа и методика испытаний приемо-сдаточных испытаний (ПМИ-2). 3. Отчет о проведении приемо-сдаточных испытаний с приложением протоколов приемо-сдаточных испытаний согласно ПМИ-2. 4. Доработанная эксплуатационная документация по результатам опытной эксплуатации (при необходимости). 5. Инструкции пользователей уководство по эксплуатации. 5. Документация, содержащая Описание технических параметров устройства* Программа обучения персонала, продолжительность от 40 до 60 часов 7. Инструкции пользователей. *Перечень предоставляемой отчетной документации согласуется с Заказчиком |
| 5 | Оформление результатов НИОКР | - Формирование статей для публикации (2 шт.) - Формирование презентационного видеоролика о результатах НИОКР с кратким описанием выполненных работ и полученных результатов - Оформление результатов интеллектуальной деятельности (РИД) - Обучение персонала по разработанной программе обучения - Оформление итогового отчета с информацией о выполнении всех требований ТЗ с наименованием документа - Получение решения Технического совещания (ТС) ПАО «Россети Центр» и ПАО «Россети Центр и Приволжье» - Получение решения НТС ПАО «Россети» | Т+23 | - Статьи (2 шт.) в согласованных Заказчиком изданиях - Презентационный видеоролик о результатах НИОКР с кратким описанием выполненных работ и полученных результатов - Заявка на регистрацию в ФИПС свидетельства на ПО для ЭВМ или базу данных (с оформлением в бумажном виде). - Отчет о проведенном обучении по разработанной программе - Итоговый отчет с информацией о выполнении всех требований ТЗ с наименованием документа - Протокол Технического совещания (ТС) ПАО «Россети Центр» и ПАО «Россети Центр и Приволжье» с решением о результатах НИОКР - Протокол НТС ПАО «Россети» с решением о результатах НИОКР |

- При выполнении НИОКР должно быть учтено следующее:

В НИОКР в качестве объекта исследований рассматривать ВАПС и применяемое оборудование подстанции.

Провести в процессе выполнения работ по данному ТЗ патентные исследования в соответствии с ГОСТ Р 15.011-96 с глубиной патентного поиска «Российская Федерация» и на дату завершения НИОКР обеспечить защиту используемых при выполнении НИОКР авторских прав и патентообладателей.

При анализе существующего отечественного и зарубежного опыта по реализации прогнозирования технического состояния оборудования, применяемого на ВАПС и аналогичных объектах, должны быть рассмотрены перспективные модели и методы прогнозирования состояния электрооборудования.

  - Основным направлением проводимых исследований является поиск программно-технических решений и методов оценки текущего состояния и прогнозирования технического состояния оборудования ВАПС.

К оборудованию, техническое состояние которого должно контролироваться и прогнозироваться относятся:

- первичное силовое оборудование 6(10), 35 и 110 кВ которого включает: измерительные трансформаторы тока и напряжения, силовые трансформаторы, шунтирующие реактора, выключатели вакуумные и др.;

- вторичные преобразователи, такие как преобразователи аналоговых сигналов, терминалы РЗА, и т.п., передающие данные по протоколам МЭК 61850-8-1(MMS), МЭК 61850 8-1(File), МЭК 61850 8-1(GOOSE), МЭК 61850-9-2LE.

Для контроля состояния оборудования должен быть реализован функционал экспресс-диагностики и прогноза технического состояния силового электротехнического оборудования, совмещенного с экспресс оценкой ошибок/погрешностей измерительного оборудования ВАПС (ТЭД ТСО).

Функционирование ТЭД ТСО предусматривает использование алгоритмов on-line выявления и последующего анализа несоответствий комплекса, связанных между собой исходной измерительной информации ВАПС и нормальных значений условно постоянных параметров электрооборудования.

Исходными данными для ТЭД ТСО, являются:

- измерения:

  - мгновенных и действующих значений мощностей, токов и напряжений в фазовых и нулевых проводниках всех присоединений 110 – 10 кВ ВАПС;

  - коммутационных состояний выключателей и разъединителей 110-10 кВ;

  - положений ответвлений регулирования напряжения под нагрузкой силовых трансформаторов;

  - температур узлов и охлаждающих сред трансформаторов;

  - аудио- и видео- датчиков;

- условно-постоянные параметры силовых трансформаторов:

  - данные о схемах соединения обмоток силовых и измерительных трансформаторов;

  - таблицы соответствия положений регулирования напряжения и коэффициентов трансформации силовых трансформаторов; коэффициенты трансформации измерительных трансформаторов.

Для контроля состояния вторичного оборудования, в том числе и оборудования РЗА должна применяться технология диагностики и прогноза технического состояния.

Исходными данными для контроля состояния вторичного оборудования должны являться:

- данные функционирования вторичных систем, передающиеся по протоколу МЭК 61850;

- результаты функционирования вторичных систем, журнал, осциллограммы.

В ходе работы должны быть:

- выявлены основные характеристики данных, получаемых от оборудования, для определения и распределения данных по типам технологических нарушений;

- оценены возможности прогнозирования технического состояния первичного и вторичного оборудования, в т.ч. параметров схем замещения, ВАПС на основе собранных и рассчитанных данных и использования алгоритмов искусственного интеллекта;

- определен и утвержден Заказчиком перечень оборудования, для которого будет проводится прогнозирование технического состояния;

- разработаны алгоритмы прогнозирования технического состояния оборудования, определенного Заказчиком.

  - При выполнении НИОКР должны использоваться следующие исходные данные, предоставляемые Исполнителю Заказчиком:

- перечень оборудования и элементов систем ВАПС, наиболее уязвимых к деградации технического состояния, принципы его работы и перечень параметров функционирования;

- перечень данных, получаемых от оборудования;

- перечень применяемых на ВАПС средств автоматики (датчиков) с указанием контрольных точек;

- статистические данные наработки на отказ диагностируемого оборудования, накопленные в ходе эксплуатации с описанием выводов по динамике общего технического состояния устройства за рассматриваемый период (при отсутствии данных у Заказчика, Исполнитель совместно с представителями Заказчика обеспечивает сбор данных с оборудования ВАПС);

- протоколы взаимодействия с программным обеспечением и системами ВАПС;

- перечень нештатных ситуаций, нарушений, неисправностей, возникших в ходе периода эксплуатации, а также принятых решениях (мероприятий) по их устранению;

- перечень и содержание принимаемых решений по техническому обслуживанию и ремонту, обеспечивающих ликвидацию неисправностей и предотвращение отказов оборудования.

Состав данных, предоставляемых Заказчиком, может уточняться в процессе выполнения НИОКР по запросу Исполнителя.

  - ПАК «МОНИТОРИНГ», реализующий алгоритмы прогнозирования технического состояния оборудования, должен быть разработан в соответствии с требованиями раздела 8 настоящего ТЗ.

  - Проект должен быть выполнен с учетом прогнозируемого объема хранимых и обрабатываемых данных, а также ожидаемого ежегодного прироста данных за счет увеличения количества контролируемого оборудования на ПС и увеличения количества ПС.

  - Экспериментальная оценка эффективности использования ПАК «МОНИТОРИНГ» выполняется на стадии проведения опытной эксплуатации методом экспертной оценки и моделирования процессов происходящих в  силовом и вторичном оборудовании в рамках его функционирования в ВАПС.

- Перечень и комплектность результатов работы, подлежащих приемке Заказчиком

В составе отчетных материалов представляются все результаты, принадлежащие Заказчику, в т. ч. сведения об опытных образцах, и других товарно-материальных ценностях, приводится перечисление научной, технической и иной документации, других видов и форм результатов, подлежащих приемке и передаче Заказчику.

- Сроки выполнения работ

Срок начала реализации НИОКР – с момента заключения договора, срок выполнения работ – 23 месяца с даты подписания договора.

- Научные, технические, экономические, организационные и другие требования к выполнению работы и ее результатам

  - Общие требования

Работы проводятся в соответствии с требованиями настоящего Технического задания. Все отклонения от указанных в Техническом задании требований и параметров должны быть письменно согласованы с Заказчиком

  - Требования к презентационному видеоролику о результатах НИОКР:

- Разработка и согласование с Заказчиком сценария видеоролика.

- Осуществление видеосъёмки на объектах испытания.

- Продолжительность видеоролика не менее 300 секунд.

- Видеоролик должен начинаться и заканчиваться анимированной заставкой с логотипом Заказчика.

- Запрещается использовать видео, аудио, фото-содержимое и прочее, защищенное авторским правом. В случае использования такого сопровождения должно быть предоставлено письменное разрешение правообладателя материалов на их использование.

- Характеристики видеоролика приведены в таблице 2

Таблица 2

| № п/п | Параметр | Требуемое значение |
| --- | --- | --- |
| Требования к видео |  |  |
|  | Формат | Ultra HD 4K |
|  | Кодек | Н.265 |
|  | Формат файла | *.mp4 или другой по согласованию с Заказчиком |
|  | Разрешение | 3840×2160 пикселей (по горизонтали) |
|  | Формат пикселя | 1,0 квадратный |
|  | Частота кадров | Не менее 60р (кадров в секунду) |
|  | Тип развертки | Прогрессивная (без полей) |
|  | Глубина цвета | Не менее 32 бит |
|  | Битрейт | Не менее 58-65 Мбит/с |
| Требования к аудио |  |  |
|  | Кодек: | AAC |
|  | Частота дискретизации: | 48 kHz |
|  | Режим аудио (количество каналов): | Stereo |
|  | Битрейт: | 320 Kbps (320 Кб/c) |
|  | Пиковый уровень: | -12dB |

  - Требования к ПАК «МОНИТОРИНГ» для развертывания

Разрабатываемое в рамках НИОКР ПАК «МОНИТОРИНГ» должен удовлетворять следующим требованиям.

    - Состав ПАК «МОНИТОРИНГ»:

- ПО, установленное на вычислительные средства, поставляемые исполнителем НИОКР в рамках реализации проекта;

- аппаратная платформа;

- комплект документации.

    - Архитектура ПАК «МОНИТОРИНГ»

Архитектура ПАК «МОНИТОРИНГ» должна включать двухуровневую серверную часть и клиентскую часть (финальная архитектура определяется технорабочим проектом).

Сервер нижнего уровня должен функционировать на ПС и обеспечивать всю обработку информации, получаемую от датчиков, устройств и подсистем ВАПС (с применением протоколов передачи данных MMS, Goose, SV) с последующей передачей результатов обработки на сервер верхнего уровня. Сервер верхнего уровня должен выполнять функции долговременного хранения информации и предоставлению пользователям регламентированного веб-доступа к данным.

    - ПАК «МОНИТОРИНГ» должен обеспечивать выполнение следующих задач:

- организация непрерывного сбора оперативных данных и мониторинга состояния подсистем и процессов ВАПС;

- реализация постоянного автоматизированного контроля состояния оборудования ВАПС на основе обработки оперативных данных;

- реализация мероприятий событийного управления (предупреждения), направленных на предотвращение возникновения нештатных (аварийных) ситуаций или минимизацию затрат на ликвидацию их последствий;

- выработка рекомендаций (предупреждений) по предотвращению возникновения аварийных ситуаций на основе анализа технического состояния оборудования, подсистем, процессов ВАПС.

    - Программное изделие должно обеспечивать выполнение указанных задач за счет выполнения следующих функций:

- автоматического сбора данных от средств автоматики (датчиков) контролируемого оборудования и подсистем ВАПС с автоматизированной обработкой поступающих данных;

- классификацию возникшей нештатной (аварийной) ситуации и выработку направлений (рекомендаций) устранения последствий;

- ведение журналов учета технического состояния оборудования и средств автоматики ВАПС;

- предоставления пользователю паспортных данных о контролируемом оборудовании и данных о текущем состоянии контролируемого оборудования, средств автоматики ВАПС в табличном и графическом виде.

    - Программное изделие разрабатывается на основе исходных данных Заказчика, включающих перечень возможных событий (сигналов датчиков) и описание соответствующих нештатных (аварийных) ситуаций, алгоритмы действий персонала при возникновении событийных сигналов.

    - Программное изделие должно функционировать на предоставляемом Исполнителем в рамках реализации проекта НИОКР серверном оборудовании, приобретенном и установленном в соответствии с проектом, разрабатываемом Исполнителем согласно пункту 3.6 и обеспечивать передачу информации на рабочие места (АРМ) ВАПС и ЦУС ПАО «Россети Центр».

Технические характеристики рабочих мест, в том числе используемая операционная система, СУБД, наличие средств защиты информации (СЗИ) уточняются в ходе обследования объекта автоматизации или по исходным данным Заказчика.

    - Программное изделие должно обеспечивать взаимодействие с программными средствами системы защиты информации из состава программного обеспечения, устанавливаемого на рабочих местах и серверах 
ПАО «Россети Центр».

    - Программное изделие должно обеспечивать защиту информационно-вычислительного процесса от ошибочных действий оператора (неправильное нажатие клавиш, повторный запрос на корректировку или сохранение информации и т.п.), а также обеспечивать сохранность введенной в систему информации при сбоях и отказах, а также отключении питания (при наличии технической возможности).

    - Программное изделие должно быть спроектировано таким образом, чтобы иметь возможность собирать и анализировать данные сразу нескольких ВАПС. Структура программного обеспечения, протоколы передачи данных и формы (способы) его внедрения на объекте Заказчика определяются на этапе технорабочего проекта.

    - База данных, включенная в состав изделия, должна обеспечивать поддержку информационно-вычислительного процесса и реализацию функций настоящего технического задания.

    - Используемые при разработке программного изделия нормативные данные, информационно-справочная информация, классификаторы и др. должны быть совместимы с применяемыми на объектах автоматизации Заказчика.

Исходные данные (по запросу Исполнителя) по используемым нормативным данным, информационно-справочной информации, классификаторам и др. предоставляются Заказчиком.

    - Для обеспечения сохранности информации при авариях должна быть предусмотрена возможность организации автоматизированного и (или) ручного резервного копирования данных.

    - Резервные копии данных базы данных программного изделия не должны храниться на том же оборудовании, в котором расположены база данных программного изделия.

    - Аппаратные мощности для хранения резервных копий предоставляются Заказчиком.

    - Резервное копирование должно производиться согласно установленному графику резервного копирования. Описание процедуры резервного копирования и восстановления данных, а также политики восстановления (количество резервных копий, их тип) должны содержаться в документе «Руководство администратора».

    - Максимальный период, за который данные могут быть утеряны при возникновении аварийной ситуации, не должен превышать 24 часа до момента наступления аварии.

    - Расписание и технические возможности средств резервного копирования информации должны обеспечивать глубину хранения не менее 3 месяцев с возможностью восстановления данных за любой день этого периода. Требования по условиям эксплуатации, совместимости, взаимозаменяемости, обеспечению безопасности для жизни и здоровья людей, охране окружающей среды не предъявляются.

    - Исполнитель НИОКР принимает участие во внедрении разработанного программного изделия на объекте Заказчика, его опытной эксплуатации на срок не менее трех месяцев с момента установки ПИ на объекте, а также работах по регистрации в Минцифры разработанного программного обеспечения.

  - Требования к программной документации

Программная документация разрабатывается в соответствии с требованиями Единой системы программной документации (ЕСПД). Состав разрабатываемой документации определяется Исполнителем на этапе разработки технорабочего проекта и согласуется с Заказчиком.

  - Требования к конструкторской документации

Конструкторская документация разрабатывается в соответствии с требованиями Единой системы конструкторской документации (ЕСКД). Состав разрабатываемой документации определяется Исполнителем на этапе разработки технорабочего проекта и согласуется с Заказчиком.

  - Требования к отчётным документам

    - Исполнитель за 14 дней до завершения выполнения работ (этапа работ), направляет Заказчику два экземпляра Акта приема-передачи выполненных работ (этапа). При этом приемка этапа работ Заказчиком осуществляется в течение 14 (дней) рабочих дней с момента получения Акта приема-передачи выполненных работ (этапа работ). В указанный срок Заказчик обязан принять выполненные Работы и подписать указанный акт, либо направить Исполнителю мотивированный отказ от приемки работ (в соответствии ГОСТ 7.32-2017 «СИБИД. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления»).

    - При разработке, оформлении и изложении отчетных материалов должны учитываться требования действующих нормативно-технических документов, в том числе:

- ГОСТ 1.5-2001 «Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Общие требования к построению, изложению, оформлению, содержанию и обозначению»;

- ГОСТ Р 15.000-94 «Система разработки и постановки продукции на производство. Основные положения»;

- ГОСТ Р 15.201-2000 «Система разработки и постановки продукции на производство. Продукция производственно-технического назначения. Порядок разработки и постановки на производство»;

- ГОСТ 2.116-84 «Карта технического уровня и качества продукции»;

- ГОСТ Р 15.011-96 «Система разработки и постановки продукции на производство. Патентные исследования. Содержание и порядок проведения»;

- ГОСТ 7.32-2017 «СИБИД. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления»;

- ГОСТ Р 1.4-2004 «Стандарты организации. Общие требования»;

- ГОСТ 2.118-73 «Единая система конструкторской документации. Техническое предложение»;

- ГОСТ 2.103-68 «Единая система конструкторской документации. Стадии разработки»;

- ОСТ 153-00.0-002-98 «Порядок разработки и постановки на производство продукции производственно-технологического назначения для топливно-энергетического комплекса».

    - Основной текст отчетных материалов оформляется на русском языке, печатным (машинным) способом с использованием персонального компьютера (ЭВМ).

    - Набор текста в отчетных материалах производится в файловых форматах doc или docx.

    - Страницы в отчетных материалах должны соответствовать стандартному формату А4 (210 × 297 мм). В обоснованных случаях допускается использовать другой формат А3 (297 × 420 мм), при этом листы должны быть укомплектованы в едином документе (формате).

    - Основной текст документа должен иметь размер шрифта в 14 пунктов. Если в документе более 150 страниц, то основной текст документа должен иметь размер шрифта в 12 пунктов.

    - Номер страницы должен находиться на вертикальной оси страницы в верхнем колонтитуле.

    - Конструкторская, проектная и рабочая документация оформляется с использованием графического редактора NanoCAD или в редакторах аналогах из Единого реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных (https://reestr.digital.gov.ru/) по согласованию с Заказчиком.

    - Все отчетные материалы, включая протоколы, акты, конструкторскую эксплуатационную, проектную и рабочую документацию, должны быть продублированы в формате pdf в цветном виде.

    - Текст должен быть кратким, точным, не допускающим различных толкований, логически последовательным. Ошибки, опечатки, графические неточности, помарки, повреждения листов не допускаются. Вносить в текст отчетных материалов отдельные слова, формулы, знаки, буквы, символы, графики, рисунки рукописным способом не допускается.

    - Для наглядности и удобства изложения применяют таблицы, графический материал, схемы, формулы.

    - В документации должны применяться общепринятые условные обозначения, единицы величин, символы и сокращения.

    - В тексте наравне с русским допускается использовать латинский и греческий алфавит, для обозначения сокращения, формул, величин, символов и т.п.

    - В отчете о патентном поиске, анализе действующих нормативно-технических документов, отечественных и зарубежных публикаций, при наличии текста на иностранном языке, приводится перевод данного текста на русский язык.

    - Документы для защиты интеллектуальной собственности, полученной в ходе выполнения работы, оформляются в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации (Федеральной службы по интеллектуальной собственности Российской Федерации).

    - Результаты работ (отчетные материалы) на бумажных носителях представляются в виде оформленных сшитых томов. На титульном листе должны быть оригинальные печати организации разработчика и подлинные подписи руководителя организации. На следующей странице должны быть подписи руководителя работ и основных исполнителей.

    - Отчет в электронном виде должен быть представлен на USB-накопителе (CD диске) и должны содержать отчетные материалы:

- в формате с расширением pdf;

- в формате с расширением doc, docx;

- файл должен включать в себя все страницы отчета (тома);

- титульный лист CD диска должен содержать указание номера договора и его названия, а также номера этапа и его названия.

- Прочие требования

9.1 Исполнитель передает Заказчику презентацию с информацией о ходе и основными итогами выполнения работы объемом не менее 15 слайдов и доклад, раскрывающий содержание презентации. Формат программного обеспечения, содержание и объем презентации согласовывается с Заказчиком.

- Требования к приемке и передаче результатов работ

  - Приемка работ осуществляется поэтапно в сроки, определенные совместно заказчиком и исполнителем при уточнении, раздела 4 настоящего Технического задания.

  - Исполнитель, не позднее, чем за 14 дней до даты окончания работ в целом или по этапу, представляет Заказчику для рассмотрения отчетные материалы, указанные в разделе 5 настоящего Технического задания, на бумажном носителе и в электронном виде (на USB-накопителе или CD диске) с сопроводительным письмом.

  - Заказчик, в течение 14 дней с даты получения отчетных материалов, проводит рассмотрение и согласование отчетных материалов. В случае наличия замечаний в отчетных материалах Заказчик направляет их Исполнителю на доработку. Направление замечаний осуществляется посредством направления Заказчиком письма Исполнителю. В случае согласования отчетных материалов Заказчик подписывает Акт приема - передачи выполненных работ.

  - Результаты работы подлежат представлению и защите на Научно-Техническом Совещании (далее – НТС) Заказчика и ПАО «Россети» (по требованию Заказчика) с проведением Исполнителем презентации результатов работ (Исполнитель готовит презентацию и проводит защиту НИОКР). Сроки проведения определяются Заказчиком дополнительно.

  - К участию в рассмотрении результатов работ на Научно-Техническом Совещании Заказчика должны быть привлечены профильные специалисты Центра компетенции, определенного при исполнении Регламента формирования и реализации программы НИОКР группы компаний «Россети», утвержденного приказом ПАО «Россети» от 28.08.2019 №173 (далее – Регламент).

  - По итогам успешной защиты результатов работ на Научно-Техническом Совещании Заказчика, отчетные материалы (научно-технические отчеты) по отдельным этапам и работе в целом должны быть переданы в Департамент технической политики ПАО «Россети» с целью учета и формирования Базы НИОКР группы компаний «Россети» согласно требованиям Регламента.

- Требования к защите прав на результаты работ

  - Исполнитель перед началом работ обязан уведомить Заказчика о перечне собственных РИД, которые будет использоваться при выполнении настоящего НИОКР.

  - Исполнитель в рамках 1 этапа НИОКР обязуется провести патентный поиск в отечественных и зарубежных базах данных в области предмета проводимой научной работы с подготовкой соответствующего отчета о патентном поиске.

  - Заказчику с момента подписания Актов приема-передачи выполненных работ (в отдельности по каждому этапу) переходят исключительные права на объекты интеллектуальной собственности, право собственности на все материальные носители и право на получение патента на объекты интеллектуальной деятельности, полученные в результате выполненных этапов работ. Вознаграждение за переход исключительного права включено в цену договора и отдельно не оплачивается.

  - Автор (группа авторов), творческим трудом которого (которых) получены результаты интеллектуальной деятельности, сохраняют за собой право авторства и иные личные неимущественные права, предусмотренные действующим законодательством. Авторские вознаграждения за использование результата интеллектуальной деятельности включены в цену договора и отдельно не оплачиваются.

  - Исполнитель в рамках выполнения работ обязуется подготовить, согласовать и передать Заказчику необходимые документы для защиты интеллектуальной собственности, полученной в ходе выполнения работы, в объеме в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

11.6 В случае соответствия отчета о НИОКР по настоящему Договору требованиям Федерального закона от 29.12.1994 г. №77-ФЗ «Об обязательном экземпляре документов», Исполнитель в течение 30 календарных дней с даты подписания Акта сдачи-приемки результатов работ, направляет обязательный экземпляр отчёта в орган научно-технической информации федерального органа исполнительной власти в сфере научной, научно-технической и инновационной деятельности, определяемый Правительством Российской Федерации, после дополнительно согласования с Заказчиком отправляемых материалов. Копию письма о направление отчета в орган научно-технической информации федерального органа исполнительной власти в сфере научной, научно-технической и инновационной деятельности Исполнитель в течение 5 календарных дней направляет Заказчику.

- Гарантийное обязательство

  - Исполнитель предоставляет гарантию сопровождение результатов в течение 12 (двенадцать) месяцев с даты подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ по НИОКР. Гарантийное сопровождение заключается в устранении за свой счет причин сбоев в работе программного обеспечения, не связанных с изменением состава и конфигурации оборудования ВАПС. А также устранение выявленных неточностей в эксплуатационной документации и консультирование персонала Заказчика по использованию результатов работы

  - При возникновении в процессе сбоев в работе ПО, неточностей в документации Заказчик направляет Исполнителю письменное уведомление в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты их обнаружения.

  - Исполнитель обязуется в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения от Заказчика уведомления направить письменный ответ Заказчику с указанием срока устранения недостатков.

  - Гарантийное сопровождение, включая консультирование персонала входит в стоимость договора и отдельно Заказчиком не оплачивается.