“УТВЕРЖДАЮ”

| Заместитель главного инженера по Номер ТЗ | 206B |
| --- | --- |
| Номер материала SAP | 2362121 |

управлению производственными активами

ПАО «Россети Центр» - «Тамбовэнерго»

/ А.С. Максимов

“  22  ”          февраля        20  23   г.

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку стоек железобетонных конических типа СК 26.1-1.1 Р Лот № 206В

- Технические требования к продукции.

1.1. Технические данные стоек должны соответствовать параметрам, приведенным в таблице:

| Наименование параметра | Стойка |
| --- | --- |
|  | СК 26.1-1.1 Р |
| Класс напряжения, кВ | 35 - 110 кВ |
| Длина стойки, м | 2 секции: 13,5 м - нижняя; 12,5 м - верхняя длина 26,0 м |
| Расчетный изгибающий момент, не менее, тс*м | 47,1 |
| Масса стойки, не более, т | 7,15 |
| Объем, м3 | 2,52 |
| Отклонение от линейного размера, мм | Длина стойки: ± 80 Наружный диаметр стойки: ± 6 Толщина стенки стойки: +5; - 3 |
| Отклонение размеров закладных изделий, мм | - по длине изделия: -5 - по размеру отверстия: +5; - 3 |
| Смещение закладных изделий, мм | - между смежными изделиями в плоскости диаметрального сечения - 20 - из плоскости диаметрального сечения - 10 |
| Отклонение от прямолинейности, мм | На всей длине стойки: 30 |
| Отклонение от перпендикулярности | Перпендикулярность оси отверстия и стойки - 0,01 длины отверстия |
| Действующий норматив | ТУ 42.22.21-005-001100653000-2017 |
| Абсолютная минимальная температура окружающего воздуха, °С | -55 |
| Морозостойкость | Марка бетона по морозостойкости (при расчетной температуре наружного воздуха наиболее холодной пятидневки по СП 131.13330.2012): - ниже минус 40оС - F200; - минус 40оС и выше - F150 |
| Водонепроницаемость | Марка бетона по водонепроницаемости (при расчетной температуре наружного воздуха наиболее холодной пятидневки по СП 131.13330.2012): - ниже минус 40оС - W8; - минус 40оС и выше - W6 |
| Гарантийный срок эксплуатации, месяцев, не менее | 60 |
| Срок службы, лет, не менее | 50 |
| Наличие Российских Сертификатов безопасности и соответствия | + |
| - стойка разделена на две части, соединяемые при помощи металлического фланца - изготовление стоек осуществляется из тяжелого бетона средней плотности более 2200 до 2500 кг/м3 включительно, обладающего классом по прочности на сжатие В30 либо В40 (в зависимости от марки стойки) - для приготовления бетона следует применять: портландцемент ПЦ-Д0 и ПЦ-Д5 (допускается применять портландцемент с минеральными добавками); заполнители с наибольшей крупностью крупного заполнителя не более 20 мм - в качестве предварительно-напряженной арматуры стоек применяется сталь соответствующего для заявляемого типа стойки класса - форма стоек – коническая - стойки должны быть рассчитаны для применения в агрессивных и неагрессивных средах - стойки должны устанавливаться в любые типы грунтов - стойки должны иметь закладные изделия для крепления металлических конструкций опор и для присоединения элементов заземления - стойки должны иметь подпятники, которые следует изготовлять из тяжелого бетона средней плотности более 2200 до 2500 кг/м3 включительно (технические требования к подпятникам - по ГОСТ 22687.0-85) - поставляемые изделия должны быть экологически безопасны и не должны наносить вред окружающей среде - параметры стоек должны соответствовать СТО 34.01-2.2-020-2017 «Железобетонные опоры для воздушных линий (ВЛ) 110-500 кВ. Общие технические требования» |  |

- Общие требования.

2.1. К поставке допускаются стойки, отвечающие следующим требованиям:

- продукция должна быть новой, ранее не использованной;

- для российских производителей - наличие ТУ, подтверждающих соответствие техническим требованиям;

- для импортных производителей, а также для отечественных, выпускающих стойки для других отраслей и ведомств - сертификаты соответствия функциональных и технических показателей условиям эксплуатации и действующим отраслевым требованиям;

- стойки, впервые поставляемые заводом - изготовителем для нужд ПАО «Россети Центр», должны иметь положительное заключение об опытной эксплуатации сроком не менее одного года и опыт применения в энергосистемах РФ (возможен опыт применения в странах таможенного союза - Белоруссии и Казахстана) сроком не менее трех лет;

- продукция должна пройти обязательную аттестацию в аккредитованном Центре ПАО «Россети»;

- продукция должна соответствовать требованиям технической политики ПАО «Россети» и СТО 34.01-2.2-020-2017;

- наличие выданных уполномоченными органами Федерального Агентства по Техническому Регулированию и Метрологии действующих (на момент поставки стоек) деклараций (сертификатов) соответствия требованиям безопасности;

- наличие заключения о соответствии требованиям СанПиН и другим документам, устанавливающим требования к качеству и экологической безопасности продукции.

  - К договору на поставку должна прилагаться проектная документация, содержащая решения по конструктивной части промежуточных и анкерных опор.

  - Стойки должны соответствовать требованиям «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ) (7-е издание) и требованиям:

- ГОСТ 13015 – 2012 «Изделия железобетонные и бетонные для строительства. Общие технические требования. Правила приемки, маркировки, транспортирования и хранения»;

- ГОСТ 26633-2015 «Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия»;

- ГОСТ 22687.0-85 «Стойки железобетонные центрифугированные для опор высоковольтных линий электропередачи. Технические условия»;

- ГОСТ 22687.1-85 «Стойки конические железобетонные центрифугированные для опор высоковольтных линий электропередачи. Конструкция и размеры»;

- ГОСТ 22687.3-85 «Стойки железобетонные центрифугированные для опор высоковольтных линий электропередачи. Конструкция закладных изделий и подпятников»;

- ГОСТ 34028-2016 «Прокат арматурный для железобетонных конструкций. Технические условия»;

- ГОСТ 13015-2012 «Изделия бетонные и железобетонные для строительства. Общие технические требования. Правила приемки, маркировки, транспортирования и хранения»;

- ГОСТ 23118-2019 «Конструкции стальные строительные. Общие технические условия»;

- СП 28.13330.2017. Защита строительных конструкций от коррозии. Актуализированная редакция СНиП 2.03.11-85;

- СП 70.13330.2012 Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87;

- СП 16.13330.2017 Стальные конструкции. Актуализированная редакция СНиП II-23-81* (с Изменением N 1);

- СТО 34.01-2.2-020-2017 «Железобетонные опоры для воздушных линий (ВЛ) 110-500 кВ. Общие технические требования».

  - Упаковка, транспортирование, условия и сроки хранения.

Упаковка, транспортирование, условия и сроки хранения стоек должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя стоек, ГОСТ 14192 – 96, СТО 34.01-2.2-020-2017 или соответствующих МЭК. Погрузочно-разгрузочные работы должны производиться в соответствии с требованиями ГОСТ 12.3.009-76. Порядок отгрузки, специальные требования к таре и упаковке должны быть определены в договоре на поставку стоек.

Способ укладки и транспортировки стоек должен предотвратить их повреждение или порчу во время перевозки и погрузке/разгрузке, а также воздействие осадков во время перевозки и при открытом хранении.

  - Срок изготовления стоек должен быть не более полугода от момента поставки.

- Гарантийные обязательства.

Гарантия на поставляемые стойки должна распространяться не менее чем на 60 месяцев. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента их ввода в эксплуатацию. Поставщик должен за свой счет и в сроки, согласованные с Покупателем, устранять любые дефекты, выявленные в период гарантийного срока. В случае выхода стойки из строя, Поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 5 календарных дней со дня получения письменного извещения Покупателя. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

- Требования к надежности и живучести продукции.

Стойки должны обеспечивать эксплуатационные показатели в течение установленного срока службы (до списания), который (при условии проведения требуемых технических мероприятий по обслуживанию) должен быть не менее 50 лет.

- Маркировка, состав технической и эксплуатационной документации.

Маркировка стоек должна содержать следующие данные:

- наименование изготовителя;

- год выпуска;

- марку стойки;

- массу стойки;

- длину в метрах;

- номер партии.

Маркировка должна быть нанесена краской по трафарету на расстоянии не ниже 6-ти метров от заглубляемого в грунт нижнего торца стойки по ГОСТ 13015-2012. На каждой стойке вместе с маркировочными надписями необходимо нанесение знака безопасности размерами 290 х 390 мм. В верхней части стойки на расстоянии 0,2 м от торца дополнительно должна быть нанесена марка стойки.

По всем видам стоек Поставщик должен предоставить полный комплект технической и эксплуатационной документации на русском языке, подготовленной в соответствии с ГОСТ Р 59853-2021, ГОСТ 23009-2016, ГОСТ 34.201-2020, ГОСТ 27300-87, ГОСТ Р 2.601-2019 по монтажу, обеспечению правильной и безопасной эксплуатации, технического обслуживания поставляемых стоек.

Предоставляемая Поставщиком техническая и эксплуатационная документация для каждой партии стоек должна включать:

- паспорт товара;

- сертификат качества;

- сертификат соответствия.

- Правила приемки продукции.

Каждая партия стоек должна пройти входной контроль, осуществляемый представителями филиалов ПАО «Россети Центр» и ответственными представителями Поставщика при получении их на склад.

В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, Поставщик обязан за свой счет заменить поставленную продукцию.

Начальник отдела анализа и управления производством /                           /   Платонов М.В.

должность                                                                   подпись                  Фамилия И.О.