Филиал ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Нижновэнерго»

| УТВЕРЖДАЮ: Заместитель генерального директора по взаимодействию с клиентами и развитию дополнительных услуг, и. о. заместителя генерального директора по КиТАСУ ПАО «Россети Центр» _______________ К. С. Михайленко «___» ___________________ 2023 г. |  | УТВЕРЖДАЮ: И. о. первого заместителя директора – главного инженера филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» – «Нижновэнерго» ________________ Ю. А. Глебов «___» ________________ 2023 г. |
| --- | --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № 1_52_26

на поставку оборудования телемеханики и АСУЭ для нужд филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Нижновэнерго»

| СОГЛАСОВАНО: Заместитель начальника Департамента развития и эксплуатации АСДУ ПАО «Россети Центр» ________________ А. А. Бритько «___» ___________________ 2023 г. |  |  |
| --- | --- | --- |
| СОГЛАСОВАНО: Начальник отдела АСТУ Департамента развития и эксплуатации АСДУ ПАО «Россети Центр» ________________ А. Н. Дубенцов «___» ___________________ 2023 г. |  | СОГЛАСОВАНО: Начальник Департамента корпоративных и технологических АСУ филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» – «Нижновэнерго» ____________________ П. И. Васильев «___» _____________________ 2023 г. |

г. Нижний Новгород 2023 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения о документе	3

1.1.	Цели и задачи документа	3

1.2.	Заказчик и Поставщик	3

1.3.	Сроки начала и окончания оказания услуг	3

1.4.	Финансирование поставки	3

1.5.	Требования к Поставщику	3

2.	Технические требования к оборудованию и материалам	3

3.	Гарантийные обязательства	4

4.	Условия и требования к поставке	4

5.	Правила приемки оборудования	4

6.	Стоимость и оплата	5

Приложение	6

- Общие сведения о документе

  - Цели и задачи документа

Настоящий документ представляет собой техническое задание (далее – ТЗ) на поставку оборудования телемеханики и АСУЭ для нужд филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Нижновэнерго»

Целью данного документа является выбор поставщика на поставку оборудования телемеханики и АСУЭ для замены морально и технически устаревшего оборудования.

  - Заказчик и Поставщик

Заказчик:

Филиал ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Нижновэнерго», 603950, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Рождественская, д. 33

Поставщик:

Определяется по итогам торговой процедуры.

  - Сроки начала и окончания оказания услуг

Срок начала: на момент заключения договора.

Срок окончания: в течении 60 календарных дней с момента заключения договора.

  - Финансирование поставки

Финансирование поставки выполняется по титулу NNE-00126-005 инвестиционной программы филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Нижновэнерго» на 2023г.

  - Требования к Поставщику

Требования к поставщику учтены в закупочной документации.

- Технические требования к оборудованию и материалам

Закупаемое оборудование должно быть новым и ранее не используемым. Количество и состав оборудования указан в Приложении к настоящему техническому заданию.

К поставке допускается оборудование, отвечающее следующим требованиям:

- для производителей преимущественно положительное заключение МВК, ТУ, или иные документы, подтверждающие соответствие техническим требованиям;

- для оборудования, выпускаемого для других отраслей и ведомств, наличие сертификатов соответствия функциональных и технических показателей оборудования условиям эксплуатации и действующим отраслевым требованиям. Сертификация должна быть проведена в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами;

- наличие сертификатов соответствия на поставляемое оборудование (с приложением на каждое конкретное комплектующее, при наличии) в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами;

- наличие поставляемой продукции в официальных отраслевых реестрах отечественной продукции, опубликованных на информационных ресурсах Минпромторга России и Минцифры России.

Поставляемое оборудование, материалы и системы должны соответствовать требованиям действующего положения о единой технической политике ПАО «Россети».

Оборудование должно быть заводской сборки, новым, то есть не бывшим в эксплуатации, не восстановленным и не собранным из восстановленных компонентов, серийным и свободно распространяться на территории Российской Федерации.

Оборудование не должно иметь дефектов, связанных с разработкой, материалами и качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения Поставщика при нормальном использовании поставленных товаров в условиях, обычных для России.

- Гарантийные обязательства

Гарантия на поставляемое оборудование должна распространяться не менее чем на 36 месяцев.

Поставщик должен за свой счет и сроки, согласованные с Заказчиком, устранять заводские дефекты в поставляемом оборудовании, выявленные в период гарантийного срока. Срок устранения неисправностей или замена неисправной продукции в течение 30 (тридцати) дней с момента получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

Доставка неисправной продукции от адреса Заказчика до сервисного центра осуществляется за счет и силами Поставщика.

Время начала исчисления гарантийного срока – с момента поставки оборудования, материалов на склад филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Нижновэнерго».

- Условия и требования к поставке

Упаковка должна быть фирменной, обеспечивать сохранность груза от повреждений при обычных условиях хранения и транспортировки. Стоимость упаковки входит в общую стоимость заявки. Маркировка, временная антикоррозионная защита, транспортирование, условия и сроки хранения всех устройств, запасных частей и расходных материалов должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя изделия.

Порядок отгрузки, специальные требования к таре и упаковке должны быть определены в договоре на поставку оборудования.

Стоимость транспортных расходов должна входить в стоимость поставляемых оборудования и материалов.

Адрес поставки: г. Нижний Новгород, ул. Коминтерна, дом 45

- Правила приемки оборудования

Все поставляемое оборудование проходит входной контроль, осуществляемый представителями филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Нижновэнерго» при получении оборудования на склад филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Нижновэнерго», расположенного по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Коминтерна, дом 45.

В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, поставщик обязан за свой счет заменить поставленную продукцию в течение 10 (десяти) дней с момента получения письменного извещения Заказчика.

Заказчик принимает товар без проведения пусконаладочных работ и приемочных испытаний по адресу поставки путем проведения внешнего осмотра товара для установления количества и ассортимента товара, маркировки и целостности его упаковки.

Приемка товара осуществляется согласно счету, счету-фактуре и товарной накладной или иным документам, предусмотренным договором поставки.

Товар считается поставленным надлежащим образом и принятым с момента подписания сторонами товарной накладной или иного документа, предусмотренного договором поставки. Дополнительные условия приемки товара по качеству и количеству устанавливаются Договором поставки.

- Стоимость и оплата

Оплата производится Заказчиком на условиях, указанных в конкурсной документации.

Приложение

к техническому заданию № 1_52_26

Перечень оборудования

| № п/п | Наименование | Технические характеристики | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сервер доступа к данным (контроллер) TOPAZ IEC DAS MX240 E4R6/GSM-DC/DIO43 или аналог | - Система - Ядро процессора ARM Cortex-A8 - Частота процессора 1000 МГц - Оперативная память 512 Мб - Постоянная память (Встроенная) 4 Гб (eMMC) - Постоянная память (дополнительная) до 2 Тб (SSD) - Операционная система Linux - Интерфейс Ethernet - Количество портов до 32 - Разъем подключения RJ-45, LC, SFP - Скорость передачи до 1000 Мбит/с - Протоколы передачи данных МЭК 60870-5-104, МЭК 61850 - Сетевые протоколы и функции IPv4, IPv6, TCP, UDP - Протоколы резервирования сети RSTP, PRP/HSR - Протоколы синхронизации времени NTPv3, SNTP, PTPv2 - Последовательные интерфейсы - Количество портов до 32 - Варианты интерфейсов RS-232, RS-422, RS-485 - Разъем подключения Клеммник (RS-232, RS-422, RS-485), DB9 (RS-232) - Скорость передачи до 115200 - Протоколы передачи данных МЭК 60870-5-101, Modbus RTU - Характеристики питания - Варианты исполнения по питанию 2 входа 12/24 В (DC); - 1 (2) вход 110/220 В (AC/DC) - Потребляемая мощность 4 ВА (мин. модификация) - Диапазон питания 24 В 10 ÷ 30 В - Диапазон питания 220 В 90 ÷ 265 В (AC), 100 ÷ 365 В (DC) - Частотный диапазон напряжения питания 220 В 45 ÷ 55 Гц - Характеристики конструкции - Способ крепления DIN-рейка 35 мм - Корпус пластик IР20 - Масса, кг, не более 2 - Габаритные размеры (ширина х высота х глубина) - Базовая модификация 22,5x99x114,5 мм - Расширенная модификация не более 225x108,5x124 мм - Характеристики надежности - Средняя наработка на отказ 140 000 часов - Средний срок службы 30 лет - Рабочие условия эксплуатации - Температура окружающего воздуха от -40 до +70 0С - Относительная влажность воздуха без образования конденсата 5 ÷ 95 % при температуре 30 0С - Атмосферное давление воздуха 60 ÷ 106,7 кПа - Дополнительные функции - 3G или 4G модем - Количество SIM-карт 2 - Формат SIM-карты mini-SIM, SIM-chip (опция) - Стандарты передачи данных CSD, GPRS, EDGE, UMTS, HSPDA, HSUPA, HSPA+, DC-HSPA+, LTE - Количество антенн 1 или 2 (поддержка MIMO) - Разъем для антенны SMA - Приемник сигналов точного времени (ГЛОНАСС/GPS) - каналы сопровождения 33 - каналы захвата 99 - Разъем для антенны SMA - Универсальные каналы дискретного ввода-вывода - Режимы работы каналов дискретный вход («смачиваемый» или «сухой» контакт), сигнальное реле - Ток потребления канала 3 мА - Напряжение встроенного источника питания 12 В - Максимальный ток встроенного источника питания 200 мА | шт. | 9 |
| 2 | Устройство телемеханики TOPAZ HVD3-RTU7 или аналог | - Каналы телесигнализации - Количество каналов 8 - Период опроса датчиков ТС, мс 0,5 ÷ 10 - Напряжение на входе канала дискретного ввода, В 5 ÷ 220 (AC/DC) - Максимальное напряжение на входе, В 400 - Пусковой ток (длительностью 10 мс), мА 20 - Входной ток, А 1 ÷ 10 - Встроенный источник питания 12 В, 200 мА - Входное сопротивление, кОм, при U: - 5 ÷ 48 В 0,5 ÷ 9,6 - 48 ÷ 100 В 16 ÷ 50 - 100 ÷ 220 В 50 ÷ 220 - Номинальное значение входных токов, мА, при U: - 5 ÷ 48 В 5 ÷ 10 - 48 ÷ 100 В 2 ÷ 3 - 100 ÷ 220 В 1 ÷ 3 - Каналы телеизмерения - Количество каналов измерения тока 4 - Номинальное значение измеряемого тока (Ia, Ib, Ic), А 1; 5 - Диапазон измерения тока, А 0,01…1,5Iном - Максимальное значение измеряемого тока (Ia, Ib, Ic), А 7,5 - Диапазон измерения тока нулевой последовательности 3Io, А 0,01...5 - Максимальное значение силы тока 3Io, А 15 - Потребляемая мощность цепей тока в номинальном режиме (на каждую фазу), В·А, не более 0,3 - Количество каналов измерения напряжения 3 - Номинальное значение измеряемого переменного напряжения (фазное/линейное), В 57,7 / 100; 230 / 400 - Диапазон измерения фазного напряжения, В 0,3…1,2Uном - Потребляемая мощность цепей напряжения в номинальном режиме (на каждую фазу), В·А 0,1 - Межповерочный интервал, лет 10 - Каналы дискретного контроля напряжения - Количество каналов 3 - Контролируемое напряжение по каждой фазе, В 1 ÷ 310 (AC/DC) - Входное сопротивление, МОм 3,6 - Каналы телеуправления - Количество каналов 3 - Коммутируемое напряжение, В 250 (AC), 350 (DC) - Нагрузочная способность по цепям управления, А, не более: - непрерывно 1 - 1 с 5 - 0,3 с 15 - 0,03 с 40 - Время действия команды ТУ, с 0,1 ÷ непрерывно - Количество срабатываний под нагрузкой, не менее 100000 - Интерфейсы связи RS-485 - Количество портов 2 - Тип канала медный/оптический - Скорость обмена данными, бит/с до 115200 - Протокол обмена по интерфейсам RS-485 МЭК 870-5-101, Modbus RTU - Характеристики питающей сети - Номинальное напряжение питания, В 24 (DC) - Рабочий диапазон напряжения питания, В 15 ÷ 30 - Ток потребления (при 24 В), мА 200 - Время начального запуска, не более, с 2 - Конструкция - Способ крепления DIN-рейка 35 мм, с помощью кронштейна - Материал корпуса металл - Степень защиты корпуса IР20 - Габаритные размеры (ширина х высота х глубина), мм 159 x 100 x 70 - Масса, кг 0,8 - Характеристики надежности - Средняя наработка на отказ, часов 140000 - Среднее время восстановления работоспособности на объекте эксплуатации (без учета времени прибытия персонала и при наличии ЗИП), мин, не более 30 - Средний срок службы, лет 30 - Рабочие условия эксплуатации - Температура окружающего воздуха, 0С от -40 до +70 - Относительная влажность воздуха без образования конденсата, % 5 ÷ 95 при температуре 30 0С - Атмосферное давление воздуха, кПа 60 ÷ 106,7 | шт. | 7 |
| 3 | Модуль дискретного ввода TOPAZ TM DIN16-Pr или аналог | - Каналы телесигнализации - Количество каналов 16 - Напряжение на входе канала дискретного ввода, В 5 ÷ 220 (AC/DC) - Максимальное напряжение на входе, В 400 - Пусковой ток (длительностью 10 мс), мА 20 - Входной ток, А 1 ÷ 10 - Встроенный источник питания 12 В, 200 мА - Входное сопротивление, кОм, при - U: 5 ÷ 48 В 0,5 ÷ 9,6 - 48 ÷ 100 В 16 ÷ 50 - 100 ÷ 220 В 50 ÷ 220 - Номинальное значение входных токов, мА, при U: - 5 ÷ 48 В 5 ÷ 10 - 48 ÷ 100 В 2 ÷ 3 - 100 ÷ 220 В 1 ÷ 3 - Интерфейсы связи RS-485 - Количество портов 1 - Скорость обмена данными, бит/с до 115200 - Протокол обмена по интерфейсам RS-485 МЭК 870-5-101, Modbus RTU - Характеристики питания - Номинальное напряжение питания, В 24 (DC) - Рабочий диапазон напряжения питания, В 15 ÷ 30 - Ток потребления (при 24 В), мА 110 - Время начального запуска, не более, с 2 - Конструкция - Способ крепления DIN-рейка 35 мм - Материал корпуса пластик - Степень защиты корпуса IР20 - Габаритные размеры (ширина х высота х глубина), мм 22,5 x 99 x 114,5 - Масса, кг 0,5 - Характеристики надежности - Средняя наработка на отказ, часов 140000 - Среднее время восстановления работоспособности на объекте эксплуатации (без учета времени прибытия персонала и при наличии ЗИП), мин, не более 30 - Средний срок службы, лет 30 - Рабочие условия эксплуатации - Температура окружающего воздуха, 0С от -40 до +70 - Относительная влажность воздуха без образования конденсата, % 5 ÷ 95 при температуре 30 0С - Атмосферное давление воздуха, кПа 60 ÷ 106,7 | шт. | 7 |
| 4 | Устройство телемеханики TOPAZ HVD3-RTU5 или аналог | - количество каналов 8 или 12 (2 группы) - Напряжение на входе канала дискретного ввода, В 5 ÷ 220 (AC/DC) - Максимальное напряжение на входе, В 400 - Пусковой ток (длительностью 10 мс), мА 20 - Встроенный источник питания 24 В - Каналы телеизмерения - Количество каналов измерения тока 4 - Номинальное значение измеряемого тока (Ia, Ib, Ic), А 1/5 - Диапазон измерения тока, А 0,01…1,5Iном - Максимальное значение измеряемого тока (Ia, Ib, Ic), А 7,5 - Потребляемая мощность цепей тока в номинальном режиме (на каждую фазу), В·А, не более 0,3 - Количество каналов измерения напряжения 4 - Номинальное значение измеряемого переменного напряжения (фазное/линейное), В 57,7 / 100; 230 / 400 - Диапазон измерения фазного напряжения, В 0,3…1,2Uном - Потребляемая мощность цепей напряжения в номинальном режиме (на каждую фазу), В·А 0,1 - Межповерочный интервал, лет 10 - Каналы дискретного контроля напряжения - Количество каналов 3 - Контролируемое напряжение по каждой фазе, В 1 ÷ 310 (AC/DC) - Каналы телеуправления - Количество каналов 3 - Коммутируемое напряжение, В 250 (AC), 350 (DC) - Нагрузочная способность по цепям управления, А, не более: - непрерывно 1 - 1 с 5 - 0,3 с 15 - 0,03 с 40 - Время действия команды ТУ, с 0,1 ÷ непрерывно - Количество срабатываний под нагрузкой, не менее 100000 - Интерфейсы связи RS-485 - Количество портов 2 - Скорость обмена данными, бит/с до 115200 - Протокол обмена по интерфейсам RS-485 МЭК 870-5-101, Modbus RTU - Характеристики питающей сети - Номинальное напряжение питания, В 24 (DC) - Рабочий диапазон напряжения питания, В 15 ÷ 30 - Ток потребления (при 24 В), мА 150 - Время начального запуска, не более, с 2 - Конструкция - Способ крепления DIN-рейка 35 мм, с помощью кронштейна - Материал корпуса металл - Степень защиты корпуса IР51 - Габаритные размеры (ширина х высота х глубина), мм 100 x 120 x 50 - Масса, кг 0,6 - Характеристики надежности - Средняя наработка на отказ, часов 140000 - Среднее время восстановления работоспособности на объекте эксплуатации (без учета времени прибытия персонала и при наличии ЗИП), мин, не более 30 - Средний срок службы, лет 30 - Рабочие условия эксплуатации - Температура окружающего воздуха, 0С от -40 до +70 - Относительная влажность воздуха без образования конденсата, % 5 ÷ 95 при температуре 30 0С - Атмосферное давление воздуха, кПа 60 ÷ 106,7 | шт. | 4 |
| 5 | Модуль телеуправления TOPAZ ТМ DOUT16 MR-Pr или аналог | - Количество каналов телеуправления 16 - Тип реле механическое - Коммутируемое напряжение, В 250 (AC), 350 (DC) - Нагрузочная способность по цепям управления, А, не более: - Непрерывно - 1 - 1 с - 5 - 0,3 с - 15 - 0,03 с - 40 - Время действия команды ТУ, с 0,1 ÷ непрерывно - Количество срабатываний под нагрузкой, не менее 100000 - Интерфейсы связи RS-485 - Количество портов 1 - Скорость обмена данными, бит/с до 115200 - Протокол обмена по интерфейсам RS-485: МЭК 870-5-101, Modbus RTU - Характеристики питающей сети - Номинальное напряжение питания, В 24 (DC) - Рабочий диапазон напряжения питания, В 15 ÷ 30 - Ток потребления (при 24 В), мА 240 - Время начального запуска, не более, с 2 - Конструкция - Способ крепления DIN-рейка 35 мм - Материал корпуса пластик - Степень защиты корпуса IР20 - Габаритные размеры (ширина х высота х глубина), мм 45 x 99 x 114,5 - Масса, кг 0,5 - Характеристики надежности - Средняя наработка на отказ, часов 140000 - Среднее время восстановления работоспособности на объекте эксплуатации (без учета времени прибытия персонала и при наличии ЗИП), мин, не более 30 - Средний срок службы, лет 30 - Рабочие условия эксплуатации - Температура окружающего воздуха, 0С от -40 до +70 - Относительная влажность воздуха без образования конденсата, % 5 ÷ 95 при температуре 30 0С - Атмосферное давление воздуха, кПа 60 ÷ 106,7 | шт. | 7 |

| 6 | Коммуникационный контроллер «Синком-Д3» КП Исеть или аналог | - Питание - Напряжение питания — 24 В постоянного тока; - Потребляемый ток — не более 150 мА; - Потребляемая мощность — не более 2,5 Вт. - Информационная ёмкость - До 2000ТС, 1000ТИ, 500ТУ - Порты Ethernet - Тип разъема — RJ-45; - Скорость обмена определяется автоматически — 10 или 100 Мбит/с; - Кабель связи — витая пара категории 5 по стандарту EIA/TIA 568A. - Асинхронные последовательные порты (COM1, COM2, COM3, COM4) - Тип разъема — RJ-45; - Порты COM1 и COM2 — универсальные RS-232/RS-485 (настраиваются программно); - Порты COM3 и COM4 — RS-485; - Скорость обмена для порта COM1 настраивается в диапазоне от 50 до 115200 бод, для портов COM2, COM3, COM4 — от 1200 до 115200 бод. - Порт CAN-BUS - Тип разъема — RJ-11; - Скорость обмена — 500 кбод; - Максимальная длина кабеля — 50 м. - Порт GPS - Тип разъема — RJ-45; - Максимальная длина кабеля — 70м; - Разъем порта электрически объединен с разъемом COM4. - Корпус - Габаритные размеры — 105мм(Д)*75мм(Ш)*60мм(В); - Исполнение — для установки на DIN-рейку. - Масса - Не более 400 грамм. | шт. | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | Контроллер «Синком-ДК2» КП Исеть или аналог | - Питание - Напряжение питания — 24 В постоянного тока; - Потребляемый ток — не более 800 мА; - Потребляемая мощность — не более 15 Вт. - Информационная ёмкость - До 2000ТС, 1000ТИ, 500ТУ. - Порты Ethernet - Тип разъема — RJ-45; - Скорость обмена определяется автоматически — 10 или 100 Мбит/с; - Кабель связи — витая пара категории 5 по стандарту EIA/TIA 568A. - Асинхронные последовательные порты (COM1, COM2, COM3, COM4) - Тип разъема — IDC-10F; - Порты COM1 и COM2 — универсальные RS-232/RS-485 (настраиваются программно); - Порты COM3 и COM4 — RS-485, объединены в один разъем. - Для подключения к устройствам используется клеммник COM-порта контроллера "Синком-ДК". - Скорость обмена для порта COM1 настраивается в диапазоне от 50 до 115200 бод, для портов COM2, COM3, COM4 — от 1200 до 115200 бод. - Объединенный порт «МТС-МТУ» - Тип разъема — IDC-10F; - Скорость обмена по шине «МТС» — 500 кбод, по шине «МТУ» — 9600 бод; - Разъем порта электрически объединен с разъемом CAN-BUS. - Порт CAN-BUS - Тип разъема — RJ-11; - Скорость обмена — 500 кбод; - Максимальная длина кабеля — 50 м. - Порт GPS - Тип разъема — RJ-45; - Максимальная длина кабеля — 70 м; - Разъем порта электрически объединен с разъемом COM4. - Корпус - Габаритные размеры — 200мм(Д)*130мм(Ш)*50мм(В); - Исполнение — для установки на DIN-рейку. - Масса - Не более 500 грамм. | шт. | 7 |
| 8 | Модуль ТС430 КП Исеть или аналог | - Питание: - Номинальное напряжения питания – 24В постоянного тока; - Ток, потребляемый модулем в рабочем режиме - 20 мА; - Потребляемая мощность — не более 0,5 Вт. - Питание внешних цепей - Напряжение питания - 24 В постоянного тока; - Ток потребления входных цепей модуля - не более 180 мА; - Потребляемая мощность - не более 4,5 Вт. - Ввод дискретных сигналов - До 32 ТС - Датчики типа "сухой контакт" с напряжением питания 24В постоянного тока. - Разъёмы для подключения клеммников входных дискретных сигналов - Количество — 4 разъёма; - Тип разъёма — IDC-10. - Порты CAN-bus - Количество — 2 разъёма; - Тип разъема — RJ-11. - USB интерфейс - USB интерфейс предназначен для обновления встроенного ПО, конфигурирования и возможности логирования процесса обновления ПО. - Конфигурация записывается в обычном текстовом файле и имеет приоритет перед конфигурированием по CAN-шине. При работе через USB интерфейс требуется подключение основного питания модуля - Асинхронные порты (COM1, COM2) - Порты COM1 и COM2 — RS-485, объединены в один разъем. - Для подключения к устройствам используется клеммник COM-порта контроллера "Синком-ДК". - Скорость 600-115200 кбод. - Адрес RTU/ASDU одинаков на обоих интерфейсах и равен по умолчанию адресу на CAN-шине +1. Есть возможность задать адрес в конфигурации от 1 до 256, при этом снимается программное ограничение на количество модулей на шине в 8 штук, и остается только аппаратное для RS-485. - Корпус - Габаритные размеры — 185мм(Д)*128мм(Ш)*58мм(В); - Исполнение — для установки на DIN-рейку. - Масса - Не более 400 грамм. | шт. | 9 |
| 9 | Модуль ТУ430 КП Исеть или аналог | - Питание - Напряжение питания — 24 В постоянного тока; - Потребляемый ток — не более 20 мА; - Потребляемая мощность — не более 0,5 Вт. - Вывод команд ТУ - 32 независимых выхода для подключения командных реле (16 объектов телеуправления). - Нагрузочная способность реле — 250 В, 8 А переменного тока. - Разъёмы для подключения блоков реле - Количество — 4 разъёма; - Тип разъёма — IDC-10. - Порты CAN-bus - Количество — 2 разъёма; - Тип разъема — RJ-11. - USB интерфейс - USB интерфейс для обновление встроенного ПО, конфигурирование и возможность логирования процесса обновления ПО. - Конфигурация записывается в обычном текстовом файле и имеет приоритет перед конфигурированием по CAN-шине. При работе через USB интерфейс требуется подключение основного питания модуля - Асинхронные порты (COM1, COM2) - Порты COM1 и COM2 — RS-485, объединены в один разъем. - Для подключения к устройствам используется клеммник COM-порта контроллера "Синком-ДК". - Скорость 600-115200 кбод. - Адрес RTU/ASDU одинаков на обоих интерфейсах и равен по умолчанию адресу на CAN-шине +1. Есть возможность задать адрес в конфигурации от 1 до 256, при этом снимается программное ограничение на количество модулей на шине в 8 штук, и остается только аппаратное для RS-485. - Корпус - Габаритные размеры — 185мм(Д)*128мм(Ш)*58мм(В); - Исполнение — для установки на DIN-рейку. - Масса Не более 400 грамм | шт. | 9 |
| 10 | Модуль ввода ТС «МТС-8.1/24» без клеммников КП Исеть или аналог | - Питание: - Напряжение питания — 5 В постоянного тока; - Потребляемый ток — не более 100 мА; - Потребляемая мощность — не более 0,5 Вт; - Питание осуществляется от контроллера по шине «МТС-МТУ». - Питание внешних цепей: - Напряжение питания - 24 В - Потребляемый ток - не более 60 мА - Потребляемая мощность - не более 1,5 Вт - Порт шины «МТС-МТУ» - Тип разъема — IDC-10F. - Корпус: - Габаритные размеры — 122мм(Д)*62мм(Ш)*26мм(В); - Исполнение — для подключения к клеммникам 4мм². - Масса: - Не более 150 грамм. | шт. | 9 |
| 11 | Модуль ввода ТС «МТС-8/220» на разъединительных клеммниках КП Исеть или аналог | - Питание: - Напряжение питания — 5 В постоянного тока; - Потребляемый ток — не более 100 мА; - Потребляемая мощность — не более 0,5 Вт; - Питание осуществляется от контроллера по шине «МТС-МТУ». - Питание внешних цепей: - Напряжение питания — 220 В постоянного или переменного тока; - Потребляемый ток — не более 20 мА - Потребляемая мощность — не более 5 Вт. - Порт шины «МТС-МТУ» - Тип разъема — IDC-10F. - Корпус: - Габаритные размеры — 122мм(Д)*70мм(Ш)*62мм(В); - Исполнение — для установки на DIN-рейку. - Масса: - Не более 400 грамм | шт. | 9 |
| 12 | Блок питания DRAN60-24 или аналог | - Канал 1, Uвых = 24В, Iвых = 0…2,5А - Мощность: 60 Вт - Количество выходов: 1 - Механическая подстройка выходного напряжения: +17% / -0% КПД: 89 % - Уровень пульсаций (размах): 50 мВ - Электрическая прочность изоляции: вход-выход 3000 В AC - 1 фазное подключение - Входное напряжение AC: 85...264 В (Номинальное: 230 В) - Входное напряжение DC: 90...375 В - Комплекс защит от: короткого замыкания, перегрузки, перенапряжения | шт. | 9 |
| 13 | Модульный многофункциональный контроллер ЭНТЕК E2R2(G)-1 или аналог | - Процессор FreeScale i.MX287 454МГц - Оперативная память: 128 DDR2 - Встроенная Flash-память: 256Мб - Слот для карт памяти microSD для хранения архивов в режиме УСПД - Операционная система Linux - 3G-модем со скоростью передачи данных до 7,2 Мбит/сек - Слоты для SIM-карт (х2), обеспечение надежной передачи данных - Сверхточные часы реального времени - точность ±1сек/сут (опционально) - Аппаратный сторожевой таймер WatchDog - Монтажное крепление на DIN-рейку и на стену - Расширенный температурный диапазон -40...+70°С - Габаритные размеры 97 х 78 х 36 мм - Вес не более 180 г - Материал корпуса Алюминий - Класс защиты корпуса IP54 - Наработка на отказ 45 000 часов - Средний срок службы 10 лет - Конструктивное исполнение D - Встроенный блок питания и широкий диапазон питающих напряжений: 10-50 В DC - Разъём DC для подключения питания (POWER) - Кнопка для извлечения SIM-карты 1 - Слот (разъём-держатель) SIM-карты 1 (SIM 1) - Слот (разъём-держатель) SIM-карты 2 (SIM 2) - Кнопка для извлечения SIM-карты 2 - Порт Ethernet1 (LAN/WAN 10/100 Мбит/с), разъём RJ-45 (ETH1) Порт Ethernet2 (LAN/WAN 10/100 Мбит/с), разъём RJ-45 (ETH2) Светодиодные индикаторы (сверху вниз: PWR, NET, ACT) - Разъём SMA-F для подключения GSM/3G антенны (ANT) - Разъём USB 2.0, тип A (USB) - Кнопка RST - Клеммный разъём XP1 - Клеммный разъём XP2 - Клеммный разъём XP3 - Клеммный разъём XP4 - Клеммный разъём XP5 | шт. | 15 |
| 14 | Интеллектуальный контроллер SM160-02М или аналог | - ввод сигналов ТС (общестанционные сигналы: авария, охранно-пожарная сигнализация); - ввод телеизмерений (напряжение, ток, частота и т.п.) с многофункциональных электросчетчиков, цифровых измерителей, терминалов РЗА по интерфейсу RS-485; - сбор данных с приборов учёта энергоресурсов: показания и профили значений по тарифам, события и т.д.; - встроенный GSM/GPRS модуль, поддержка установки двух SIM-карт (основная и резервная); - внешние интерфейсы: - 1(2) × LAN Ethernet 100Base-T, TCP/IP; - 1 × USB host; - 4 × RS-485; - 2 канала телесигнализации (сухой контакт); - передача данных на верхний уровень системы по нескольким направлениям; - протоколы обмена: - Modbus/TCP, Modbus/RTU; - ГОСТ Р МЭК 61870-5-101, ГОСТ Р МЭК 61870-5-104, ГОСТ Р МЭК 61870-5-103; - МЭК 61850-8-1, МЭК 62056 (DMLS/COSEM); - FTP, XML, SNMP/ - монтаж на DIN-рейку; - напряжение постоянного тока: 10...30 В; - потребляемая мощность не превышает: 15 В×А. - межповерочный интервал: 10 лет. | шт. | 10 |